## Liesmich
Ermittlung der Bestellkapazität im Rahmen der Internen Bestellung
Um einen (Mess-)Wert zu ermitteln, der nicht bekannt ist, wird i.d.R. ein Regressionsverfahren verwendet. Voraussetzung für die Anwendung eines solchen Verfahrens ist die Annahme einer eindeutigen Korrelation zu einer weiteren Größe – hier Gasverbrauch und Temperatur.
Das Regressionsverfahren auf Basis der 120 kältesten Tage aus drei Jahren (= drei Jahre * 40 Werte) ist grundsätzlich auch ohne dieses Tool als lineare Regression durchführbar.
Ansonsten ist zu beachten:
· Alle Daten sollten über die Excel-Funktion “Inhalte einfügen“ als „Werte“ in die Tabellenblätter eingefügt werden.
· Makros sind nicht vorhanden! Die Register bauen aufeinander auf: Die Bearbeitung erfolgt Register für Register!
1. Schritt: Register „Lastgang“ (Eingabe Ausspeisedaten)
In diesem Register können die gemessenen Stundenwerte eingetragen werden. In Zelle A 2 wird über die Auswahl des Starttages der entsprechende Basiszeitraum ausgewählt, z. B. der Zeitraum 01.04.2020 bis 01.04.2023. Die Zeitreihen von bis zu 30 physischen Ausspeisepunkten (AP) können ab Spalte G im gelben Eingabebereich eingegeben werden. Die oberste Zeile dient dabei der Bezeichnung des jeweiligen Ausspeisepunkts.
Sollten Anpassungen und/oder Korrekturen des grundlegenden Lastgangs notwendig werden, können diese im orangen Bereich eingefügt werden, d.h. entweder in Spalte E oder in Spalte F. Diese Werte werden von den physischen Ausspeisungen abgezogen. In der Summenspalte D werden alle relevanten Werte zusammenaddiert bzw. subtrahiert, d. h. für mindestens einen Ausspeisepunkt muss eine Zeitreihe eingegeben werden, um das Tool zu nutzen.
2. Schritt: Register „Temperatur“ (Eingabe Tagesmitteltemperaturen)
In diesem Register werden die Tagesmittelwerte der zugehörigen Temperaturstation eingetragen. Der Zeitraum wird von der Eingabe in Zelle A 2 im vorangegangenen Register „Lastgang“ übernommen.
3. Schritt: Register „Regression“
Die Pivottabellen im Tabellenblatt "Regression" müssen händisch aktualisiert werden. Dazu in diesem Tabellenblatt mit der rechten Maustaste in das Feld A6 klicken und dann im Menü "Aktualisieren" wählen (drittes von oben). Anschließend im gleichen Tabellenblatt mit der rechten Maustaste in das Feld K9 klicken und dann im Menü "Aktualisieren" wählen (viertes von oben).
4. Schritt: Register „Bruttokapazität“ (Eingabe Auslegungstemperatur)
Im Register „Bruttokapazität“ muss in der gelb markierten Zelle B30 die Auslegungstemperatur ausgewählt werden.
Hinweis: Die grafischen Darstellungen entfallen in der Version ohne Makro.
5. Schritt: Register „Bestellkapazität“ (Eingabe weiterer Daten)
In diesem Register können, neben dem Namen des Ausspeisepunkts oder der Ausspeisezone, die individuellen Kapazitätserhöhungen oder -reduzierungen eingegeben werden - sofern solche in Ansatz gebracht werden. Auf Basis des Korrelationsfaktors wird das Regressionsergebnis hinsichtlich der praktischen Relevanz bewertet. In Zelle C20 ist dann die für die Interne Bestellung relevante Nettokapazität zu sehen.

## Nutzungsvereinbarung
Nutzungsvereinbarung für das Berechnungstool (Version ohne Makros, nachfolgend „Excel-Tool“) zur internen Bestellung
Diese Vereinbarung wird zwischen Ihnen (dem nutzenden Unternehmen) und den Verbänden BDEW/VKU/GEODE (nachfolgend auch „die Verbände“) für das vorliegende Excel-Tool zur Berechnung der internen Bestellung geschlossen. Die Verbände stellen dieses Excel-Tool unentgeltlich zur Verfügung. Indem Sie das Excel-Tool einsetzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die Bestimmungen dieser Vereinbarungen gebunden zu sein. Wenn Sie den Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, das Excel-Tool zu nutzen.
1. Nutzung Sie sind berechtigt, das Excel-Tool auf einem Computer oder einem Netzwerksserver, der ausschließlich dazu genutzt wird, das Excel-Tool über ein internes Netzwerk auf Ihre anderen Computer auszuführen und zu verwenden. Eine Nutzung auf Computern oder Servern Dritter ist nicht zulässig. Sie dürfen das Excel-Tool weder in Teilen noch als Ganzes vervielfältigen, entgeltlich oder unentgeltlich verbreiten oder veröffentlichen, öffentlich zugänglich machen sowie weiter- oder zurückentwickeln. Die Verbände übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit, Qualität oder Zulässigkeit des bereitgestellten Excel-Tools. Da das Excel-Tool keine Makros enthält, ist seine Verwendung mit Risiken verbunden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Berechnungen falsch sind und Missbrauchspotentiale bestehen. Es obliegt den Nutzern des Excel-Tools, die Ergebnisse zu bewerten und ggf. zu plausibilisieren und zu überprüfen. Das Excel-Tool wird ohne Garantie auf Fehlerfreiheit unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Jede Gewährleistung, insbesondere jede auch konkludente Gewährleistung im Hinblick auf Handelsüblichkeit, Einigung für einen bestimmten Zweck, Virenfreiheit oder Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf ein Update bzw. die Weiterentwicklung des Excel-Tools, auf Supportdienstleistungen in Verbindung mit dem Excel-Tool oder auf Hilfestellungen bei der Nutzung des Excel-Tools. Das gilt nicht, sofern die Vertreter der Verbände arglistig einen Mangel im Recht oder einen Fehler verschweigen. Das Angebot des Excel-Tools ist freibleibend und unverbindlich, die Verbände behalten es sich ausdrücklich vor, das Excel-Tool ganz oder teilweise ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Möglichkeit zum Download zeitweise oder endgültig einzustellen. Da das Excel-Tool kostenlos zur Verfügung gestellt wird, erfolgt keine Rückerstattung in Geld. Es obliegt dem Anwender, die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen, insbesondere die zur Ausführung erforderlichen Computerprogramme (aktuell: MS Excel 2003 oder höher) bereitzustellen. Das gesamte Risiko, dass bei der Nutzung des Excel-Tools oder der Verwendung seiner Ergebnisse entsteht, liegt bei Ihnen. Es wird empfohlen, angemessene Datensicherungen vorzunehmen.
2. Haftungsausschluss Die Verwendung des Excel-Tools erfolgt auf eigene Gefahr. Die Haftung für etwaige Schäden, Folgeschäden oder Ausfälle ist ausgeschlossen. Insbesondere wird keine Haftung übernommen für Schäden, Ansprüche oder Kosten jeglicher Art sowie für Folgeschäden, mittelbare, zufällige, indirekte, besondere oder sonstige Schäden sowie für Forderungen oder Schadenersatzansprüche aus entgangenem Gewinn bzw. entgangenen Verlusten. Auch für Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen wird keine Haftung übernommen. Dies gilt auch, wenn die Verbände bzw. ihre Vertreter Kenntnis über die Möglichkeit solcher Verluste, Ansprüche oder Kosten bzw. oder Forderungen Dritter hatten. Insbesondere übernehmen die Verbände keine Haftung für die Richtigkeit der Ergebnisse und die genaue Erfüllung der Anforderungen der einschlägigen Regelungen der Kooperationsvereinbarung. Hier obliegt dem nutzenden Unternehmen die eigenverantwortliche Überprüfung und Plausibilisierung der Daten sowie der Ergebnisse. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, soweit vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt, das den Verbänden zuzurechnen ist. Das gesamte Risiko, dass bei der Nutzung des Excel-Tools oder der Verwendung seiner Ergebnisse entsteht, liegt bei Ihnen. Soweit gesetzlich zulässig, stellen Sie die Verbände sowie ihre Erfüllungsgehilfen, Verrichtungsgehilfen und Organe von jeglicher Haftung frei, die sich aus oder im Zusammenhang mit allen Ansprüchen bzgl. der Nutzung des Excel-Tools oder die Verwendung seiner Ergebnisse ergibt. Berlin, im April 2023

## Kurzanleitung
Alle Daten sollten über die Excel-Funktion “Inhalte einfügen“ als „Werte“ in die Tabellenblätter eingefügt werden.
Schritt | Tabellenblatt | Spalte /Zelle | Titel | todo | Hinweis
1 | Lastgang | Zelle A2 | Tag | Startdatum für Ermittlung der Internen Bestellung auswählen
2 | Lastgang | Zelle G1 | Ausspeisepunkt 1 | Die oberste Zeile dient zur Bezeichung des Ausspeispunktes oder der Ausspeisezone
3 | Lastgang | Spalte G | Ausspeisepunkt 1 | gemessene stündliche Lastgänge auf Basis der Messwerte aller Netzkopplungspunkte der dem 1. April unmittelbar vorangegangenen 36 Monate hinterlegen. entsprechend §13 Ziff. 1 und 2 KoV | Hinzufügen weiterer Ausspeisepunkte in den Spalten H bis AJ möglich
4 | Lastgang | Spalte E | Bereinigung entsprechend § 13 Ziff. 3 KoV | Lastgang (aggregiert) hinterlegen für: Effekte aus der Anwendung von: *Netzpuffer, *Speicher, *Biogasanlagen, *Einspeisungen aus Produktionsanlagen | Werte werden vom Lastgang (Spalte G) in Abzug gebracht. Nur bei Bedarf befüllen!
5 | Lastgang | Spalte F | Bereinigung entsprechend § 13 Ziff. 4 KoV | Lastgang (aggregiert) hinterlegen für: *RLM Ausspeisungen mit geringer bzw. keiner Temperaturkorrelation | Werte werden vom Lastgang (Spalte G) in Abzug gebracht. Nur bei Bedarf befüllen!
6 | Temperatur | Zelle B1 | Temperaturstation | Die obere Zeile dient zur Bezeichung der Temperaturstation | entsprechend §13 Ziff. 5 KoV
7 | Temperatur | Spalte B | Temperaturstation | Ist-Tagestemperatur der letzten 3 Jahre hinterlegen | entsprechend §13 Ziff. 5 KoV
8 | Regression | Zelle A6 | Gastag | mit der rechten Maustaste in das Feld klicken und dann im Menü "Aktualisieren" wählen | Pivottabellen im Tabellenblatt "Regression" werden händisch aktualisiert
9 | Regression | Zelle K9 | PW 120 Werte | mit der rechten Maustaste in das Feld klicken und dann im Menü "Aktualisieren" wählen
10 | Bruttokapazität | Zelle B30 | Temperatur ensprechend §13 Ziff. 5 KoV | Auslegungstemperatur auswählen | Die Auslegungstemperatur wird bestimmt nach der für die Ausspeisepunkte im nachgelagerten Netz maßgeblichen Klimazone gemäß DIN EN 12831 Beiblatt 1, Tabelle 1 in der Fassung von Juli 2008. Liegen die Ausspeisepunkte im nachgelagerten Netz in mehreren Klimazonen, legt der nachgelagerte Netzbetreiber die anzuwendende Auslegungstemperatur fest.
11 | Bruttokapazität |  | - | - | zur Info - Ergebnis wird angezeigt: -ermittelter Ist-Maximalwert des verbleibenden Lastganges -ermittelte Bruttokapazität entsprechend § 13 Ziff. 5 KoV -Korrelationskoeffizient entsprechend § 13 Ziff. 6 KoV
12 | Bestellkapazität |  | - | - | zur Info - angezeigt wird: -hinterlegte Auslegungstemperatur nach §13 Ziff. 5 KoV -ermittelte Bruttokapazität entsprechend § 13 Ziff. 5 KoV -Korrelationskoeffizient entsprechend § 13 Ziff. 6 KoV -hilfsweiser Ansatz des tatsächlichen Maximums entsprechend §13 Ziff. 6 KoV (wenn der Betrag des Korrelationskoeffizienten kleiner als 0,5 ist)
13 | Bestellkapazität | Zelle C12 | Hinzurechnung: | Kapazitätswert hinterlegen für+E+E17:E25
|  |  | RLM-Ausspeisungen mit geringer Temperaturkorrelation nach § 13 Ziff. 4 KoV | *RLM Ausspeisungen (Kapazität) mit geringer bzw. keiner Temperaturkorrelation | Wert in Summe wird der Bruttokapazität hinzugefügt. Nur nach Bedarf befüllen!
|  |  | und/oder Erhöhungen gem. § 14 Ziff. 1 KoV | *neue Netzanschlüsse, *dauerhafte Änderungen der Ausspeiseleistung an Ausspeisepunkten und NKP zu nachgelagerten Netzen
14 | Bestellkapazität | Zelle C14 | Abzug: | Kapazitätswert hinterlegen für:
|  |  | Kapazitätsreduzierung durch den Einsatz kapazitätrelevanter Instrumente nach § 12 KoV | *Lastflusszusagen an Einspeisepunkten von Produktionsanlagen, Biogasanlagen, netzzugehörigen Speichern *Netzpuffer sowie *netzzugehörige Speicher | Wert in Summe wird von Bruttokapazität abgezogen. Nur nach Bedarf befüllen!
15 | Bestellkapazität | Zelle C16 | Abzug: | Kapazitätswert hinterlegen für:
|  |  | prognositzierte dauerhafte Kapazitätsanpassungen nach § 14 Ziff. 1 KoV (z. B. Stilllegungen, Leistungsänderungen) | *dauerhafte Stilllegungen von Netzanschlüssen und *dauerhafte Änderungen der Ausspeiseleistung an Ausspeisepunkten und Netzkopplungspunkten zu nachgelagerten Netzen. | Wert in Summe wird von Bruttokapazität abgezogen. Nur nach Bedarf befüllen!
16 | Bestellkapazität | Zelle C18 | Abzug: | Kapazitätswert hinterlegen für:
|  |  | prognositzierte dauerhafte Kapazitätsanpassungen nach § 13 Ziff. 3 KoV (z. B. Biogasanlagen) | Effekte aus der Anwendung von: *Netzpuffer, *Speicher, *Biogasanlagen, *Einspeisungen aus Produktionsanlagen | Wert in Summe wird von Bruttokapazität abgezogen. Nur bei Bedarf befüllen! ACHTUNG: ggf. bereits berücksichtigt in Tabellenblatt "Lastgang" Spalte E
17 | Bestellkapazität | Zelle C20 | Bestellkapazität nach §14, Ziff. 4 KoV (Nettokapazität) | - | Ergebnis: Nettokapazität für Interne Bestellung
18 | Nutzungsvereinbarung |  |  |  | zur Beachtung

## Lastgang
Tag | Zeit | Gtag | Ausspeisezone | Bereinigung um Effekte gem. § 13 Ziff. 3 KoV XII (Werte werden in Abzug gebracht!) | Bereinigung um RLM Ausspeisungen mit geringer bzw. keiner Temperaturkorrelation nach § 13 Ziff. 4 KoV XII (Werte werden in Abzug gebracht!) | Ausspeisepunkt 1 | Ausspeisepunkt 2 | Ausspeisepunkt 3 | Ausspeisepunkt 4 | Ausspeisepunkt 5 | Ausspeisepunkt 6 | Ausspeisepunkt 7 | Ausspeisepunkt 8 | Ausspeisepunkt 9 | Ausspeisepunkt 10 | Ausspeisepunkt 11 | Ausspeisepunkt 12 | Ausspeisepunkt 13 | Ausspeisepunkt 14 | Ausspeisepunkt 15 | Ausspeisepunkt 16 | Ausspeisepunkt 17 | Ausspeisepunkt 18 | Ausspeisepunkt 19 | Ausspeisepunkt 20 | Ausspeisepunkt 21 | Ausspeisepunkt 22 | Ausspeisepunkt 23 | Ausspeisepunkt 24 | Ausspeisepunkt 25 | Ausspeisepunkt 26 | Ausspeisepunkt 27 | Ausspeisepunkt 28 | Ausspeisepunkt 29 | Ausspeisepunkt 30
2021-04-01 | 7:00 | 2021-04-01 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-04-01 | 8:00 | 2021-04-01 | 1420 |  |  | 710 | 710
2021-04-01 | 9:00 | 2021-04-01 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-04-01 | 10:00 | 2021-04-01 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-04-01 | 11:00 | 2021-04-01 | 982 |  |  | 491 | 491
2021-04-01 | 12:00 | 2021-04-01 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-04-01 | 13:00 | 2021-04-01 | 958 |  |  | 479 | 479
2021-04-01 | 14:00 | 2021-04-01 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-04-01 | 15:00 | 2021-04-01 | 822 |  |  | 411 | 411
2021-04-01 | 16:00 | 2021-04-01 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-04-01 | 17:00 | 2021-04-01 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-04-01 | 18:00 | 2021-04-01 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-04-01 | 19:00 | 2021-04-01 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-04-01 | 20:00 | 2021-04-01 | 982 |  |  | 491 | 491
2021-04-01 | 21:00 | 2021-04-01 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-04-01 | 22:00 | 2021-04-01 | 1004 |  |  | 502 | 502
2021-04-01 | 23:00 | 2021-04-01 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-04-02 | 24:00 | 2021-04-01 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-04-02 | 1:00 | 2021-04-01 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-04-02 | 2:00 | 2021-04-01 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-04-02 | 3:00 | 2021-04-01 | 594 |  |  | 297 | 297
2021-04-02 | 4:00 | 2021-04-01 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-04-02 | 5:00 | 2021-04-01 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-04-02 | 6:00 | 2021-04-01 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-04-02 | 7:00 | 2021-04-02 | 1528 |  |  | 764 | 764
2021-04-02 | 8:00 | 2021-04-02 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-04-02 | 9:00 | 2021-04-02 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-04-02 | 10:00 | 2021-04-02 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-04-02 | 11:00 | 2021-04-02 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-02 | 12:00 | 2021-04-02 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-04-02 | 13:00 | 2021-04-02 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-04-02 | 14:00 | 2021-04-02 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-04-02 | 15:00 | 2021-04-02 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-04-02 | 16:00 | 2021-04-02 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-04-02 | 17:00 | 2021-04-02 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-04-02 | 18:00 | 2021-04-02 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-04-02 | 19:00 | 2021-04-02 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-04-02 | 20:00 | 2021-04-02 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-04-02 | 21:00 | 2021-04-02 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-04-02 | 22:00 | 2021-04-02 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-04-02 | 23:00 | 2021-04-02 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-04-03 | 24:00 | 2021-04-02 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-04-03 | 1:00 | 2021-04-02 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-04-03 | 2:00 | 2021-04-02 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-04-03 | 3:00 | 2021-04-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-04-03 | 4:00 | 2021-04-02 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-04-03 | 5:00 | 2021-04-02 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-04-03 | 6:00 | 2021-04-02 | 1186 |  |  | 593 | 593
2021-04-03 | 7:00 | 2021-04-03 | 1392 |  |  | 696 | 696
2021-04-03 | 8:00 | 2021-04-03 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-04-03 | 9:00 | 2021-04-03 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-04-03 | 10:00 | 2021-04-03 | 1004 |  |  | 502 | 502
2021-04-03 | 11:00 | 2021-04-03 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-04-03 | 12:00 | 2021-04-03 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-04-03 | 13:00 | 2021-04-03 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-04-03 | 14:00 | 2021-04-03 | 640 |  |  | 320 | 320
2021-04-03 | 15:00 | 2021-04-03 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-04-03 | 16:00 | 2021-04-03 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-04-03 | 17:00 | 2021-04-03 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-04-03 | 18:00 | 2021-04-03 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-04-03 | 19:00 | 2021-04-03 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-04-03 | 20:00 | 2021-04-03 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-04-03 | 21:00 | 2021-04-03 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-04-03 | 22:00 | 2021-04-03 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-04-03 | 23:00 | 2021-04-03 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-04-04 | 24:00 | 2021-04-03 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-04-04 | 1:00 | 2021-04-03 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-04-04 | 2:00 | 2021-04-03 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-04-04 | 3:00 | 2021-04-03 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-04-04 | 4:00 | 2021-04-03 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-04 | 5:00 | 2021-04-03 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-04-04 | 6:00 | 2021-04-03 | 982 |  |  | 491 | 491
2021-04-04 | 7:00 | 2021-04-04 | 1108 |  |  | 554 | 554
2021-04-04 | 8:00 | 2021-04-04 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-04 | 9:00 | 2021-04-04 | 904 |  |  | 452 | 452
2021-04-04 | 10:00 | 2021-04-04 | 814 |  |  | 407 | 407
2021-04-04 | 11:00 | 2021-04-04 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-04-04 | 12:00 | 2021-04-04 | 746 |  |  | 373 | 373
2021-04-04 | 13:00 | 2021-04-04 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-04 | 14:00 | 2021-04-04 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-04-04 | 15:00 | 2021-04-04 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-04 | 16:00 | 2021-04-04 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-04 | 17:00 | 2021-04-04 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-04-04 | 18:00 | 2021-04-04 | 792 |  |  | 396 | 396
2021-04-04 | 19:00 | 2021-04-04 | 904 |  |  | 452 | 452
2021-04-04 | 20:00 | 2021-04-04 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-04 | 21:00 | 2021-04-04 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-04-04 | 22:00 | 2021-04-04 | 768 |  |  | 384 | 384
2021-04-04 | 23:00 | 2021-04-04 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-05 | 24:00 | 2021-04-04 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-05 | 1:00 | 2021-04-04 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-05 | 2:00 | 2021-04-04 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-04-05 | 3:00 | 2021-04-04 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-05 | 4:00 | 2021-04-04 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-05 | 5:00 | 2021-04-04 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-04-05 | 6:00 | 2021-04-04 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-04-05 | 7:00 | 2021-04-05 | 1222 |  |  | 611 | 611
2021-04-05 | 8:00 | 2021-04-05 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-05 | 9:00 | 2021-04-05 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-04-05 | 10:00 | 2021-04-05 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-05 | 11:00 | 2021-04-05 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-05 | 12:00 | 2021-04-05 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-05 | 13:00 | 2021-04-05 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-04-05 | 14:00 | 2021-04-05 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-05 | 15:00 | 2021-04-05 | 792 |  |  | 396 | 396
2021-04-05 | 16:00 | 2021-04-05 | 884 |  |  | 442 | 442
2021-04-05 | 17:00 | 2021-04-05 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-05 | 18:00 | 2021-04-05 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-05 | 19:00 | 2021-04-05 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-05 | 20:00 | 2021-04-05 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-04-05 | 21:00 | 2021-04-05 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-05 | 22:00 | 2021-04-05 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-05 | 23:00 | 2021-04-05 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-04-06 | 24:00 | 2021-04-05 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-04-06 | 1:00 | 2021-04-05 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-04-06 | 2:00 | 2021-04-05 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-06 | 3:00 | 2021-04-05 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-04-06 | 4:00 | 2021-04-05 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-04-06 | 5:00 | 2021-04-05 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-06 | 6:00 | 2021-04-05 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-04-06 | 7:00 | 2021-04-06 | 1358 |  |  | 679 | 679
2021-04-06 | 8:00 | 2021-04-06 | 1222 |  |  | 611 | 611
2021-04-06 | 9:00 | 2021-04-06 | 1246 |  |  | 623 | 623
2021-04-06 | 10:00 | 2021-04-06 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-04-06 | 11:00 | 2021-04-06 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-06 | 12:00 | 2021-04-06 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-04-06 | 13:00 | 2021-04-06 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-06 | 14:00 | 2021-04-06 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-04-06 | 15:00 | 2021-04-06 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-06 | 16:00 | 2021-04-06 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-06 | 17:00 | 2021-04-06 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-06 | 18:00 | 2021-04-06 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-06 | 19:00 | 2021-04-06 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-06 | 20:00 | 2021-04-06 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-06 | 21:00 | 2021-04-06 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-06 | 22:00 | 2021-04-06 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-06 | 23:00 | 2021-04-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-04-07 | 24:00 | 2021-04-06 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-07 | 1:00 | 2021-04-06 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-07 | 2:00 | 2021-04-06 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-07 | 3:00 | 2021-04-06 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-07 | 4:00 | 2021-04-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-04-07 | 5:00 | 2021-04-06 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-04-07 | 6:00 | 2021-04-06 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-04-07 | 7:00 | 2021-04-07 | 1316 |  |  | 658 | 658
2021-04-07 | 8:00 | 2021-04-07 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-04-07 | 9:00 | 2021-04-07 | 1226 |  |  | 613 | 613
2021-04-07 | 10:00 | 2021-04-07 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-04-07 | 11:00 | 2021-04-07 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-04-07 | 12:00 | 2021-04-07 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-07 | 13:00 | 2021-04-07 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-04-07 | 14:00 | 2021-04-07 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-04-07 | 15:00 | 2021-04-07 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-07 | 16:00 | 2021-04-07 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-07 | 17:00 | 2021-04-07 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-07 | 18:00 | 2021-04-07 | 1066 |  |  | 533 | 533
2021-04-07 | 19:00 | 2021-04-07 | 1202 |  |  | 601 | 601
2021-04-07 | 20:00 | 2021-04-07 | 1202 |  |  | 601 | 601
2021-04-07 | 21:00 | 2021-04-07 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-04-07 | 22:00 | 2021-04-07 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-04-07 | 23:00 | 2021-04-07 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-08 | 24:00 | 2021-04-07 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-04-08 | 1:00 | 2021-04-07 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-08 | 2:00 | 2021-04-07 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-08 | 3:00 | 2021-04-07 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-04-08 | 4:00 | 2021-04-07 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-04-08 | 5:00 | 2021-04-07 | 794 |  |  | 397 | 397
2021-04-08 | 6:00 | 2021-04-07 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-08 | 7:00 | 2021-04-08 | 1430 |  |  | 715 | 715
2021-04-08 | 8:00 | 2021-04-08 | 1454 |  |  | 727 | 727
2021-04-08 | 9:00 | 2021-04-08 | 1408 |  |  | 704 | 704
2021-04-08 | 10:00 | 2021-04-08 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-04-08 | 11:00 | 2021-04-08 | 1226 |  |  | 613 | 613
2021-04-08 | 12:00 | 2021-04-08 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-04-08 | 13:00 | 2021-04-08 | 1180 |  |  | 590 | 590
2021-04-08 | 14:00 | 2021-04-08 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-04-08 | 15:00 | 2021-04-08 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-08 | 16:00 | 2021-04-08 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-08 | 17:00 | 2021-04-08 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-04-08 | 18:00 | 2021-04-08 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-08 | 19:00 | 2021-04-08 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-08 | 20:00 | 2021-04-08 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-04-08 | 21:00 | 2021-04-08 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-08 | 22:00 | 2021-04-08 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-08 | 23:00 | 2021-04-08 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-04-09 | 24:00 | 2021-04-08 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-04-09 | 1:00 | 2021-04-08 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-04-09 | 2:00 | 2021-04-08 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-04-09 | 3:00 | 2021-04-08 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-04-09 | 4:00 | 2021-04-08 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-09 | 5:00 | 2021-04-08 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-09 | 6:00 | 2021-04-08 | 1272 |  |  | 636 | 636
2021-04-09 | 7:00 | 2021-04-09 | 1428 |  |  | 714 | 714
2021-04-09 | 8:00 | 2021-04-09 | 1382 |  |  | 691 | 691
2021-04-09 | 9:00 | 2021-04-09 | 1314 |  |  | 657 | 657
2021-04-09 | 10:00 | 2021-04-09 | 1246 |  |  | 623 | 623
2021-04-09 | 11:00 | 2021-04-09 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-04-09 | 12:00 | 2021-04-09 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-04-09 | 13:00 | 2021-04-09 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-04-09 | 14:00 | 2021-04-09 | 1246 |  |  | 623 | 623
2021-04-09 | 15:00 | 2021-04-09 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-09 | 16:00 | 2021-04-09 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-09 | 17:00 | 2021-04-09 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-04-09 | 18:00 | 2021-04-09 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-09 | 19:00 | 2021-04-09 | 1200 |  |  | 600 | 600
2021-04-09 | 20:00 | 2021-04-09 | 1110 |  |  | 555 | 555
2021-04-09 | 21:00 | 2021-04-09 | 1088 |  |  | 544 | 544
2021-04-09 | 22:00 | 2021-04-09 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-04-09 | 23:00 | 2021-04-09 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-04-10 | 24:00 | 2021-04-09 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-10 | 1:00 | 2021-04-09 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-04-10 | 2:00 | 2021-04-09 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-10 | 3:00 | 2021-04-09 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-10 | 4:00 | 2021-04-09 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-04-10 | 5:00 | 2021-04-09 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-10 | 6:00 | 2021-04-09 | 1132 |  |  | 566 | 566
2021-04-10 | 7:00 | 2021-04-10 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-04-10 | 8:00 | 2021-04-10 | 1296 |  |  | 648 | 648
2021-04-10 | 9:00 | 2021-04-10 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-04-10 | 10:00 | 2021-04-10 | 1024 |  |  | 512 | 512
2021-04-10 | 11:00 | 2021-04-10 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-10 | 12:00 | 2021-04-10 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-04-10 | 13:00 | 2021-04-10 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-10 | 14:00 | 2021-04-10 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-04-10 | 15:00 | 2021-04-10 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-10 | 16:00 | 2021-04-10 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-10 | 17:00 | 2021-04-10 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-10 | 18:00 | 2021-04-10 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-04-10 | 19:00 | 2021-04-10 | 1114 |  |  | 557 | 557
2021-04-10 | 20:00 | 2021-04-10 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-04-10 | 21:00 | 2021-04-10 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-04-10 | 22:00 | 2021-04-10 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-10 | 23:00 | 2021-04-10 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-04-11 | 24:00 | 2021-04-10 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-11 | 1:00 | 2021-04-10 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-04-11 | 2:00 | 2021-04-10 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-11 | 3:00 | 2021-04-10 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-11 | 4:00 | 2021-04-10 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-11 | 5:00 | 2021-04-10 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-04-11 | 6:00 | 2021-04-10 | 1136 |  |  | 568 | 568
2021-04-11 | 7:00 | 2021-04-11 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-04-11 | 8:00 | 2021-04-11 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-04-11 | 9:00 | 2021-04-11 | 1118 |  |  | 559 | 559
2021-04-11 | 10:00 | 2021-04-11 | 1094 |  |  | 547 | 547
2021-04-11 | 11:00 | 2021-04-11 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-11 | 12:00 | 2021-04-11 | 1004 |  |  | 502 | 502
2021-04-11 | 13:00 | 2021-04-11 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-11 | 14:00 | 2021-04-11 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-11 | 15:00 | 2021-04-11 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-04-11 | 16:00 | 2021-04-11 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-04-11 | 17:00 | 2021-04-11 | 708 |  |  | 354 | 354
2021-04-11 | 18:00 | 2021-04-11 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-04-11 | 19:00 | 2021-04-11 | 958 |  |  | 479 | 479
2021-04-11 | 20:00 | 2021-04-11 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-04-11 | 21:00 | 2021-04-11 | 936 |  |  | 468 | 468
2021-04-11 | 22:00 | 2021-04-11 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-04-11 | 23:00 | 2021-04-11 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-04-12 | 24:00 | 2021-04-11 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-04-12 | 1:00 | 2021-04-11 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-04-12 | 2:00 | 2021-04-11 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-04-12 | 3:00 | 2021-04-11 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-04-12 | 4:00 | 2021-04-11 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-04-12 | 5:00 | 2021-04-11 | 822 |  |  | 411 | 411
2021-04-12 | 6:00 | 2021-04-11 | 1208 |  |  | 604 | 604
2021-04-12 | 7:00 | 2021-04-12 | 1458 |  |  | 729 | 729
2021-04-12 | 8:00 | 2021-04-12 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-04-12 | 9:00 | 2021-04-12 | 1252 |  |  | 626 | 626
2021-04-12 | 10:00 | 2021-04-12 | 1094 |  |  | 547 | 547
2021-04-12 | 11:00 | 2021-04-12 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-12 | 12:00 | 2021-04-12 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-12 | 13:00 | 2021-04-12 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-12 | 14:00 | 2021-04-12 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-04-12 | 15:00 | 2021-04-12 | 888 |  |  | 444 | 444
2021-04-12 | 16:00 | 2021-04-12 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-12 | 17:00 | 2021-04-12 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-12 | 18:00 | 2021-04-12 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-04-12 | 19:00 | 2021-04-12 | 888 |  |  | 444 | 444
2021-04-12 | 20:00 | 2021-04-12 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-12 | 21:00 | 2021-04-12 | 1002 |  |  | 501 | 501
2021-04-12 | 22:00 | 2021-04-12 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-12 | 23:00 | 2021-04-12 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-04-13 | 24:00 | 2021-04-12 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-13 | 1:00 | 2021-04-12 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-04-13 | 2:00 | 2021-04-12 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-04-13 | 3:00 | 2021-04-12 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-04-13 | 4:00 | 2021-04-12 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-04-13 | 5:00 | 2021-04-12 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-13 | 6:00 | 2021-04-12 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-04-13 | 7:00 | 2021-04-13 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-04-13 | 8:00 | 2021-04-13 | 1430 |  |  | 715 | 715
2021-04-13 | 9:00 | 2021-04-13 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-04-13 | 10:00 | 2021-04-13 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-04-13 | 11:00 | 2021-04-13 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-13 | 12:00 | 2021-04-13 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-13 | 13:00 | 2021-04-13 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-13 | 14:00 | 2021-04-13 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-13 | 15:00 | 2021-04-13 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-13 | 16:00 | 2021-04-13 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-13 | 17:00 | 2021-04-13 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-04-13 | 18:00 | 2021-04-13 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-04-13 | 19:00 | 2021-04-13 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-13 | 20:00 | 2021-04-13 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-13 | 21:00 | 2021-04-13 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-13 | 22:00 | 2021-04-13 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-13 | 23:00 | 2021-04-13 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-04-14 | 24:00 | 2021-04-13 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-14 | 1:00 | 2021-04-13 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-14 | 2:00 | 2021-04-13 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-14 | 3:00 | 2021-04-13 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-14 | 4:00 | 2021-04-13 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-04-14 | 5:00 | 2021-04-13 | 794 |  |  | 397 | 397
2021-04-14 | 6:00 | 2021-04-13 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-14 | 7:00 | 2021-04-14 | 1432 |  |  | 716 | 716
2021-04-14 | 8:00 | 2021-04-14 | 1410 |  |  | 705 | 705
2021-04-14 | 9:00 | 2021-04-14 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-04-14 | 10:00 | 2021-04-14 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-04-14 | 11:00 | 2021-04-14 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-04-14 | 12:00 | 2021-04-14 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-04-14 | 13:00 | 2021-04-14 | 842 |  |  | 421 | 421
2021-04-14 | 14:00 | 2021-04-14 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-04-14 | 15:00 | 2021-04-14 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-14 | 16:00 | 2021-04-14 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-14 | 17:00 | 2021-04-14 | 842 |  |  | 421 | 421
2021-04-14 | 18:00 | 2021-04-14 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-04-14 | 19:00 | 2021-04-14 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-04-14 | 20:00 | 2021-04-14 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-04-14 | 21:00 | 2021-04-14 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-04-14 | 22:00 | 2021-04-14 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-14 | 23:00 | 2021-04-14 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-04-15 | 24:00 | 2021-04-14 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-15 | 1:00 | 2021-04-14 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-15 | 2:00 | 2021-04-14 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-15 | 3:00 | 2021-04-14 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-15 | 4:00 | 2021-04-14 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-04-15 | 5:00 | 2021-04-14 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-04-15 | 6:00 | 2021-04-14 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-04-15 | 7:00 | 2021-04-15 | 1130 |  |  | 565 | 565
2021-04-15 | 8:00 | 2021-04-15 | 1198 |  |  | 599 | 599
2021-04-15 | 9:00 | 2021-04-15 | 1176 |  |  | 588 | 588
2021-04-15 | 10:00 | 2021-04-15 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-15 | 11:00 | 2021-04-15 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-15 | 12:00 | 2021-04-15 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-04-15 | 13:00 | 2021-04-15 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-04-15 | 14:00 | 2021-04-15 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-04-15 | 15:00 | 2021-04-15 | 814 |  |  | 407 | 407
2021-04-15 | 16:00 | 2021-04-15 | 792 |  |  | 396 | 396
2021-04-15 | 17:00 | 2021-04-15 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-15 | 18:00 | 2021-04-15 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-04-15 | 19:00 | 2021-04-15 | 1062 |  |  | 531 | 531
2021-04-15 | 20:00 | 2021-04-15 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-04-15 | 21:00 | 2021-04-15 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-15 | 22:00 | 2021-04-15 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-04-15 | 23:00 | 2021-04-15 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-16 | 24:00 | 2021-04-15 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-04-16 | 1:00 | 2021-04-15 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-04-16 | 2:00 | 2021-04-15 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-04-16 | 3:00 | 2021-04-15 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-04-16 | 4:00 | 2021-04-15 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-04-16 | 5:00 | 2021-04-15 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-04-16 | 6:00 | 2021-04-15 | 1288 |  |  | 644 | 644
2021-04-16 | 7:00 | 2021-04-16 | 1656 |  |  | 828 | 828
2021-04-16 | 8:00 | 2021-04-16 | 1338 |  |  | 669 | 669
2021-04-16 | 9:00 | 2021-04-16 | 1338 |  |  | 669 | 669
2021-04-16 | 10:00 | 2021-04-16 | 1292 |  |  | 646 | 646
2021-04-16 | 11:00 | 2021-04-16 | 1180 |  |  | 590 | 590
2021-04-16 | 12:00 | 2021-04-16 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-04-16 | 13:00 | 2021-04-16 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-04-16 | 14:00 | 2021-04-16 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-16 | 15:00 | 2021-04-16 | 884 |  |  | 442 | 442
2021-04-16 | 16:00 | 2021-04-16 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-04-16 | 17:00 | 2021-04-16 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-16 | 18:00 | 2021-04-16 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-04-16 | 19:00 | 2021-04-16 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-04-16 | 20:00 | 2021-04-16 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-04-16 | 21:00 | 2021-04-16 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-16 | 22:00 | 2021-04-16 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-16 | 23:00 | 2021-04-16 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-17 | 24:00 | 2021-04-16 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-04-17 | 1:00 | 2021-04-16 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-17 | 2:00 | 2021-04-16 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-04-17 | 3:00 | 2021-04-16 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-04-17 | 4:00 | 2021-04-16 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-17 | 5:00 | 2021-04-16 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-04-17 | 6:00 | 2021-04-16 | 1428 |  |  | 714 | 714
2021-04-17 | 7:00 | 2021-04-17 | 1696 |  |  | 848 | 848
2021-04-17 | 8:00 | 2021-04-17 | 1584 |  |  | 792 | 792
2021-04-17 | 9:00 | 2021-04-17 | 1426 |  |  | 713 | 713
2021-04-17 | 10:00 | 2021-04-17 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-04-17 | 11:00 | 2021-04-17 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-17 | 12:00 | 2021-04-17 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-04-17 | 13:00 | 2021-04-17 | 904 |  |  | 452 | 452
2021-04-17 | 14:00 | 2021-04-17 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-17 | 15:00 | 2021-04-17 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-17 | 16:00 | 2021-04-17 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-17 | 17:00 | 2021-04-17 | 814 |  |  | 407 | 407
2021-04-17 | 18:00 | 2021-04-17 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-17 | 19:00 | 2021-04-17 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-17 | 20:00 | 2021-04-17 | 996 |  |  | 498 | 498
2021-04-17 | 21:00 | 2021-04-17 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-04-17 | 22:00 | 2021-04-17 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-17 | 23:00 | 2021-04-17 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-04-18 | 24:00 | 2021-04-17 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-18 | 1:00 | 2021-04-17 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-04-18 | 2:00 | 2021-04-17 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-04-18 | 3:00 | 2021-04-17 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-18 | 4:00 | 2021-04-17 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-04-18 | 5:00 | 2021-04-17 | 792 |  |  | 396 | 396
2021-04-18 | 6:00 | 2021-04-17 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-04-18 | 7:00 | 2021-04-18 | 1516 |  |  | 758 | 758
2021-04-18 | 8:00 | 2021-04-18 | 1244 |  |  | 622 | 622
2021-04-18 | 9:00 | 2021-04-18 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-04-18 | 10:00 | 2021-04-18 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-18 | 11:00 | 2021-04-18 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-18 | 12:00 | 2021-04-18 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-18 | 13:00 | 2021-04-18 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-18 | 14:00 | 2021-04-18 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-18 | 15:00 | 2021-04-18 | 814 |  |  | 407 | 407
2021-04-18 | 16:00 | 2021-04-18 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-04-18 | 17:00 | 2021-04-18 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-18 | 18:00 | 2021-04-18 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-18 | 19:00 | 2021-04-18 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-18 | 20:00 | 2021-04-18 | 996 |  |  | 498 | 498
2021-04-18 | 21:00 | 2021-04-18 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-04-18 | 22:00 | 2021-04-18 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-18 | 23:00 | 2021-04-18 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-19 | 24:00 | 2021-04-18 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-19 | 1:00 | 2021-04-18 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-19 | 2:00 | 2021-04-18 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-04-19 | 3:00 | 2021-04-18 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-04-19 | 4:00 | 2021-04-18 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-04-19 | 5:00 | 2021-04-18 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-04-19 | 6:00 | 2021-04-18 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-04-19 | 7:00 | 2021-04-19 | 1474 |  |  | 737 | 737
2021-04-19 | 8:00 | 2021-04-19 | 1180 |  |  | 590 | 590
2021-04-19 | 9:00 | 2021-04-19 | 1088 |  |  | 544 | 544
2021-04-19 | 10:00 | 2021-04-19 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-19 | 11:00 | 2021-04-19 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-19 | 12:00 | 2021-04-19 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-04-19 | 13:00 | 2021-04-19 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-19 | 14:00 | 2021-04-19 | 794 |  |  | 397 | 397
2021-04-19 | 15:00 | 2021-04-19 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-04-19 | 16:00 | 2021-04-19 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-19 | 17:00 | 2021-04-19 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-04-19 | 18:00 | 2021-04-19 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-04-19 | 19:00 | 2021-04-19 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-19 | 20:00 | 2021-04-19 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-19 | 21:00 | 2021-04-19 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-19 | 22:00 | 2021-04-19 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-19 | 23:00 | 2021-04-19 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-20 | 24:00 | 2021-04-19 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-20 | 1:00 | 2021-04-19 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-20 | 2:00 | 2021-04-19 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-20 | 3:00 | 2021-04-19 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-20 | 4:00 | 2021-04-19 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-04-20 | 5:00 | 2021-04-19 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-20 | 6:00 | 2021-04-19 | 1202 |  |  | 601 | 601
2021-04-20 | 7:00 | 2021-04-20 | 1408 |  |  | 704 | 704
2021-04-20 | 8:00 | 2021-04-20 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-04-20 | 9:00 | 2021-04-20 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-20 | 10:00 | 2021-04-20 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-20 | 11:00 | 2021-04-20 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-20 | 12:00 | 2021-04-20 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-20 | 13:00 | 2021-04-20 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-20 | 14:00 | 2021-04-20 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-20 | 15:00 | 2021-04-20 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-20 | 16:00 | 2021-04-20 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-20 | 17:00 | 2021-04-20 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-04-20 | 18:00 | 2021-04-20 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-20 | 19:00 | 2021-04-20 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-20 | 20:00 | 2021-04-20 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-20 | 21:00 | 2021-04-20 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-20 | 22:00 | 2021-04-20 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-20 | 23:00 | 2021-04-20 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-04-21 | 24:00 | 2021-04-20 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-04-21 | 1:00 | 2021-04-20 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-21 | 2:00 | 2021-04-20 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-04-21 | 3:00 | 2021-04-20 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-21 | 4:00 | 2021-04-20 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-04-21 | 5:00 | 2021-04-20 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-21 | 6:00 | 2021-04-20 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-21 | 7:00 | 2021-04-21 | 1338 |  |  | 669 | 669
2021-04-21 | 8:00 | 2021-04-21 | 1270 |  |  | 635 | 635
2021-04-21 | 9:00 | 2021-04-21 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-04-21 | 10:00 | 2021-04-21 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-21 | 11:00 | 2021-04-21 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-21 | 12:00 | 2021-04-21 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-21 | 13:00 | 2021-04-21 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-04-21 | 14:00 | 2021-04-21 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-04-21 | 15:00 | 2021-04-21 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-21 | 16:00 | 2021-04-21 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-21 | 17:00 | 2021-04-21 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-21 | 18:00 | 2021-04-21 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-21 | 19:00 | 2021-04-21 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-04-21 | 20:00 | 2021-04-21 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-21 | 21:00 | 2021-04-21 | 1066 |  |  | 533 | 533
2021-04-21 | 22:00 | 2021-04-21 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-21 | 23:00 | 2021-04-21 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-22 | 24:00 | 2021-04-21 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-22 | 1:00 | 2021-04-21 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-22 | 2:00 | 2021-04-21 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-22 | 3:00 | 2021-04-21 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-22 | 4:00 | 2021-04-21 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-22 | 5:00 | 2021-04-21 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-04-22 | 6:00 | 2021-04-21 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-04-22 | 7:00 | 2021-04-22 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-04-22 | 8:00 | 2021-04-22 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-04-22 | 9:00 | 2021-04-22 | 1230 |  |  | 615 | 615
2021-04-22 | 10:00 | 2021-04-22 | 1162 |  |  | 581 | 581
2021-04-22 | 11:00 | 2021-04-22 | 1162 |  |  | 581 | 581
2021-04-22 | 12:00 | 2021-04-22 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-04-22 | 13:00 | 2021-04-22 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-04-22 | 14:00 | 2021-04-22 | 1002 |  |  | 501 | 501
2021-04-22 | 15:00 | 2021-04-22 | 1070 |  |  | 535 | 535
2021-04-22 | 16:00 | 2021-04-22 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-22 | 17:00 | 2021-04-22 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-22 | 18:00 | 2021-04-22 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-04-22 | 19:00 | 2021-04-22 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-22 | 20:00 | 2021-04-22 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-22 | 21:00 | 2021-04-22 | 1048 |  |  | 524 | 524
2021-04-22 | 22:00 | 2021-04-22 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-04-22 | 23:00 | 2021-04-22 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-04-23 | 24:00 | 2021-04-22 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-04-23 | 1:00 | 2021-04-22 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-23 | 2:00 | 2021-04-22 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-04-23 | 3:00 | 2021-04-22 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-04-23 | 4:00 | 2021-04-22 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-04-23 | 5:00 | 2021-04-22 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-04-23 | 6:00 | 2021-04-22 | 1230 |  |  | 615 | 615
2021-04-23 | 7:00 | 2021-04-23 | 1526 |  |  | 763 | 763
2021-04-23 | 8:00 | 2021-04-23 | 1206 |  |  | 603 | 603
2021-04-23 | 9:00 | 2021-04-23 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-04-23 | 10:00 | 2021-04-23 | 1002 |  |  | 501 | 501
2021-04-23 | 11:00 | 2021-04-23 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-04-23 | 12:00 | 2021-04-23 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-23 | 13:00 | 2021-04-23 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-23 | 14:00 | 2021-04-23 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-04-23 | 15:00 | 2021-04-23 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-04-23 | 16:00 | 2021-04-23 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-04-23 | 17:00 | 2021-04-23 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-04-23 | 18:00 | 2021-04-23 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-04-23 | 19:00 | 2021-04-23 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-04-23 | 20:00 | 2021-04-23 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-23 | 21:00 | 2021-04-23 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-04-23 | 22:00 | 2021-04-23 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-04-23 | 23:00 | 2021-04-23 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-04-24 | 24:00 | 2021-04-23 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-24 | 1:00 | 2021-04-23 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-24 | 2:00 | 2021-04-23 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-24 | 3:00 | 2021-04-23 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-04-24 | 4:00 | 2021-04-23 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-24 | 5:00 | 2021-04-23 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-04-24 | 6:00 | 2021-04-23 | 1184 |  |  | 592 | 592
2021-04-24 | 7:00 | 2021-04-24 | 1432 |  |  | 716 | 716
2021-04-24 | 8:00 | 2021-04-24 | 1226 |  |  | 613 | 613
2021-04-24 | 9:00 | 2021-04-24 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-04-24 | 10:00 | 2021-04-24 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-04-24 | 11:00 | 2021-04-24 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-24 | 12:00 | 2021-04-24 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-24 | 13:00 | 2021-04-24 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-24 | 14:00 | 2021-04-24 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-24 | 15:00 | 2021-04-24 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-04-24 | 16:00 | 2021-04-24 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-04-24 | 17:00 | 2021-04-24 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-04-24 | 18:00 | 2021-04-24 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-24 | 19:00 | 2021-04-24 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-04-24 | 20:00 | 2021-04-24 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-04-24 | 21:00 | 2021-04-24 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-04-24 | 22:00 | 2021-04-24 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-04-24 | 23:00 | 2021-04-24 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-04-25 | 24:00 | 2021-04-24 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-25 | 1:00 | 2021-04-24 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-25 | 2:00 | 2021-04-24 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-25 | 3:00 | 2021-04-24 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-25 | 4:00 | 2021-04-24 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-25 | 5:00 | 2021-04-24 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-04-25 | 6:00 | 2021-04-24 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-04-25 | 7:00 | 2021-04-25 | 1496 |  |  | 748 | 748
2021-04-25 | 8:00 | 2021-04-25 | 1202 |  |  | 601 | 601
2021-04-25 | 9:00 | 2021-04-25 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-04-25 | 10:00 | 2021-04-25 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-04-25 | 11:00 | 2021-04-25 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-25 | 12:00 | 2021-04-25 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-04-25 | 13:00 | 2021-04-25 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-04-25 | 14:00 | 2021-04-25 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-04-25 | 15:00 | 2021-04-25 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-25 | 16:00 | 2021-04-25 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-04-25 | 17:00 | 2021-04-25 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-25 | 18:00 | 2021-04-25 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-04-25 | 19:00 | 2021-04-25 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-04-25 | 20:00 | 2021-04-25 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-25 | 21:00 | 2021-04-25 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-04-25 | 22:00 | 2021-04-25 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-04-25 | 23:00 | 2021-04-25 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-26 | 24:00 | 2021-04-25 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-26 | 1:00 | 2021-04-25 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-26 | 2:00 | 2021-04-25 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-26 | 3:00 | 2021-04-25 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-26 | 4:00 | 2021-04-25 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-26 | 5:00 | 2021-04-25 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-04-26 | 6:00 | 2021-04-25 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-04-26 | 7:00 | 2021-04-26 | 1290 |  |  | 645 | 645
2021-04-26 | 8:00 | 2021-04-26 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-04-26 | 9:00 | 2021-04-26 | 996 |  |  | 498 | 498
2021-04-26 | 10:00 | 2021-04-26 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-26 | 11:00 | 2021-04-26 | 882 |  |  | 441 | 441
2021-04-26 | 12:00 | 2021-04-26 | 838 |  |  | 419 | 419
2021-04-26 | 13:00 | 2021-04-26 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-26 | 14:00 | 2021-04-26 | 792 |  |  | 396 | 396
2021-04-26 | 15:00 | 2021-04-26 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-04-26 | 16:00 | 2021-04-26 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-26 | 17:00 | 2021-04-26 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-04-26 | 18:00 | 2021-04-26 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-26 | 19:00 | 2021-04-26 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-04-26 | 20:00 | 2021-04-26 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-04-26 | 21:00 | 2021-04-26 | 996 |  |  | 498 | 498
2021-04-26 | 22:00 | 2021-04-26 | 746 |  |  | 373 | 373
2021-04-26 | 23:00 | 2021-04-26 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-04-27 | 24:00 | 2021-04-26 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-27 | 1:00 | 2021-04-26 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-04-27 | 2:00 | 2021-04-26 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-04-27 | 3:00 | 2021-04-26 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-04-27 | 4:00 | 2021-04-26 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-27 | 5:00 | 2021-04-26 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-04-27 | 6:00 | 2021-04-26 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-04-27 | 7:00 | 2021-04-27 | 1316 |  |  | 658 | 658
2021-04-27 | 8:00 | 2021-04-27 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-04-27 | 9:00 | 2021-04-27 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-04-27 | 10:00 | 2021-04-27 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-04-27 | 11:00 | 2021-04-27 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-04-27 | 12:00 | 2021-04-27 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-04-27 | 13:00 | 2021-04-27 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-27 | 14:00 | 2021-04-27 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-04-27 | 15:00 | 2021-04-27 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-27 | 16:00 | 2021-04-27 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-04-27 | 17:00 | 2021-04-27 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-27 | 18:00 | 2021-04-27 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-27 | 19:00 | 2021-04-27 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-04-27 | 20:00 | 2021-04-27 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-04-27 | 21:00 | 2021-04-27 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-04-27 | 22:00 | 2021-04-27 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-04-27 | 23:00 | 2021-04-27 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-28 | 24:00 | 2021-04-27 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-04-28 | 1:00 | 2021-04-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-04-28 | 2:00 | 2021-04-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-04-28 | 3:00 | 2021-04-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-04-28 | 4:00 | 2021-04-27 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-04-28 | 5:00 | 2021-04-27 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-28 | 6:00 | 2021-04-27 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-28 | 7:00 | 2021-04-28 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-04-28 | 8:00 | 2021-04-28 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-04-28 | 9:00 | 2021-04-28 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-04-28 | 10:00 | 2021-04-28 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-04-28 | 11:00 | 2021-04-28 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-28 | 12:00 | 2021-04-28 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-04-28 | 13:00 | 2021-04-28 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-28 | 14:00 | 2021-04-28 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-04-28 | 15:00 | 2021-04-28 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-04-28 | 16:00 | 2021-04-28 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-04-28 | 17:00 | 2021-04-28 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-28 | 18:00 | 2021-04-28 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-04-28 | 19:00 | 2021-04-28 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-28 | 20:00 | 2021-04-28 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-04-28 | 21:00 | 2021-04-28 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-28 | 22:00 | 2021-04-28 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-28 | 23:00 | 2021-04-28 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-04-29 | 24:00 | 2021-04-28 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-04-29 | 1:00 | 2021-04-28 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-04-29 | 2:00 | 2021-04-28 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-04-29 | 3:00 | 2021-04-28 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-04-29 | 4:00 | 2021-04-28 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-04-29 | 5:00 | 2021-04-28 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-04-29 | 6:00 | 2021-04-28 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-04-29 | 7:00 | 2021-04-29 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-29 | 8:00 | 2021-04-29 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-04-29 | 9:00 | 2021-04-29 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-04-29 | 10:00 | 2021-04-29 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-29 | 11:00 | 2021-04-29 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-04-29 | 12:00 | 2021-04-29 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-29 | 13:00 | 2021-04-29 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-04-29 | 14:00 | 2021-04-29 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-04-29 | 15:00 | 2021-04-29 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-04-29 | 16:00 | 2021-04-29 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-04-29 | 17:00 | 2021-04-29 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-04-29 | 18:00 | 2021-04-29 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-04-29 | 19:00 | 2021-04-29 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-04-29 | 20:00 | 2021-04-29 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-04-29 | 21:00 | 2021-04-29 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-04-29 | 22:00 | 2021-04-29 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-29 | 23:00 | 2021-04-29 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 24:00 | 2021-04-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-04-30 | 1:00 | 2021-04-29 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-04-30 | 2:00 | 2021-04-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-04-30 | 3:00 | 2021-04-29 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-04-30 | 4:00 | 2021-04-29 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-04-30 | 5:00 | 2021-04-29 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-04-30 | 6:00 | 2021-04-29 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-04-30 | 7:00 | 2021-04-30 | 770 |  |  | 385 | 385
2021-04-30 | 8:00 | 2021-04-30 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-04-30 | 9:00 | 2021-04-30 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-04-30 | 10:00 | 2021-04-30 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-04-30 | 11:00 | 2021-04-30 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-04-30 | 12:00 | 2021-04-30 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-30 | 13:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 14:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 15:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 16:00 | 2021-04-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-04-30 | 17:00 | 2021-04-30 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-04-30 | 18:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 19:00 | 2021-04-30 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-04-30 | 20:00 | 2021-04-30 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-04-30 | 21:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-04-30 | 22:00 | 2021-04-30 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-04-30 | 23:00 | 2021-04-30 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-01 | 24:00 | 2021-04-30 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-01 | 1:00 | 2021-04-30 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-01 | 2:00 | 2021-04-30 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-01 | 3:00 | 2021-04-30 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-01 | 4:00 | 2021-04-30 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-01 | 5:00 | 2021-04-30 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-01 | 6:00 | 2021-04-30 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-01 | 7:00 | 2021-05-01 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-05-01 | 8:00 | 2021-05-01 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-01 | 9:00 | 2021-05-01 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-01 | 10:00 | 2021-05-01 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-05-01 | 11:00 | 2021-05-01 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-01 | 12:00 | 2021-05-01 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-01 | 13:00 | 2021-05-01 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-01 | 14:00 | 2021-05-01 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-01 | 15:00 | 2021-05-01 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-01 | 16:00 | 2021-05-01 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-01 | 17:00 | 2021-05-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-01 | 18:00 | 2021-05-01 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-01 | 19:00 | 2021-05-01 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-01 | 20:00 | 2021-05-01 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-01 | 21:00 | 2021-05-01 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-01 | 22:00 | 2021-05-01 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-01 | 23:00 | 2021-05-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-02 | 24:00 | 2021-05-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-02 | 1:00 | 2021-05-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-02 | 2:00 | 2021-05-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-02 | 3:00 | 2021-05-01 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-02 | 4:00 | 2021-05-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-02 | 5:00 | 2021-05-01 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-02 | 6:00 | 2021-05-01 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-05-02 | 7:00 | 2021-05-02 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-05-02 | 8:00 | 2021-05-02 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-05-02 | 9:00 | 2021-05-02 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-05-02 | 10:00 | 2021-05-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-05-02 | 11:00 | 2021-05-02 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-02 | 12:00 | 2021-05-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-05-02 | 13:00 | 2021-05-02 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-02 | 14:00 | 2021-05-02 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-02 | 15:00 | 2021-05-02 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-02 | 16:00 | 2021-05-02 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-02 | 17:00 | 2021-05-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-05-02 | 18:00 | 2021-05-02 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-02 | 19:00 | 2021-05-02 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-02 | 20:00 | 2021-05-02 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-02 | 21:00 | 2021-05-02 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-02 | 22:00 | 2021-05-02 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-02 | 23:00 | 2021-05-02 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-03 | 24:00 | 2021-05-02 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-03 | 1:00 | 2021-05-02 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-03 | 2:00 | 2021-05-02 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-03 | 3:00 | 2021-05-02 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-03 | 4:00 | 2021-05-02 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-03 | 5:00 | 2021-05-02 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-03 | 6:00 | 2021-05-02 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-05-03 | 7:00 | 2021-05-03 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-05-03 | 8:00 | 2021-05-03 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-05-03 | 9:00 | 2021-05-03 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-05-03 | 10:00 | 2021-05-03 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-05-03 | 11:00 | 2021-05-03 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-03 | 12:00 | 2021-05-03 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-03 | 13:00 | 2021-05-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-03 | 14:00 | 2021-05-03 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-03 | 15:00 | 2021-05-03 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-03 | 16:00 | 2021-05-03 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-03 | 17:00 | 2021-05-03 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-03 | 18:00 | 2021-05-03 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-03 | 19:00 | 2021-05-03 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-03 | 20:00 | 2021-05-03 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-03 | 21:00 | 2021-05-03 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-03 | 22:00 | 2021-05-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-03 | 23:00 | 2021-05-03 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-04 | 24:00 | 2021-05-03 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-04 | 1:00 | 2021-05-03 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-04 | 2:00 | 2021-05-03 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-04 | 3:00 | 2021-05-03 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-04 | 4:00 | 2021-05-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-04 | 5:00 | 2021-05-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-04 | 6:00 | 2021-05-03 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-05-04 | 7:00 | 2021-05-04 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-05-04 | 8:00 | 2021-05-04 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-05-04 | 9:00 | 2021-05-04 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-05-04 | 10:00 | 2021-05-04 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-04 | 11:00 | 2021-05-04 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-04 | 12:00 | 2021-05-04 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-04 | 13:00 | 2021-05-04 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-04 | 14:00 | 2021-05-04 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-04 | 15:00 | 2021-05-04 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-04 | 16:00 | 2021-05-04 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-04 | 17:00 | 2021-05-04 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-04 | 18:00 | 2021-05-04 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-04 | 19:00 | 2021-05-04 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-04 | 20:00 | 2021-05-04 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-04 | 21:00 | 2021-05-04 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-04 | 22:00 | 2021-05-04 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-04 | 23:00 | 2021-05-04 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-05 | 24:00 | 2021-05-04 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-05 | 1:00 | 2021-05-04 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-05 | 2:00 | 2021-05-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-05 | 3:00 | 2021-05-04 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-05 | 4:00 | 2021-05-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-05 | 5:00 | 2021-05-04 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-05 | 6:00 | 2021-05-04 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-05 | 7:00 | 2021-05-05 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-05 | 8:00 | 2021-05-05 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-05-05 | 9:00 | 2021-05-05 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-05-05 | 10:00 | 2021-05-05 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-05-05 | 11:00 | 2021-05-05 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-05 | 12:00 | 2021-05-05 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-05-05 | 13:00 | 2021-05-05 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-05 | 14:00 | 2021-05-05 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-05 | 15:00 | 2021-05-05 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-05-05 | 16:00 | 2021-05-05 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-05 | 17:00 | 2021-05-05 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-05 | 18:00 | 2021-05-05 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-05 | 19:00 | 2021-05-05 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-05 | 20:00 | 2021-05-05 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-05 | 21:00 | 2021-05-05 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-05 | 22:00 | 2021-05-05 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-05 | 23:00 | 2021-05-05 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-06 | 24:00 | 2021-05-05 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-06 | 1:00 | 2021-05-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-06 | 2:00 | 2021-05-05 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-06 | 3:00 | 2021-05-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-06 | 4:00 | 2021-05-05 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-06 | 5:00 | 2021-05-05 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-06 | 6:00 | 2021-05-05 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-05-06 | 7:00 | 2021-05-06 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-05-06 | 8:00 | 2021-05-06 | 770 |  |  | 385 | 385
2021-05-06 | 9:00 | 2021-05-06 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-05-06 | 10:00 | 2021-05-06 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-05-06 | 11:00 | 2021-05-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-06 | 12:00 | 2021-05-06 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-06 | 13:00 | 2021-05-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-06 | 14:00 | 2021-05-06 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-06 | 15:00 | 2021-05-06 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-06 | 16:00 | 2021-05-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-06 | 17:00 | 2021-05-06 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-06 | 18:00 | 2021-05-06 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-06 | 19:00 | 2021-05-06 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-05-06 | 20:00 | 2021-05-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-06 | 21:00 | 2021-05-06 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-05-06 | 22:00 | 2021-05-06 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-06 | 23:00 | 2021-05-06 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-05-07 | 24:00 | 2021-05-06 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-07 | 1:00 | 2021-05-06 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-07 | 2:00 | 2021-05-06 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-07 | 3:00 | 2021-05-06 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-07 | 4:00 | 2021-05-06 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-07 | 5:00 | 2021-05-06 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-07 | 6:00 | 2021-05-06 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-05-07 | 7:00 | 2021-05-07 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-05-07 | 8:00 | 2021-05-07 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-05-07 | 9:00 | 2021-05-07 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-05-07 | 10:00 | 2021-05-07 | 746 |  |  | 373 | 373
2021-05-07 | 11:00 | 2021-05-07 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-05-07 | 12:00 | 2021-05-07 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-07 | 13:00 | 2021-05-07 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-07 | 14:00 | 2021-05-07 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-07 | 15:00 | 2021-05-07 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-07 | 16:00 | 2021-05-07 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-07 | 17:00 | 2021-05-07 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-05-07 | 18:00 | 2021-05-07 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-05-07 | 19:00 | 2021-05-07 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-05-07 | 20:00 | 2021-05-07 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-05-07 | 21:00 | 2021-05-07 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-05-07 | 22:00 | 2021-05-07 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-05-07 | 23:00 | 2021-05-07 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-08 | 24:00 | 2021-05-07 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-08 | 1:00 | 2021-05-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-08 | 2:00 | 2021-05-07 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-08 | 3:00 | 2021-05-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-08 | 4:00 | 2021-05-07 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-08 | 5:00 | 2021-05-07 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-05-08 | 6:00 | 2021-05-07 | 948 |  |  | 474 | 474
2021-05-08 | 7:00 | 2021-05-08 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-05-08 | 8:00 | 2021-05-08 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-05-08 | 9:00 | 2021-05-08 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-05-08 | 10:00 | 2021-05-08 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-05-08 | 11:00 | 2021-05-08 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-08 | 12:00 | 2021-05-08 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-08 | 13:00 | 2021-05-08 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-08 | 14:00 | 2021-05-08 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-08 | 15:00 | 2021-05-08 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-08 | 16:00 | 2021-05-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-08 | 17:00 | 2021-05-08 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-08 | 18:00 | 2021-05-08 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-08 | 19:00 | 2021-05-08 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-08 | 20:00 | 2021-05-08 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-05-08 | 21:00 | 2021-05-08 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-05-08 | 22:00 | 2021-05-08 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-05-08 | 23:00 | 2021-05-08 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-09 | 24:00 | 2021-05-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-09 | 1:00 | 2021-05-08 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-09 | 2:00 | 2021-05-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-09 | 3:00 | 2021-05-08 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-09 | 4:00 | 2021-05-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-09 | 5:00 | 2021-05-08 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-09 | 6:00 | 2021-05-08 | 722 |  |  | 361 | 361
2021-05-09 | 7:00 | 2021-05-09 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-05-09 | 8:00 | 2021-05-09 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-05-09 | 9:00 | 2021-05-09 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-05-09 | 10:00 | 2021-05-09 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-05-09 | 11:00 | 2021-05-09 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-09 | 12:00 | 2021-05-09 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-09 | 13:00 | 2021-05-09 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-05-09 | 14:00 | 2021-05-09 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-05-09 | 15:00 | 2021-05-09 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-05-09 | 16:00 | 2021-05-09 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-05-09 | 17:00 | 2021-05-09 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-05-09 | 18:00 | 2021-05-09 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-05-09 | 19:00 | 2021-05-09 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-09 | 20:00 | 2021-05-09 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-05-09 | 21:00 | 2021-05-09 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-05-09 | 22:00 | 2021-05-09 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-05-09 | 23:00 | 2021-05-09 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-05-10 | 24:00 | 2021-05-09 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-10 | 1:00 | 2021-05-09 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-10 | 2:00 | 2021-05-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-10 | 3:00 | 2021-05-09 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-10 | 4:00 | 2021-05-09 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-10 | 5:00 | 2021-05-09 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-05-10 | 6:00 | 2021-05-09 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-05-10 | 7:00 | 2021-05-10 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-05-10 | 8:00 | 2021-05-10 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-05-10 | 9:00 | 2021-05-10 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-05-10 | 10:00 | 2021-05-10 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-10 | 11:00 | 2021-05-10 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-10 | 12:00 | 2021-05-10 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-10 | 13:00 | 2021-05-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-10 | 14:00 | 2021-05-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-10 | 15:00 | 2021-05-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-10 | 16:00 | 2021-05-10 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-10 | 17:00 | 2021-05-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-10 | 18:00 | 2021-05-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-10 | 19:00 | 2021-05-10 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-10 | 20:00 | 2021-05-10 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-10 | 21:00 | 2021-05-10 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-10 | 22:00 | 2021-05-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-10 | 23:00 | 2021-05-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-11 | 24:00 | 2021-05-10 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-11 | 1:00 | 2021-05-10 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-11 | 2:00 | 2021-05-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-11 | 3:00 | 2021-05-10 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-11 | 4:00 | 2021-05-10 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-11 | 5:00 | 2021-05-10 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-11 | 6:00 | 2021-05-10 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-05-11 | 7:00 | 2021-05-11 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-11 | 8:00 | 2021-05-11 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-11 | 9:00 | 2021-05-11 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-11 | 10:00 | 2021-05-11 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-11 | 11:00 | 2021-05-11 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-11 | 12:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 13:00 | 2021-05-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-11 | 14:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 15:00 | 2021-05-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-11 | 16:00 | 2021-05-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-11 | 17:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 18:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 19:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 20:00 | 2021-05-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-11 | 21:00 | 2021-05-11 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-11 | 22:00 | 2021-05-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-11 | 23:00 | 2021-05-11 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-12 | 24:00 | 2021-05-11 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-12 | 1:00 | 2021-05-11 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-12 | 2:00 | 2021-05-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-12 | 3:00 | 2021-05-11 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-12 | 4:00 | 2021-05-11 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-12 | 5:00 | 2021-05-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-12 | 6:00 | 2021-05-11 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-12 | 7:00 | 2021-05-12 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-12 | 8:00 | 2021-05-12 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-12 | 9:00 | 2021-05-12 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-05-12 | 10:00 | 2021-05-12 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-12 | 11:00 | 2021-05-12 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-12 | 12:00 | 2021-05-12 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-12 | 13:00 | 2021-05-12 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-12 | 14:00 | 2021-05-12 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-12 | 15:00 | 2021-05-12 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-12 | 16:00 | 2021-05-12 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-12 | 17:00 | 2021-05-12 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-12 | 18:00 | 2021-05-12 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-12 | 19:00 | 2021-05-12 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-12 | 20:00 | 2021-05-12 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-12 | 21:00 | 2021-05-12 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-12 | 22:00 | 2021-05-12 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-12 | 23:00 | 2021-05-12 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-13 | 24:00 | 2021-05-12 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-13 | 1:00 | 2021-05-12 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-13 | 2:00 | 2021-05-12 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-13 | 3:00 | 2021-05-12 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-13 | 4:00 | 2021-05-12 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-13 | 5:00 | 2021-05-12 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-13 | 6:00 | 2021-05-12 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-05-13 | 7:00 | 2021-05-13 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-05-13 | 8:00 | 2021-05-13 | 654 |  |  | 327 | 327
2021-05-13 | 9:00 | 2021-05-13 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-05-13 | 10:00 | 2021-05-13 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-05-13 | 11:00 | 2021-05-13 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-05-13 | 12:00 | 2021-05-13 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-05-13 | 13:00 | 2021-05-13 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-13 | 14:00 | 2021-05-13 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-13 | 15:00 | 2021-05-13 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-05-13 | 16:00 | 2021-05-13 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-13 | 17:00 | 2021-05-13 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-13 | 18:00 | 2021-05-13 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-05-13 | 19:00 | 2021-05-13 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-13 | 20:00 | 2021-05-13 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-13 | 21:00 | 2021-05-13 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-13 | 22:00 | 2021-05-13 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-13 | 23:00 | 2021-05-13 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-05-14 | 24:00 | 2021-05-13 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-14 | 1:00 | 2021-05-13 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-14 | 2:00 | 2021-05-13 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-05-14 | 3:00 | 2021-05-13 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-14 | 4:00 | 2021-05-13 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-14 | 5:00 | 2021-05-13 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-05-14 | 6:00 | 2021-05-13 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-05-14 | 7:00 | 2021-05-14 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-05-14 | 8:00 | 2021-05-14 | 768 |  |  | 384 | 384
2021-05-14 | 9:00 | 2021-05-14 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-05-14 | 10:00 | 2021-05-14 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-14 | 11:00 | 2021-05-14 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-14 | 12:00 | 2021-05-14 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-05-14 | 13:00 | 2021-05-14 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-14 | 14:00 | 2021-05-14 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-14 | 15:00 | 2021-05-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-14 | 16:00 | 2021-05-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-14 | 17:00 | 2021-05-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-14 | 18:00 | 2021-05-14 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-14 | 19:00 | 2021-05-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-14 | 20:00 | 2021-05-14 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-14 | 21:00 | 2021-05-14 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-14 | 22:00 | 2021-05-14 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-14 | 23:00 | 2021-05-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-15 | 24:00 | 2021-05-14 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-15 | 1:00 | 2021-05-14 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-15 | 2:00 | 2021-05-14 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-15 | 3:00 | 2021-05-14 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-15 | 4:00 | 2021-05-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-15 | 5:00 | 2021-05-14 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-05-15 | 6:00 | 2021-05-14 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-05-15 | 7:00 | 2021-05-15 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-05-15 | 8:00 | 2021-05-15 | 842 |  |  | 421 | 421
2021-05-15 | 9:00 | 2021-05-15 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-05-15 | 10:00 | 2021-05-15 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-05-15 | 11:00 | 2021-05-15 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-05-15 | 12:00 | 2021-05-15 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-05-15 | 13:00 | 2021-05-15 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-15 | 14:00 | 2021-05-15 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-15 | 15:00 | 2021-05-15 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-15 | 16:00 | 2021-05-15 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-15 | 17:00 | 2021-05-15 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-15 | 18:00 | 2021-05-15 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-05-15 | 19:00 | 2021-05-15 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-05-15 | 20:00 | 2021-05-15 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-05-15 | 21:00 | 2021-05-15 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-05-15 | 22:00 | 2021-05-15 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-05-15 | 23:00 | 2021-05-15 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-16 | 24:00 | 2021-05-15 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-16 | 1:00 | 2021-05-15 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-16 | 2:00 | 2021-05-15 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-16 | 3:00 | 2021-05-15 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-16 | 4:00 | 2021-05-15 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-16 | 5:00 | 2021-05-15 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-05-16 | 6:00 | 2021-05-15 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-05-16 | 7:00 | 2021-05-16 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-05-16 | 8:00 | 2021-05-16 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-05-16 | 9:00 | 2021-05-16 | 884 |  |  | 442 | 442
2021-05-16 | 10:00 | 2021-05-16 | 726 |  |  | 363 | 363
2021-05-16 | 11:00 | 2021-05-16 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-05-16 | 12:00 | 2021-05-16 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-05-16 | 13:00 | 2021-05-16 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-05-16 | 14:00 | 2021-05-16 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-16 | 15:00 | 2021-05-16 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-05-16 | 16:00 | 2021-05-16 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-05-16 | 17:00 | 2021-05-16 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-05-16 | 18:00 | 2021-05-16 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-05-16 | 19:00 | 2021-05-16 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-05-16 | 20:00 | 2021-05-16 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-05-16 | 21:00 | 2021-05-16 | 748 |  |  | 374 | 374
2021-05-16 | 22:00 | 2021-05-16 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-05-16 | 23:00 | 2021-05-16 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-05-17 | 24:00 | 2021-05-16 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-17 | 1:00 | 2021-05-16 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-17 | 2:00 | 2021-05-16 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-17 | 3:00 | 2021-05-16 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-05-17 | 4:00 | 2021-05-16 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-17 | 5:00 | 2021-05-16 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-05-17 | 6:00 | 2021-05-16 | 1088 |  |  | 544 | 544
2021-05-17 | 7:00 | 2021-05-17 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-05-17 | 8:00 | 2021-05-17 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-05-17 | 9:00 | 2021-05-17 | 888 |  |  | 444 | 444
2021-05-17 | 10:00 | 2021-05-17 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-05-17 | 11:00 | 2021-05-17 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-05-17 | 12:00 | 2021-05-17 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-05-17 | 13:00 | 2021-05-17 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-05-17 | 14:00 | 2021-05-17 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-05-17 | 15:00 | 2021-05-17 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-17 | 16:00 | 2021-05-17 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-17 | 17:00 | 2021-05-17 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-17 | 18:00 | 2021-05-17 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-17 | 19:00 | 2021-05-17 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-05-17 | 20:00 | 2021-05-17 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-05-17 | 21:00 | 2021-05-17 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-05-17 | 22:00 | 2021-05-17 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-05-17 | 23:00 | 2021-05-17 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-18 | 24:00 | 2021-05-17 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-18 | 1:00 | 2021-05-17 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-18 | 2:00 | 2021-05-17 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-18 | 3:00 | 2021-05-17 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-18 | 4:00 | 2021-05-17 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-18 | 5:00 | 2021-05-17 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-18 | 6:00 | 2021-05-17 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-05-18 | 7:00 | 2021-05-18 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-05-18 | 8:00 | 2021-05-18 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-05-18 | 9:00 | 2021-05-18 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-05-18 | 10:00 | 2021-05-18 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-05-18 | 11:00 | 2021-05-18 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-18 | 12:00 | 2021-05-18 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-05-18 | 13:00 | 2021-05-18 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-18 | 14:00 | 2021-05-18 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-18 | 15:00 | 2021-05-18 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-18 | 16:00 | 2021-05-18 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-18 | 17:00 | 2021-05-18 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-05-18 | 18:00 | 2021-05-18 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-05-18 | 19:00 | 2021-05-18 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-05-18 | 20:00 | 2021-05-18 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-05-18 | 21:00 | 2021-05-18 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-18 | 22:00 | 2021-05-18 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-18 | 23:00 | 2021-05-18 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-19 | 24:00 | 2021-05-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-19 | 1:00 | 2021-05-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-05-19 | 2:00 | 2021-05-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-19 | 3:00 | 2021-05-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-19 | 4:00 | 2021-05-18 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-19 | 5:00 | 2021-05-18 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-19 | 6:00 | 2021-05-18 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-05-19 | 7:00 | 2021-05-19 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-05-19 | 8:00 | 2021-05-19 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-05-19 | 9:00 | 2021-05-19 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-05-19 | 10:00 | 2021-05-19 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-19 | 11:00 | 2021-05-19 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-19 | 12:00 | 2021-05-19 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-19 | 13:00 | 2021-05-19 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-19 | 14:00 | 2021-05-19 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-19 | 15:00 | 2021-05-19 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-19 | 16:00 | 2021-05-19 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-19 | 17:00 | 2021-05-19 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-19 | 18:00 | 2021-05-19 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-19 | 19:00 | 2021-05-19 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-19 | 20:00 | 2021-05-19 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-19 | 21:00 | 2021-05-19 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-19 | 22:00 | 2021-05-19 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-19 | 23:00 | 2021-05-19 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 24:00 | 2021-05-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-05-20 | 1:00 | 2021-05-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-05-20 | 2:00 | 2021-05-19 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-20 | 3:00 | 2021-05-19 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-20 | 4:00 | 2021-05-19 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-20 | 5:00 | 2021-05-19 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 6:00 | 2021-05-19 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-20 | 7:00 | 2021-05-20 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-20 | 8:00 | 2021-05-20 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-20 | 9:00 | 2021-05-20 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-05-20 | 10:00 | 2021-05-20 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-05-20 | 11:00 | 2021-05-20 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-20 | 12:00 | 2021-05-20 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-20 | 13:00 | 2021-05-20 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-20 | 14:00 | 2021-05-20 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-20 | 15:00 | 2021-05-20 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-20 | 16:00 | 2021-05-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-20 | 17:00 | 2021-05-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 18:00 | 2021-05-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 19:00 | 2021-05-20 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-20 | 20:00 | 2021-05-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 21:00 | 2021-05-20 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-05-20 | 22:00 | 2021-05-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-20 | 23:00 | 2021-05-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-21 | 24:00 | 2021-05-20 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-21 | 1:00 | 2021-05-20 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-05-21 | 2:00 | 2021-05-20 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-21 | 3:00 | 2021-05-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-21 | 4:00 | 2021-05-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-21 | 5:00 | 2021-05-20 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-21 | 6:00 | 2021-05-20 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-05-21 | 7:00 | 2021-05-21 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-05-21 | 8:00 | 2021-05-21 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-21 | 9:00 | 2021-05-21 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-05-21 | 10:00 | 2021-05-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-21 | 11:00 | 2021-05-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-21 | 12:00 | 2021-05-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-21 | 13:00 | 2021-05-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-21 | 14:00 | 2021-05-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-21 | 15:00 | 2021-05-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-21 | 16:00 | 2021-05-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-21 | 17:00 | 2021-05-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-21 | 18:00 | 2021-05-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-05-21 | 19:00 | 2021-05-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-21 | 20:00 | 2021-05-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-05-21 | 21:00 | 2021-05-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-21 | 22:00 | 2021-05-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-21 | 23:00 | 2021-05-21 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-05-22 | 24:00 | 2021-05-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-22 | 1:00 | 2021-05-21 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-05-22 | 2:00 | 2021-05-21 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-22 | 3:00 | 2021-05-21 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-22 | 4:00 | 2021-05-21 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-22 | 5:00 | 2021-05-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-22 | 6:00 | 2021-05-21 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-22 | 7:00 | 2021-05-22 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-05-22 | 8:00 | 2021-05-22 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-05-22 | 9:00 | 2021-05-22 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-05-22 | 10:00 | 2021-05-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-22 | 11:00 | 2021-05-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-22 | 12:00 | 2021-05-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-22 | 13:00 | 2021-05-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-22 | 14:00 | 2021-05-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-22 | 15:00 | 2021-05-22 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-22 | 16:00 | 2021-05-22 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-05-22 | 17:00 | 2021-05-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-22 | 18:00 | 2021-05-22 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-22 | 19:00 | 2021-05-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-22 | 20:00 | 2021-05-22 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-22 | 21:00 | 2021-05-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-22 | 22:00 | 2021-05-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-22 | 23:00 | 2021-05-22 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-05-23 | 24:00 | 2021-05-22 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-23 | 1:00 | 2021-05-22 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-23 | 2:00 | 2021-05-22 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-23 | 3:00 | 2021-05-22 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-23 | 4:00 | 2021-05-22 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-23 | 5:00 | 2021-05-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-23 | 6:00 | 2021-05-22 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-05-23 | 7:00 | 2021-05-23 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-23 | 8:00 | 2021-05-23 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-05-23 | 9:00 | 2021-05-23 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-23 | 10:00 | 2021-05-23 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-05-23 | 11:00 | 2021-05-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-23 | 12:00 | 2021-05-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-23 | 13:00 | 2021-05-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-23 | 14:00 | 2021-05-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-23 | 15:00 | 2021-05-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-23 | 16:00 | 2021-05-23 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-23 | 17:00 | 2021-05-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-23 | 18:00 | 2021-05-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-23 | 19:00 | 2021-05-23 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-23 | 20:00 | 2021-05-23 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-05-23 | 21:00 | 2021-05-23 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-23 | 22:00 | 2021-05-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-05-23 | 23:00 | 2021-05-23 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-24 | 24:00 | 2021-05-23 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-24 | 1:00 | 2021-05-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-24 | 2:00 | 2021-05-23 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-24 | 3:00 | 2021-05-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-24 | 4:00 | 2021-05-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-24 | 5:00 | 2021-05-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-05-24 | 6:00 | 2021-05-23 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-05-24 | 7:00 | 2021-05-24 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-24 | 8:00 | 2021-05-24 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-24 | 9:00 | 2021-05-24 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-24 | 10:00 | 2021-05-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-24 | 11:00 | 2021-05-24 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-24 | 12:00 | 2021-05-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-24 | 13:00 | 2021-05-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-24 | 14:00 | 2021-05-24 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-24 | 15:00 | 2021-05-24 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-24 | 16:00 | 2021-05-24 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-24 | 17:00 | 2021-05-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-24 | 18:00 | 2021-05-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-24 | 19:00 | 2021-05-24 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-24 | 20:00 | 2021-05-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-24 | 21:00 | 2021-05-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-24 | 22:00 | 2021-05-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-24 | 23:00 | 2021-05-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-25 | 24:00 | 2021-05-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-25 | 1:00 | 2021-05-24 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-25 | 2:00 | 2021-05-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-25 | 3:00 | 2021-05-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-25 | 4:00 | 2021-05-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-25 | 5:00 | 2021-05-24 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-25 | 6:00 | 2021-05-24 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-05-25 | 7:00 | 2021-05-25 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-05-25 | 8:00 | 2021-05-25 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-25 | 9:00 | 2021-05-25 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-05-25 | 10:00 | 2021-05-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-25 | 11:00 | 2021-05-25 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-25 | 12:00 | 2021-05-25 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-25 | 13:00 | 2021-05-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-25 | 14:00 | 2021-05-25 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-25 | 15:00 | 2021-05-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-25 | 16:00 | 2021-05-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-25 | 17:00 | 2021-05-25 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-25 | 18:00 | 2021-05-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-25 | 19:00 | 2021-05-25 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-25 | 20:00 | 2021-05-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-25 | 21:00 | 2021-05-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-25 | 22:00 | 2021-05-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-25 | 23:00 | 2021-05-25 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-26 | 24:00 | 2021-05-25 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-26 | 1:00 | 2021-05-25 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-26 | 2:00 | 2021-05-25 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-05-26 | 3:00 | 2021-05-25 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-26 | 4:00 | 2021-05-25 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-26 | 5:00 | 2021-05-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-26 | 6:00 | 2021-05-25 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-26 | 7:00 | 2021-05-26 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-05-26 | 8:00 | 2021-05-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-26 | 9:00 | 2021-05-26 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-26 | 10:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 11:00 | 2021-05-26 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-26 | 12:00 | 2021-05-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-26 | 13:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 14:00 | 2021-05-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-26 | 15:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 16:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 17:00 | 2021-05-26 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-26 | 18:00 | 2021-05-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-26 | 19:00 | 2021-05-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-26 | 20:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 21:00 | 2021-05-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-26 | 22:00 | 2021-05-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-26 | 23:00 | 2021-05-26 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-27 | 24:00 | 2021-05-26 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-05-27 | 1:00 | 2021-05-26 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-27 | 2:00 | 2021-05-26 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-27 | 3:00 | 2021-05-26 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-27 | 4:00 | 2021-05-26 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-27 | 5:00 | 2021-05-26 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-27 | 6:00 | 2021-05-26 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-05-27 | 7:00 | 2021-05-27 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-27 | 8:00 | 2021-05-27 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-27 | 9:00 | 2021-05-27 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-27 | 10:00 | 2021-05-27 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-05-27 | 11:00 | 2021-05-27 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-27 | 12:00 | 2021-05-27 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-27 | 13:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-27 | 14:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-27 | 15:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-27 | 16:00 | 2021-05-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-05-27 | 17:00 | 2021-05-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-27 | 18:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-27 | 19:00 | 2021-05-27 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-27 | 20:00 | 2021-05-27 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-27 | 21:00 | 2021-05-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-27 | 22:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-27 | 23:00 | 2021-05-27 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-28 | 24:00 | 2021-05-27 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-28 | 1:00 | 2021-05-27 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-28 | 2:00 | 2021-05-27 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-28 | 3:00 | 2021-05-27 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-28 | 4:00 | 2021-05-27 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-28 | 5:00 | 2021-05-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-28 | 6:00 | 2021-05-27 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-05-28 | 7:00 | 2021-05-28 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-05-28 | 8:00 | 2021-05-28 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-28 | 9:00 | 2021-05-28 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-28 | 10:00 | 2021-05-28 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-28 | 11:00 | 2021-05-28 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-05-28 | 12:00 | 2021-05-28 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-05-28 | 13:00 | 2021-05-28 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-28 | 14:00 | 2021-05-28 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-28 | 15:00 | 2021-05-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-28 | 16:00 | 2021-05-28 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-28 | 17:00 | 2021-05-28 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-28 | 18:00 | 2021-05-28 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-28 | 19:00 | 2021-05-28 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-28 | 20:00 | 2021-05-28 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-28 | 21:00 | 2021-05-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-28 | 22:00 | 2021-05-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-28 | 23:00 | 2021-05-28 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-29 | 24:00 | 2021-05-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-29 | 1:00 | 2021-05-28 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-29 | 2:00 | 2021-05-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-29 | 3:00 | 2021-05-28 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-05-29 | 4:00 | 2021-05-28 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-29 | 5:00 | 2021-05-28 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-29 | 6:00 | 2021-05-28 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-05-29 | 7:00 | 2021-05-29 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-05-29 | 8:00 | 2021-05-29 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-05-29 | 9:00 | 2021-05-29 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-05-29 | 10:00 | 2021-05-29 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-29 | 11:00 | 2021-05-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-29 | 12:00 | 2021-05-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-29 | 13:00 | 2021-05-29 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-29 | 14:00 | 2021-05-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-29 | 15:00 | 2021-05-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-29 | 16:00 | 2021-05-29 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-29 | 17:00 | 2021-05-29 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-29 | 18:00 | 2021-05-29 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-29 | 19:00 | 2021-05-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-05-29 | 20:00 | 2021-05-29 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-05-29 | 21:00 | 2021-05-29 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-05-29 | 22:00 | 2021-05-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-29 | 23:00 | 2021-05-29 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-05-30 | 24:00 | 2021-05-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-30 | 1:00 | 2021-05-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-30 | 2:00 | 2021-05-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-30 | 3:00 | 2021-05-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-30 | 4:00 | 2021-05-29 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-30 | 5:00 | 2021-05-29 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 6:00 | 2021-05-29 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-05-30 | 7:00 | 2021-05-30 | 358 |  |  | 179 | 179
2021-05-30 | 8:00 | 2021-05-30 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-05-30 | 9:00 | 2021-05-30 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-05-30 | 10:00 | 2021-05-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-30 | 11:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 12:00 | 2021-05-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-30 | 13:00 | 2021-05-30 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-30 | 14:00 | 2021-05-30 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-30 | 15:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 16:00 | 2021-05-30 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-05-30 | 17:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 18:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 19:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-30 | 20:00 | 2021-05-30 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-30 | 21:00 | 2021-05-30 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-05-30 | 22:00 | 2021-05-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-30 | 23:00 | 2021-05-30 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-05-31 | 24:00 | 2021-05-30 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-31 | 1:00 | 2021-05-30 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-31 | 2:00 | 2021-05-30 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-05-31 | 3:00 | 2021-05-30 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-05-31 | 4:00 | 2021-05-30 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-05-31 | 5:00 | 2021-05-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-31 | 6:00 | 2021-05-30 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-05-31 | 7:00 | 2021-05-31 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-05-31 | 8:00 | 2021-05-31 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-05-31 | 9:00 | 2021-05-31 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-05-31 | 10:00 | 2021-05-31 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-31 | 11:00 | 2021-05-31 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-05-31 | 12:00 | 2021-05-31 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-31 | 13:00 | 2021-05-31 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-05-31 | 14:00 | 2021-05-31 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-05-31 | 15:00 | 2021-05-31 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-05-31 | 16:00 | 2021-05-31 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-05-31 | 17:00 | 2021-05-31 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-31 | 18:00 | 2021-05-31 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-05-31 | 19:00 | 2021-05-31 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-05-31 | 20:00 | 2021-05-31 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-31 | 21:00 | 2021-05-31 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-05-31 | 22:00 | 2021-05-31 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-05-31 | 23:00 | 2021-05-31 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-01 | 24:00 | 2021-05-31 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-01 | 1:00 | 2021-05-31 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-01 | 2:00 | 2021-05-31 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-06-01 | 3:00 | 2021-05-31 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-01 | 4:00 | 2021-05-31 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-01 | 5:00 | 2021-05-31 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-01 | 6:00 | 2021-05-31 | 492 |  |  | 246 | 246
2021-06-01 | 7:00 | 2021-06-01 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-06-01 | 8:00 | 2021-06-01 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-01 | 9:00 | 2021-06-01 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-01 | 10:00 | 2021-06-01 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-01 | 11:00 | 2021-06-01 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-01 | 12:00 | 2021-06-01 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-01 | 13:00 | 2021-06-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-01 | 14:00 | 2021-06-01 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-01 | 15:00 | 2021-06-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-01 | 16:00 | 2021-06-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-01 | 17:00 | 2021-06-01 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-01 | 18:00 | 2021-06-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-01 | 19:00 | 2021-06-01 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-01 | 20:00 | 2021-06-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-01 | 21:00 | 2021-06-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-01 | 22:00 | 2021-06-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-01 | 23:00 | 2021-06-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-02 | 24:00 | 2021-06-01 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-02 | 1:00 | 2021-06-01 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-02 | 2:00 | 2021-06-01 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-02 | 3:00 | 2021-06-01 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-02 | 4:00 | 2021-06-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-02 | 5:00 | 2021-06-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-02 | 6:00 | 2021-06-01 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-06-02 | 7:00 | 2021-06-02 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-02 | 8:00 | 2021-06-02 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-02 | 9:00 | 2021-06-02 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-02 | 10:00 | 2021-06-02 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-02 | 11:00 | 2021-06-02 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-02 | 12:00 | 2021-06-02 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-02 | 13:00 | 2021-06-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-02 | 14:00 | 2021-06-02 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-02 | 15:00 | 2021-06-02 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-02 | 16:00 | 2021-06-02 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-02 | 17:00 | 2021-06-02 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-02 | 18:00 | 2021-06-02 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-02 | 19:00 | 2021-06-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-02 | 20:00 | 2021-06-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-02 | 21:00 | 2021-06-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-02 | 22:00 | 2021-06-02 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-02 | 23:00 | 2021-06-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-03 | 24:00 | 2021-06-02 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-03 | 1:00 | 2021-06-02 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-03 | 2:00 | 2021-06-02 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-03 | 3:00 | 2021-06-02 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-03 | 4:00 | 2021-06-02 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-03 | 5:00 | 2021-06-02 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-03 | 6:00 | 2021-06-02 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-03 | 7:00 | 2021-06-03 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-03 | 8:00 | 2021-06-03 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-03 | 9:00 | 2021-06-03 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-03 | 10:00 | 2021-06-03 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-03 | 11:00 | 2021-06-03 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-03 | 12:00 | 2021-06-03 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-03 | 13:00 | 2021-06-03 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-03 | 14:00 | 2021-06-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-03 | 15:00 | 2021-06-03 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-03 | 16:00 | 2021-06-03 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-03 | 17:00 | 2021-06-03 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-03 | 18:00 | 2021-06-03 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-03 | 19:00 | 2021-06-03 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-03 | 20:00 | 2021-06-03 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-03 | 21:00 | 2021-06-03 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-03 | 22:00 | 2021-06-03 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-03 | 23:00 | 2021-06-03 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-04 | 24:00 | 2021-06-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-04 | 1:00 | 2021-06-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-04 | 2:00 | 2021-06-03 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-04 | 3:00 | 2021-06-03 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-04 | 4:00 | 2021-06-03 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-04 | 5:00 | 2021-06-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-04 | 6:00 | 2021-06-03 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-06-04 | 7:00 | 2021-06-04 | 558 |  |  | 279 | 279
2021-06-04 | 8:00 | 2021-06-04 | 358 |  |  | 179 | 179
2021-06-04 | 9:00 | 2021-06-04 | 402 |  |  | 201 | 201
2021-06-04 | 10:00 | 2021-06-04 | 312 |  |  | 156 | 156
2021-06-04 | 11:00 | 2021-06-04 | 268 |  |  | 134 | 134
2021-06-04 | 12:00 | 2021-06-04 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-06-04 | 13:00 | 2021-06-04 | 268 |  |  | 134 | 134
2021-06-04 | 14:00 | 2021-06-04 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-06-04 | 15:00 | 2021-06-04 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-04 | 16:00 | 2021-06-04 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-04 | 17:00 | 2021-06-04 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-04 | 18:00 | 2021-06-04 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-06-04 | 19:00 | 2021-06-04 | 358 |  |  | 179 | 179
2021-06-04 | 20:00 | 2021-06-04 | 380 |  |  | 190 | 190
2021-06-04 | 21:00 | 2021-06-04 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-06-04 | 22:00 | 2021-06-04 | 312 |  |  | 156 | 156
2021-06-04 | 23:00 | 2021-06-04 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-05 | 24:00 | 2021-06-04 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-05 | 1:00 | 2021-06-04 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-05 | 2:00 | 2021-06-04 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-05 | 3:00 | 2021-06-04 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-05 | 4:00 | 2021-06-04 | 178 |  |  | 89 | 89
2021-06-05 | 5:00 | 2021-06-04 | 358 |  |  | 179 | 179
2021-06-05 | 6:00 | 2021-06-04 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-06-05 | 7:00 | 2021-06-05 | 696 |  |  | 348 | 348
2021-06-05 | 8:00 | 2021-06-05 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-06-05 | 9:00 | 2021-06-05 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-06-05 | 10:00 | 2021-06-05 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-06-05 | 11:00 | 2021-06-05 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-05 | 12:00 | 2021-06-05 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-05 | 13:00 | 2021-06-05 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-05 | 14:00 | 2021-06-05 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-05 | 15:00 | 2021-06-05 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-05 | 16:00 | 2021-06-05 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-05 | 17:00 | 2021-06-05 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-05 | 18:00 | 2021-06-05 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-05 | 19:00 | 2021-06-05 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-05 | 20:00 | 2021-06-05 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-05 | 21:00 | 2021-06-05 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-05 | 22:00 | 2021-06-05 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-06-05 | 23:00 | 2021-06-05 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-06 | 24:00 | 2021-06-05 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-06 | 1:00 | 2021-06-05 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-06 | 2:00 | 2021-06-05 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-06 | 3:00 | 2021-06-05 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-06 | 4:00 | 2021-06-05 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-06 | 5:00 | 2021-06-05 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-06 | 6:00 | 2021-06-05 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-06-06 | 7:00 | 2021-06-06 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-06-06 | 8:00 | 2021-06-06 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-06-06 | 9:00 | 2021-06-06 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-06 | 10:00 | 2021-06-06 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-06 | 11:00 | 2021-06-06 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-06 | 12:00 | 2021-06-06 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-06-06 | 13:00 | 2021-06-06 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-06 | 14:00 | 2021-06-06 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-06-06 | 15:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-06 | 16:00 | 2021-06-06 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-06 | 17:00 | 2021-06-06 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-06 | 18:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-06 | 19:00 | 2021-06-06 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-06 | 20:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-06 | 21:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-06 | 22:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-06 | 23:00 | 2021-06-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-07 | 24:00 | 2021-06-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-07 | 1:00 | 2021-06-06 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-07 | 2:00 | 2021-06-06 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-07 | 3:00 | 2021-06-06 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-07 | 4:00 | 2021-06-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-07 | 5:00 | 2021-06-06 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-07 | 6:00 | 2021-06-06 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-06-07 | 7:00 | 2021-06-07 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-06-07 | 8:00 | 2021-06-07 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-06-07 | 9:00 | 2021-06-07 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-06-07 | 10:00 | 2021-06-07 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-07 | 11:00 | 2021-06-07 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-07 | 12:00 | 2021-06-07 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-07 | 13:00 | 2021-06-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-07 | 14:00 | 2021-06-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-07 | 15:00 | 2021-06-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-07 | 16:00 | 2021-06-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-07 | 17:00 | 2021-06-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-07 | 18:00 | 2021-06-07 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-07 | 19:00 | 2021-06-07 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-07 | 20:00 | 2021-06-07 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-07 | 21:00 | 2021-06-07 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-07 | 22:00 | 2021-06-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-07 | 23:00 | 2021-06-07 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-08 | 24:00 | 2021-06-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-08 | 1:00 | 2021-06-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-08 | 2:00 | 2021-06-07 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-08 | 3:00 | 2021-06-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-08 | 4:00 | 2021-06-07 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-08 | 5:00 | 2021-06-07 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-08 | 6:00 | 2021-06-07 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-06-08 | 7:00 | 2021-06-08 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-08 | 8:00 | 2021-06-08 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-06-08 | 9:00 | 2021-06-08 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-08 | 10:00 | 2021-06-08 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-08 | 11:00 | 2021-06-08 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-08 | 12:00 | 2021-06-08 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-06-08 | 13:00 | 2021-06-08 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-08 | 14:00 | 2021-06-08 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-08 | 15:00 | 2021-06-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-08 | 16:00 | 2021-06-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-08 | 17:00 | 2021-06-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-08 | 18:00 | 2021-06-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-08 | 19:00 | 2021-06-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-08 | 20:00 | 2021-06-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-08 | 21:00 | 2021-06-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-08 | 22:00 | 2021-06-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-08 | 23:00 | 2021-06-08 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-09 | 24:00 | 2021-06-08 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-09 | 1:00 | 2021-06-08 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-09 | 2:00 | 2021-06-08 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-09 | 3:00 | 2021-06-08 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-09 | 4:00 | 2021-06-08 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-09 | 5:00 | 2021-06-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-09 | 6:00 | 2021-06-08 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-06-09 | 7:00 | 2021-06-09 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-09 | 8:00 | 2021-06-09 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-09 | 9:00 | 2021-06-09 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-06-09 | 10:00 | 2021-06-09 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-09 | 11:00 | 2021-06-09 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-09 | 12:00 | 2021-06-09 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-09 | 13:00 | 2021-06-09 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-09 | 14:00 | 2021-06-09 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-09 | 15:00 | 2021-06-09 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-09 | 16:00 | 2021-06-09 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-09 | 17:00 | 2021-06-09 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-09 | 18:00 | 2021-06-09 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-09 | 19:00 | 2021-06-09 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-06-09 | 20:00 | 2021-06-09 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-09 | 21:00 | 2021-06-09 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-09 | 22:00 | 2021-06-09 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-09 | 23:00 | 2021-06-09 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-10 | 24:00 | 2021-06-09 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-10 | 1:00 | 2021-06-09 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-10 | 2:00 | 2021-06-09 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-10 | 3:00 | 2021-06-09 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-10 | 4:00 | 2021-06-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-10 | 5:00 | 2021-06-09 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-10 | 6:00 | 2021-06-09 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-10 | 7:00 | 2021-06-10 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-06-10 | 8:00 | 2021-06-10 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-06-10 | 9:00 | 2021-06-10 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-06-10 | 10:00 | 2021-06-10 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-10 | 11:00 | 2021-06-10 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-10 | 12:00 | 2021-06-10 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-06-10 | 13:00 | 2021-06-10 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-10 | 14:00 | 2021-06-10 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-10 | 15:00 | 2021-06-10 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-10 | 16:00 | 2021-06-10 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-10 | 17:00 | 2021-06-10 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-10 | 18:00 | 2021-06-10 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-10 | 19:00 | 2021-06-10 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-10 | 20:00 | 2021-06-10 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-10 | 21:00 | 2021-06-10 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-10 | 22:00 | 2021-06-10 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-10 | 23:00 | 2021-06-10 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-11 | 24:00 | 2021-06-10 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-11 | 1:00 | 2021-06-10 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-11 | 2:00 | 2021-06-10 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-11 | 3:00 | 2021-06-10 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-11 | 4:00 | 2021-06-10 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-11 | 5:00 | 2021-06-10 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-11 | 6:00 | 2021-06-10 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-06-11 | 7:00 | 2021-06-11 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-06-11 | 8:00 | 2021-06-11 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-11 | 9:00 | 2021-06-11 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-06-11 | 10:00 | 2021-06-11 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-11 | 11:00 | 2021-06-11 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-11 | 12:00 | 2021-06-11 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-11 | 13:00 | 2021-06-11 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-11 | 14:00 | 2021-06-11 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-11 | 15:00 | 2021-06-11 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-11 | 16:00 | 2021-06-11 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-11 | 17:00 | 2021-06-11 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-11 | 18:00 | 2021-06-11 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-06-11 | 19:00 | 2021-06-11 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-11 | 20:00 | 2021-06-11 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-11 | 21:00 | 2021-06-11 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-11 | 22:00 | 2021-06-11 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-06-11 | 23:00 | 2021-06-11 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-12 | 24:00 | 2021-06-11 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-12 | 1:00 | 2021-06-11 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-12 | 2:00 | 2021-06-11 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-12 | 3:00 | 2021-06-11 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-12 | 4:00 | 2021-06-11 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-12 | 5:00 | 2021-06-11 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-06-12 | 6:00 | 2021-06-11 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-06-12 | 7:00 | 2021-06-12 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-06-12 | 8:00 | 2021-06-12 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-06-12 | 9:00 | 2021-06-12 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-06-12 | 10:00 | 2021-06-12 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-12 | 11:00 | 2021-06-12 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-12 | 12:00 | 2021-06-12 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-12 | 13:00 | 2021-06-12 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-12 | 14:00 | 2021-06-12 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-12 | 15:00 | 2021-06-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-12 | 16:00 | 2021-06-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-12 | 17:00 | 2021-06-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-12 | 18:00 | 2021-06-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-12 | 19:00 | 2021-06-12 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-06-12 | 20:00 | 2021-06-12 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-12 | 21:00 | 2021-06-12 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-06-12 | 22:00 | 2021-06-12 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-12 | 23:00 | 2021-06-12 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-13 | 24:00 | 2021-06-12 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-13 | 1:00 | 2021-06-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-13 | 2:00 | 2021-06-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-13 | 3:00 | 2021-06-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-13 | 4:00 | 2021-06-12 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-13 | 5:00 | 2021-06-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-13 | 6:00 | 2021-06-12 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-06-13 | 7:00 | 2021-06-13 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-06-13 | 8:00 | 2021-06-13 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-06-13 | 9:00 | 2021-06-13 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-06-13 | 10:00 | 2021-06-13 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-06-13 | 11:00 | 2021-06-13 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-06-13 | 12:00 | 2021-06-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-13 | 13:00 | 2021-06-13 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-13 | 14:00 | 2021-06-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-13 | 15:00 | 2021-06-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-13 | 16:00 | 2021-06-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-13 | 17:00 | 2021-06-13 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-06-13 | 18:00 | 2021-06-13 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-06-13 | 19:00 | 2021-06-13 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-06-13 | 20:00 | 2021-06-13 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-06-13 | 21:00 | 2021-06-13 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-06-13 | 22:00 | 2021-06-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-13 | 23:00 | 2021-06-13 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-14 | 24:00 | 2021-06-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-14 | 1:00 | 2021-06-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-14 | 2:00 | 2021-06-13 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-14 | 3:00 | 2021-06-13 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-14 | 4:00 | 2021-06-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-14 | 5:00 | 2021-06-13 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-14 | 6:00 | 2021-06-13 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-06-14 | 7:00 | 2021-06-14 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-06-14 | 8:00 | 2021-06-14 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-06-14 | 9:00 | 2021-06-14 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-06-14 | 10:00 | 2021-06-14 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-06-14 | 11:00 | 2021-06-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-14 | 12:00 | 2021-06-14 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-14 | 13:00 | 2021-06-14 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-14 | 14:00 | 2021-06-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-14 | 15:00 | 2021-06-14 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-14 | 16:00 | 2021-06-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-14 | 17:00 | 2021-06-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-14 | 18:00 | 2021-06-14 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-14 | 19:00 | 2021-06-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-14 | 20:00 | 2021-06-14 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-14 | 21:00 | 2021-06-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-14 | 22:00 | 2021-06-14 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-06-14 | 23:00 | 2021-06-14 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-15 | 24:00 | 2021-06-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-15 | 1:00 | 2021-06-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-15 | 2:00 | 2021-06-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-15 | 3:00 | 2021-06-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-15 | 4:00 | 2021-06-14 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-15 | 5:00 | 2021-06-14 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-15 | 6:00 | 2021-06-14 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-06-15 | 7:00 | 2021-06-15 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-06-15 | 8:00 | 2021-06-15 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-06-15 | 9:00 | 2021-06-15 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-06-15 | 10:00 | 2021-06-15 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-15 | 11:00 | 2021-06-15 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-15 | 12:00 | 2021-06-15 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-15 | 13:00 | 2021-06-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-15 | 14:00 | 2021-06-15 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-15 | 15:00 | 2021-06-15 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-15 | 16:00 | 2021-06-15 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-15 | 17:00 | 2021-06-15 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-15 | 18:00 | 2021-06-15 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-15 | 19:00 | 2021-06-15 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-15 | 20:00 | 2021-06-15 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-15 | 21:00 | 2021-06-15 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-15 | 22:00 | 2021-06-15 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-15 | 23:00 | 2021-06-15 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-16 | 24:00 | 2021-06-15 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-16 | 1:00 | 2021-06-15 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-16 | 2:00 | 2021-06-15 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-16 | 3:00 | 2021-06-15 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-16 | 4:00 | 2021-06-15 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-16 | 5:00 | 2021-06-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-16 | 6:00 | 2021-06-15 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-06-16 | 7:00 | 2021-06-16 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-06-16 | 8:00 | 2021-06-16 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-16 | 9:00 | 2021-06-16 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-16 | 10:00 | 2021-06-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-16 | 11:00 | 2021-06-16 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-16 | 12:00 | 2021-06-16 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-16 | 13:00 | 2021-06-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-16 | 14:00 | 2021-06-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-16 | 15:00 | 2021-06-16 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-16 | 16:00 | 2021-06-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-16 | 17:00 | 2021-06-16 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-06-16 | 18:00 | 2021-06-16 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-16 | 19:00 | 2021-06-16 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-06-16 | 20:00 | 2021-06-16 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-16 | 21:00 | 2021-06-16 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-16 | 22:00 | 2021-06-16 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-16 | 23:00 | 2021-06-16 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-17 | 24:00 | 2021-06-16 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-06-17 | 1:00 | 2021-06-16 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-17 | 2:00 | 2021-06-16 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-17 | 3:00 | 2021-06-16 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-17 | 4:00 | 2021-06-16 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-17 | 5:00 | 2021-06-16 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-17 | 6:00 | 2021-06-16 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-06-17 | 7:00 | 2021-06-17 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-06-17 | 8:00 | 2021-06-17 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-17 | 9:00 | 2021-06-17 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-06-17 | 10:00 | 2021-06-17 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-17 | 11:00 | 2021-06-17 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-17 | 12:00 | 2021-06-17 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-17 | 13:00 | 2021-06-17 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-17 | 14:00 | 2021-06-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-17 | 15:00 | 2021-06-17 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-17 | 16:00 | 2021-06-17 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-17 | 17:00 | 2021-06-17 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-17 | 18:00 | 2021-06-17 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-17 | 19:00 | 2021-06-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-17 | 20:00 | 2021-06-17 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-17 | 21:00 | 2021-06-17 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-17 | 22:00 | 2021-06-17 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-17 | 23:00 | 2021-06-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-18 | 24:00 | 2021-06-17 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-18 | 1:00 | 2021-06-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-18 | 2:00 | 2021-06-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-18 | 3:00 | 2021-06-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-18 | 4:00 | 2021-06-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-18 | 5:00 | 2021-06-17 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-18 | 6:00 | 2021-06-17 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-06-18 | 7:00 | 2021-06-18 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-06-18 | 8:00 | 2021-06-18 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-06-18 | 9:00 | 2021-06-18 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-06-18 | 10:00 | 2021-06-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-18 | 11:00 | 2021-06-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-18 | 12:00 | 2021-06-18 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-06-18 | 13:00 | 2021-06-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-18 | 14:00 | 2021-06-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-18 | 15:00 | 2021-06-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-18 | 16:00 | 2021-06-18 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-06-18 | 17:00 | 2021-06-18 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-06-18 | 18:00 | 2021-06-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-18 | 19:00 | 2021-06-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-18 | 20:00 | 2021-06-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-18 | 21:00 | 2021-06-18 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-18 | 22:00 | 2021-06-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-18 | 23:00 | 2021-06-18 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-19 | 24:00 | 2021-06-18 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-19 | 1:00 | 2021-06-18 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-19 | 2:00 | 2021-06-18 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-19 | 3:00 | 2021-06-18 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-19 | 4:00 | 2021-06-18 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-19 | 5:00 | 2021-06-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-19 | 6:00 | 2021-06-18 | 526 |  |  | 263 | 263
2021-06-19 | 7:00 | 2021-06-19 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-06-19 | 8:00 | 2021-06-19 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-06-19 | 9:00 | 2021-06-19 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-06-19 | 10:00 | 2021-06-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-19 | 11:00 | 2021-06-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-19 | 12:00 | 2021-06-19 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-06-19 | 13:00 | 2021-06-19 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-19 | 14:00 | 2021-06-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-19 | 15:00 | 2021-06-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-19 | 16:00 | 2021-06-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-19 | 17:00 | 2021-06-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-19 | 18:00 | 2021-06-19 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-19 | 19:00 | 2021-06-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-19 | 20:00 | 2021-06-19 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-19 | 21:00 | 2021-06-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-19 | 22:00 | 2021-06-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-19 | 23:00 | 2021-06-19 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-20 | 24:00 | 2021-06-19 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-20 | 1:00 | 2021-06-19 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-20 | 2:00 | 2021-06-19 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-20 | 3:00 | 2021-06-19 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-20 | 4:00 | 2021-06-19 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-20 | 5:00 | 2021-06-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-20 | 6:00 | 2021-06-19 | 572 |  |  | 286 | 286
2021-06-20 | 7:00 | 2021-06-20 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-20 | 8:00 | 2021-06-20 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-20 | 9:00 | 2021-06-20 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-20 | 10:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 11:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 12:00 | 2021-06-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-20 | 13:00 | 2021-06-20 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-20 | 14:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 15:00 | 2021-06-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-20 | 16:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 17:00 | 2021-06-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-20 | 18:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 19:00 | 2021-06-20 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-20 | 20:00 | 2021-06-20 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-20 | 21:00 | 2021-06-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-20 | 22:00 | 2021-06-20 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-20 | 23:00 | 2021-06-20 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-21 | 24:00 | 2021-06-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-21 | 1:00 | 2021-06-20 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-21 | 2:00 | 2021-06-20 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-21 | 3:00 | 2021-06-20 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-21 | 4:00 | 2021-06-20 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-21 | 5:00 | 2021-06-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-21 | 6:00 | 2021-06-20 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-06-21 | 7:00 | 2021-06-21 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-21 | 8:00 | 2021-06-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-21 | 9:00 | 2021-06-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-21 | 10:00 | 2021-06-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-21 | 11:00 | 2021-06-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-21 | 12:00 | 2021-06-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-21 | 13:00 | 2021-06-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-21 | 14:00 | 2021-06-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-21 | 15:00 | 2021-06-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-21 | 16:00 | 2021-06-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-21 | 17:00 | 2021-06-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-21 | 18:00 | 2021-06-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-21 | 19:00 | 2021-06-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-21 | 20:00 | 2021-06-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-21 | 21:00 | 2021-06-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-21 | 22:00 | 2021-06-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-21 | 23:00 | 2021-06-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-22 | 24:00 | 2021-06-21 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-22 | 1:00 | 2021-06-21 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-22 | 2:00 | 2021-06-21 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-22 | 3:00 | 2021-06-21 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-22 | 4:00 | 2021-06-21 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-22 | 5:00 | 2021-06-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-22 | 6:00 | 2021-06-21 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-06-22 | 7:00 | 2021-06-22 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-06-22 | 8:00 | 2021-06-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-22 | 9:00 | 2021-06-22 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-06-22 | 10:00 | 2021-06-22 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-22 | 11:00 | 2021-06-22 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-06-22 | 12:00 | 2021-06-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-22 | 13:00 | 2021-06-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-22 | 14:00 | 2021-06-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-22 | 15:00 | 2021-06-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-22 | 16:00 | 2021-06-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-22 | 17:00 | 2021-06-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-22 | 18:00 | 2021-06-22 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-22 | 19:00 | 2021-06-22 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-06-22 | 20:00 | 2021-06-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-22 | 21:00 | 2021-06-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-22 | 22:00 | 2021-06-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-22 | 23:00 | 2021-06-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-06-23 | 24:00 | 2021-06-22 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-23 | 1:00 | 2021-06-22 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-23 | 2:00 | 2021-06-22 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-23 | 3:00 | 2021-06-22 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-06-23 | 4:00 | 2021-06-22 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-06-23 | 5:00 | 2021-06-22 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-23 | 6:00 | 2021-06-22 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-06-23 | 7:00 | 2021-06-23 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-06-23 | 8:00 | 2021-06-23 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-23 | 9:00 | 2021-06-23 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-23 | 10:00 | 2021-06-23 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-23 | 11:00 | 2021-06-23 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-23 | 12:00 | 2021-06-23 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-23 | 13:00 | 2021-06-23 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-23 | 14:00 | 2021-06-23 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-23 | 15:00 | 2021-06-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-23 | 16:00 | 2021-06-23 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-23 | 17:00 | 2021-06-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-23 | 18:00 | 2021-06-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-23 | 19:00 | 2021-06-23 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-23 | 20:00 | 2021-06-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-23 | 21:00 | 2021-06-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-23 | 22:00 | 2021-06-23 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-23 | 23:00 | 2021-06-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-24 | 24:00 | 2021-06-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-24 | 1:00 | 2021-06-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-24 | 2:00 | 2021-06-23 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-24 | 3:00 | 2021-06-23 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-24 | 4:00 | 2021-06-23 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-24 | 5:00 | 2021-06-23 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-24 | 6:00 | 2021-06-23 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-06-24 | 7:00 | 2021-06-24 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-06-24 | 8:00 | 2021-06-24 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-24 | 9:00 | 2021-06-24 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-24 | 10:00 | 2021-06-24 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-24 | 11:00 | 2021-06-24 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-24 | 12:00 | 2021-06-24 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-24 | 13:00 | 2021-06-24 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-24 | 14:00 | 2021-06-24 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-24 | 15:00 | 2021-06-24 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-24 | 16:00 | 2021-06-24 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-24 | 17:00 | 2021-06-24 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-24 | 18:00 | 2021-06-24 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-24 | 19:00 | 2021-06-24 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-24 | 20:00 | 2021-06-24 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-24 | 21:00 | 2021-06-24 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-24 | 22:00 | 2021-06-24 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-24 | 23:00 | 2021-06-24 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-25 | 24:00 | 2021-06-24 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-25 | 1:00 | 2021-06-24 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-25 | 2:00 | 2021-06-24 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-25 | 3:00 | 2021-06-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-25 | 4:00 | 2021-06-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-25 | 5:00 | 2021-06-24 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 6:00 | 2021-06-24 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-06-25 | 7:00 | 2021-06-25 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-06-25 | 8:00 | 2021-06-25 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-06-25 | 9:00 | 2021-06-25 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-25 | 10:00 | 2021-06-25 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-06-25 | 11:00 | 2021-06-25 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-25 | 12:00 | 2021-06-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 13:00 | 2021-06-25 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-06-25 | 14:00 | 2021-06-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-25 | 15:00 | 2021-06-25 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-25 | 16:00 | 2021-06-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-25 | 17:00 | 2021-06-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-25 | 18:00 | 2021-06-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-06-25 | 19:00 | 2021-06-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 20:00 | 2021-06-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 21:00 | 2021-06-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 22:00 | 2021-06-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-25 | 23:00 | 2021-06-25 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-26 | 24:00 | 2021-06-25 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-26 | 1:00 | 2021-06-25 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-26 | 2:00 | 2021-06-25 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-06-26 | 3:00 | 2021-06-25 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-26 | 4:00 | 2021-06-25 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-26 | 5:00 | 2021-06-25 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-06-26 | 6:00 | 2021-06-25 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-06-26 | 7:00 | 2021-06-26 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-06-26 | 8:00 | 2021-06-26 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-06-26 | 9:00 | 2021-06-26 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-06-26 | 10:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 11:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 12:00 | 2021-06-26 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-06-26 | 13:00 | 2021-06-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-26 | 14:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 15:00 | 2021-06-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-26 | 16:00 | 2021-06-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-26 | 17:00 | 2021-06-26 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-26 | 18:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 19:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 20:00 | 2021-06-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-26 | 21:00 | 2021-06-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-26 | 22:00 | 2021-06-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-26 | 23:00 | 2021-06-26 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-27 | 24:00 | 2021-06-26 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-27 | 1:00 | 2021-06-26 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-27 | 2:00 | 2021-06-26 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-27 | 3:00 | 2021-06-26 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-27 | 4:00 | 2021-06-26 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-27 | 5:00 | 2021-06-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-27 | 6:00 | 2021-06-26 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-06-27 | 7:00 | 2021-06-27 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-27 | 8:00 | 2021-06-27 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-06-27 | 9:00 | 2021-06-27 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-06-27 | 10:00 | 2021-06-27 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-27 | 11:00 | 2021-06-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-27 | 12:00 | 2021-06-27 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-27 | 13:00 | 2021-06-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-27 | 14:00 | 2021-06-27 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-27 | 15:00 | 2021-06-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-27 | 16:00 | 2021-06-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-27 | 17:00 | 2021-06-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-27 | 18:00 | 2021-06-27 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-06-27 | 19:00 | 2021-06-27 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-06-27 | 20:00 | 2021-06-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-27 | 21:00 | 2021-06-27 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-27 | 22:00 | 2021-06-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-27 | 23:00 | 2021-06-27 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-06-28 | 24:00 | 2021-06-27 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-28 | 1:00 | 2021-06-27 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-28 | 2:00 | 2021-06-27 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-28 | 3:00 | 2021-06-27 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-28 | 4:00 | 2021-06-27 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-28 | 5:00 | 2021-06-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-06-28 | 6:00 | 2021-06-27 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-06-28 | 7:00 | 2021-06-28 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-06-28 | 8:00 | 2021-06-28 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-06-28 | 9:00 | 2021-06-28 | 268 |  |  | 134 | 134
2021-06-28 | 10:00 | 2021-06-28 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-28 | 11:00 | 2021-06-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-28 | 12:00 | 2021-06-28 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-28 | 13:00 | 2021-06-28 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-28 | 14:00 | 2021-06-28 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-28 | 15:00 | 2021-06-28 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-06-28 | 16:00 | 2021-06-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-28 | 17:00 | 2021-06-28 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-28 | 18:00 | 2021-06-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-28 | 19:00 | 2021-06-28 | 268 |  |  | 134 | 134
2021-06-28 | 20:00 | 2021-06-28 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-28 | 21:00 | 2021-06-28 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-28 | 22:00 | 2021-06-28 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-28 | 23:00 | 2021-06-28 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-06-29 | 24:00 | 2021-06-28 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-29 | 1:00 | 2021-06-28 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-06-29 | 2:00 | 2021-06-28 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-06-29 | 3:00 | 2021-06-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-29 | 4:00 | 2021-06-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-29 | 5:00 | 2021-06-28 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-06-29 | 6:00 | 2021-06-28 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-06-29 | 7:00 | 2021-06-29 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-06-29 | 8:00 | 2021-06-29 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-06-29 | 9:00 | 2021-06-29 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-29 | 10:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-29 | 11:00 | 2021-06-29 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-06-29 | 12:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-29 | 13:00 | 2021-06-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-29 | 14:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-29 | 15:00 | 2021-06-29 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-29 | 16:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-29 | 17:00 | 2021-06-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-29 | 18:00 | 2021-06-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-29 | 19:00 | 2021-06-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-29 | 20:00 | 2021-06-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-06-29 | 21:00 | 2021-06-29 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-06-29 | 22:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-29 | 23:00 | 2021-06-29 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-06-30 | 24:00 | 2021-06-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-06-30 | 1:00 | 2021-06-29 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-30 | 2:00 | 2021-06-29 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-30 | 3:00 | 2021-06-29 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-06-30 | 4:00 | 2021-06-29 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-06-30 | 5:00 | 2021-06-29 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-06-30 | 6:00 | 2021-06-29 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-06-30 | 7:00 | 2021-06-30 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-30 | 8:00 | 2021-06-30 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-30 | 9:00 | 2021-06-30 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-06-30 | 10:00 | 2021-06-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-30 | 11:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 12:00 | 2021-06-30 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-06-30 | 13:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 14:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 15:00 | 2021-06-30 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-06-30 | 16:00 | 2021-06-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-30 | 17:00 | 2021-06-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-30 | 18:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 19:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 20:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 21:00 | 2021-06-30 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-06-30 | 22:00 | 2021-06-30 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-06-30 | 23:00 | 2021-06-30 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-01 | 24:00 | 2021-06-30 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-01 | 1:00 | 2021-06-30 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-07-01 | 2:00 | 2021-06-30 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-07-01 | 3:00 | 2021-06-30 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-07-01 | 4:00 | 2021-06-30 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-01 | 5:00 | 2021-06-30 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-07-01 | 6:00 | 2021-06-30 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-07-01 | 7:00 | 2021-07-01 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-01 | 8:00 | 2021-07-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-07-01 | 9:00 | 2021-07-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-07-01 | 10:00 | 2021-07-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-01 | 11:00 | 2021-07-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-01 | 12:00 | 2021-07-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-01 | 13:00 | 2021-07-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-01 | 14:00 | 2021-07-01 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-01 | 15:00 | 2021-07-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-01 | 16:00 | 2021-07-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-07-01 | 17:00 | 2021-07-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-01 | 18:00 | 2021-07-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-01 | 19:00 | 2021-07-01 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-01 | 20:00 | 2021-07-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-01 | 21:00 | 2021-07-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-01 | 22:00 | 2021-07-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-07-01 | 23:00 | 2021-07-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-02 | 24:00 | 2021-07-01 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-02 | 1:00 | 2021-07-01 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-02 | 2:00 | 2021-07-01 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-02 | 3:00 | 2021-07-01 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-07-02 | 4:00 | 2021-07-01 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-02 | 5:00 | 2021-07-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-02 | 6:00 | 2021-07-01 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-07-02 | 7:00 | 2021-07-02 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-07-02 | 8:00 | 2021-07-02 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-07-02 | 9:00 | 2021-07-02 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-02 | 10:00 | 2021-07-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-02 | 11:00 | 2021-07-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-02 | 12:00 | 2021-07-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-02 | 13:00 | 2021-07-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-02 | 14:00 | 2021-07-02 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-02 | 15:00 | 2021-07-02 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-02 | 16:00 | 2021-07-02 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-02 | 17:00 | 2021-07-02 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-02 | 18:00 | 2021-07-02 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-02 | 19:00 | 2021-07-02 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-02 | 20:00 | 2021-07-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-02 | 21:00 | 2021-07-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-02 | 22:00 | 2021-07-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-02 | 23:00 | 2021-07-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-03 | 24:00 | 2021-07-02 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-03 | 1:00 | 2021-07-02 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-03 | 2:00 | 2021-07-02 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-03 | 3:00 | 2021-07-02 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-03 | 4:00 | 2021-07-02 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-03 | 5:00 | 2021-07-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 6:00 | 2021-07-02 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-07-03 | 7:00 | 2021-07-03 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-07-03 | 8:00 | 2021-07-03 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-03 | 9:00 | 2021-07-03 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-07-03 | 10:00 | 2021-07-03 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-03 | 11:00 | 2021-07-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-03 | 12:00 | 2021-07-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-03 | 13:00 | 2021-07-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 14:00 | 2021-07-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-03 | 15:00 | 2021-07-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 16:00 | 2021-07-03 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-03 | 17:00 | 2021-07-03 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-03 | 18:00 | 2021-07-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 19:00 | 2021-07-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 20:00 | 2021-07-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-03 | 21:00 | 2021-07-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-03 | 22:00 | 2021-07-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-03 | 23:00 | 2021-07-03 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-04 | 24:00 | 2021-07-03 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-04 | 1:00 | 2021-07-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-04 | 2:00 | 2021-07-03 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-04 | 3:00 | 2021-07-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-04 | 4:00 | 2021-07-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-04 | 5:00 | 2021-07-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-04 | 6:00 | 2021-07-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-07-04 | 7:00 | 2021-07-04 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-04 | 8:00 | 2021-07-04 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-04 | 9:00 | 2021-07-04 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-04 | 10:00 | 2021-07-04 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-04 | 11:00 | 2021-07-04 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-04 | 12:00 | 2021-07-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-04 | 13:00 | 2021-07-04 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-04 | 14:00 | 2021-07-04 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-04 | 15:00 | 2021-07-04 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-04 | 16:00 | 2021-07-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-04 | 17:00 | 2021-07-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-04 | 18:00 | 2021-07-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-04 | 19:00 | 2021-07-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-04 | 20:00 | 2021-07-04 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-04 | 21:00 | 2021-07-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-04 | 22:00 | 2021-07-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-04 | 23:00 | 2021-07-04 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-05 | 24:00 | 2021-07-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-05 | 1:00 | 2021-07-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-05 | 2:00 | 2021-07-04 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-07-05 | 3:00 | 2021-07-04 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-05 | 4:00 | 2021-07-04 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-05 | 5:00 | 2021-07-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-05 | 6:00 | 2021-07-04 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-07-05 | 7:00 | 2021-07-05 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-05 | 8:00 | 2021-07-05 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-05 | 9:00 | 2021-07-05 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-05 | 10:00 | 2021-07-05 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-05 | 11:00 | 2021-07-05 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-05 | 12:00 | 2021-07-05 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-05 | 13:00 | 2021-07-05 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-05 | 14:00 | 2021-07-05 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-05 | 15:00 | 2021-07-05 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-05 | 16:00 | 2021-07-05 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-05 | 17:00 | 2021-07-05 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-05 | 18:00 | 2021-07-05 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-05 | 19:00 | 2021-07-05 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-05 | 20:00 | 2021-07-05 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-05 | 21:00 | 2021-07-05 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-05 | 22:00 | 2021-07-05 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-05 | 23:00 | 2021-07-05 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-06 | 24:00 | 2021-07-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-06 | 1:00 | 2021-07-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-06 | 2:00 | 2021-07-05 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-06 | 3:00 | 2021-07-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-06 | 4:00 | 2021-07-05 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-06 | 5:00 | 2021-07-05 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-06 | 6:00 | 2021-07-05 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-07-06 | 7:00 | 2021-07-06 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-06 | 8:00 | 2021-07-06 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-06 | 9:00 | 2021-07-06 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-06 | 10:00 | 2021-07-06 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-06 | 11:00 | 2021-07-06 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-06 | 12:00 | 2021-07-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-06 | 13:00 | 2021-07-06 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-06 | 14:00 | 2021-07-06 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-06 | 15:00 | 2021-07-06 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-06 | 16:00 | 2021-07-06 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-06 | 17:00 | 2021-07-06 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-06 | 18:00 | 2021-07-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-06 | 19:00 | 2021-07-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-06 | 20:00 | 2021-07-06 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-06 | 21:00 | 2021-07-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-06 | 22:00 | 2021-07-06 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-06 | 23:00 | 2021-07-06 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-07 | 24:00 | 2021-07-06 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-07 | 1:00 | 2021-07-06 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-07 | 2:00 | 2021-07-06 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-07 | 3:00 | 2021-07-06 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-07 | 4:00 | 2021-07-06 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-07 | 5:00 | 2021-07-06 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-07 | 6:00 | 2021-07-06 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-07-07 | 7:00 | 2021-07-07 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-07 | 8:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 9:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 10:00 | 2021-07-07 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-07 | 11:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 12:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 13:00 | 2021-07-07 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-07 | 14:00 | 2021-07-07 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-07 | 15:00 | 2021-07-07 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-07 | 16:00 | 2021-07-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-07 | 17:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 18:00 | 2021-07-07 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-07 | 19:00 | 2021-07-07 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-07 | 20:00 | 2021-07-07 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-07 | 21:00 | 2021-07-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-07 | 22:00 | 2021-07-07 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-07 | 23:00 | 2021-07-07 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-08 | 24:00 | 2021-07-07 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-08 | 1:00 | 2021-07-07 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-08 | 2:00 | 2021-07-07 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-08 | 3:00 | 2021-07-07 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-08 | 4:00 | 2021-07-07 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-08 | 5:00 | 2021-07-07 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-08 | 6:00 | 2021-07-07 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-08 | 7:00 | 2021-07-08 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-08 | 8:00 | 2021-07-08 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-08 | 9:00 | 2021-07-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-08 | 10:00 | 2021-07-08 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-08 | 11:00 | 2021-07-08 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-08 | 12:00 | 2021-07-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-08 | 13:00 | 2021-07-08 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-08 | 14:00 | 2021-07-08 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-08 | 15:00 | 2021-07-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-08 | 16:00 | 2021-07-08 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-08 | 17:00 | 2021-07-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-08 | 18:00 | 2021-07-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-08 | 19:00 | 2021-07-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-08 | 20:00 | 2021-07-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-08 | 21:00 | 2021-07-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-08 | 22:00 | 2021-07-08 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-08 | 23:00 | 2021-07-08 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-09 | 24:00 | 2021-07-08 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-09 | 1:00 | 2021-07-08 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-09 | 2:00 | 2021-07-08 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-09 | 3:00 | 2021-07-08 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-09 | 4:00 | 2021-07-08 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-09 | 5:00 | 2021-07-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-09 | 6:00 | 2021-07-08 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-07-09 | 7:00 | 2021-07-09 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-09 | 8:00 | 2021-07-09 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-09 | 9:00 | 2021-07-09 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-09 | 10:00 | 2021-07-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-09 | 11:00 | 2021-07-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-09 | 12:00 | 2021-07-09 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-09 | 13:00 | 2021-07-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-09 | 14:00 | 2021-07-09 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-09 | 15:00 | 2021-07-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-09 | 16:00 | 2021-07-09 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-09 | 17:00 | 2021-07-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-09 | 18:00 | 2021-07-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-09 | 19:00 | 2021-07-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-09 | 20:00 | 2021-07-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-09 | 21:00 | 2021-07-09 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-09 | 22:00 | 2021-07-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-09 | 23:00 | 2021-07-09 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-10 | 24:00 | 2021-07-09 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-10 | 1:00 | 2021-07-09 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-10 | 2:00 | 2021-07-09 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-10 | 3:00 | 2021-07-09 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-10 | 4:00 | 2021-07-09 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-10 | 5:00 | 2021-07-09 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-10 | 6:00 | 2021-07-09 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-07-10 | 7:00 | 2021-07-10 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-10 | 8:00 | 2021-07-10 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-10 | 9:00 | 2021-07-10 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-10 | 10:00 | 2021-07-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-10 | 11:00 | 2021-07-10 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-10 | 12:00 | 2021-07-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-10 | 13:00 | 2021-07-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-10 | 14:00 | 2021-07-10 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-10 | 15:00 | 2021-07-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-10 | 16:00 | 2021-07-10 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-10 | 17:00 | 2021-07-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-10 | 18:00 | 2021-07-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-10 | 19:00 | 2021-07-10 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-10 | 20:00 | 2021-07-10 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-10 | 21:00 | 2021-07-10 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-10 | 22:00 | 2021-07-10 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-10 | 23:00 | 2021-07-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-11 | 24:00 | 2021-07-10 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-11 | 1:00 | 2021-07-10 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-11 | 2:00 | 2021-07-10 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-11 | 3:00 | 2021-07-10 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-11 | 4:00 | 2021-07-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-11 | 5:00 | 2021-07-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-11 | 6:00 | 2021-07-10 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-07-11 | 7:00 | 2021-07-11 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-11 | 8:00 | 2021-07-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-11 | 9:00 | 2021-07-11 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-07-11 | 10:00 | 2021-07-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-11 | 11:00 | 2021-07-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-11 | 12:00 | 2021-07-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-11 | 13:00 | 2021-07-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-11 | 14:00 | 2021-07-11 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-11 | 15:00 | 2021-07-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-11 | 16:00 | 2021-07-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-11 | 17:00 | 2021-07-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-11 | 18:00 | 2021-07-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-11 | 19:00 | 2021-07-11 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-11 | 20:00 | 2021-07-11 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-11 | 21:00 | 2021-07-11 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-11 | 22:00 | 2021-07-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-11 | 23:00 | 2021-07-11 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-12 | 24:00 | 2021-07-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-12 | 1:00 | 2021-07-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-12 | 2:00 | 2021-07-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-12 | 3:00 | 2021-07-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-12 | 4:00 | 2021-07-11 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-12 | 5:00 | 2021-07-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-12 | 6:00 | 2021-07-11 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-07-12 | 7:00 | 2021-07-12 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-07-12 | 8:00 | 2021-07-12 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-12 | 9:00 | 2021-07-12 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-07-12 | 10:00 | 2021-07-12 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-12 | 11:00 | 2021-07-12 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-12 | 12:00 | 2021-07-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-12 | 13:00 | 2021-07-12 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-12 | 14:00 | 2021-07-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-12 | 15:00 | 2021-07-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-12 | 16:00 | 2021-07-12 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-12 | 17:00 | 2021-07-12 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-12 | 18:00 | 2021-07-12 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-12 | 19:00 | 2021-07-12 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-12 | 20:00 | 2021-07-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-12 | 21:00 | 2021-07-12 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-12 | 22:00 | 2021-07-12 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-12 | 23:00 | 2021-07-12 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-13 | 24:00 | 2021-07-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-13 | 1:00 | 2021-07-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-13 | 2:00 | 2021-07-12 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-13 | 3:00 | 2021-07-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-13 | 4:00 | 2021-07-12 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-13 | 5:00 | 2021-07-12 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-13 | 6:00 | 2021-07-12 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-07-13 | 7:00 | 2021-07-13 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-07-13 | 8:00 | 2021-07-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-13 | 9:00 | 2021-07-13 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-07-13 | 10:00 | 2021-07-13 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-13 | 11:00 | 2021-07-13 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-13 | 12:00 | 2021-07-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-13 | 13:00 | 2021-07-13 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-13 | 14:00 | 2021-07-13 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-13 | 15:00 | 2021-07-13 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-13 | 16:00 | 2021-07-13 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-13 | 17:00 | 2021-07-13 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-13 | 18:00 | 2021-07-13 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-13 | 19:00 | 2021-07-13 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-13 | 20:00 | 2021-07-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-13 | 21:00 | 2021-07-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-13 | 22:00 | 2021-07-13 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-13 | 23:00 | 2021-07-13 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-14 | 24:00 | 2021-07-13 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-14 | 1:00 | 2021-07-13 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-14 | 2:00 | 2021-07-13 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-14 | 3:00 | 2021-07-13 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-14 | 4:00 | 2021-07-13 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-14 | 5:00 | 2021-07-13 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-14 | 6:00 | 2021-07-13 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-07-14 | 7:00 | 2021-07-14 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-07-14 | 8:00 | 2021-07-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-14 | 9:00 | 2021-07-14 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-07-14 | 10:00 | 2021-07-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-14 | 11:00 | 2021-07-14 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-07-14 | 12:00 | 2021-07-14 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-07-14 | 13:00 | 2021-07-14 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-14 | 14:00 | 2021-07-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-14 | 15:00 | 2021-07-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-14 | 16:00 | 2021-07-14 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-14 | 17:00 | 2021-07-14 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-14 | 18:00 | 2021-07-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-14 | 19:00 | 2021-07-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-14 | 20:00 | 2021-07-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-14 | 21:00 | 2021-07-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-14 | 22:00 | 2021-07-14 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-14 | 23:00 | 2021-07-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-15 | 24:00 | 2021-07-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-15 | 1:00 | 2021-07-14 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-15 | 2:00 | 2021-07-14 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-15 | 3:00 | 2021-07-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-15 | 4:00 | 2021-07-14 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-15 | 5:00 | 2021-07-14 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-15 | 6:00 | 2021-07-14 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-07-15 | 7:00 | 2021-07-15 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-07-15 | 8:00 | 2021-07-15 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-15 | 9:00 | 2021-07-15 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-07-15 | 10:00 | 2021-07-15 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-15 | 11:00 | 2021-07-15 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-07-15 | 12:00 | 2021-07-15 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-07-15 | 13:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 14:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 15:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 16:00 | 2021-07-15 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-15 | 17:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 18:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 19:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 20:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 21:00 | 2021-07-15 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-15 | 22:00 | 2021-07-15 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-15 | 23:00 | 2021-07-15 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-16 | 24:00 | 2021-07-15 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-16 | 1:00 | 2021-07-15 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-16 | 2:00 | 2021-07-15 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-16 | 3:00 | 2021-07-15 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-16 | 4:00 | 2021-07-15 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-16 | 5:00 | 2021-07-15 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-16 | 6:00 | 2021-07-15 | 618 |  |  | 309 | 309
2021-07-16 | 7:00 | 2021-07-16 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-07-16 | 8:00 | 2021-07-16 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-16 | 9:00 | 2021-07-16 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-07-16 | 10:00 | 2021-07-16 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-16 | 11:00 | 2021-07-16 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-16 | 12:00 | 2021-07-16 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-16 | 13:00 | 2021-07-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-16 | 14:00 | 2021-07-16 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-16 | 15:00 | 2021-07-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-16 | 16:00 | 2021-07-16 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-16 | 17:00 | 2021-07-16 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-16 | 18:00 | 2021-07-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-07-16 | 19:00 | 2021-07-16 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-16 | 20:00 | 2021-07-16 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-16 | 21:00 | 2021-07-16 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-16 | 22:00 | 2021-07-16 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-16 | 23:00 | 2021-07-16 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-17 | 24:00 | 2021-07-16 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-17 | 1:00 | 2021-07-16 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-17 | 2:00 | 2021-07-16 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-17 | 3:00 | 2021-07-16 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-17 | 4:00 | 2021-07-16 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-17 | 5:00 | 2021-07-16 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-17 | 6:00 | 2021-07-16 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-07-17 | 7:00 | 2021-07-17 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-07-17 | 8:00 | 2021-07-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-17 | 9:00 | 2021-07-17 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-07-17 | 10:00 | 2021-07-17 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-17 | 11:00 | 2021-07-17 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-17 | 12:00 | 2021-07-17 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-17 | 13:00 | 2021-07-17 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-17 | 14:00 | 2021-07-17 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-17 | 15:00 | 2021-07-17 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-17 | 16:00 | 2021-07-17 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-17 | 17:00 | 2021-07-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-17 | 18:00 | 2021-07-17 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-17 | 19:00 | 2021-07-17 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-17 | 20:00 | 2021-07-17 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-17 | 21:00 | 2021-07-17 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-17 | 22:00 | 2021-07-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-17 | 23:00 | 2021-07-17 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-18 | 24:00 | 2021-07-17 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-18 | 1:00 | 2021-07-17 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-18 | 2:00 | 2021-07-17 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-18 | 3:00 | 2021-07-17 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-18 | 4:00 | 2021-07-17 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-18 | 5:00 | 2021-07-17 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-18 | 6:00 | 2021-07-17 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-07-18 | 7:00 | 2021-07-18 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-07-18 | 8:00 | 2021-07-18 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-18 | 9:00 | 2021-07-18 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-07-18 | 10:00 | 2021-07-18 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-18 | 11:00 | 2021-07-18 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-18 | 12:00 | 2021-07-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-18 | 13:00 | 2021-07-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-18 | 14:00 | 2021-07-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-18 | 15:00 | 2021-07-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-18 | 16:00 | 2021-07-18 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-18 | 17:00 | 2021-07-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-18 | 18:00 | 2021-07-18 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-18 | 19:00 | 2021-07-18 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-18 | 20:00 | 2021-07-18 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-18 | 21:00 | 2021-07-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-18 | 22:00 | 2021-07-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-18 | 23:00 | 2021-07-18 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-19 | 24:00 | 2021-07-18 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-19 | 1:00 | 2021-07-18 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-19 | 2:00 | 2021-07-18 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-19 | 3:00 | 2021-07-18 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-19 | 4:00 | 2021-07-18 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-19 | 5:00 | 2021-07-18 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-19 | 6:00 | 2021-07-18 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-07-19 | 7:00 | 2021-07-19 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-19 | 8:00 | 2021-07-19 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-19 | 9:00 | 2021-07-19 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-19 | 10:00 | 2021-07-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-19 | 11:00 | 2021-07-19 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-19 | 12:00 | 2021-07-19 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-19 | 13:00 | 2021-07-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-19 | 14:00 | 2021-07-19 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-19 | 15:00 | 2021-07-19 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-19 | 16:00 | 2021-07-19 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-19 | 17:00 | 2021-07-19 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-19 | 18:00 | 2021-07-19 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-19 | 19:00 | 2021-07-19 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-19 | 20:00 | 2021-07-19 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-19 | 21:00 | 2021-07-19 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-19 | 22:00 | 2021-07-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-19 | 23:00 | 2021-07-19 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-20 | 24:00 | 2021-07-19 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-20 | 1:00 | 2021-07-19 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-20 | 2:00 | 2021-07-19 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-20 | 3:00 | 2021-07-19 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-20 | 4:00 | 2021-07-19 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-20 | 5:00 | 2021-07-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-20 | 6:00 | 2021-07-19 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-07-20 | 7:00 | 2021-07-20 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-07-20 | 8:00 | 2021-07-20 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-20 | 9:00 | 2021-07-20 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-07-20 | 10:00 | 2021-07-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-20 | 11:00 | 2021-07-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-20 | 12:00 | 2021-07-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-20 | 13:00 | 2021-07-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-20 | 14:00 | 2021-07-20 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-20 | 15:00 | 2021-07-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-20 | 16:00 | 2021-07-20 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-20 | 17:00 | 2021-07-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-20 | 18:00 | 2021-07-20 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-20 | 19:00 | 2021-07-20 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-20 | 20:00 | 2021-07-20 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-20 | 21:00 | 2021-07-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-20 | 22:00 | 2021-07-20 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-20 | 23:00 | 2021-07-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-21 | 24:00 | 2021-07-20 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-21 | 1:00 | 2021-07-20 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-21 | 2:00 | 2021-07-20 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-21 | 3:00 | 2021-07-20 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-21 | 4:00 | 2021-07-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-21 | 5:00 | 2021-07-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-21 | 6:00 | 2021-07-20 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-07-21 | 7:00 | 2021-07-21 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-07-21 | 8:00 | 2021-07-21 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-21 | 9:00 | 2021-07-21 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-21 | 10:00 | 2021-07-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-21 | 11:00 | 2021-07-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-21 | 12:00 | 2021-07-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-21 | 13:00 | 2021-07-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-21 | 14:00 | 2021-07-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-21 | 15:00 | 2021-07-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-21 | 16:00 | 2021-07-21 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-21 | 17:00 | 2021-07-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-21 | 18:00 | 2021-07-21 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-07-21 | 19:00 | 2021-07-21 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-21 | 20:00 | 2021-07-21 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-07-21 | 21:00 | 2021-07-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-21 | 22:00 | 2021-07-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-21 | 23:00 | 2021-07-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-22 | 24:00 | 2021-07-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-22 | 1:00 | 2021-07-21 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-22 | 2:00 | 2021-07-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-22 | 3:00 | 2021-07-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-22 | 4:00 | 2021-07-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-22 | 5:00 | 2021-07-21 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-22 | 6:00 | 2021-07-21 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-07-22 | 7:00 | 2021-07-22 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-07-22 | 8:00 | 2021-07-22 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-07-22 | 9:00 | 2021-07-22 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-07-22 | 10:00 | 2021-07-22 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-22 | 11:00 | 2021-07-22 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-07-22 | 12:00 | 2021-07-22 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-07-22 | 13:00 | 2021-07-22 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-22 | 14:00 | 2021-07-22 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-07-22 | 15:00 | 2021-07-22 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-22 | 16:00 | 2021-07-22 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-22 | 17:00 | 2021-07-22 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-22 | 18:00 | 2021-07-22 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-07-22 | 19:00 | 2021-07-22 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-22 | 20:00 | 2021-07-22 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-07-22 | 21:00 | 2021-07-22 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-07-22 | 22:00 | 2021-07-22 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-07-22 | 23:00 | 2021-07-22 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-07-23 | 24:00 | 2021-07-22 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-07-23 | 1:00 | 2021-07-22 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-23 | 2:00 | 2021-07-22 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-23 | 3:00 | 2021-07-22 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-23 | 4:00 | 2021-07-22 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-07-23 | 5:00 | 2021-07-22 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-07-23 | 6:00 | 2021-07-22 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-07-23 | 7:00 | 2021-07-23 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-07-23 | 8:00 | 2021-07-23 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-07-23 | 9:00 | 2021-07-23 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-23 | 10:00 | 2021-07-23 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-23 | 11:00 | 2021-07-23 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-23 | 12:00 | 2021-07-23 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-23 | 13:00 | 2021-07-23 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-23 | 14:00 | 2021-07-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-23 | 15:00 | 2021-07-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-23 | 16:00 | 2021-07-23 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-23 | 17:00 | 2021-07-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-23 | 18:00 | 2021-07-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-23 | 19:00 | 2021-07-23 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-23 | 20:00 | 2021-07-23 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-23 | 21:00 | 2021-07-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-23 | 22:00 | 2021-07-23 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-23 | 23:00 | 2021-07-23 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-24 | 24:00 | 2021-07-23 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-24 | 1:00 | 2021-07-23 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-24 | 2:00 | 2021-07-23 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-24 | 3:00 | 2021-07-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-24 | 4:00 | 2021-07-23 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-24 | 5:00 | 2021-07-23 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-24 | 6:00 | 2021-07-23 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-07-24 | 7:00 | 2021-07-24 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-07-24 | 8:00 | 2021-07-24 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-24 | 9:00 | 2021-07-24 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-24 | 10:00 | 2021-07-24 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-24 | 11:00 | 2021-07-24 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-24 | 12:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-24 | 13:00 | 2021-07-24 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-24 | 14:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-24 | 15:00 | 2021-07-24 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-24 | 16:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-24 | 17:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-24 | 18:00 | 2021-07-24 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-24 | 19:00 | 2021-07-24 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-24 | 20:00 | 2021-07-24 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-24 | 21:00 | 2021-07-24 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-24 | 22:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-24 | 23:00 | 2021-07-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-25 | 24:00 | 2021-07-24 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-25 | 1:00 | 2021-07-24 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-25 | 2:00 | 2021-07-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-25 | 3:00 | 2021-07-24 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-25 | 4:00 | 2021-07-24 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-25 | 5:00 | 2021-07-24 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 6:00 | 2021-07-24 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-07-25 | 7:00 | 2021-07-25 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-25 | 8:00 | 2021-07-25 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-25 | 9:00 | 2021-07-25 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-25 | 10:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 11:00 | 2021-07-25 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-25 | 12:00 | 2021-07-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-25 | 13:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 14:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 15:00 | 2021-07-25 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-25 | 16:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 17:00 | 2021-07-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-25 | 18:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 19:00 | 2021-07-25 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-25 | 20:00 | 2021-07-25 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-25 | 21:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-25 | 22:00 | 2021-07-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-25 | 23:00 | 2021-07-25 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-26 | 24:00 | 2021-07-25 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-26 | 1:00 | 2021-07-25 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-26 | 2:00 | 2021-07-25 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-07-26 | 3:00 | 2021-07-25 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-26 | 4:00 | 2021-07-25 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-26 | 5:00 | 2021-07-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-26 | 6:00 | 2021-07-25 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-07-26 | 7:00 | 2021-07-26 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-26 | 8:00 | 2021-07-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-26 | 9:00 | 2021-07-26 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-26 | 10:00 | 2021-07-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-26 | 11:00 | 2021-07-26 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-26 | 12:00 | 2021-07-26 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-26 | 13:00 | 2021-07-26 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-26 | 14:00 | 2021-07-26 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-26 | 15:00 | 2021-07-26 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-26 | 16:00 | 2021-07-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-26 | 17:00 | 2021-07-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-26 | 18:00 | 2021-07-26 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-26 | 19:00 | 2021-07-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-26 | 20:00 | 2021-07-26 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-26 | 21:00 | 2021-07-26 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-26 | 22:00 | 2021-07-26 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-26 | 23:00 | 2021-07-26 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-27 | 24:00 | 2021-07-26 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-27 | 1:00 | 2021-07-26 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-27 | 2:00 | 2021-07-26 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-07-27 | 3:00 | 2021-07-26 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-27 | 4:00 | 2021-07-26 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-27 | 5:00 | 2021-07-26 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-27 | 6:00 | 2021-07-26 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-07-27 | 7:00 | 2021-07-27 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-27 | 8:00 | 2021-07-27 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-27 | 9:00 | 2021-07-27 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-27 | 10:00 | 2021-07-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-27 | 11:00 | 2021-07-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-27 | 12:00 | 2021-07-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-27 | 13:00 | 2021-07-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-27 | 14:00 | 2021-07-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-27 | 15:00 | 2021-07-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-27 | 16:00 | 2021-07-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-27 | 17:00 | 2021-07-27 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-27 | 18:00 | 2021-07-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-27 | 19:00 | 2021-07-27 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-27 | 20:00 | 2021-07-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-27 | 21:00 | 2021-07-27 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-27 | 22:00 | 2021-07-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-27 | 23:00 | 2021-07-27 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-28 | 24:00 | 2021-07-27 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-28 | 1:00 | 2021-07-27 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-28 | 2:00 | 2021-07-27 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-28 | 3:00 | 2021-07-27 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-07-28 | 4:00 | 2021-07-27 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-28 | 5:00 | 2021-07-27 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-28 | 6:00 | 2021-07-27 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-07-28 | 7:00 | 2021-07-28 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-07-28 | 8:00 | 2021-07-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-28 | 9:00 | 2021-07-28 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-28 | 10:00 | 2021-07-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-28 | 11:00 | 2021-07-28 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-28 | 12:00 | 2021-07-28 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-28 | 13:00 | 2021-07-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-28 | 14:00 | 2021-07-28 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-28 | 15:00 | 2021-07-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-07-28 | 16:00 | 2021-07-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-28 | 17:00 | 2021-07-28 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-28 | 18:00 | 2021-07-28 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-07-28 | 19:00 | 2021-07-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-07-28 | 20:00 | 2021-07-28 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-28 | 21:00 | 2021-07-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-28 | 22:00 | 2021-07-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-28 | 23:00 | 2021-07-28 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-29 | 24:00 | 2021-07-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-29 | 1:00 | 2021-07-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-29 | 2:00 | 2021-07-28 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-07-29 | 3:00 | 2021-07-28 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-29 | 4:00 | 2021-07-28 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-07-29 | 5:00 | 2021-07-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-29 | 6:00 | 2021-07-28 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-07-29 | 7:00 | 2021-07-29 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-29 | 8:00 | 2021-07-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-29 | 9:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 10:00 | 2021-07-29 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-29 | 11:00 | 2021-07-29 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-29 | 12:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 13:00 | 2021-07-29 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-29 | 14:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 15:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 16:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 17:00 | 2021-07-29 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-29 | 18:00 | 2021-07-29 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-29 | 19:00 | 2021-07-29 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-29 | 20:00 | 2021-07-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-29 | 21:00 | 2021-07-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-29 | 22:00 | 2021-07-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-29 | 23:00 | 2021-07-29 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-07-30 | 24:00 | 2021-07-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-30 | 1:00 | 2021-07-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-30 | 2:00 | 2021-07-29 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-30 | 3:00 | 2021-07-29 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-30 | 4:00 | 2021-07-29 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-30 | 5:00 | 2021-07-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-30 | 6:00 | 2021-07-29 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-07-30 | 7:00 | 2021-07-30 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-30 | 8:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 9:00 | 2021-07-30 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-07-30 | 10:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 11:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 12:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 13:00 | 2021-07-30 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-30 | 14:00 | 2021-07-30 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-30 | 15:00 | 2021-07-30 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-30 | 16:00 | 2021-07-30 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-30 | 17:00 | 2021-07-30 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-07-30 | 18:00 | 2021-07-30 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-30 | 19:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 20:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 21:00 | 2021-07-30 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-30 | 22:00 | 2021-07-30 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-30 | 23:00 | 2021-07-30 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-07-31 | 24:00 | 2021-07-30 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-07-31 | 1:00 | 2021-07-30 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-31 | 2:00 | 2021-07-30 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-07-31 | 3:00 | 2021-07-30 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-07-31 | 4:00 | 2021-07-30 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-07-31 | 5:00 | 2021-07-30 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-31 | 6:00 | 2021-07-30 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-07-31 | 7:00 | 2021-07-31 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-07-31 | 8:00 | 2021-07-31 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-31 | 9:00 | 2021-07-31 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-07-31 | 10:00 | 2021-07-31 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-31 | 11:00 | 2021-07-31 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-07-31 | 12:00 | 2021-07-31 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-31 | 13:00 | 2021-07-31 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-07-31 | 14:00 | 2021-07-31 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-07-31 | 15:00 | 2021-07-31 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-31 | 16:00 | 2021-07-31 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-07-31 | 17:00 | 2021-07-31 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-31 | 18:00 | 2021-07-31 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-31 | 19:00 | 2021-07-31 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-31 | 20:00 | 2021-07-31 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-07-31 | 21:00 | 2021-07-31 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-31 | 22:00 | 2021-07-31 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-07-31 | 23:00 | 2021-07-31 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-01 | 24:00 | 2021-07-31 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-01 | 1:00 | 2021-07-31 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-01 | 2:00 | 2021-07-31 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-01 | 3:00 | 2021-07-31 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-01 | 4:00 | 2021-07-31 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-01 | 5:00 | 2021-07-31 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-01 | 6:00 | 2021-07-31 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-08-01 | 7:00 | 2021-08-01 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-08-01 | 8:00 | 2021-08-01 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-08-01 | 9:00 | 2021-08-01 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-08-01 | 10:00 | 2021-08-01 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-01 | 11:00 | 2021-08-01 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-01 | 12:00 | 2021-08-01 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-01 | 13:00 | 2021-08-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-01 | 14:00 | 2021-08-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-01 | 15:00 | 2021-08-01 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-01 | 16:00 | 2021-08-01 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-01 | 17:00 | 2021-08-01 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-08-01 | 18:00 | 2021-08-01 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-01 | 19:00 | 2021-08-01 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-08-01 | 20:00 | 2021-08-01 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-01 | 21:00 | 2021-08-01 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-01 | 22:00 | 2021-08-01 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-08-01 | 23:00 | 2021-08-01 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-02 | 24:00 | 2021-08-01 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-02 | 1:00 | 2021-08-01 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-02 | 2:00 | 2021-08-01 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-02 | 3:00 | 2021-08-01 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-02 | 4:00 | 2021-08-01 | 66 |  |  | 33 | 33
2021-08-02 | 5:00 | 2021-08-01 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 6:00 | 2021-08-01 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-08-02 | 7:00 | 2021-08-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-02 | 8:00 | 2021-08-02 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-02 | 9:00 | 2021-08-02 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-02 | 10:00 | 2021-08-02 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-08-02 | 11:00 | 2021-08-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-02 | 12:00 | 2021-08-02 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-02 | 13:00 | 2021-08-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-02 | 14:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 15:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 16:00 | 2021-08-02 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-02 | 17:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 18:00 | 2021-08-02 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-02 | 19:00 | 2021-08-02 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-02 | 20:00 | 2021-08-02 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-02 | 21:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 22:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-02 | 23:00 | 2021-08-02 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-03 | 24:00 | 2021-08-02 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-03 | 1:00 | 2021-08-02 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-03 | 2:00 | 2021-08-02 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-03 | 3:00 | 2021-08-02 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-03 | 4:00 | 2021-08-02 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-08-03 | 5:00 | 2021-08-02 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-03 | 6:00 | 2021-08-02 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-08-03 | 7:00 | 2021-08-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-03 | 8:00 | 2021-08-03 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-08-03 | 9:00 | 2021-08-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-03 | 10:00 | 2021-08-03 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-03 | 11:00 | 2021-08-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-03 | 12:00 | 2021-08-03 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-03 | 13:00 | 2021-08-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-03 | 14:00 | 2021-08-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-03 | 15:00 | 2021-08-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-03 | 16:00 | 2021-08-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-03 | 17:00 | 2021-08-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-03 | 18:00 | 2021-08-03 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-03 | 19:00 | 2021-08-03 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-03 | 20:00 | 2021-08-03 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-03 | 21:00 | 2021-08-03 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-03 | 22:00 | 2021-08-03 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-03 | 23:00 | 2021-08-03 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-04 | 24:00 | 2021-08-03 | 66 |  |  | 33 | 33
2021-08-04 | 1:00 | 2021-08-03 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-04 | 2:00 | 2021-08-03 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-04 | 3:00 | 2021-08-03 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-04 | 4:00 | 2021-08-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-04 | 5:00 | 2021-08-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-04 | 6:00 | 2021-08-03 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-08-04 | 7:00 | 2021-08-04 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-08-04 | 8:00 | 2021-08-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-04 | 9:00 | 2021-08-04 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-08-04 | 10:00 | 2021-08-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-04 | 11:00 | 2021-08-04 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-08-04 | 12:00 | 2021-08-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-04 | 13:00 | 2021-08-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-04 | 14:00 | 2021-08-04 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-04 | 15:00 | 2021-08-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-04 | 16:00 | 2021-08-04 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-04 | 17:00 | 2021-08-04 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-04 | 18:00 | 2021-08-04 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-04 | 19:00 | 2021-08-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-04 | 20:00 | 2021-08-04 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-04 | 21:00 | 2021-08-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-04 | 22:00 | 2021-08-04 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-04 | 23:00 | 2021-08-04 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-05 | 24:00 | 2021-08-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-05 | 1:00 | 2021-08-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-05 | 2:00 | 2021-08-04 | 66 |  |  | 33 | 33
2021-08-05 | 3:00 | 2021-08-04 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-05 | 4:00 | 2021-08-04 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-05 | 5:00 | 2021-08-04 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-05 | 6:00 | 2021-08-04 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-08-05 | 7:00 | 2021-08-05 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-05 | 8:00 | 2021-08-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-05 | 9:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 10:00 | 2021-08-05 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-05 | 11:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 12:00 | 2021-08-05 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-05 | 13:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 14:00 | 2021-08-05 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-05 | 15:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 16:00 | 2021-08-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-05 | 17:00 | 2021-08-05 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-05 | 18:00 | 2021-08-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-05 | 19:00 | 2021-08-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-05 | 20:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 21:00 | 2021-08-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-05 | 22:00 | 2021-08-05 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-05 | 23:00 | 2021-08-05 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-08-06 | 24:00 | 2021-08-05 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-06 | 1:00 | 2021-08-05 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-06 | 2:00 | 2021-08-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-06 | 3:00 | 2021-08-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-06 | 4:00 | 2021-08-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-06 | 5:00 | 2021-08-05 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-06 | 6:00 | 2021-08-05 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-08-06 | 7:00 | 2021-08-06 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-06 | 8:00 | 2021-08-06 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-06 | 9:00 | 2021-08-06 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-06 | 10:00 | 2021-08-06 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-06 | 11:00 | 2021-08-06 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-06 | 12:00 | 2021-08-06 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-06 | 13:00 | 2021-08-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-06 | 14:00 | 2021-08-06 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-06 | 15:00 | 2021-08-06 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-06 | 16:00 | 2021-08-06 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-06 | 17:00 | 2021-08-06 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-06 | 18:00 | 2021-08-06 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-06 | 19:00 | 2021-08-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-06 | 20:00 | 2021-08-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-06 | 21:00 | 2021-08-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-06 | 22:00 | 2021-08-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-06 | 23:00 | 2021-08-06 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-07 | 24:00 | 2021-08-06 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-07 | 1:00 | 2021-08-06 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-07 | 2:00 | 2021-08-06 | 66 |  |  | 33 | 33
2021-08-07 | 3:00 | 2021-08-06 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-07 | 4:00 | 2021-08-06 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-07 | 5:00 | 2021-08-06 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-07 | 6:00 | 2021-08-06 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-08-07 | 7:00 | 2021-08-07 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-08-07 | 8:00 | 2021-08-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-07 | 9:00 | 2021-08-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-08-07 | 10:00 | 2021-08-07 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-07 | 11:00 | 2021-08-07 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-08-07 | 12:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 13:00 | 2021-08-07 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-07 | 14:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 15:00 | 2021-08-07 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-07 | 16:00 | 2021-08-07 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-07 | 17:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 18:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 19:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 20:00 | 2021-08-07 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-07 | 21:00 | 2021-08-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-07 | 22:00 | 2021-08-07 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-07 | 23:00 | 2021-08-07 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-08 | 24:00 | 2021-08-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-08 | 1:00 | 2021-08-07 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-08 | 2:00 | 2021-08-07 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-08 | 3:00 | 2021-08-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-08 | 4:00 | 2021-08-07 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-08-08 | 5:00 | 2021-08-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 6:00 | 2021-08-07 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-08-08 | 7:00 | 2021-08-08 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-08-08 | 8:00 | 2021-08-08 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-08-08 | 9:00 | 2021-08-08 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-08-08 | 10:00 | 2021-08-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-08 | 11:00 | 2021-08-08 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-08-08 | 12:00 | 2021-08-08 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-08 | 13:00 | 2021-08-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-08 | 14:00 | 2021-08-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-08 | 15:00 | 2021-08-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 16:00 | 2021-08-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-08 | 17:00 | 2021-08-08 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-08 | 18:00 | 2021-08-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 19:00 | 2021-08-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 20:00 | 2021-08-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 21:00 | 2021-08-08 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-08 | 22:00 | 2021-08-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-08 | 23:00 | 2021-08-08 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-09 | 24:00 | 2021-08-08 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-08-09 | 1:00 | 2021-08-08 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-09 | 2:00 | 2021-08-08 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-09 | 3:00 | 2021-08-08 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-09 | 4:00 | 2021-08-08 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-09 | 5:00 | 2021-08-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-09 | 6:00 | 2021-08-08 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-08-09 | 7:00 | 2021-08-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-09 | 8:00 | 2021-08-09 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-08-09 | 9:00 | 2021-08-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-09 | 10:00 | 2021-08-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-09 | 11:00 | 2021-08-09 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-09 | 12:00 | 2021-08-09 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-09 | 13:00 | 2021-08-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-09 | 14:00 | 2021-08-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-09 | 15:00 | 2021-08-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-09 | 16:00 | 2021-08-09 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-09 | 17:00 | 2021-08-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-09 | 18:00 | 2021-08-09 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-09 | 19:00 | 2021-08-09 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-09 | 20:00 | 2021-08-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-09 | 21:00 | 2021-08-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-09 | 22:00 | 2021-08-09 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-09 | 23:00 | 2021-08-09 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-10 | 24:00 | 2021-08-09 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-10 | 1:00 | 2021-08-09 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-10 | 2:00 | 2021-08-09 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-10 | 3:00 | 2021-08-09 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-10 | 4:00 | 2021-08-09 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-10 | 5:00 | 2021-08-09 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-10 | 6:00 | 2021-08-09 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-08-10 | 7:00 | 2021-08-10 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-08-10 | 8:00 | 2021-08-10 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-10 | 9:00 | 2021-08-10 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-08-10 | 10:00 | 2021-08-10 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-08-10 | 11:00 | 2021-08-10 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-10 | 12:00 | 2021-08-10 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-10 | 13:00 | 2021-08-10 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-10 | 14:00 | 2021-08-10 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-10 | 15:00 | 2021-08-10 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-10 | 16:00 | 2021-08-10 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-10 | 17:00 | 2021-08-10 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-10 | 18:00 | 2021-08-10 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-10 | 19:00 | 2021-08-10 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-10 | 20:00 | 2021-08-10 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-10 | 21:00 | 2021-08-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-10 | 22:00 | 2021-08-10 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-10 | 23:00 | 2021-08-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-11 | 24:00 | 2021-08-10 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-11 | 1:00 | 2021-08-10 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-11 | 2:00 | 2021-08-10 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-11 | 3:00 | 2021-08-10 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-11 | 4:00 | 2021-08-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-11 | 5:00 | 2021-08-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-11 | 6:00 | 2021-08-10 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-08-11 | 7:00 | 2021-08-11 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-08-11 | 8:00 | 2021-08-11 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-11 | 9:00 | 2021-08-11 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-11 | 10:00 | 2021-08-11 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-11 | 11:00 | 2021-08-11 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-11 | 12:00 | 2021-08-11 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-11 | 13:00 | 2021-08-11 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-11 | 14:00 | 2021-08-11 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-11 | 15:00 | 2021-08-11 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-11 | 16:00 | 2021-08-11 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-11 | 17:00 | 2021-08-11 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-11 | 18:00 | 2021-08-11 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-11 | 19:00 | 2021-08-11 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-11 | 20:00 | 2021-08-11 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-11 | 21:00 | 2021-08-11 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-11 | 22:00 | 2021-08-11 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-11 | 23:00 | 2021-08-11 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-12 | 24:00 | 2021-08-11 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-12 | 1:00 | 2021-08-11 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-12 | 2:00 | 2021-08-11 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-12 | 3:00 | 2021-08-11 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-12 | 4:00 | 2021-08-11 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-08-12 | 5:00 | 2021-08-11 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-12 | 6:00 | 2021-08-11 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-08-12 | 7:00 | 2021-08-12 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-08-12 | 8:00 | 2021-08-12 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-12 | 9:00 | 2021-08-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-12 | 10:00 | 2021-08-12 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-12 | 11:00 | 2021-08-12 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-12 | 12:00 | 2021-08-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-12 | 13:00 | 2021-08-12 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-12 | 14:00 | 2021-08-12 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-12 | 15:00 | 2021-08-12 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-12 | 16:00 | 2021-08-12 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-12 | 17:00 | 2021-08-12 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-12 | 18:00 | 2021-08-12 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-12 | 19:00 | 2021-08-12 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-12 | 20:00 | 2021-08-12 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-12 | 21:00 | 2021-08-12 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-12 | 22:00 | 2021-08-12 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-12 | 23:00 | 2021-08-12 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-13 | 24:00 | 2021-08-12 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-13 | 1:00 | 2021-08-12 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-13 | 2:00 | 2021-08-12 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-13 | 3:00 | 2021-08-12 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-13 | 4:00 | 2021-08-12 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-13 | 5:00 | 2021-08-12 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-13 | 6:00 | 2021-08-12 | 550 |  |  | 275 | 275
2021-08-13 | 7:00 | 2021-08-13 | 366 |  |  | 183 | 183
2021-08-13 | 8:00 | 2021-08-13 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-08-13 | 9:00 | 2021-08-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-08-13 | 10:00 | 2021-08-13 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-13 | 11:00 | 2021-08-13 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-13 | 12:00 | 2021-08-13 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-13 | 13:00 | 2021-08-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-13 | 14:00 | 2021-08-13 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-13 | 15:00 | 2021-08-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-13 | 16:00 | 2021-08-13 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-13 | 17:00 | 2021-08-13 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-13 | 18:00 | 2021-08-13 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-13 | 19:00 | 2021-08-13 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-13 | 20:00 | 2021-08-13 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-13 | 21:00 | 2021-08-13 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-13 | 22:00 | 2021-08-13 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-13 | 23:00 | 2021-08-13 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-14 | 24:00 | 2021-08-13 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-14 | 1:00 | 2021-08-13 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-14 | 2:00 | 2021-08-13 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-14 | 3:00 | 2021-08-13 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-14 | 4:00 | 2021-08-13 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-14 | 5:00 | 2021-08-13 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-14 | 6:00 | 2021-08-13 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-08-14 | 7:00 | 2021-08-14 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-08-14 | 8:00 | 2021-08-14 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-14 | 9:00 | 2021-08-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-08-14 | 10:00 | 2021-08-14 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-14 | 11:00 | 2021-08-14 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-14 | 12:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-14 | 13:00 | 2021-08-14 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-14 | 14:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-14 | 15:00 | 2021-08-14 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-14 | 16:00 | 2021-08-14 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-14 | 17:00 | 2021-08-14 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-14 | 18:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-14 | 19:00 | 2021-08-14 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-14 | 20:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-14 | 21:00 | 2021-08-14 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-14 | 22:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-14 | 23:00 | 2021-08-14 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-15 | 24:00 | 2021-08-14 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-15 | 1:00 | 2021-08-14 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-08-15 | 2:00 | 2021-08-14 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-15 | 3:00 | 2021-08-14 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-15 | 4:00 | 2021-08-14 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-15 | 5:00 | 2021-08-14 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 6:00 | 2021-08-14 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-08-15 | 7:00 | 2021-08-15 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-08-15 | 8:00 | 2021-08-15 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-15 | 9:00 | 2021-08-15 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-15 | 10:00 | 2021-08-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-15 | 11:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 12:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 13:00 | 2021-08-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-15 | 14:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 15:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 16:00 | 2021-08-15 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-15 | 17:00 | 2021-08-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-15 | 18:00 | 2021-08-15 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-15 | 19:00 | 2021-08-15 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-08-15 | 20:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-15 | 21:00 | 2021-08-15 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-15 | 22:00 | 2021-08-15 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-15 | 23:00 | 2021-08-15 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-16 | 24:00 | 2021-08-15 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-16 | 1:00 | 2021-08-15 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-16 | 2:00 | 2021-08-15 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-16 | 3:00 | 2021-08-15 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-08-16 | 4:00 | 2021-08-15 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-16 | 5:00 | 2021-08-15 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-16 | 6:00 | 2021-08-15 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-08-16 | 7:00 | 2021-08-16 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-16 | 8:00 | 2021-08-16 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-16 | 9:00 | 2021-08-16 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-16 | 10:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-16 | 11:00 | 2021-08-16 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-16 | 12:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-16 | 13:00 | 2021-08-16 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-16 | 14:00 | 2021-08-16 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-16 | 15:00 | 2021-08-16 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-16 | 16:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-16 | 17:00 | 2021-08-16 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-16 | 18:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-16 | 19:00 | 2021-08-16 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-16 | 20:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-16 | 21:00 | 2021-08-16 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-16 | 22:00 | 2021-08-16 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-16 | 23:00 | 2021-08-16 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-17 | 24:00 | 2021-08-16 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-17 | 1:00 | 2021-08-16 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-17 | 2:00 | 2021-08-16 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-17 | 3:00 | 2021-08-16 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-17 | 4:00 | 2021-08-16 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-17 | 5:00 | 2021-08-16 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-17 | 6:00 | 2021-08-16 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-08-17 | 7:00 | 2021-08-17 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-08-17 | 8:00 | 2021-08-17 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-17 | 9:00 | 2021-08-17 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-17 | 10:00 | 2021-08-17 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-17 | 11:00 | 2021-08-17 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-17 | 12:00 | 2021-08-17 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-17 | 13:00 | 2021-08-17 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-08-17 | 14:00 | 2021-08-17 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-17 | 15:00 | 2021-08-17 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-08-17 | 16:00 | 2021-08-17 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-17 | 17:00 | 2021-08-17 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-17 | 18:00 | 2021-08-17 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-17 | 19:00 | 2021-08-17 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-17 | 20:00 | 2021-08-17 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-17 | 21:00 | 2021-08-17 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-17 | 22:00 | 2021-08-17 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-17 | 23:00 | 2021-08-17 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-18 | 24:00 | 2021-08-17 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-18 | 1:00 | 2021-08-17 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-18 | 2:00 | 2021-08-17 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-18 | 3:00 | 2021-08-17 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-18 | 4:00 | 2021-08-17 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-18 | 5:00 | 2021-08-17 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-18 | 6:00 | 2021-08-17 | 300 |  |  | 150 | 150
2021-08-18 | 7:00 | 2021-08-18 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-08-18 | 8:00 | 2021-08-18 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-08-18 | 9:00 | 2021-08-18 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-18 | 10:00 | 2021-08-18 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-18 | 11:00 | 2021-08-18 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-18 | 12:00 | 2021-08-18 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-18 | 13:00 | 2021-08-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-18 | 14:00 | 2021-08-18 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-18 | 15:00 | 2021-08-18 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-18 | 16:00 | 2021-08-18 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-18 | 17:00 | 2021-08-18 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-18 | 18:00 | 2021-08-18 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-18 | 19:00 | 2021-08-18 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-18 | 20:00 | 2021-08-18 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-18 | 21:00 | 2021-08-18 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-18 | 22:00 | 2021-08-18 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-18 | 23:00 | 2021-08-18 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-08-19 | 24:00 | 2021-08-18 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-19 | 1:00 | 2021-08-18 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-19 | 2:00 | 2021-08-18 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-19 | 3:00 | 2021-08-18 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-19 | 4:00 | 2021-08-18 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-19 | 5:00 | 2021-08-18 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-19 | 6:00 | 2021-08-18 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-19 | 7:00 | 2021-08-19 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-19 | 8:00 | 2021-08-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-19 | 9:00 | 2021-08-19 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-19 | 10:00 | 2021-08-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-19 | 11:00 | 2021-08-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-19 | 12:00 | 2021-08-19 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-19 | 13:00 | 2021-08-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-19 | 14:00 | 2021-08-19 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-19 | 15:00 | 2021-08-19 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-19 | 16:00 | 2021-08-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-19 | 17:00 | 2021-08-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-19 | 18:00 | 2021-08-19 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-19 | 19:00 | 2021-08-19 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-19 | 20:00 | 2021-08-19 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-19 | 21:00 | 2021-08-19 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-19 | 22:00 | 2021-08-19 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-19 | 23:00 | 2021-08-19 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-20 | 24:00 | 2021-08-19 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-20 | 1:00 | 2021-08-19 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-20 | 2:00 | 2021-08-19 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-20 | 3:00 | 2021-08-19 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-20 | 4:00 | 2021-08-19 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-20 | 5:00 | 2021-08-19 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-20 | 6:00 | 2021-08-19 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-08-20 | 7:00 | 2021-08-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-20 | 8:00 | 2021-08-20 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-20 | 9:00 | 2021-08-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-20 | 10:00 | 2021-08-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-20 | 11:00 | 2021-08-20 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-20 | 12:00 | 2021-08-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-20 | 13:00 | 2021-08-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-20 | 14:00 | 2021-08-20 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-20 | 15:00 | 2021-08-20 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-20 | 16:00 | 2021-08-20 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-20 | 17:00 | 2021-08-20 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-20 | 18:00 | 2021-08-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-20 | 19:00 | 2021-08-20 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-20 | 20:00 | 2021-08-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-20 | 21:00 | 2021-08-20 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-20 | 22:00 | 2021-08-20 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-20 | 23:00 | 2021-08-20 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-21 | 24:00 | 2021-08-20 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-21 | 1:00 | 2021-08-20 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-21 | 2:00 | 2021-08-20 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-21 | 3:00 | 2021-08-20 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-21 | 4:00 | 2021-08-20 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-21 | 5:00 | 2021-08-20 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 6:00 | 2021-08-20 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-08-21 | 7:00 | 2021-08-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-21 | 8:00 | 2021-08-21 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-08-21 | 9:00 | 2021-08-21 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-21 | 10:00 | 2021-08-21 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-08-21 | 11:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 12:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 13:00 | 2021-08-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-21 | 14:00 | 2021-08-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-21 | 15:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 16:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 17:00 | 2021-08-21 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-21 | 18:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-21 | 19:00 | 2021-08-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-21 | 20:00 | 2021-08-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-21 | 21:00 | 2021-08-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-08-21 | 22:00 | 2021-08-21 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-21 | 23:00 | 2021-08-21 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-22 | 24:00 | 2021-08-21 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-22 | 1:00 | 2021-08-21 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-08-22 | 2:00 | 2021-08-21 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-22 | 3:00 | 2021-08-21 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-08-22 | 4:00 | 2021-08-21 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-22 | 5:00 | 2021-08-21 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-22 | 6:00 | 2021-08-21 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-08-22 | 7:00 | 2021-08-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-22 | 8:00 | 2021-08-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-22 | 9:00 | 2021-08-22 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-08-22 | 10:00 | 2021-08-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-22 | 11:00 | 2021-08-22 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-22 | 12:00 | 2021-08-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-22 | 13:00 | 2021-08-22 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-22 | 14:00 | 2021-08-22 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-22 | 15:00 | 2021-08-22 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-22 | 16:00 | 2021-08-22 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-22 | 17:00 | 2021-08-22 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-22 | 18:00 | 2021-08-22 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-08-22 | 19:00 | 2021-08-22 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-22 | 20:00 | 2021-08-22 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-22 | 21:00 | 2021-08-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-22 | 22:00 | 2021-08-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-22 | 23:00 | 2021-08-22 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-23 | 24:00 | 2021-08-22 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-23 | 1:00 | 2021-08-22 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-23 | 2:00 | 2021-08-22 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-08-23 | 3:00 | 2021-08-22 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-23 | 4:00 | 2021-08-22 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-23 | 5:00 | 2021-08-22 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-23 | 6:00 | 2021-08-22 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-08-23 | 7:00 | 2021-08-23 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-08-23 | 8:00 | 2021-08-23 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-23 | 9:00 | 2021-08-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-23 | 10:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 11:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 12:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 13:00 | 2021-08-23 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-23 | 14:00 | 2021-08-23 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-23 | 15:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 16:00 | 2021-08-23 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-23 | 17:00 | 2021-08-23 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-23 | 18:00 | 2021-08-23 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-23 | 19:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 20:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 21:00 | 2021-08-23 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-23 | 22:00 | 2021-08-23 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-23 | 23:00 | 2021-08-23 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-24 | 24:00 | 2021-08-23 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-08-24 | 1:00 | 2021-08-23 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-24 | 2:00 | 2021-08-23 | 24 |  |  | 12 | 12
2021-08-24 | 3:00 | 2021-08-23 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-24 | 4:00 | 2021-08-23 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-08-24 | 5:00 | 2021-08-23 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-08-24 | 6:00 | 2021-08-23 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-08-24 | 7:00 | 2021-08-24 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-24 | 8:00 | 2021-08-24 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-24 | 9:00 | 2021-08-24 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-24 | 10:00 | 2021-08-24 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-24 | 11:00 | 2021-08-24 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-24 | 12:00 | 2021-08-24 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-24 | 13:00 | 2021-08-24 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-24 | 14:00 | 2021-08-24 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-24 | 15:00 | 2021-08-24 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-24 | 16:00 | 2021-08-24 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-24 | 17:00 | 2021-08-24 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-24 | 18:00 | 2021-08-24 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-08-24 | 19:00 | 2021-08-24 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-24 | 20:00 | 2021-08-24 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-24 | 21:00 | 2021-08-24 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-24 | 22:00 | 2021-08-24 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-24 | 23:00 | 2021-08-24 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-25 | 24:00 | 2021-08-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-25 | 1:00 | 2021-08-24 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-25 | 2:00 | 2021-08-24 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-25 | 3:00 | 2021-08-24 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-25 | 4:00 | 2021-08-24 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-25 | 5:00 | 2021-08-24 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-25 | 6:00 | 2021-08-24 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-25 | 7:00 | 2021-08-25 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-25 | 8:00 | 2021-08-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-25 | 9:00 | 2021-08-25 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-25 | 10:00 | 2021-08-25 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-25 | 11:00 | 2021-08-25 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-25 | 12:00 | 2021-08-25 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-25 | 13:00 | 2021-08-25 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-25 | 14:00 | 2021-08-25 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-25 | 15:00 | 2021-08-25 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-25 | 16:00 | 2021-08-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-25 | 17:00 | 2021-08-25 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-25 | 18:00 | 2021-08-25 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-25 | 19:00 | 2021-08-25 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-25 | 20:00 | 2021-08-25 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-25 | 21:00 | 2021-08-25 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-25 | 22:00 | 2021-08-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-25 | 23:00 | 2021-08-25 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-26 | 24:00 | 2021-08-25 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-26 | 1:00 | 2021-08-25 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-26 | 2:00 | 2021-08-25 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-26 | 3:00 | 2021-08-25 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-26 | 4:00 | 2021-08-25 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-26 | 5:00 | 2021-08-25 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-26 | 6:00 | 2021-08-25 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-26 | 7:00 | 2021-08-26 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-26 | 8:00 | 2021-08-26 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-26 | 9:00 | 2021-08-26 | 232 |  |  | 116 | 116
2021-08-26 | 10:00 | 2021-08-26 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-26 | 11:00 | 2021-08-26 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-26 | 12:00 | 2021-08-26 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-26 | 13:00 | 2021-08-26 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-26 | 14:00 | 2021-08-26 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-26 | 15:00 | 2021-08-26 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-26 | 16:00 | 2021-08-26 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-26 | 17:00 | 2021-08-26 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-26 | 18:00 | 2021-08-26 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-26 | 19:00 | 2021-08-26 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-26 | 20:00 | 2021-08-26 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-26 | 21:00 | 2021-08-26 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-26 | 22:00 | 2021-08-26 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-26 | 23:00 | 2021-08-26 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-27 | 24:00 | 2021-08-26 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-27 | 1:00 | 2021-08-26 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-27 | 2:00 | 2021-08-26 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-27 | 3:00 | 2021-08-26 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-27 | 4:00 | 2021-08-26 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-27 | 5:00 | 2021-08-26 | 278 |  |  | 139 | 139
2021-08-27 | 6:00 | 2021-08-26 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-08-27 | 7:00 | 2021-08-27 | 508 |  |  | 254 | 254
2021-08-27 | 8:00 | 2021-08-27 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-27 | 9:00 | 2021-08-27 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-08-27 | 10:00 | 2021-08-27 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-27 | 11:00 | 2021-08-27 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-27 | 12:00 | 2021-08-27 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-27 | 13:00 | 2021-08-27 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-27 | 14:00 | 2021-08-27 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-27 | 15:00 | 2021-08-27 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-27 | 16:00 | 2021-08-27 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-27 | 17:00 | 2021-08-27 | 186 |  |  | 93 | 93
2021-08-27 | 18:00 | 2021-08-27 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-27 | 19:00 | 2021-08-27 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-27 | 20:00 | 2021-08-27 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-27 | 21:00 | 2021-08-27 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-27 | 22:00 | 2021-08-27 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-27 | 23:00 | 2021-08-27 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-28 | 24:00 | 2021-08-27 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-28 | 1:00 | 2021-08-27 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-28 | 2:00 | 2021-08-27 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-28 | 3:00 | 2021-08-27 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-28 | 4:00 | 2021-08-27 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-28 | 5:00 | 2021-08-27 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-28 | 6:00 | 2021-08-27 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-08-28 | 7:00 | 2021-08-28 | 300 |  |  | 150 | 150
2021-08-28 | 8:00 | 2021-08-28 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-28 | 9:00 | 2021-08-28 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-28 | 10:00 | 2021-08-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-28 | 11:00 | 2021-08-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-28 | 12:00 | 2021-08-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-28 | 13:00 | 2021-08-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-28 | 14:00 | 2021-08-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-28 | 15:00 | 2021-08-28 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-28 | 16:00 | 2021-08-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-28 | 17:00 | 2021-08-28 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-28 | 18:00 | 2021-08-28 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-28 | 19:00 | 2021-08-28 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-28 | 20:00 | 2021-08-28 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-28 | 21:00 | 2021-08-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-28 | 22:00 | 2021-08-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-28 | 23:00 | 2021-08-28 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-08-29 | 24:00 | 2021-08-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-29 | 1:00 | 2021-08-28 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-29 | 2:00 | 2021-08-28 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-29 | 3:00 | 2021-08-28 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-29 | 4:00 | 2021-08-28 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-08-29 | 5:00 | 2021-08-28 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 6:00 | 2021-08-28 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-08-29 | 7:00 | 2021-08-29 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-08-29 | 8:00 | 2021-08-29 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-29 | 9:00 | 2021-08-29 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-29 | 10:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 11:00 | 2021-08-29 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-08-29 | 12:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 13:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 14:00 | 2021-08-29 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-29 | 15:00 | 2021-08-29 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-29 | 16:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 17:00 | 2021-08-29 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-29 | 18:00 | 2021-08-29 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-29 | 19:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 20:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 21:00 | 2021-08-29 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-29 | 22:00 | 2021-08-29 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-29 | 23:00 | 2021-08-29 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-30 | 24:00 | 2021-08-29 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-30 | 1:00 | 2021-08-29 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-30 | 2:00 | 2021-08-29 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-08-30 | 3:00 | 2021-08-29 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-08-30 | 4:00 | 2021-08-29 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-08-30 | 5:00 | 2021-08-29 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-30 | 6:00 | 2021-08-29 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-08-30 | 7:00 | 2021-08-30 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-30 | 8:00 | 2021-08-30 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-08-30 | 9:00 | 2021-08-30 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-30 | 10:00 | 2021-08-30 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-30 | 11:00 | 2021-08-30 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-30 | 12:00 | 2021-08-30 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-08-30 | 13:00 | 2021-08-30 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-30 | 14:00 | 2021-08-30 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-08-30 | 15:00 | 2021-08-30 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-30 | 16:00 | 2021-08-30 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-30 | 17:00 | 2021-08-30 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-30 | 18:00 | 2021-08-30 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-30 | 19:00 | 2021-08-30 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-30 | 20:00 | 2021-08-30 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-08-30 | 21:00 | 2021-08-30 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-30 | 22:00 | 2021-08-30 | 208 |  |  | 104 | 104
2021-08-30 | 23:00 | 2021-08-30 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-31 | 24:00 | 2021-08-30 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-08-31 | 1:00 | 2021-08-30 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-31 | 2:00 | 2021-08-30 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-08-31 | 3:00 | 2021-08-30 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-08-31 | 4:00 | 2021-08-30 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-08-31 | 5:00 | 2021-08-30 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-08-31 | 6:00 | 2021-08-30 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-08-31 | 7:00 | 2021-08-31 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-08-31 | 8:00 | 2021-08-31 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-08-31 | 9:00 | 2021-08-31 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-08-31 | 10:00 | 2021-08-31 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-31 | 11:00 | 2021-08-31 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-31 | 12:00 | 2021-08-31 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-31 | 13:00 | 2021-08-31 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-08-31 | 14:00 | 2021-08-31 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-08-31 | 15:00 | 2021-08-31 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-08-31 | 16:00 | 2021-08-31 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-31 | 17:00 | 2021-08-31 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-31 | 18:00 | 2021-08-31 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-08-31 | 19:00 | 2021-08-31 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-08-31 | 20:00 | 2021-08-31 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-08-31 | 21:00 | 2021-08-31 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-31 | 22:00 | 2021-08-31 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-08-31 | 23:00 | 2021-08-31 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-01 | 24:00 | 2021-08-31 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-09-01 | 1:00 | 2021-08-31 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-01 | 2:00 | 2021-08-31 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-09-01 | 3:00 | 2021-08-31 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-09-01 | 4:00 | 2021-08-31 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-09-01 | 5:00 | 2021-08-31 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-09-01 | 6:00 | 2021-08-31 | 438 |  |  | 219 | 219
2021-09-01 | 7:00 | 2021-09-01 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-09-01 | 8:00 | 2021-09-01 | 392 |  |  | 196 | 196
2021-09-01 | 9:00 | 2021-09-01 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-09-01 | 10:00 | 2021-09-01 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-09-01 | 11:00 | 2021-09-01 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-09-01 | 12:00 | 2021-09-01 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-09-01 | 13:00 | 2021-09-01 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-09-01 | 14:00 | 2021-09-01 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-09-01 | 15:00 | 2021-09-01 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-09-01 | 16:00 | 2021-09-01 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-09-01 | 17:00 | 2021-09-01 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-09-01 | 18:00 | 2021-09-01 | 300 |  |  | 150 | 150
2021-09-01 | 19:00 | 2021-09-01 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-09-01 | 20:00 | 2021-09-01 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-09-01 | 21:00 | 2021-09-01 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-09-01 | 22:00 | 2021-09-01 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-09-01 | 23:00 | 2021-09-01 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-09-02 | 24:00 | 2021-09-01 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-09-02 | 1:00 | 2021-09-01 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-02 | 2:00 | 2021-09-01 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-02 | 3:00 | 2021-09-01 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-02 | 4:00 | 2021-09-01 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-09-02 | 5:00 | 2021-09-01 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-09-02 | 6:00 | 2021-09-01 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-09-02 | 7:00 | 2021-09-02 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-09-02 | 8:00 | 2021-09-02 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-09-02 | 9:00 | 2021-09-02 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-09-02 | 10:00 | 2021-09-02 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-09-02 | 11:00 | 2021-09-02 | 346 |  |  | 173 | 173
2021-09-02 | 12:00 | 2021-09-02 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-09-02 | 13:00 | 2021-09-02 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-09-02 | 14:00 | 2021-09-02 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-09-02 | 15:00 | 2021-09-02 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-09-02 | 16:00 | 2021-09-02 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-02 | 17:00 | 2021-09-02 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-09-02 | 18:00 | 2021-09-02 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-09-02 | 19:00 | 2021-09-02 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-09-02 | 20:00 | 2021-09-02 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-02 | 21:00 | 2021-09-02 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-09-02 | 22:00 | 2021-09-02 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-09-02 | 23:00 | 2021-09-02 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-09-03 | 24:00 | 2021-09-02 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-03 | 1:00 | 2021-09-02 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-09-03 | 2:00 | 2021-09-02 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-03 | 3:00 | 2021-09-02 | 116 |  |  | 58 | 58
2021-09-03 | 4:00 | 2021-09-02 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-03 | 5:00 | 2021-09-02 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-09-03 | 6:00 | 2021-09-02 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-09-03 | 7:00 | 2021-09-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-09-03 | 8:00 | 2021-09-03 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-09-03 | 9:00 | 2021-09-03 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-09-03 | 10:00 | 2021-09-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-03 | 11:00 | 2021-09-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-03 | 12:00 | 2021-09-03 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-03 | 13:00 | 2021-09-03 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-09-03 | 14:00 | 2021-09-03 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-03 | 15:00 | 2021-09-03 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-09-03 | 16:00 | 2021-09-03 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-03 | 17:00 | 2021-09-03 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-03 | 18:00 | 2021-09-03 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-03 | 19:00 | 2021-09-03 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-03 | 20:00 | 2021-09-03 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-03 | 21:00 | 2021-09-03 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-03 | 22:00 | 2021-09-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-03 | 23:00 | 2021-09-03 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-04 | 24:00 | 2021-09-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-04 | 1:00 | 2021-09-03 | 70 |  |  | 35 | 35
2021-09-04 | 2:00 | 2021-09-03 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-04 | 3:00 | 2021-09-03 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-04 | 4:00 | 2021-09-03 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-04 | 5:00 | 2021-09-03 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-04 | 6:00 | 2021-09-03 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-09-04 | 7:00 | 2021-09-04 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-09-04 | 8:00 | 2021-09-04 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-09-04 | 9:00 | 2021-09-04 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-04 | 10:00 | 2021-09-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-04 | 11:00 | 2021-09-04 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-04 | 12:00 | 2021-09-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-04 | 13:00 | 2021-09-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-04 | 14:00 | 2021-09-04 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-04 | 15:00 | 2021-09-04 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-04 | 16:00 | 2021-09-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-04 | 17:00 | 2021-09-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-04 | 18:00 | 2021-09-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-04 | 19:00 | 2021-09-04 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-04 | 20:00 | 2021-09-04 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-04 | 21:00 | 2021-09-04 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-04 | 22:00 | 2021-09-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-04 | 23:00 | 2021-09-04 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-05 | 24:00 | 2021-09-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-05 | 1:00 | 2021-09-04 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-05 | 2:00 | 2021-09-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-05 | 3:00 | 2021-09-04 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-05 | 4:00 | 2021-09-04 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-05 | 5:00 | 2021-09-04 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-05 | 6:00 | 2021-09-04 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-09-05 | 7:00 | 2021-09-05 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-05 | 8:00 | 2021-09-05 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-05 | 9:00 | 2021-09-05 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-05 | 10:00 | 2021-09-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-05 | 11:00 | 2021-09-05 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-05 | 12:00 | 2021-09-05 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-05 | 13:00 | 2021-09-05 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-05 | 14:00 | 2021-09-05 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-05 | 15:00 | 2021-09-05 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-05 | 16:00 | 2021-09-05 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-05 | 17:00 | 2021-09-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-05 | 18:00 | 2021-09-05 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-05 | 19:00 | 2021-09-05 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-05 | 20:00 | 2021-09-05 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-05 | 21:00 | 2021-09-05 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-05 | 22:00 | 2021-09-05 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-05 | 23:00 | 2021-09-05 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-09-06 | 24:00 | 2021-09-05 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-06 | 1:00 | 2021-09-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-06 | 2:00 | 2021-09-05 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-06 | 3:00 | 2021-09-05 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-06 | 4:00 | 2021-09-05 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-06 | 5:00 | 2021-09-05 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-06 | 6:00 | 2021-09-05 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-06 | 7:00 | 2021-09-06 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-09-06 | 8:00 | 2021-09-06 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-09-06 | 9:00 | 2021-09-06 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-09-06 | 10:00 | 2021-09-06 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-09-06 | 11:00 | 2021-09-06 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-09-06 | 12:00 | 2021-09-06 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-06 | 13:00 | 2021-09-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-06 | 14:00 | 2021-09-06 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-09-06 | 15:00 | 2021-09-06 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-06 | 16:00 | 2021-09-06 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-06 | 17:00 | 2021-09-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-06 | 18:00 | 2021-09-06 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-06 | 19:00 | 2021-09-06 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-06 | 20:00 | 2021-09-06 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-06 | 21:00 | 2021-09-06 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-06 | 22:00 | 2021-09-06 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-06 | 23:00 | 2021-09-06 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-07 | 24:00 | 2021-09-06 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-07 | 1:00 | 2021-09-06 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-07 | 2:00 | 2021-09-06 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-07 | 3:00 | 2021-09-06 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-07 | 4:00 | 2021-09-06 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-07 | 5:00 | 2021-09-06 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-07 | 6:00 | 2021-09-06 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-09-07 | 7:00 | 2021-09-07 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-09-07 | 8:00 | 2021-09-07 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-07 | 9:00 | 2021-09-07 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-09-07 | 10:00 | 2021-09-07 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-09-07 | 11:00 | 2021-09-07 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-07 | 12:00 | 2021-09-07 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-07 | 13:00 | 2021-09-07 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-07 | 14:00 | 2021-09-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-07 | 15:00 | 2021-09-07 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-07 | 16:00 | 2021-09-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-07 | 17:00 | 2021-09-07 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-07 | 18:00 | 2021-09-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-07 | 19:00 | 2021-09-07 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-07 | 20:00 | 2021-09-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-07 | 21:00 | 2021-09-07 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-07 | 22:00 | 2021-09-07 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-07 | 23:00 | 2021-09-07 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-08 | 24:00 | 2021-09-07 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-08 | 1:00 | 2021-09-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-08 | 2:00 | 2021-09-07 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-08 | 3:00 | 2021-09-07 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-08 | 4:00 | 2021-09-07 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-08 | 5:00 | 2021-09-07 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-08 | 6:00 | 2021-09-07 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-08 | 7:00 | 2021-09-08 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-09-08 | 8:00 | 2021-09-08 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-08 | 9:00 | 2021-09-08 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-09-08 | 10:00 | 2021-09-08 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-08 | 11:00 | 2021-09-08 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-08 | 12:00 | 2021-09-08 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-08 | 13:00 | 2021-09-08 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-08 | 14:00 | 2021-09-08 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-08 | 15:00 | 2021-09-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-08 | 16:00 | 2021-09-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-08 | 17:00 | 2021-09-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-08 | 18:00 | 2021-09-08 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-08 | 19:00 | 2021-09-08 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-08 | 20:00 | 2021-09-08 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-08 | 21:00 | 2021-09-08 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-08 | 22:00 | 2021-09-08 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-08 | 23:00 | 2021-09-08 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-09 | 24:00 | 2021-09-08 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-09 | 1:00 | 2021-09-08 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-09 | 2:00 | 2021-09-08 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-09 | 3:00 | 2021-09-08 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-09 | 4:00 | 2021-09-08 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-09 | 5:00 | 2021-09-08 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-09 | 6:00 | 2021-09-08 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-09 | 7:00 | 2021-09-09 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-09-09 | 8:00 | 2021-09-09 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-09 | 9:00 | 2021-09-09 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-09 | 10:00 | 2021-09-09 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-09 | 11:00 | 2021-09-09 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-09-09 | 12:00 | 2021-09-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-09 | 13:00 | 2021-09-09 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-09 | 14:00 | 2021-09-09 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-09 | 15:00 | 2021-09-09 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-09 | 16:00 | 2021-09-09 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-09 | 17:00 | 2021-09-09 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-09 | 18:00 | 2021-09-09 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-09 | 19:00 | 2021-09-09 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-09 | 20:00 | 2021-09-09 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-09 | 21:00 | 2021-09-09 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-09 | 22:00 | 2021-09-09 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-09 | 23:00 | 2021-09-09 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-10 | 24:00 | 2021-09-09 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-10 | 1:00 | 2021-09-09 | 44 |  |  | 22 | 22
2021-09-10 | 2:00 | 2021-09-09 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-10 | 3:00 | 2021-09-09 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-10 | 4:00 | 2021-09-09 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-10 | 5:00 | 2021-09-09 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-10 | 6:00 | 2021-09-09 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-09-10 | 7:00 | 2021-09-10 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-09-10 | 8:00 | 2021-09-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-10 | 9:00 | 2021-09-10 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-09-10 | 10:00 | 2021-09-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-10 | 11:00 | 2021-09-10 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-10 | 12:00 | 2021-09-10 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-09-10 | 13:00 | 2021-09-10 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-10 | 14:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-10 | 15:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-10 | 16:00 | 2021-09-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-10 | 17:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-10 | 18:00 | 2021-09-10 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-10 | 19:00 | 2021-09-10 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-10 | 20:00 | 2021-09-10 | 250 |  |  | 125 | 125
2021-09-10 | 21:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-10 | 22:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-10 | 23:00 | 2021-09-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-11 | 24:00 | 2021-09-10 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-09-11 | 1:00 | 2021-09-10 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-11 | 2:00 | 2021-09-10 | 22 |  |  | 11 | 11
2021-09-11 | 3:00 | 2021-09-10 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-09-11 | 4:00 | 2021-09-10 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-11 | 5:00 | 2021-09-10 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-11 | 6:00 | 2021-09-10 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-09-11 | 7:00 | 2021-09-11 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-11 | 8:00 | 2021-09-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-11 | 9:00 | 2021-09-11 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-09-11 | 10:00 | 2021-09-11 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-09-11 | 11:00 | 2021-09-11 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-11 | 12:00 | 2021-09-11 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-11 | 13:00 | 2021-09-11 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-11 | 14:00 | 2021-09-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-11 | 15:00 | 2021-09-11 | 138 |  |  | 69 | 69
2021-09-11 | 16:00 | 2021-09-11 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-11 | 17:00 | 2021-09-11 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-11 | 18:00 | 2021-09-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-11 | 19:00 | 2021-09-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-11 | 20:00 | 2021-09-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-11 | 21:00 | 2021-09-11 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-09-11 | 22:00 | 2021-09-11 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-09-11 | 23:00 | 2021-09-11 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-12 | 24:00 | 2021-09-11 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-12 | 1:00 | 2021-09-11 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-12 | 2:00 | 2021-09-11 | 68 |  |  | 34 | 34
2021-09-12 | 3:00 | 2021-09-11 | 46 |  |  | 23 | 23
2021-09-12 | 4:00 | 2021-09-11 | 160 |  |  | 80 | 80
2021-09-12 | 5:00 | 2021-09-11 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-12 | 6:00 | 2021-09-11 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-09-12 | 7:00 | 2021-09-12 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-12 | 8:00 | 2021-09-12 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-12 | 9:00 | 2021-09-12 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-09-12 | 10:00 | 2021-09-12 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-12 | 11:00 | 2021-09-12 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-12 | 12:00 | 2021-09-12 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-12 | 13:00 | 2021-09-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-12 | 14:00 | 2021-09-12 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-12 | 15:00 | 2021-09-12 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-12 | 16:00 | 2021-09-12 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-12 | 17:00 | 2021-09-12 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-12 | 18:00 | 2021-09-12 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-12 | 19:00 | 2021-09-12 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-12 | 20:00 | 2021-09-12 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-12 | 21:00 | 2021-09-12 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-09-12 | 22:00 | 2021-09-12 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-12 | 23:00 | 2021-09-12 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-13 | 24:00 | 2021-09-12 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-13 | 1:00 | 2021-09-12 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-13 | 2:00 | 2021-09-12 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-13 | 3:00 | 2021-09-12 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-13 | 4:00 | 2021-09-12 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-13 | 5:00 | 2021-09-12 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-13 | 6:00 | 2021-09-12 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-09-13 | 7:00 | 2021-09-13 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-13 | 8:00 | 2021-09-13 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-13 | 9:00 | 2021-09-13 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-13 | 10:00 | 2021-09-13 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-13 | 11:00 | 2021-09-13 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-13 | 12:00 | 2021-09-13 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-13 | 13:00 | 2021-09-13 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-13 | 14:00 | 2021-09-13 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-13 | 15:00 | 2021-09-13 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-13 | 16:00 | 2021-09-13 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-13 | 17:00 | 2021-09-13 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-13 | 18:00 | 2021-09-13 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-13 | 19:00 | 2021-09-13 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-13 | 20:00 | 2021-09-13 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-13 | 21:00 | 2021-09-13 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-13 | 22:00 | 2021-09-13 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-13 | 23:00 | 2021-09-13 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-14 | 24:00 | 2021-09-13 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-14 | 1:00 | 2021-09-13 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-14 | 2:00 | 2021-09-13 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-14 | 3:00 | 2021-09-13 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-14 | 4:00 | 2021-09-13 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-14 | 5:00 | 2021-09-13 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-14 | 6:00 | 2021-09-13 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-14 | 7:00 | 2021-09-14 | 654 |  |  | 327 | 327
2021-09-14 | 8:00 | 2021-09-14 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-14 | 9:00 | 2021-09-14 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-14 | 10:00 | 2021-09-14 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-14 | 11:00 | 2021-09-14 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-14 | 12:00 | 2021-09-14 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-14 | 13:00 | 2021-09-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-14 | 14:00 | 2021-09-14 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-14 | 15:00 | 2021-09-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-14 | 16:00 | 2021-09-14 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-14 | 17:00 | 2021-09-14 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-14 | 18:00 | 2021-09-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-14 | 19:00 | 2021-09-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-14 | 20:00 | 2021-09-14 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-14 | 21:00 | 2021-09-14 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-14 | 22:00 | 2021-09-14 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-14 | 23:00 | 2021-09-14 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-15 | 24:00 | 2021-09-14 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-15 | 1:00 | 2021-09-14 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-15 | 2:00 | 2021-09-14 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-15 | 3:00 | 2021-09-14 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-15 | 4:00 | 2021-09-14 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-15 | 5:00 | 2021-09-14 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-15 | 6:00 | 2021-09-14 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-15 | 7:00 | 2021-09-15 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-15 | 8:00 | 2021-09-15 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-15 | 9:00 | 2021-09-15 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-15 | 10:00 | 2021-09-15 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-15 | 11:00 | 2021-09-15 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-15 | 12:00 | 2021-09-15 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-15 | 13:00 | 2021-09-15 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-09-15 | 14:00 | 2021-09-15 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-15 | 15:00 | 2021-09-15 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-15 | 16:00 | 2021-09-15 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-15 | 17:00 | 2021-09-15 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-15 | 18:00 | 2021-09-15 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-15 | 19:00 | 2021-09-15 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-15 | 20:00 | 2021-09-15 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-15 | 21:00 | 2021-09-15 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-15 | 22:00 | 2021-09-15 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-15 | 23:00 | 2021-09-15 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-16 | 24:00 | 2021-09-15 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-16 | 1:00 | 2021-09-15 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-16 | 2:00 | 2021-09-15 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-16 | 3:00 | 2021-09-15 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-16 | 4:00 | 2021-09-15 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-16 | 5:00 | 2021-09-15 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-16 | 6:00 | 2021-09-15 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-16 | 7:00 | 2021-09-16 | 654 |  |  | 327 | 327
2021-09-16 | 8:00 | 2021-09-16 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-16 | 9:00 | 2021-09-16 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-09-16 | 10:00 | 2021-09-16 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-16 | 11:00 | 2021-09-16 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-16 | 12:00 | 2021-09-16 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-16 | 13:00 | 2021-09-16 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-16 | 14:00 | 2021-09-16 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-16 | 15:00 | 2021-09-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-16 | 16:00 | 2021-09-16 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-16 | 17:00 | 2021-09-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-16 | 18:00 | 2021-09-16 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-16 | 19:00 | 2021-09-16 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-09-16 | 20:00 | 2021-09-16 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-16 | 21:00 | 2021-09-16 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-16 | 22:00 | 2021-09-16 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-16 | 23:00 | 2021-09-16 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-17 | 24:00 | 2021-09-16 | 92 |  |  | 46 | 46
2021-09-17 | 1:00 | 2021-09-16 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-17 | 2:00 | 2021-09-16 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-09-17 | 3:00 | 2021-09-16 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-17 | 4:00 | 2021-09-16 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-17 | 5:00 | 2021-09-16 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-17 | 6:00 | 2021-09-16 | 676 |  |  | 338 | 338
2021-09-17 | 7:00 | 2021-09-17 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-17 | 8:00 | 2021-09-17 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-17 | 9:00 | 2021-09-17 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-17 | 10:00 | 2021-09-17 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-17 | 11:00 | 2021-09-17 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-17 | 12:00 | 2021-09-17 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-17 | 13:00 | 2021-09-17 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-17 | 14:00 | 2021-09-17 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-17 | 15:00 | 2021-09-17 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-17 | 16:00 | 2021-09-17 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-17 | 17:00 | 2021-09-17 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-17 | 18:00 | 2021-09-17 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-17 | 19:00 | 2021-09-17 | 314 |  |  | 157 | 157
2021-09-17 | 20:00 | 2021-09-17 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-17 | 21:00 | 2021-09-17 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-17 | 22:00 | 2021-09-17 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-17 | 23:00 | 2021-09-17 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-18 | 24:00 | 2021-09-17 | 136 |  |  | 68 | 68
2021-09-18 | 1:00 | 2021-09-17 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-18 | 2:00 | 2021-09-17 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-18 | 3:00 | 2021-09-17 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-18 | 4:00 | 2021-09-17 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-18 | 5:00 | 2021-09-17 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-18 | 6:00 | 2021-09-17 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-09-18 | 7:00 | 2021-09-18 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-09-18 | 8:00 | 2021-09-18 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-18 | 9:00 | 2021-09-18 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-18 | 10:00 | 2021-09-18 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-18 | 11:00 | 2021-09-18 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-18 | 12:00 | 2021-09-18 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-18 | 13:00 | 2021-09-18 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-18 | 14:00 | 2021-09-18 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-18 | 15:00 | 2021-09-18 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-18 | 16:00 | 2021-09-18 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-18 | 17:00 | 2021-09-18 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-18 | 18:00 | 2021-09-18 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-18 | 19:00 | 2021-09-18 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-18 | 20:00 | 2021-09-18 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-18 | 21:00 | 2021-09-18 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-18 | 22:00 | 2021-09-18 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-18 | 23:00 | 2021-09-18 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-19 | 24:00 | 2021-09-18 | 90 |  |  | 45 | 45
2021-09-19 | 1:00 | 2021-09-18 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-09-19 | 2:00 | 2021-09-18 | 114 |  |  | 57 | 57
2021-09-19 | 3:00 | 2021-09-18 | 112 |  |  | 56 | 56
2021-09-19 | 4:00 | 2021-09-18 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-19 | 5:00 | 2021-09-18 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-19 | 6:00 | 2021-09-18 | 654 |  |  | 327 | 327
2021-09-19 | 7:00 | 2021-09-19 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-19 | 8:00 | 2021-09-19 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-09-19 | 9:00 | 2021-09-19 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-19 | 10:00 | 2021-09-19 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-19 | 11:00 | 2021-09-19 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-19 | 12:00 | 2021-09-19 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-09-19 | 13:00 | 2021-09-19 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-19 | 14:00 | 2021-09-19 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-19 | 15:00 | 2021-09-19 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-19 | 16:00 | 2021-09-19 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-19 | 17:00 | 2021-09-19 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-19 | 18:00 | 2021-09-19 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-19 | 19:00 | 2021-09-19 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-19 | 20:00 | 2021-09-19 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-19 | 21:00 | 2021-09-19 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-19 | 22:00 | 2021-09-19 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-09-19 | 23:00 | 2021-09-19 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-20 | 24:00 | 2021-09-19 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-20 | 1:00 | 2021-09-19 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-09-20 | 2:00 | 2021-09-19 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-20 | 3:00 | 2021-09-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-20 | 4:00 | 2021-09-19 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-20 | 5:00 | 2021-09-19 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-20 | 6:00 | 2021-09-19 | 812 |  |  | 406 | 406
2021-09-20 | 7:00 | 2021-09-20 | 858 |  |  | 429 | 429
2021-09-20 | 8:00 | 2021-09-20 | 812 |  |  | 406 | 406
2021-09-20 | 9:00 | 2021-09-20 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-09-20 | 10:00 | 2021-09-20 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-20 | 11:00 | 2021-09-20 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-20 | 12:00 | 2021-09-20 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-20 | 13:00 | 2021-09-20 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-20 | 14:00 | 2021-09-20 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-20 | 15:00 | 2021-09-20 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-20 | 16:00 | 2021-09-20 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-20 | 17:00 | 2021-09-20 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-20 | 18:00 | 2021-09-20 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-20 | 19:00 | 2021-09-20 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-20 | 20:00 | 2021-09-20 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-20 | 21:00 | 2021-09-20 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-20 | 22:00 | 2021-09-20 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-20 | 23:00 | 2021-09-20 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-21 | 24:00 | 2021-09-20 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-21 | 1:00 | 2021-09-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-21 | 2:00 | 2021-09-20 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-21 | 3:00 | 2021-09-20 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-21 | 4:00 | 2021-09-20 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-21 | 5:00 | 2021-09-20 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-21 | 6:00 | 2021-09-20 | 880 |  |  | 440 | 440
2021-09-21 | 7:00 | 2021-09-21 | 924 |  |  | 462 | 462
2021-09-21 | 8:00 | 2021-09-21 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-09-21 | 9:00 | 2021-09-21 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-09-21 | 10:00 | 2021-09-21 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-21 | 11:00 | 2021-09-21 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-21 | 12:00 | 2021-09-21 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-09-21 | 13:00 | 2021-09-21 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-21 | 14:00 | 2021-09-21 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-21 | 15:00 | 2021-09-21 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-21 | 16:00 | 2021-09-21 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-21 | 17:00 | 2021-09-21 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-21 | 18:00 | 2021-09-21 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-21 | 19:00 | 2021-09-21 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-09-21 | 20:00 | 2021-09-21 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-21 | 21:00 | 2021-09-21 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-21 | 22:00 | 2021-09-21 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-21 | 23:00 | 2021-09-21 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-22 | 24:00 | 2021-09-21 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-22 | 1:00 | 2021-09-21 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-22 | 2:00 | 2021-09-21 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-22 | 3:00 | 2021-09-21 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-22 | 4:00 | 2021-09-21 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-22 | 5:00 | 2021-09-21 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-22 | 6:00 | 2021-09-21 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-22 | 7:00 | 2021-09-22 | 722 |  |  | 361 | 361
2021-09-22 | 8:00 | 2021-09-22 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-09-22 | 9:00 | 2021-09-22 | 654 |  |  | 327 | 327
2021-09-22 | 10:00 | 2021-09-22 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-22 | 11:00 | 2021-09-22 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-09-22 | 12:00 | 2021-09-22 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-22 | 13:00 | 2021-09-22 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-22 | 14:00 | 2021-09-22 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-22 | 15:00 | 2021-09-22 | 338 |  |  | 169 | 169
2021-09-22 | 16:00 | 2021-09-22 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-22 | 17:00 | 2021-09-22 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-22 | 18:00 | 2021-09-22 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-22 | 19:00 | 2021-09-22 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-09-22 | 20:00 | 2021-09-22 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-22 | 21:00 | 2021-09-22 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-22 | 22:00 | 2021-09-22 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-22 | 23:00 | 2021-09-22 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-23 | 24:00 | 2021-09-22 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-23 | 1:00 | 2021-09-22 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-23 | 2:00 | 2021-09-22 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-23 | 3:00 | 2021-09-22 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-23 | 4:00 | 2021-09-22 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-23 | 5:00 | 2021-09-22 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-09-23 | 6:00 | 2021-09-22 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-23 | 7:00 | 2021-09-23 | 696 |  |  | 348 | 348
2021-09-23 | 8:00 | 2021-09-23 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-09-23 | 9:00 | 2021-09-23 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-09-23 | 10:00 | 2021-09-23 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-09-23 | 11:00 | 2021-09-23 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-09-23 | 12:00 | 2021-09-23 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-09-23 | 13:00 | 2021-09-23 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-09-23 | 14:00 | 2021-09-23 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-09-23 | 15:00 | 2021-09-23 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-09-23 | 16:00 | 2021-09-23 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-23 | 17:00 | 2021-09-23 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-23 | 18:00 | 2021-09-23 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-23 | 19:00 | 2021-09-23 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-09-23 | 20:00 | 2021-09-23 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-09-23 | 21:00 | 2021-09-23 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-09-23 | 22:00 | 2021-09-23 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-09-23 | 23:00 | 2021-09-23 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-24 | 24:00 | 2021-09-23 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-24 | 1:00 | 2021-09-23 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-09-24 | 2:00 | 2021-09-23 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-24 | 3:00 | 2021-09-23 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-24 | 4:00 | 2021-09-23 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-24 | 5:00 | 2021-09-23 | 380 |  |  | 190 | 190
2021-09-24 | 6:00 | 2021-09-23 | 718 |  |  | 359 | 359
2021-09-24 | 7:00 | 2021-09-24 | 740 |  |  | 370 | 370
2021-09-24 | 8:00 | 2021-09-24 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-09-24 | 9:00 | 2021-09-24 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-09-24 | 10:00 | 2021-09-24 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-24 | 11:00 | 2021-09-24 | 402 |  |  | 201 | 201
2021-09-24 | 12:00 | 2021-09-24 | 382 |  |  | 191 | 191
2021-09-24 | 13:00 | 2021-09-24 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-09-24 | 14:00 | 2021-09-24 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-09-24 | 15:00 | 2021-09-24 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-09-24 | 16:00 | 2021-09-24 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-09-24 | 17:00 | 2021-09-24 | 358 |  |  | 179 | 179
2021-09-24 | 18:00 | 2021-09-24 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-09-24 | 19:00 | 2021-09-24 | 470 |  |  | 235 | 235
2021-09-24 | 20:00 | 2021-09-24 | 492 |  |  | 246 | 246
2021-09-24 | 21:00 | 2021-09-24 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-09-24 | 22:00 | 2021-09-24 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-09-24 | 23:00 | 2021-09-24 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-09-25 | 24:00 | 2021-09-24 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-25 | 1:00 | 2021-09-24 | 134 |  |  | 67 | 67
2021-09-25 | 2:00 | 2021-09-24 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-09-25 | 3:00 | 2021-09-24 | 156 |  |  | 78 | 78
2021-09-25 | 4:00 | 2021-09-24 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-25 | 5:00 | 2021-09-24 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-09-25 | 6:00 | 2021-09-24 | 650 |  |  | 325 | 325
2021-09-25 | 7:00 | 2021-09-25 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-09-25 | 8:00 | 2021-09-25 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-25 | 9:00 | 2021-09-25 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-25 | 10:00 | 2021-09-25 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-09-25 | 11:00 | 2021-09-25 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-25 | 12:00 | 2021-09-25 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-25 | 13:00 | 2021-09-25 | 472 |  |  | 236 | 236
2021-09-25 | 14:00 | 2021-09-25 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-25 | 15:00 | 2021-09-25 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-25 | 16:00 | 2021-09-25 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-25 | 17:00 | 2021-09-25 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-25 | 18:00 | 2021-09-25 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-09-25 | 19:00 | 2021-09-25 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-09-25 | 20:00 | 2021-09-25 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-25 | 21:00 | 2021-09-25 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-25 | 22:00 | 2021-09-25 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-25 | 23:00 | 2021-09-25 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-26 | 24:00 | 2021-09-25 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-26 | 1:00 | 2021-09-25 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-26 | 2:00 | 2021-09-25 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-26 | 3:00 | 2021-09-25 | 202 |  |  | 101 | 101
2021-09-26 | 4:00 | 2021-09-25 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-09-26 | 5:00 | 2021-09-25 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-26 | 6:00 | 2021-09-25 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-09-26 | 7:00 | 2021-09-26 | 716 |  |  | 358 | 358
2021-09-26 | 8:00 | 2021-09-26 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-09-26 | 9:00 | 2021-09-26 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-09-26 | 10:00 | 2021-09-26 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-09-26 | 11:00 | 2021-09-26 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-26 | 12:00 | 2021-09-26 | 492 |  |  | 246 | 246
2021-09-26 | 13:00 | 2021-09-26 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-09-26 | 14:00 | 2021-09-26 | 514 |  |  | 257 | 257
2021-09-26 | 15:00 | 2021-09-26 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-09-26 | 16:00 | 2021-09-26 | 470 |  |  | 235 | 235
2021-09-26 | 17:00 | 2021-09-26 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-09-26 | 18:00 | 2021-09-26 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-09-26 | 19:00 | 2021-09-26 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-09-26 | 20:00 | 2021-09-26 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-09-26 | 21:00 | 2021-09-26 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-09-26 | 22:00 | 2021-09-26 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-09-26 | 23:00 | 2021-09-26 | 336 |  |  | 168 | 168
2021-09-27 | 24:00 | 2021-09-26 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-09-27 | 1:00 | 2021-09-26 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-27 | 2:00 | 2021-09-26 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-27 | 3:00 | 2021-09-26 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-27 | 4:00 | 2021-09-26 | 290 |  |  | 145 | 145
2021-09-27 | 5:00 | 2021-09-26 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-09-27 | 6:00 | 2021-09-26 | 762 |  |  | 381 | 381
2021-09-27 | 7:00 | 2021-09-27 | 922 |  |  | 461 | 461
2021-09-27 | 8:00 | 2021-09-27 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-09-27 | 9:00 | 2021-09-27 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-09-27 | 10:00 | 2021-09-27 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-09-27 | 11:00 | 2021-09-27 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-27 | 12:00 | 2021-09-27 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-27 | 13:00 | 2021-09-27 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-09-27 | 14:00 | 2021-09-27 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-27 | 15:00 | 2021-09-27 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-27 | 16:00 | 2021-09-27 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-27 | 17:00 | 2021-09-27 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-27 | 18:00 | 2021-09-27 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-27 | 19:00 | 2021-09-27 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-09-27 | 20:00 | 2021-09-27 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-09-27 | 21:00 | 2021-09-27 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-09-27 | 22:00 | 2021-09-27 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-27 | 23:00 | 2021-09-27 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-28 | 24:00 | 2021-09-27 | 246 |  |  | 123 | 123
2021-09-28 | 1:00 | 2021-09-27 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-09-28 | 2:00 | 2021-09-27 | 180 |  |  | 90 | 90
2021-09-28 | 3:00 | 2021-09-27 | 224 |  |  | 112 | 112
2021-09-28 | 4:00 | 2021-09-27 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-28 | 5:00 | 2021-09-27 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-28 | 6:00 | 2021-09-27 | 764 |  |  | 382 | 382
2021-09-28 | 7:00 | 2021-09-28 | 880 |  |  | 440 | 440
2021-09-28 | 8:00 | 2021-09-28 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-09-28 | 9:00 | 2021-09-28 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-09-28 | 10:00 | 2021-09-28 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-28 | 11:00 | 2021-09-28 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-28 | 12:00 | 2021-09-28 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-28 | 13:00 | 2021-09-28 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-28 | 14:00 | 2021-09-28 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-28 | 15:00 | 2021-09-28 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-28 | 16:00 | 2021-09-28 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-28 | 17:00 | 2021-09-28 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-28 | 18:00 | 2021-09-28 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-09-28 | 19:00 | 2021-09-28 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-09-28 | 20:00 | 2021-09-28 | 656 |  |  | 328 | 328
2021-09-28 | 21:00 | 2021-09-28 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-09-28 | 22:00 | 2021-09-28 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-09-28 | 23:00 | 2021-09-28 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-09-29 | 24:00 | 2021-09-28 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-29 | 1:00 | 2021-09-28 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-09-29 | 2:00 | 2021-09-28 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-29 | 3:00 | 2021-09-28 | 272 |  |  | 136 | 136
2021-09-29 | 4:00 | 2021-09-28 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-29 | 5:00 | 2021-09-28 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-29 | 6:00 | 2021-09-28 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-09-29 | 7:00 | 2021-09-29 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-09-29 | 8:00 | 2021-09-29 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-09-29 | 9:00 | 2021-09-29 | 768 |  |  | 384 | 384
2021-09-29 | 10:00 | 2021-09-29 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-09-29 | 11:00 | 2021-09-29 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-09-29 | 12:00 | 2021-09-29 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-09-29 | 13:00 | 2021-09-29 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-29 | 14:00 | 2021-09-29 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-09-29 | 15:00 | 2021-09-29 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-09-29 | 16:00 | 2021-09-29 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-09-29 | 17:00 | 2021-09-29 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-09-29 | 18:00 | 2021-09-29 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-09-29 | 19:00 | 2021-09-29 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-09-29 | 20:00 | 2021-09-29 | 676 |  |  | 338 | 338
2021-09-29 | 21:00 | 2021-09-29 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-09-29 | 22:00 | 2021-09-29 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-09-29 | 23:00 | 2021-09-29 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-09-30 | 24:00 | 2021-09-29 | 294 |  |  | 147 | 147
2021-09-30 | 1:00 | 2021-09-29 | 270 |  |  | 135 | 135
2021-09-30 | 2:00 | 2021-09-29 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-30 | 3:00 | 2021-09-29 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-09-30 | 4:00 | 2021-09-29 | 428 |  |  | 214 | 214
2021-09-30 | 5:00 | 2021-09-29 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-09-30 | 6:00 | 2021-09-29 | 766 |  |  | 383 | 383
2021-09-30 | 7:00 | 2021-09-30 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-09-30 | 8:00 | 2021-09-30 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-09-30 | 9:00 | 2021-09-30 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-09-30 | 10:00 | 2021-09-30 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-09-30 | 11:00 | 2021-09-30 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-09-30 | 12:00 | 2021-09-30 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-09-30 | 13:00 | 2021-09-30 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-09-30 | 14:00 | 2021-09-30 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-09-30 | 15:00 | 2021-09-30 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-09-30 | 16:00 | 2021-09-30 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-09-30 | 17:00 | 2021-09-30 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-09-30 | 18:00 | 2021-09-30 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-09-30 | 19:00 | 2021-09-30 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-09-30 | 20:00 | 2021-09-30 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-09-30 | 21:00 | 2021-09-30 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-09-30 | 22:00 | 2021-09-30 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-09-30 | 23:00 | 2021-09-30 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-10-01 | 24:00 | 2021-09-30 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-01 | 1:00 | 2021-09-30 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-01 | 2:00 | 2021-09-30 | 366 |  |  | 183 | 183
2021-10-01 | 3:00 | 2021-09-30 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-10-01 | 4:00 | 2021-09-30 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-01 | 5:00 | 2021-09-30 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-10-01 | 6:00 | 2021-09-30 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-10-01 | 7:00 | 2021-10-01 | 960 |  |  | 480 | 480
2021-10-01 | 8:00 | 2021-10-01 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-01 | 9:00 | 2021-10-01 | 800 |  |  | 400 | 400
2021-10-01 | 10:00 | 2021-10-01 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-01 | 11:00 | 2021-10-01 | 594 |  |  | 297 | 297
2021-10-01 | 12:00 | 2021-10-01 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-01 | 13:00 | 2021-10-01 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-01 | 14:00 | 2021-10-01 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-10-01 | 15:00 | 2021-10-01 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-01 | 16:00 | 2021-10-01 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-01 | 17:00 | 2021-10-01 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-01 | 18:00 | 2021-10-01 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-01 | 19:00 | 2021-10-01 | 594 |  |  | 297 | 297
2021-10-01 | 20:00 | 2021-10-01 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-01 | 21:00 | 2021-10-01 | 686 |  |  | 343 | 343
2021-10-01 | 22:00 | 2021-10-01 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-01 | 23:00 | 2021-10-01 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-02 | 24:00 | 2021-10-01 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-02 | 1:00 | 2021-10-01 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-02 | 2:00 | 2021-10-01 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-02 | 3:00 | 2021-10-01 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-02 | 4:00 | 2021-10-01 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-10-02 | 5:00 | 2021-10-01 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-10-02 | 6:00 | 2021-10-01 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-02 | 7:00 | 2021-10-02 | 1052 |  |  | 526 | 526
2021-10-02 | 8:00 | 2021-10-02 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-02 | 9:00 | 2021-10-02 | 892 |  |  | 446 | 446
2021-10-02 | 10:00 | 2021-10-02 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-02 | 11:00 | 2021-10-02 | 618 |  |  | 309 | 309
2021-10-02 | 12:00 | 2021-10-02 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-02 | 13:00 | 2021-10-02 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-02 | 14:00 | 2021-10-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-02 | 15:00 | 2021-10-02 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-02 | 16:00 | 2021-10-02 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-02 | 17:00 | 2021-10-02 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-02 | 18:00 | 2021-10-02 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-02 | 19:00 | 2021-10-02 | 618 |  |  | 309 | 309
2021-10-02 | 20:00 | 2021-10-02 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-02 | 21:00 | 2021-10-02 | 594 |  |  | 297 | 297
2021-10-02 | 22:00 | 2021-10-02 | 526 |  |  | 263 | 263
2021-10-02 | 23:00 | 2021-10-02 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-10-03 | 24:00 | 2021-10-02 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-03 | 1:00 | 2021-10-02 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-03 | 2:00 | 2021-10-02 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-10-03 | 3:00 | 2021-10-02 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-10-03 | 4:00 | 2021-10-02 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-03 | 5:00 | 2021-10-02 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-03 | 6:00 | 2021-10-02 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-10-03 | 7:00 | 2021-10-03 | 826 |  |  | 413 | 413
2021-10-03 | 8:00 | 2021-10-03 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-03 | 9:00 | 2021-10-03 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-03 | 10:00 | 2021-10-03 | 644 |  |  | 322 | 322
2021-10-03 | 11:00 | 2021-10-03 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-03 | 12:00 | 2021-10-03 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-03 | 13:00 | 2021-10-03 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-10-03 | 14:00 | 2021-10-03 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-10-03 | 15:00 | 2021-10-03 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-10-03 | 16:00 | 2021-10-03 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-10-03 | 17:00 | 2021-10-03 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-03 | 18:00 | 2021-10-03 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-03 | 19:00 | 2021-10-03 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-03 | 20:00 | 2021-10-03 | 550 |  |  | 275 | 275
2021-10-03 | 21:00 | 2021-10-03 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-03 | 22:00 | 2021-10-03 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-10-03 | 23:00 | 2021-10-03 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-10-04 | 24:00 | 2021-10-03 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-10-04 | 1:00 | 2021-10-03 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-10-04 | 2:00 | 2021-10-03 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-10-04 | 3:00 | 2021-10-03 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-10-04 | 4:00 | 2021-10-03 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-10-04 | 5:00 | 2021-10-03 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-10-04 | 6:00 | 2021-10-03 | 804 |  |  | 402 | 402
2021-10-04 | 7:00 | 2021-10-04 | 758 |  |  | 379 | 379
2021-10-04 | 8:00 | 2021-10-04 | 714 |  |  | 357 | 357
2021-10-04 | 9:00 | 2021-10-04 | 598 |  |  | 299 | 299
2021-10-04 | 10:00 | 2021-10-04 | 576 |  |  | 288 | 288
2021-10-04 | 11:00 | 2021-10-04 | 552 |  |  | 276 | 276
2021-10-04 | 12:00 | 2021-10-04 | 552 |  |  | 276 | 276
2021-10-04 | 13:00 | 2021-10-04 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-04 | 14:00 | 2021-10-04 | 576 |  |  | 288 | 288
2021-10-04 | 15:00 | 2021-10-04 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-10-04 | 16:00 | 2021-10-04 | 552 |  |  | 276 | 276
2021-10-04 | 17:00 | 2021-10-04 | 552 |  |  | 276 | 276
2021-10-04 | 18:00 | 2021-10-04 | 576 |  |  | 288 | 288
2021-10-04 | 19:00 | 2021-10-04 | 666 |  |  | 333 | 333
2021-10-04 | 20:00 | 2021-10-04 | 692 |  |  | 346 | 346
2021-10-04 | 21:00 | 2021-10-04 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-04 | 22:00 | 2021-10-04 | 644 |  |  | 322 | 322
2021-10-04 | 23:00 | 2021-10-04 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-10-05 | 24:00 | 2021-10-04 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-05 | 1:00 | 2021-10-04 | 300 |  |  | 150 | 150
2021-10-05 | 2:00 | 2021-10-04 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-10-05 | 3:00 | 2021-10-04 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-05 | 4:00 | 2021-10-04 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-10-05 | 5:00 | 2021-10-04 | 530 |  |  | 265 | 265
2021-10-05 | 6:00 | 2021-10-04 | 874 |  |  | 437 | 437
2021-10-05 | 7:00 | 2021-10-05 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-10-05 | 8:00 | 2021-10-05 | 802 |  |  | 401 | 401
2021-10-05 | 9:00 | 2021-10-05 | 734 |  |  | 367 | 367
2021-10-05 | 10:00 | 2021-10-05 | 598 |  |  | 299 | 299
2021-10-05 | 11:00 | 2021-10-05 | 618 |  |  | 309 | 309
2021-10-05 | 12:00 | 2021-10-05 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-05 | 13:00 | 2021-10-05 | 620 |  |  | 310 | 310
2021-10-05 | 14:00 | 2021-10-05 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-05 | 15:00 | 2021-10-05 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-05 | 16:00 | 2021-10-05 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-05 | 17:00 | 2021-10-05 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-05 | 18:00 | 2021-10-05 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-05 | 19:00 | 2021-10-05 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-05 | 20:00 | 2021-10-05 | 620 |  |  | 310 | 310
2021-10-05 | 21:00 | 2021-10-05 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-05 | 22:00 | 2021-10-05 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-10-05 | 23:00 | 2021-10-05 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-10-06 | 24:00 | 2021-10-05 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-06 | 1:00 | 2021-10-05 | 182 |  |  | 91 | 91
2021-10-06 | 2:00 | 2021-10-05 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-10-06 | 3:00 | 2021-10-05 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-10-06 | 4:00 | 2021-10-05 | 276 |  |  | 138 | 138
2021-10-06 | 5:00 | 2021-10-05 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-10-06 | 6:00 | 2021-10-05 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-06 | 7:00 | 2021-10-06 | 806 |  |  | 403 | 403
2021-10-06 | 8:00 | 2021-10-06 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-06 | 9:00 | 2021-10-06 | 668 |  |  | 334 | 334
2021-10-06 | 10:00 | 2021-10-06 | 644 |  |  | 322 | 322
2021-10-06 | 11:00 | 2021-10-06 | 530 |  |  | 265 | 265
2021-10-06 | 12:00 | 2021-10-06 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-10-06 | 13:00 | 2021-10-06 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-10-06 | 14:00 | 2021-10-06 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-06 | 15:00 | 2021-10-06 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-10-06 | 16:00 | 2021-10-06 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-06 | 17:00 | 2021-10-06 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-10-06 | 18:00 | 2021-10-06 | 484 |  |  | 242 | 242
2021-10-06 | 19:00 | 2021-10-06 | 620 |  |  | 310 | 310
2021-10-06 | 20:00 | 2021-10-06 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-10-06 | 21:00 | 2021-10-06 | 506 |  |  | 253 | 253
2021-10-06 | 22:00 | 2021-10-06 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-10-06 | 23:00 | 2021-10-06 | 324 |  |  | 162 | 162
2021-10-07 | 24:00 | 2021-10-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-10-07 | 1:00 | 2021-10-06 | 184 |  |  | 92 | 92
2021-10-07 | 2:00 | 2021-10-06 | 162 |  |  | 81 | 81
2021-10-07 | 3:00 | 2021-10-06 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-10-07 | 4:00 | 2021-10-06 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-10-07 | 5:00 | 2021-10-06 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-07 | 6:00 | 2021-10-06 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-07 | 7:00 | 2021-10-07 | 690 |  |  | 345 | 345
2021-10-07 | 8:00 | 2021-10-07 | 642 |  |  | 321 | 321
2021-10-07 | 9:00 | 2021-10-07 | 688 |  |  | 344 | 344
2021-10-07 | 10:00 | 2021-10-07 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-07 | 11:00 | 2021-10-07 | 642 |  |  | 321 | 321
2021-10-07 | 12:00 | 2021-10-07 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-07 | 13:00 | 2021-10-07 | 550 |  |  | 275 | 275
2021-10-07 | 14:00 | 2021-10-07 | 460 |  |  | 230 | 230
2021-10-07 | 15:00 | 2021-10-07 | 458 |  |  | 229 | 229
2021-10-07 | 16:00 | 2021-10-07 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-10-07 | 17:00 | 2021-10-07 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-10-07 | 18:00 | 2021-10-07 | 572 |  |  | 286 | 286
2021-10-07 | 19:00 | 2021-10-07 | 644 |  |  | 322 | 322
2021-10-07 | 20:00 | 2021-10-07 | 664 |  |  | 332 | 332
2021-10-07 | 21:00 | 2021-10-07 | 642 |  |  | 321 | 321
2021-10-07 | 22:00 | 2021-10-07 | 598 |  |  | 299 | 299
2021-10-07 | 23:00 | 2021-10-07 | 390 |  |  | 195 | 195
2021-10-08 | 24:00 | 2021-10-07 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-08 | 1:00 | 2021-10-07 | 254 |  |  | 127 | 127
2021-10-08 | 2:00 | 2021-10-07 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-10-08 | 3:00 | 2021-10-07 | 344 |  |  | 172 | 172
2021-10-08 | 4:00 | 2021-10-07 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-10-08 | 5:00 | 2021-10-07 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-08 | 6:00 | 2021-10-07 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-10-08 | 7:00 | 2021-10-08 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-10-08 | 8:00 | 2021-10-08 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-10-08 | 9:00 | 2021-10-08 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-10-08 | 10:00 | 2021-10-08 | 804 |  |  | 402 | 402
2021-10-08 | 11:00 | 2021-10-08 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-08 | 12:00 | 2021-10-08 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-08 | 13:00 | 2021-10-08 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-08 | 14:00 | 2021-10-08 | 528 |  |  | 264 | 264
2021-10-08 | 15:00 | 2021-10-08 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-08 | 16:00 | 2021-10-08 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-08 | 17:00 | 2021-10-08 | 574 |  |  | 287 | 287
2021-10-08 | 18:00 | 2021-10-08 | 644 |  |  | 322 | 322
2021-10-08 | 19:00 | 2021-10-08 | 664 |  |  | 332 | 332
2021-10-08 | 20:00 | 2021-10-08 | 736 |  |  | 368 | 368
2021-10-08 | 21:00 | 2021-10-08 | 620 |  |  | 310 | 310
2021-10-08 | 22:00 | 2021-10-08 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-08 | 23:00 | 2021-10-08 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-10-09 | 24:00 | 2021-10-08 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-09 | 1:00 | 2021-10-08 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-10-09 | 2:00 | 2021-10-08 | 230 |  |  | 115 | 115
2021-10-09 | 3:00 | 2021-10-08 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-09 | 4:00 | 2021-10-08 | 322 |  |  | 161 | 161
2021-10-09 | 5:00 | 2021-10-08 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-09 | 6:00 | 2021-10-08 | 826 |  |  | 413 | 413
2021-10-09 | 7:00 | 2021-10-09 | 848 |  |  | 424 | 424
2021-10-09 | 8:00 | 2021-10-09 | 780 |  |  | 390 | 390
2021-10-09 | 9:00 | 2021-10-09 | 712 |  |  | 356 | 356
2021-10-09 | 10:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 11:00 | 2021-10-09 | 664 |  |  | 332 | 332
2021-10-09 | 12:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 13:00 | 2021-10-09 | 598 |  |  | 299 | 299
2021-10-09 | 14:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 15:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 16:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 17:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 18:00 | 2021-10-09 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-09 | 19:00 | 2021-10-09 | 734 |  |  | 367 | 367
2021-10-09 | 20:00 | 2021-10-09 | 688 |  |  | 344 | 344
2021-10-09 | 21:00 | 2021-10-09 | 734 |  |  | 367 | 367
2021-10-09 | 22:00 | 2021-10-09 | 550 |  |  | 275 | 275
2021-10-09 | 23:00 | 2021-10-09 | 414 |  |  | 207 | 207
2021-10-10 | 24:00 | 2021-10-09 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-10 | 1:00 | 2021-10-09 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-10-10 | 2:00 | 2021-10-09 | 300 |  |  | 150 | 150
2021-10-10 | 3:00 | 2021-10-09 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-10 | 4:00 | 2021-10-09 | 368 |  |  | 184 | 184
2021-10-10 | 5:00 | 2021-10-09 | 526 |  |  | 263 | 263
2021-10-10 | 6:00 | 2021-10-09 | 918 |  |  | 459 | 459
2021-10-10 | 7:00 | 2021-10-10 | 1030 |  |  | 515 | 515
2021-10-10 | 8:00 | 2021-10-10 | 916 |  |  | 458 | 458
2021-10-10 | 9:00 | 2021-10-10 | 824 |  |  | 412 | 412
2021-10-10 | 10:00 | 2021-10-10 | 800 |  |  | 400 | 400
2021-10-10 | 11:00 | 2021-10-10 | 686 |  |  | 343 | 343
2021-10-10 | 12:00 | 2021-10-10 | 688 |  |  | 344 | 344
2021-10-10 | 13:00 | 2021-10-10 | 572 |  |  | 286 | 286
2021-10-10 | 14:00 | 2021-10-10 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-10 | 15:00 | 2021-10-10 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-10 | 16:00 | 2021-10-10 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-10-10 | 17:00 | 2021-10-10 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-10 | 18:00 | 2021-10-10 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-10 | 19:00 | 2021-10-10 | 708 |  |  | 354 | 354
2021-10-10 | 20:00 | 2021-10-10 | 824 |  |  | 412 | 412
2021-10-10 | 21:00 | 2021-10-10 | 802 |  |  | 401 | 401
2021-10-10 | 22:00 | 2021-10-10 | 732 |  |  | 366 | 366
2021-10-10 | 23:00 | 2021-10-10 | 526 |  |  | 263 | 263
2021-10-11 | 24:00 | 2021-10-10 | 436 |  |  | 218 | 218
2021-10-11 | 1:00 | 2021-10-10 | 366 |  |  | 183 | 183
2021-10-11 | 2:00 | 2021-10-10 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-10-11 | 3:00 | 2021-10-10 | 412 |  |  | 206 | 206
2021-10-11 | 4:00 | 2021-10-10 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-11 | 5:00 | 2021-10-10 | 664 |  |  | 332 | 332
2021-10-11 | 6:00 | 2021-10-10 | 1100 |  |  | 550 | 550
2021-10-11 | 7:00 | 2021-10-11 | 1162 |  |  | 581 | 581
2021-10-11 | 8:00 | 2021-10-11 | 1026 |  |  | 513 | 513
2021-10-11 | 9:00 | 2021-10-11 | 1002 |  |  | 501 | 501
2021-10-11 | 10:00 | 2021-10-11 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-10-11 | 11:00 | 2021-10-11 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-11 | 12:00 | 2021-10-11 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-10-11 | 13:00 | 2021-10-11 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-10-11 | 14:00 | 2021-10-11 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-11 | 15:00 | 2021-10-11 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-11 | 16:00 | 2021-10-11 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-10-11 | 17:00 | 2021-10-11 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-10-11 | 18:00 | 2021-10-11 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-10-11 | 19:00 | 2021-10-11 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-10-11 | 20:00 | 2021-10-11 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-10-11 | 21:00 | 2021-10-11 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-11 | 22:00 | 2021-10-11 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-11 | 23:00 | 2021-10-11 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-12 | 24:00 | 2021-10-11 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-12 | 1:00 | 2021-10-11 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-12 | 2:00 | 2021-10-11 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-12 | 3:00 | 2021-10-11 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-12 | 4:00 | 2021-10-11 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-10-12 | 5:00 | 2021-10-11 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-12 | 6:00 | 2021-10-11 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-10-12 | 7:00 | 2021-10-12 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-10-12 | 8:00 | 2021-10-12 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-10-12 | 9:00 | 2021-10-12 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-10-12 | 10:00 | 2021-10-12 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-10-12 | 11:00 | 2021-10-12 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-12 | 12:00 | 2021-10-12 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-12 | 13:00 | 2021-10-12 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-12 | 14:00 | 2021-10-12 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-12 | 15:00 | 2021-10-12 | 616 |  |  | 308 | 308
2021-10-12 | 16:00 | 2021-10-12 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-12 | 17:00 | 2021-10-12 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-12 | 18:00 | 2021-10-12 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-10-12 | 19:00 | 2021-10-12 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-10-12 | 20:00 | 2021-10-12 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-10-12 | 21:00 | 2021-10-12 | 866 |  |  | 433 | 433
2021-10-12 | 22:00 | 2021-10-12 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-10-12 | 23:00 | 2021-10-12 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-13 | 24:00 | 2021-10-12 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-10-13 | 1:00 | 2021-10-12 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-13 | 2:00 | 2021-10-12 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-13 | 3:00 | 2021-10-12 | 366 |  |  | 183 | 183
2021-10-13 | 4:00 | 2021-10-12 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-13 | 5:00 | 2021-10-12 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-13 | 6:00 | 2021-10-12 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-10-13 | 7:00 | 2021-10-13 | 1140 |  |  | 570 | 570
2021-10-13 | 8:00 | 2021-10-13 | 1206 |  |  | 603 | 603
2021-10-13 | 9:00 | 2021-10-13 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-10-13 | 10:00 | 2021-10-13 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-10-13 | 11:00 | 2021-10-13 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-10-13 | 12:00 | 2021-10-13 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-13 | 13:00 | 2021-10-13 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-13 | 14:00 | 2021-10-13 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-10-13 | 15:00 | 2021-10-13 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-13 | 16:00 | 2021-10-13 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-13 | 17:00 | 2021-10-13 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-13 | 18:00 | 2021-10-13 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-10-13 | 19:00 | 2021-10-13 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-13 | 20:00 | 2021-10-13 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-13 | 21:00 | 2021-10-13 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-10-13 | 22:00 | 2021-10-13 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-10-13 | 23:00 | 2021-10-13 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-10-14 | 24:00 | 2021-10-13 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-14 | 1:00 | 2021-10-13 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-14 | 2:00 | 2021-10-13 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-14 | 3:00 | 2021-10-13 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-14 | 4:00 | 2021-10-13 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-14 | 5:00 | 2021-10-13 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-14 | 6:00 | 2021-10-13 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-10-14 | 7:00 | 2021-10-14 | 1074 |  |  | 537 | 537
2021-10-14 | 8:00 | 2021-10-14 | 1028 |  |  | 514 | 514
2021-10-14 | 9:00 | 2021-10-14 | 1074 |  |  | 537 | 537
2021-10-14 | 10:00 | 2021-10-14 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-14 | 11:00 | 2021-10-14 | 936 |  |  | 468 | 468
2021-10-14 | 12:00 | 2021-10-14 | 892 |  |  | 446 | 446
2021-10-14 | 13:00 | 2021-10-14 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-14 | 14:00 | 2021-10-14 | 846 |  |  | 423 | 423
2021-10-14 | 15:00 | 2021-10-14 | 822 |  |  | 411 | 411
2021-10-14 | 16:00 | 2021-10-14 | 822 |  |  | 411 | 411
2021-10-14 | 17:00 | 2021-10-14 | 892 |  |  | 446 | 446
2021-10-14 | 18:00 | 2021-10-14 | 868 |  |  | 434 | 434
2021-10-14 | 19:00 | 2021-10-14 | 914 |  |  | 457 | 457
2021-10-14 | 20:00 | 2021-10-14 | 868 |  |  | 434 | 434
2021-10-14 | 21:00 | 2021-10-14 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-14 | 22:00 | 2021-10-14 | 754 |  |  | 377 | 377
2021-10-14 | 23:00 | 2021-10-14 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-15 | 24:00 | 2021-10-14 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-15 | 1:00 | 2021-10-14 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-10-15 | 2:00 | 2021-10-14 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-15 | 3:00 | 2021-10-14 | 320 |  |  | 160 | 160
2021-10-15 | 4:00 | 2021-10-14 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-15 | 5:00 | 2021-10-14 | 686 |  |  | 343 | 343
2021-10-15 | 6:00 | 2021-10-14 | 1096 |  |  | 548 | 548
2021-10-15 | 7:00 | 2021-10-15 | 1214 |  |  | 607 | 607
2021-10-15 | 8:00 | 2021-10-15 | 1078 |  |  | 539 | 539
2021-10-15 | 9:00 | 2021-10-15 | 984 |  |  | 492 | 492
2021-10-15 | 10:00 | 2021-10-15 | 872 |  |  | 436 | 436
2021-10-15 | 11:00 | 2021-10-15 | 848 |  |  | 424 | 424
2021-10-15 | 12:00 | 2021-10-15 | 870 |  |  | 435 | 435
2021-10-15 | 13:00 | 2021-10-15 | 940 |  |  | 470 | 470
2021-10-15 | 14:00 | 2021-10-15 | 870 |  |  | 435 | 435
2021-10-15 | 15:00 | 2021-10-15 | 872 |  |  | 436 | 436
2021-10-15 | 16:00 | 2021-10-15 | 870 |  |  | 435 | 435
2021-10-15 | 17:00 | 2021-10-15 | 824 |  |  | 412 | 412
2021-10-15 | 18:00 | 2021-10-15 | 872 |  |  | 436 | 436
2021-10-15 | 19:00 | 2021-10-15 | 1030 |  |  | 515 | 515
2021-10-15 | 20:00 | 2021-10-15 | 1078 |  |  | 539 | 539
2021-10-15 | 21:00 | 2021-10-15 | 1030 |  |  | 515 | 515
2021-10-15 | 22:00 | 2021-10-15 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-10-15 | 23:00 | 2021-10-15 | 594 |  |  | 297 | 297
2021-10-16 | 24:00 | 2021-10-15 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-16 | 1:00 | 2021-10-15 | 482 |  |  | 241 | 241
2021-10-16 | 2:00 | 2021-10-15 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-16 | 3:00 | 2021-10-15 | 504 |  |  | 252 | 252
2021-10-16 | 4:00 | 2021-10-15 | 596 |  |  | 298 | 298
2021-10-16 | 5:00 | 2021-10-15 | 802 |  |  | 401 | 401
2021-10-16 | 6:00 | 2021-10-15 | 1238 |  |  | 619 | 619
2021-10-16 | 7:00 | 2021-10-16 | 1408 |  |  | 704 | 704
2021-10-16 | 8:00 | 2021-10-16 | 1316 |  |  | 658 | 658
2021-10-16 | 9:00 | 2021-10-16 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-10-16 | 10:00 | 2021-10-16 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-10-16 | 11:00 | 2021-10-16 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-10-16 | 12:00 | 2021-10-16 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-10-16 | 13:00 | 2021-10-16 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-10-16 | 14:00 | 2021-10-16 | 816 |  |  | 408 | 408
2021-10-16 | 15:00 | 2021-10-16 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-10-16 | 16:00 | 2021-10-16 | 862 |  |  | 431 | 431
2021-10-16 | 17:00 | 2021-10-16 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-10-16 | 18:00 | 2021-10-16 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-10-16 | 19:00 | 2021-10-16 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-10-16 | 20:00 | 2021-10-16 | 1066 |  |  | 533 | 533
2021-10-16 | 21:00 | 2021-10-16 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-10-16 | 22:00 | 2021-10-16 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-10-16 | 23:00 | 2021-10-16 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-10-17 | 24:00 | 2021-10-16 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-10-17 | 1:00 | 2021-10-16 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-10-17 | 2:00 | 2021-10-16 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-10-17 | 3:00 | 2021-10-16 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-10-17 | 4:00 | 2021-10-16 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-10-17 | 5:00 | 2021-10-16 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-10-17 | 6:00 | 2021-10-16 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-10-17 | 7:00 | 2021-10-17 | 1356 |  |  | 678 | 678
2021-10-17 | 8:00 | 2021-10-17 | 1196 |  |  | 598 | 598
2021-10-17 | 9:00 | 2021-10-17 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-10-17 | 10:00 | 2021-10-17 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-10-17 | 11:00 | 2021-10-17 | 948 |  |  | 474 | 474
2021-10-17 | 12:00 | 2021-10-17 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-10-17 | 13:00 | 2021-10-17 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-10-17 | 14:00 | 2021-10-17 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-10-17 | 15:00 | 2021-10-17 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-10-17 | 16:00 | 2021-10-17 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-10-17 | 17:00 | 2021-10-17 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-10-17 | 18:00 | 2021-10-17 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-10-17 | 19:00 | 2021-10-17 | 746 |  |  | 373 | 373
2021-10-17 | 20:00 | 2021-10-17 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-10-17 | 21:00 | 2021-10-17 | 858 |  |  | 429 | 429
2021-10-17 | 22:00 | 2021-10-17 | 744 |  |  | 372 | 372
2021-10-17 | 23:00 | 2021-10-17 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-10-18 | 24:00 | 2021-10-17 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-10-18 | 1:00 | 2021-10-17 | 316 |  |  | 158 | 158
2021-10-18 | 2:00 | 2021-10-17 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-10-18 | 3:00 | 2021-10-17 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-10-18 | 4:00 | 2021-10-17 | 406 |  |  | 203 | 203
2021-10-18 | 5:00 | 2021-10-17 | 632 |  |  | 316 | 316
2021-10-18 | 6:00 | 2021-10-17 | 1016 |  |  | 508 | 508
2021-10-18 | 7:00 | 2021-10-18 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-10-18 | 8:00 | 2021-10-18 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-10-18 | 9:00 | 2021-10-18 | 936 |  |  | 468 | 468
2021-10-18 | 10:00 | 2021-10-18 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-10-18 | 11:00 | 2021-10-18 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-18 | 12:00 | 2021-10-18 | 640 |  |  | 320 | 320
2021-10-18 | 13:00 | 2021-10-18 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-18 | 14:00 | 2021-10-18 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-18 | 15:00 | 2021-10-18 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-18 | 16:00 | 2021-10-18 | 434 |  |  | 217 | 217
2021-10-18 | 17:00 | 2021-10-18 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-10-18 | 18:00 | 2021-10-18 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-18 | 19:00 | 2021-10-18 | 708 |  |  | 354 | 354
2021-10-18 | 20:00 | 2021-10-18 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-10-18 | 21:00 | 2021-10-18 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-10-18 | 22:00 | 2021-10-18 | 662 |  |  | 331 | 331
2021-10-18 | 23:00 | 2021-10-18 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-19 | 24:00 | 2021-10-18 | 298 |  |  | 149 | 149
2021-10-19 | 1:00 | 2021-10-18 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-19 | 2:00 | 2021-10-18 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-19 | 3:00 | 2021-10-18 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-19 | 4:00 | 2021-10-18 | 366 |  |  | 183 | 183
2021-10-19 | 5:00 | 2021-10-18 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-19 | 6:00 | 2021-10-18 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-19 | 7:00 | 2021-10-19 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-10-19 | 8:00 | 2021-10-19 | 818 |  |  | 409 | 409
2021-10-19 | 9:00 | 2021-10-19 | 772 |  |  | 386 | 386
2021-10-19 | 10:00 | 2021-10-19 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-19 | 11:00 | 2021-10-19 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-10-19 | 12:00 | 2021-10-19 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-10-19 | 13:00 | 2021-10-19 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-10-19 | 14:00 | 2021-10-19 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-10-19 | 15:00 | 2021-10-19 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-19 | 16:00 | 2021-10-19 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-19 | 17:00 | 2021-10-19 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-10-19 | 18:00 | 2021-10-19 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-10-19 | 19:00 | 2021-10-19 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-10-19 | 20:00 | 2021-10-19 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-10-19 | 21:00 | 2021-10-19 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-10-19 | 22:00 | 2021-10-19 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-10-19 | 23:00 | 2021-10-19 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-10-20 | 24:00 | 2021-10-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-20 | 1:00 | 2021-10-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-20 | 2:00 | 2021-10-19 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-10-20 | 3:00 | 2021-10-19 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-20 | 4:00 | 2021-10-19 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-20 | 5:00 | 2021-10-19 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-10-20 | 6:00 | 2021-10-19 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-20 | 7:00 | 2021-10-20 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-10-20 | 8:00 | 2021-10-20 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-20 | 9:00 | 2021-10-20 | 796 |  |  | 398 | 398
2021-10-20 | 10:00 | 2021-10-20 | 704 |  |  | 352 | 352
2021-10-20 | 11:00 | 2021-10-20 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-20 | 12:00 | 2021-10-20 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-20 | 13:00 | 2021-10-20 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-10-20 | 14:00 | 2021-10-20 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-20 | 15:00 | 2021-10-20 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-20 | 16:00 | 2021-10-20 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-10-20 | 17:00 | 2021-10-20 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-20 | 18:00 | 2021-10-20 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-20 | 19:00 | 2021-10-20 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-10-20 | 20:00 | 2021-10-20 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-20 | 21:00 | 2021-10-20 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-20 | 22:00 | 2021-10-20 | 454 |  |  | 227 | 227
2021-10-20 | 23:00 | 2021-10-20 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-21 | 24:00 | 2021-10-20 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-21 | 1:00 | 2021-10-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-10-21 | 2:00 | 2021-10-20 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-10-21 | 3:00 | 2021-10-20 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-21 | 4:00 | 2021-10-20 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-21 | 5:00 | 2021-10-20 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-21 | 6:00 | 2021-10-20 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-10-21 | 7:00 | 2021-10-21 | 798 |  |  | 399 | 399
2021-10-21 | 8:00 | 2021-10-21 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-21 | 9:00 | 2021-10-21 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-10-21 | 10:00 | 2021-10-21 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-21 | 11:00 | 2021-10-21 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-21 | 12:00 | 2021-10-21 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-10-21 | 13:00 | 2021-10-21 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-21 | 14:00 | 2021-10-21 | 388 |  |  | 194 | 194
2021-10-21 | 15:00 | 2021-10-21 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-21 | 16:00 | 2021-10-21 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-21 | 17:00 | 2021-10-21 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-21 | 18:00 | 2021-10-21 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-10-21 | 19:00 | 2021-10-21 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-21 | 20:00 | 2021-10-21 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-21 | 21:00 | 2021-10-21 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-21 | 22:00 | 2021-10-21 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-21 | 23:00 | 2021-10-21 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-22 | 24:00 | 2021-10-21 | 228 |  |  | 114 | 114
2021-10-22 | 1:00 | 2021-10-21 | 158 |  |  | 79 | 79
2021-10-22 | 2:00 | 2021-10-21 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-22 | 3:00 | 2021-10-21 | 204 |  |  | 102 | 102
2021-10-22 | 4:00 | 2021-10-21 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-22 | 5:00 | 2021-10-21 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-10-22 | 6:00 | 2021-10-21 | 890 |  |  | 445 | 445
2021-10-22 | 7:00 | 2021-10-22 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-10-22 | 8:00 | 2021-10-22 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-22 | 9:00 | 2021-10-22 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-22 | 10:00 | 2021-10-22 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-22 | 11:00 | 2021-10-22 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-22 | 12:00 | 2021-10-22 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-10-22 | 13:00 | 2021-10-22 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-22 | 14:00 | 2021-10-22 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-22 | 15:00 | 2021-10-22 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-10-22 | 16:00 | 2021-10-22 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-22 | 17:00 | 2021-10-22 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-10-22 | 18:00 | 2021-10-22 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-22 | 19:00 | 2021-10-22 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-10-22 | 20:00 | 2021-10-22 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-22 | 21:00 | 2021-10-22 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-22 | 22:00 | 2021-10-22 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-10-22 | 23:00 | 2021-10-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-23 | 24:00 | 2021-10-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-23 | 1:00 | 2021-10-22 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-10-23 | 2:00 | 2021-10-22 | 206 |  |  | 103 | 103
2021-10-23 | 3:00 | 2021-10-22 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-23 | 4:00 | 2021-10-22 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-23 | 5:00 | 2021-10-22 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-23 | 6:00 | 2021-10-22 | 888 |  |  | 444 | 444
2021-10-23 | 7:00 | 2021-10-23 | 1024 |  |  | 512 | 512
2021-10-23 | 8:00 | 2021-10-23 | 774 |  |  | 387 | 387
2021-10-23 | 9:00 | 2021-10-23 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-23 | 10:00 | 2021-10-23 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-23 | 11:00 | 2021-10-23 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-23 | 12:00 | 2021-10-23 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-23 | 13:00 | 2021-10-23 | 570 |  |  | 285 | 285
2021-10-23 | 14:00 | 2021-10-23 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-10-23 | 15:00 | 2021-10-23 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-10-23 | 16:00 | 2021-10-23 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-23 | 17:00 | 2021-10-23 | 456 |  |  | 228 | 228
2021-10-23 | 18:00 | 2021-10-23 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-10-23 | 19:00 | 2021-10-23 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-10-23 | 20:00 | 2021-10-23 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-23 | 21:00 | 2021-10-23 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-10-23 | 22:00 | 2021-10-23 | 638 |  |  | 319 | 319
2021-10-23 | 23:00 | 2021-10-23 | 410 |  |  | 205 | 205
2021-10-24 | 24:00 | 2021-10-23 | 342 |  |  | 171 | 171
2021-10-24 | 1:00 | 2021-10-23 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-24 | 2:00 | 2021-10-23 | 274 |  |  | 137 | 137
2021-10-24 | 3:00 | 2021-10-23 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-24 | 4:00 | 2021-10-23 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-24 | 5:00 | 2021-10-23 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-24 | 6:00 | 2021-10-23 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-10-24 | 7:00 | 2021-10-24 | 1024 |  |  | 512 | 512
2021-10-24 | 8:00 | 2021-10-24 | 934 |  |  | 467 | 467
2021-10-24 | 9:00 | 2021-10-24 | 842 |  |  | 421 | 421
2021-10-24 | 10:00 | 2021-10-24 | 752 |  |  | 376 | 376
2021-10-24 | 11:00 | 2021-10-24 | 684 |  |  | 342 | 342
2021-10-24 | 12:00 | 2021-10-24 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-24 | 13:00 | 2021-10-24 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-10-24 | 14:00 | 2021-10-24 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-10-24 | 15:00 | 2021-10-24 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-10-24 | 16:00 | 2021-10-24 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-10-24 | 17:00 | 2021-10-24 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-10-24 | 18:00 | 2021-10-24 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-10-24 | 19:00 | 2021-10-24 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-10-24 | 20:00 | 2021-10-24 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-10-24 | 21:00 | 2021-10-24 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-10-24 | 22:00 | 2021-10-24 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-10-24 | 23:00 | 2021-10-24 | 480 |  |  | 240 | 240
2021-10-25 | 24:00 | 2021-10-24 | 340 |  |  | 170 | 170
2021-10-25 | 1:00 | 2021-10-24 | 296 |  |  | 148 | 148
2021-10-25 | 2:00 | 2021-10-24 | 252 |  |  | 126 | 126
2021-10-25 | 3:00 | 2021-10-24 | 318 |  |  | 159 | 159
2021-10-25 | 4:00 | 2021-10-24 | 364 |  |  | 182 | 182
2021-10-25 | 5:00 | 2021-10-24 | 548 |  |  | 274 | 274
2021-10-25 | 6:00 | 2021-10-24 | 980 |  |  | 490 | 490
2021-10-25 | 7:00 | 2021-10-25 | 1058 |  |  | 529 | 529
2021-10-25 | 8:00 | 2021-10-25 | 924 |  |  | 462 | 462
2021-10-25 | 9:00 | 2021-10-25 | 856 |  |  | 428 | 428
2021-10-25 | 10:00 | 2021-10-25 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-10-25 | 11:00 | 2021-10-25 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-10-25 | 12:00 | 2021-10-25 | 788 |  |  | 394 | 394
2021-10-25 | 13:00 | 2021-10-25 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-10-25 | 14:00 | 2021-10-25 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-10-25 | 15:00 | 2021-10-25 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-10-25 | 16:00 | 2021-10-25 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-10-25 | 17:00 | 2021-10-25 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-10-25 | 18:00 | 2021-10-25 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-10-25 | 19:00 | 2021-10-25 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-10-25 | 20:00 | 2021-10-25 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-10-25 | 21:00 | 2021-10-25 | 674 |  |  | 337 | 337
2021-10-25 | 22:00 | 2021-10-25 | 676 |  |  | 338 | 338
2021-10-25 | 23:00 | 2021-10-25 | 384 |  |  | 192 | 192
2021-10-26 | 24:00 | 2021-10-25 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-10-26 | 1:00 | 2021-10-25 | 226 |  |  | 113 | 113
2021-10-26 | 2:00 | 2021-10-25 | 248 |  |  | 124 | 124
2021-10-26 | 3:00 | 2021-10-25 | 292 |  |  | 146 | 146
2021-10-26 | 4:00 | 2021-10-25 | 360 |  |  | 180 | 180
2021-10-26 | 5:00 | 2021-10-25 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-10-26 | 6:00 | 2021-10-25 | 878 |  |  | 439 | 439
2021-10-26 | 7:00 | 2021-10-26 | 1102 |  |  | 551 | 551
2021-10-26 | 8:00 | 2021-10-26 | 944 |  |  | 472 | 472
2021-10-26 | 9:00 | 2021-10-26 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-10-26 | 10:00 | 2021-10-26 | 832 |  |  | 416 | 416
2021-10-26 | 11:00 | 2021-10-26 | 808 |  |  | 404 | 404
2021-10-26 | 12:00 | 2021-10-26 | 878 |  |  | 439 | 439
2021-10-26 | 13:00 | 2021-10-26 | 786 |  |  | 393 | 393
2021-10-26 | 14:00 | 2021-10-26 | 764 |  |  | 382 | 382
2021-10-26 | 15:00 | 2021-10-26 | 786 |  |  | 393 | 393
2021-10-26 | 16:00 | 2021-10-26 | 808 |  |  | 404 | 404
2021-10-26 | 17:00 | 2021-10-26 | 832 |  |  | 416 | 416
2021-10-26 | 18:00 | 2021-10-26 | 944 |  |  | 472 | 472
2021-10-26 | 19:00 | 2021-10-26 | 922 |  |  | 461 | 461
2021-10-26 | 20:00 | 2021-10-26 | 920 |  |  | 460 | 460
2021-10-26 | 21:00 | 2021-10-26 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-10-26 | 22:00 | 2021-10-26 | 854 |  |  | 427 | 427
2021-10-26 | 23:00 | 2021-10-26 | 562 |  |  | 281 | 281
2021-10-27 | 24:00 | 2021-10-26 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-10-27 | 1:00 | 2021-10-26 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-10-27 | 2:00 | 2021-10-26 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-10-27 | 3:00 | 2021-10-26 | 562 |  |  | 281 | 281
2021-10-27 | 4:00 | 2021-10-26 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-10-27 | 5:00 | 2021-10-26 | 764 |  |  | 382 | 382
2021-10-27 | 6:00 | 2021-10-26 | 1034 |  |  | 517 | 517
2021-10-27 | 7:00 | 2021-10-27 | 1242 |  |  | 621 | 621
2021-10-27 | 8:00 | 2021-10-27 | 1286 |  |  | 643 | 643
2021-10-27 | 9:00 | 2021-10-27 | 1310 |  |  | 655 | 655
2021-10-27 | 10:00 | 2021-10-27 | 1264 |  |  | 632 | 632
2021-10-27 | 11:00 | 2021-10-27 | 1240 |  |  | 620 | 620
2021-10-27 | 12:00 | 2021-10-27 | 1288 |  |  | 644 | 644
2021-10-27 | 13:00 | 2021-10-27 | 1264 |  |  | 632 | 632
2021-10-27 | 14:00 | 2021-10-27 | 1218 |  |  | 609 | 609
2021-10-27 | 15:00 | 2021-10-27 | 1196 |  |  | 598 | 598
2021-10-27 | 16:00 | 2021-10-27 | 1242 |  |  | 621 | 621
2021-10-27 | 17:00 | 2021-10-27 | 1218 |  |  | 609 | 609
2021-10-27 | 18:00 | 2021-10-27 | 1264 |  |  | 632 | 632
2021-10-27 | 19:00 | 2021-10-27 | 1288 |  |  | 644 | 644
2021-10-27 | 20:00 | 2021-10-27 | 1332 |  |  | 666 | 666
2021-10-27 | 21:00 | 2021-10-27 | 1286 |  |  | 643 | 643
2021-10-27 | 22:00 | 2021-10-27 | 1218 |  |  | 609 | 609
2021-10-27 | 23:00 | 2021-10-27 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-10-28 | 24:00 | 2021-10-27 | 768 |  |  | 384 | 384
2021-10-28 | 1:00 | 2021-10-27 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-10-28 | 2:00 | 2021-10-27 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-10-28 | 3:00 | 2021-10-27 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-10-28 | 4:00 | 2021-10-27 | 858 |  |  | 429 | 429
2021-10-28 | 5:00 | 2021-10-27 | 902 |  |  | 451 | 451
2021-10-28 | 6:00 | 2021-10-27 | 1174 |  |  | 587 | 587
2021-10-28 | 7:00 | 2021-10-28 | 1376 |  |  | 688 | 688
2021-10-28 | 8:00 | 2021-10-28 | 1596 |  |  | 798 | 798
2021-10-28 | 9:00 | 2021-10-28 | 1574 |  |  | 787 | 787
2021-10-28 | 10:00 | 2021-10-28 | 1572 |  |  | 786 | 786
2021-10-28 | 11:00 | 2021-10-28 | 1484 |  |  | 742 | 742
2021-10-28 | 12:00 | 2021-10-28 | 1484 |  |  | 742 | 742
2021-10-28 | 13:00 | 2021-10-28 | 1416 |  |  | 708 | 708
2021-10-28 | 14:00 | 2021-10-28 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-10-28 | 15:00 | 2021-10-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-10-28 | 16:00 | 2021-10-28 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-10-28 | 17:00 | 2021-10-28 | 1100 |  |  | 550 | 550
2021-10-28 | 18:00 | 2021-10-28 | 1214 |  |  | 607 | 607
2021-10-28 | 19:00 | 2021-10-28 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-10-28 | 20:00 | 2021-10-28 | 1416 |  |  | 708 | 708
2021-10-28 | 21:00 | 2021-10-28 | 1394 |  |  | 697 | 697
2021-10-28 | 22:00 | 2021-10-28 | 1370 |  |  | 685 | 685
2021-10-28 | 23:00 | 2021-10-28 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-10-29 | 24:00 | 2021-10-28 | 900 |  |  | 450 | 450
2021-10-29 | 1:00 | 2021-10-28 | 832 |  |  | 416 | 416
2021-10-29 | 2:00 | 2021-10-28 | 876 |  |  | 438 | 438
2021-10-29 | 3:00 | 2021-10-28 | 922 |  |  | 461 | 461
2021-10-29 | 4:00 | 2021-10-28 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-10-29 | 5:00 | 2021-10-28 | 1056 |  |  | 528 | 528
2021-10-29 | 6:00 | 2021-10-28 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-10-29 | 7:00 | 2021-10-29 | 1686 |  |  | 843 | 843
2021-10-29 | 8:00 | 2021-10-29 | 1820 |  |  | 910 | 910
2021-10-29 | 9:00 | 2021-10-29 | 1706 |  |  | 853 | 853
2021-10-29 | 10:00 | 2021-10-29 | 1596 |  |  | 798 | 798
2021-10-29 | 11:00 | 2021-10-29 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-10-29 | 12:00 | 2021-10-29 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-10-29 | 13:00 | 2021-10-29 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-10-29 | 14:00 | 2021-10-29 | 1192 |  |  | 596 | 596
2021-10-29 | 15:00 | 2021-10-29 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-10-29 | 16:00 | 2021-10-29 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-10-29 | 17:00 | 2021-10-29 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-10-29 | 18:00 | 2021-10-29 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-10-29 | 19:00 | 2021-10-29 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-10-29 | 20:00 | 2021-10-29 | 1528 |  |  | 764 | 764
2021-10-29 | 21:00 | 2021-10-29 | 1460 |  |  | 730 | 730
2021-10-29 | 22:00 | 2021-10-29 | 1392 |  |  | 696 | 696
2021-10-29 | 23:00 | 2021-10-29 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-10-30 | 24:00 | 2021-10-29 | 808 |  |  | 404 | 404
2021-10-30 | 1:00 | 2021-10-29 | 696 |  |  | 348 | 348
2021-10-30 | 2:00 | 2021-10-29 | 674 |  |  | 337 | 337
2021-10-30 | 3:00 | 2021-10-29 | 786 |  |  | 393 | 393
2021-10-30 | 4:00 | 2021-10-29 | 788 |  |  | 394 | 394
2021-10-30 | 5:00 | 2021-10-29 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-10-30 | 6:00 | 2021-10-29 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-10-30 | 7:00 | 2021-10-30 | 1460 |  |  | 730 | 730
2021-10-30 | 8:00 | 2021-10-30 | 1642 |  |  | 821 | 821
2021-10-30 | 9:00 | 2021-10-30 | 1416 |  |  | 708 | 708
2021-10-30 | 10:00 | 2021-10-30 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-10-30 | 11:00 | 2021-10-30 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-10-30 | 12:00 | 2021-10-30 | 1148 |  |  | 574 | 574
2021-10-30 | 13:00 | 2021-10-30 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-10-30 | 14:00 | 2021-10-30 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-10-30 | 15:00 | 2021-10-30 | 1102 |  |  | 551 | 551
2021-10-30 | 16:00 | 2021-10-30 | 1034 |  |  | 517 | 517
2021-10-30 | 17:00 | 2021-10-30 | 1056 |  |  | 528 | 528
2021-10-30 | 18:00 | 2021-10-30 | 1238 |  |  | 619 | 619
2021-10-30 | 19:00 | 2021-10-30 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-10-30 | 20:00 | 2021-10-30 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-10-30 | 21:00 | 2021-10-30 | 1282 |  |  | 641 | 641
2021-10-30 | 22:00 | 2021-10-30 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-10-30 | 23:00 | 2021-10-30 | 1058 |  |  | 529 | 529
2021-10-31 | 24:00 | 2021-10-30 | 674 |  |  | 337 | 337
2021-10-31 | 1:00 | 2021-10-30 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-10-31 | 2:00 | 2021-10-30 | 562 |  |  | 281 | 281
2021-10-31 | 2:00 | 2021-10-30 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-10-31 | 3:00 | 2021-10-30 | 696 |  |  | 348 | 348
2021-10-31 | 4:00 | 2021-10-30 | 788 |  |  | 394 | 394
2021-10-31 | 5:00 | 2021-10-30 | 1012 |  |  | 506 | 506
2021-10-31 | 6:00 | 2021-10-30 | 1482 |  |  | 741 | 741
2021-10-31 | 7:00 | 2021-10-31 | 1622 |  |  | 811 | 811
2021-10-31 | 8:00 | 2021-10-31 | 1530 |  |  | 765 | 765
2021-10-31 | 9:00 | 2021-10-31 | 1262 |  |  | 631 | 631
2021-10-31 | 10:00 | 2021-10-31 | 1192 |  |  | 596 | 596
2021-10-31 | 11:00 | 2021-10-31 | 1082 |  |  | 541 | 541
2021-10-31 | 12:00 | 2021-10-31 | 968 |  |  | 484 | 484
2021-10-31 | 13:00 | 2021-10-31 | 900 |  |  | 450 | 450
2021-10-31 | 14:00 | 2021-10-31 | 810 |  |  | 405 | 405
2021-10-31 | 15:00 | 2021-10-31 | 834 |  |  | 417 | 417
2021-10-31 | 16:00 | 2021-10-31 | 766 |  |  | 383 | 383
2021-10-31 | 17:00 | 2021-10-31 | 1034 |  |  | 517 | 517
2021-10-31 | 18:00 | 2021-10-31 | 1150 |  |  | 575 | 575
2021-10-31 | 19:00 | 2021-10-31 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-10-31 | 20:00 | 2021-10-31 | 1240 |  |  | 620 | 620
2021-10-31 | 21:00 | 2021-10-31 | 1192 |  |  | 596 | 596
2021-10-31 | 22:00 | 2021-10-31 | 1036 |  |  | 518 | 518
2021-10-31 | 23:00 | 2021-10-31 | 766 |  |  | 383 | 383
2021-11-01 | 24:00 | 2021-10-31 | 630 |  |  | 315 | 315
2021-11-01 | 1:00 | 2021-10-31 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-11-01 | 2:00 | 2021-10-31 | 676 |  |  | 338 | 338
2021-11-01 | 3:00 | 2021-10-31 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-11-01 | 4:00 | 2021-10-31 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-11-01 | 5:00 | 2021-10-31 | 990 |  |  | 495 | 495
2021-11-01 | 6:00 | 2021-10-31 | 1328 |  |  | 664 | 664
2021-11-01 | 7:00 | 2021-11-01 | 1460 |  |  | 730 | 730
2021-11-01 | 8:00 | 2021-11-01 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-11-01 | 9:00 | 2021-11-01 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-11-01 | 10:00 | 2021-11-01 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-11-01 | 11:00 | 2021-11-01 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-11-01 | 12:00 | 2021-11-01 | 988 |  |  | 494 | 494
2021-11-01 | 13:00 | 2021-11-01 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-11-01 | 14:00 | 2021-11-01 | 988 |  |  | 494 | 494
2021-11-01 | 15:00 | 2021-11-01 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-11-01 | 16:00 | 2021-11-01 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-11-01 | 17:00 | 2021-11-01 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-11-01 | 18:00 | 2021-11-01 | 1078 |  |  | 539 | 539
2021-11-01 | 19:00 | 2021-11-01 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-11-01 | 20:00 | 2021-11-01 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-11-01 | 21:00 | 2021-11-01 | 1078 |  |  | 539 | 539
2021-11-01 | 22:00 | 2021-11-01 | 920 |  |  | 460 | 460
2021-11-01 | 23:00 | 2021-11-01 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-11-02 | 24:00 | 2021-11-01 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-11-02 | 1:00 | 2021-11-01 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-11-02 | 2:00 | 2021-11-01 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-11-02 | 3:00 | 2021-11-01 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-11-02 | 4:00 | 2021-11-01 | 650 |  |  | 325 | 325
2021-11-02 | 5:00 | 2021-11-01 | 832 |  |  | 416 | 416
2021-11-02 | 6:00 | 2021-11-01 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-11-02 | 7:00 | 2021-11-02 | 1398 |  |  | 699 | 699
2021-11-02 | 8:00 | 2021-11-02 | 1328 |  |  | 664 | 664
2021-11-02 | 9:00 | 2021-11-02 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-02 | 10:00 | 2021-11-02 | 1126 |  |  | 563 | 563
2021-11-02 | 11:00 | 2021-11-02 | 1036 |  |  | 518 | 518
2021-11-02 | 12:00 | 2021-11-02 | 992 |  |  | 496 | 496
2021-11-02 | 13:00 | 2021-11-02 | 810 |  |  | 405 | 405
2021-11-02 | 14:00 | 2021-11-02 | 856 |  |  | 428 | 428
2021-11-02 | 15:00 | 2021-11-02 | 946 |  |  | 473 | 473
2021-11-02 | 16:00 | 2021-11-02 | 992 |  |  | 496 | 496
2021-11-02 | 17:00 | 2021-11-02 | 1036 |  |  | 518 | 518
2021-11-02 | 18:00 | 2021-11-02 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-02 | 19:00 | 2021-11-02 | 1104 |  |  | 552 | 552
2021-11-02 | 20:00 | 2021-11-02 | 1104 |  |  | 552 | 552
2021-11-02 | 21:00 | 2021-11-02 | 1058 |  |  | 529 | 529
2021-11-02 | 22:00 | 2021-11-02 | 902 |  |  | 451 | 451
2021-11-02 | 23:00 | 2021-11-02 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-11-03 | 24:00 | 2021-11-02 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-11-03 | 1:00 | 2021-11-02 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-11-03 | 2:00 | 2021-11-02 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-11-03 | 3:00 | 2021-11-02 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-11-03 | 4:00 | 2021-11-02 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-11-03 | 5:00 | 2021-11-02 | 766 |  |  | 383 | 383
2021-11-03 | 6:00 | 2021-11-02 | 1014 |  |  | 507 | 507
2021-11-03 | 7:00 | 2021-11-03 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-11-03 | 8:00 | 2021-11-03 | 1216 |  |  | 608 | 608
2021-11-03 | 9:00 | 2021-11-03 | 1260 |  |  | 630 | 630
2021-11-03 | 10:00 | 2021-11-03 | 1102 |  |  | 551 | 551
2021-11-03 | 11:00 | 2021-11-03 | 990 |  |  | 495 | 495
2021-11-03 | 12:00 | 2021-11-03 | 990 |  |  | 495 | 495
2021-11-03 | 13:00 | 2021-11-03 | 946 |  |  | 473 | 473
2021-11-03 | 14:00 | 2021-11-03 | 900 |  |  | 450 | 450
2021-11-03 | 15:00 | 2021-11-03 | 922 |  |  | 461 | 461
2021-11-03 | 16:00 | 2021-11-03 | 990 |  |  | 495 | 495
2021-11-03 | 17:00 | 2021-11-03 | 990 |  |  | 495 | 495
2021-11-03 | 18:00 | 2021-11-03 | 1014 |  |  | 507 | 507
2021-11-03 | 19:00 | 2021-11-03 | 1012 |  |  | 506 | 506
2021-11-03 | 20:00 | 2021-11-03 | 1036 |  |  | 518 | 518
2021-11-03 | 21:00 | 2021-11-03 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-11-03 | 22:00 | 2021-11-03 | 856 |  |  | 428 | 428
2021-11-03 | 23:00 | 2021-11-03 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-11-04 | 24:00 | 2021-11-03 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-04 | 1:00 | 2021-11-03 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-11-04 | 2:00 | 2021-11-03 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-04 | 3:00 | 2021-11-03 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-11-04 | 4:00 | 2021-11-03 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-11-04 | 5:00 | 2021-11-03 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-11-04 | 6:00 | 2021-11-03 | 944 |  |  | 472 | 472
2021-11-04 | 7:00 | 2021-11-04 | 1198 |  |  | 599 | 599
2021-11-04 | 8:00 | 2021-11-04 | 1198 |  |  | 599 | 599
2021-11-04 | 9:00 | 2021-11-04 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-11-04 | 10:00 | 2021-11-04 | 1084 |  |  | 542 | 542
2021-11-04 | 11:00 | 2021-11-04 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-11-04 | 12:00 | 2021-11-04 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-04 | 13:00 | 2021-11-04 | 1016 |  |  | 508 | 508
2021-11-04 | 14:00 | 2021-11-04 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-04 | 15:00 | 2021-11-04 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-11-04 | 16:00 | 2021-11-04 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-11-04 | 17:00 | 2021-11-04 | 994 |  |  | 497 | 497
2021-11-04 | 18:00 | 2021-11-04 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-11-04 | 19:00 | 2021-11-04 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-11-04 | 20:00 | 2021-11-04 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-11-04 | 21:00 | 2021-11-04 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-11-04 | 22:00 | 2021-11-04 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-11-04 | 23:00 | 2021-11-04 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-11-05 | 24:00 | 2021-11-04 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-11-05 | 1:00 | 2021-11-04 | 430 |  |  | 215 | 215
2021-11-05 | 2:00 | 2021-11-04 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-11-05 | 3:00 | 2021-11-04 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-11-05 | 4:00 | 2021-11-04 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-11-05 | 5:00 | 2021-11-04 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-11-05 | 6:00 | 2021-11-04 | 1242 |  |  | 621 | 621
2021-11-05 | 7:00 | 2021-11-05 | 1362 |  |  | 681 | 681
2021-11-05 | 8:00 | 2021-11-05 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-11-05 | 9:00 | 2021-11-05 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-11-05 | 10:00 | 2021-11-05 | 1090 |  |  | 545 | 545
2021-11-05 | 11:00 | 2021-11-05 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-11-05 | 12:00 | 2021-11-05 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-11-05 | 13:00 | 2021-11-05 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-11-05 | 14:00 | 2021-11-05 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-11-05 | 15:00 | 2021-11-05 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-11-05 | 16:00 | 2021-11-05 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-05 | 17:00 | 2021-11-05 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-11-05 | 18:00 | 2021-11-05 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-11-05 | 19:00 | 2021-11-05 | 1180 |  |  | 590 | 590
2021-11-05 | 20:00 | 2021-11-05 | 1156 |  |  | 578 | 578
2021-11-05 | 21:00 | 2021-11-05 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-11-05 | 22:00 | 2021-11-05 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-11-05 | 23:00 | 2021-11-05 | 636 |  |  | 318 | 318
2021-11-06 | 24:00 | 2021-11-05 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-11-06 | 1:00 | 2021-11-05 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-11-06 | 2:00 | 2021-11-05 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-11-06 | 3:00 | 2021-11-05 | 566 |  |  | 283 | 283
2021-11-06 | 4:00 | 2021-11-05 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-11-06 | 5:00 | 2021-11-05 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-11-06 | 6:00 | 2021-11-05 | 1384 |  |  | 692 | 692
2021-11-06 | 7:00 | 2021-11-06 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-11-06 | 8:00 | 2021-11-06 | 1410 |  |  | 705 | 705
2021-11-06 | 9:00 | 2021-11-06 | 1272 |  |  | 636 | 636
2021-11-06 | 10:00 | 2021-11-06 | 1182 |  |  | 591 | 591
2021-11-06 | 11:00 | 2021-11-06 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-06 | 12:00 | 2021-11-06 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-11-06 | 13:00 | 2021-11-06 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-06 | 14:00 | 2021-11-06 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-11-06 | 15:00 | 2021-11-06 | 842 |  |  | 421 | 421
2021-11-06 | 16:00 | 2021-11-06 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-11-06 | 17:00 | 2021-11-06 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-11-06 | 18:00 | 2021-11-06 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-11-06 | 19:00 | 2021-11-06 | 1272 |  |  | 636 | 636
2021-11-06 | 20:00 | 2021-11-06 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-11-06 | 21:00 | 2021-11-06 | 1114 |  |  | 557 | 557
2021-11-06 | 22:00 | 2021-11-06 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-11-06 | 23:00 | 2021-11-06 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-11-07 | 24:00 | 2021-11-06 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-11-07 | 1:00 | 2021-11-06 | 524 |  |  | 262 | 262
2021-11-07 | 2:00 | 2021-11-06 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-11-07 | 3:00 | 2021-11-06 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-11-07 | 4:00 | 2021-11-06 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-11-07 | 5:00 | 2021-11-06 | 864 |  |  | 432 | 432
2021-11-07 | 6:00 | 2021-11-06 | 1386 |  |  | 693 | 693
2021-11-07 | 7:00 | 2021-11-07 | 1488 |  |  | 744 | 744
2021-11-07 | 8:00 | 2021-11-07 | 1308 |  |  | 654 | 654
2021-11-07 | 9:00 | 2021-11-07 | 1216 |  |  | 608 | 608
2021-11-07 | 10:00 | 2021-11-07 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-07 | 11:00 | 2021-11-07 | 1082 |  |  | 541 | 541
2021-11-07 | 12:00 | 2021-11-07 | 1082 |  |  | 541 | 541
2021-11-07 | 13:00 | 2021-11-07 | 1084 |  |  | 542 | 542
2021-11-07 | 14:00 | 2021-11-07 | 1126 |  |  | 563 | 563
2021-11-07 | 15:00 | 2021-11-07 | 1082 |  |  | 541 | 541
2021-11-07 | 16:00 | 2021-11-07 | 1014 |  |  | 507 | 507
2021-11-07 | 17:00 | 2021-11-07 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-11-07 | 18:00 | 2021-11-07 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-11-07 | 19:00 | 2021-11-07 | 1150 |  |  | 575 | 575
2021-11-07 | 20:00 | 2021-11-07 | 1126 |  |  | 563 | 563
2021-11-07 | 21:00 | 2021-11-07 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-07 | 22:00 | 2021-11-07 | 948 |  |  | 474 | 474
2021-11-07 | 23:00 | 2021-11-07 | 630 |  |  | 315 | 315
2021-11-08 | 24:00 | 2021-11-07 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-11-08 | 1:00 | 2021-11-07 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-08 | 2:00 | 2021-11-07 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-11-08 | 3:00 | 2021-11-07 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-11-08 | 4:00 | 2021-11-07 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-11-08 | 5:00 | 2021-11-07 | 834 |  |  | 417 | 417
2021-11-08 | 6:00 | 2021-11-07 | 1284 |  |  | 642 | 642
2021-11-08 | 7:00 | 2021-11-08 | 1400 |  |  | 700 | 700
2021-11-08 | 8:00 | 2021-11-08 | 1288 |  |  | 644 | 644
2021-11-08 | 9:00 | 2021-11-08 | 1108 |  |  | 554 | 554
2021-11-08 | 10:00 | 2021-11-08 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-11-08 | 11:00 | 2021-11-08 | 972 |  |  | 486 | 486
2021-11-08 | 12:00 | 2021-11-08 | 1016 |  |  | 508 | 508
2021-11-08 | 13:00 | 2021-11-08 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-11-08 | 14:00 | 2021-11-08 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-08 | 15:00 | 2021-11-08 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-11-08 | 16:00 | 2021-11-08 | 1038 |  |  | 519 | 519
2021-11-08 | 17:00 | 2021-11-08 | 1084 |  |  | 542 | 542
2021-11-08 | 18:00 | 2021-11-08 | 1084 |  |  | 542 | 542
2021-11-08 | 19:00 | 2021-11-08 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-11-08 | 20:00 | 2021-11-08 | 1060 |  |  | 530 | 530
2021-11-08 | 21:00 | 2021-11-08 | 1062 |  |  | 531 | 531
2021-11-08 | 22:00 | 2021-11-08 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-11-08 | 23:00 | 2021-11-08 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-11-09 | 24:00 | 2021-11-08 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-11-09 | 1:00 | 2021-11-08 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-11-09 | 2:00 | 2021-11-08 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-11-09 | 3:00 | 2021-11-08 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-11-09 | 4:00 | 2021-11-08 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-11-09 | 5:00 | 2021-11-08 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-11-09 | 6:00 | 2021-11-08 | 1310 |  |  | 655 | 655
2021-11-09 | 7:00 | 2021-11-09 | 1466 |  |  | 733 | 733
2021-11-09 | 8:00 | 2021-11-09 | 1330 |  |  | 665 | 665
2021-11-09 | 9:00 | 2021-11-09 | 1240 |  |  | 620 | 620
2021-11-09 | 10:00 | 2021-11-09 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-09 | 11:00 | 2021-11-09 | 968 |  |  | 484 | 484
2021-11-09 | 12:00 | 2021-11-09 | 970 |  |  | 485 | 485
2021-11-09 | 13:00 | 2021-11-09 | 992 |  |  | 496 | 496
2021-11-09 | 14:00 | 2021-11-09 | 970 |  |  | 485 | 485
2021-11-09 | 15:00 | 2021-11-09 | 856 |  |  | 428 | 428
2021-11-09 | 16:00 | 2021-11-09 | 924 |  |  | 462 | 462
2021-11-09 | 17:00 | 2021-11-09 | 1036 |  |  | 518 | 518
2021-11-09 | 18:00 | 2021-11-09 | 1106 |  |  | 553 | 553
2021-11-09 | 19:00 | 2021-11-09 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-09 | 20:00 | 2021-11-09 | 1172 |  |  | 586 | 586
2021-11-09 | 21:00 | 2021-11-09 | 1194 |  |  | 597 | 597
2021-11-09 | 22:00 | 2021-11-09 | 992 |  |  | 496 | 496
2021-11-09 | 23:00 | 2021-11-09 | 676 |  |  | 338 | 338
2021-11-10 | 24:00 | 2021-11-09 | 520 |  |  | 260 | 260
2021-11-10 | 1:00 | 2021-11-09 | 496 |  |  | 248 | 248
2021-11-10 | 2:00 | 2021-11-09 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-11-10 | 3:00 | 2021-11-09 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-11-10 | 4:00 | 2021-11-09 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-11-10 | 5:00 | 2021-11-09 | 788 |  |  | 394 | 394
2021-11-10 | 6:00 | 2021-11-09 | 1014 |  |  | 507 | 507
2021-11-10 | 7:00 | 2021-11-10 | 1294 |  |  | 647 | 647
2021-11-10 | 8:00 | 2021-11-10 | 1270 |  |  | 635 | 635
2021-11-10 | 9:00 | 2021-11-10 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-11-10 | 10:00 | 2021-11-10 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-11-10 | 11:00 | 2021-11-10 | 998 |  |  | 499 | 499
2021-11-10 | 12:00 | 2021-11-10 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-11-10 | 13:00 | 2021-11-10 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-11-10 | 14:00 | 2021-11-10 | 906 |  |  | 453 | 453
2021-11-10 | 15:00 | 2021-11-10 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-10 | 16:00 | 2021-11-10 | 884 |  |  | 442 | 442
2021-11-10 | 17:00 | 2021-11-10 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-11-10 | 18:00 | 2021-11-10 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-11-10 | 19:00 | 2021-11-10 | 976 |  |  | 488 | 488
2021-11-10 | 20:00 | 2021-11-10 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-10 | 21:00 | 2021-11-10 | 952 |  |  | 476 | 476
2021-11-10 | 22:00 | 2021-11-10 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-11-10 | 23:00 | 2021-11-10 | 500 |  |  | 250 | 250
2021-11-11 | 24:00 | 2021-11-10 | 362 |  |  | 181 | 181
2021-11-11 | 1:00 | 2021-11-10 | 408 |  |  | 204 | 204
2021-11-11 | 2:00 | 2021-11-10 | 386 |  |  | 193 | 193
2021-11-11 | 3:00 | 2021-11-10 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-11-11 | 4:00 | 2021-11-10 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-11-11 | 5:00 | 2021-11-10 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-11-11 | 6:00 | 2021-11-10 | 930 |  |  | 465 | 465
2021-11-11 | 7:00 | 2021-11-11 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-11-11 | 8:00 | 2021-11-11 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-11 | 9:00 | 2021-11-11 | 1024 |  |  | 512 | 512
2021-11-11 | 10:00 | 2021-11-11 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-11 | 11:00 | 2021-11-11 | 978 |  |  | 489 | 489
2021-11-11 | 12:00 | 2021-11-11 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-11-11 | 13:00 | 2021-11-11 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-11-11 | 14:00 | 2021-11-11 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-11-11 | 15:00 | 2021-11-11 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-11-11 | 16:00 | 2021-11-11 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-11 | 17:00 | 2021-11-11 | 1024 |  |  | 512 | 512
2021-11-11 | 18:00 | 2021-11-11 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-11 | 19:00 | 2021-11-11 | 1070 |  |  | 535 | 535
2021-11-11 | 20:00 | 2021-11-11 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-11-11 | 21:00 | 2021-11-11 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-11 | 22:00 | 2021-11-11 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-11 | 23:00 | 2021-11-11 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-11-12 | 24:00 | 2021-11-11 | 590 |  |  | 295 | 295
2021-11-12 | 1:00 | 2021-11-11 | 502 |  |  | 251 | 251
2021-11-12 | 2:00 | 2021-11-11 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-11-12 | 3:00 | 2021-11-11 | 592 |  |  | 296 | 296
2021-11-12 | 4:00 | 2021-11-11 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-11-12 | 5:00 | 2021-11-11 | 908 |  |  | 454 | 454
2021-11-12 | 6:00 | 2021-11-11 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-11-12 | 7:00 | 2021-11-12 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-11-12 | 8:00 | 2021-11-12 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-11-12 | 9:00 | 2021-11-12 | 1140 |  |  | 570 | 570
2021-11-12 | 10:00 | 2021-11-12 | 1162 |  |  | 581 | 581
2021-11-12 | 11:00 | 2021-11-12 | 1004 |  |  | 502 | 502
2021-11-12 | 12:00 | 2021-11-12 | 1048 |  |  | 524 | 524
2021-11-12 | 13:00 | 2021-11-12 | 1002 |  |  | 501 | 501
2021-11-12 | 14:00 | 2021-11-12 | 1026 |  |  | 513 | 513
2021-11-12 | 15:00 | 2021-11-12 | 1004 |  |  | 502 | 502
2021-11-12 | 16:00 | 2021-11-12 | 958 |  |  | 479 | 479
2021-11-12 | 17:00 | 2021-11-12 | 1048 |  |  | 524 | 524
2021-11-12 | 18:00 | 2021-11-12 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-11-12 | 19:00 | 2021-11-12 | 1186 |  |  | 593 | 593
2021-11-12 | 20:00 | 2021-11-12 | 1208 |  |  | 604 | 604
2021-11-12 | 21:00 | 2021-11-12 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-11-12 | 22:00 | 2021-11-12 | 1118 |  |  | 559 | 559
2021-11-12 | 23:00 | 2021-11-12 | 844 |  |  | 422 | 422
2021-11-13 | 24:00 | 2021-11-12 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-11-13 | 1:00 | 2021-11-12 | 730 |  |  | 365 | 365
2021-11-13 | 2:00 | 2021-11-12 | 776 |  |  | 388 | 388
2021-11-13 | 3:00 | 2021-11-12 | 820 |  |  | 410 | 410
2021-11-13 | 4:00 | 2021-11-12 | 912 |  |  | 456 | 456
2021-11-13 | 5:00 | 2021-11-12 | 1116 |  |  | 558 | 558
2021-11-13 | 6:00 | 2021-11-12 | 1528 |  |  | 764 | 764
2021-11-13 | 7:00 | 2021-11-13 | 1750 |  |  | 875 | 875
2021-11-13 | 8:00 | 2021-11-13 | 1568 |  |  | 784 | 784
2021-11-13 | 9:00 | 2021-11-13 | 1408 |  |  | 704 | 704
2021-11-13 | 10:00 | 2021-11-13 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-11-13 | 11:00 | 2021-11-13 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-11-13 | 12:00 | 2021-11-13 | 1138 |  |  | 569 | 569
2021-11-13 | 13:00 | 2021-11-13 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-11-13 | 14:00 | 2021-11-13 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-13 | 15:00 | 2021-11-13 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-13 | 16:00 | 2021-11-13 | 1022 |  |  | 511 | 511
2021-11-13 | 17:00 | 2021-11-13 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-11-13 | 18:00 | 2021-11-13 | 1250 |  |  | 625 | 625
2021-11-13 | 19:00 | 2021-11-13 | 1294 |  |  | 647 | 647
2021-11-13 | 20:00 | 2021-11-13 | 1386 |  |  | 693 | 693
2021-11-13 | 21:00 | 2021-11-13 | 1296 |  |  | 648 | 648
2021-11-13 | 22:00 | 2021-11-13 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-11-13 | 23:00 | 2021-11-13 | 840 |  |  | 420 | 420
2021-11-14 | 24:00 | 2021-11-13 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-11-14 | 1:00 | 2021-11-13 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-11-14 | 2:00 | 2021-11-13 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-11-14 | 3:00 | 2021-11-13 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-11-14 | 4:00 | 2021-11-13 | 886 |  |  | 443 | 443
2021-11-14 | 5:00 | 2021-11-13 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-14 | 6:00 | 2021-11-13 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-11-14 | 7:00 | 2021-11-14 | 1698 |  |  | 849 | 849
2021-11-14 | 8:00 | 2021-11-14 | 1492 |  |  | 746 | 746
2021-11-14 | 9:00 | 2021-11-14 | 1336 |  |  | 668 | 668
2021-11-14 | 10:00 | 2021-11-14 | 1334 |  |  | 667 | 667
2021-11-14 | 11:00 | 2021-11-14 | 1200 |  |  | 600 | 600
2021-11-14 | 12:00 | 2021-11-14 | 1200 |  |  | 600 | 600
2021-11-14 | 13:00 | 2021-11-14 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-11-14 | 14:00 | 2021-11-14 | 1176 |  |  | 588 | 588
2021-11-14 | 15:00 | 2021-11-14 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-11-14 | 16:00 | 2021-11-14 | 1268 |  |  | 634 | 634
2021-11-14 | 17:00 | 2021-11-14 | 1222 |  |  | 611 | 611
2021-11-14 | 18:00 | 2021-11-14 | 1312 |  |  | 656 | 656
2021-11-14 | 19:00 | 2021-11-14 | 1312 |  |  | 656 | 656
2021-11-14 | 20:00 | 2021-11-14 | 1334 |  |  | 667 | 667
2021-11-14 | 21:00 | 2021-11-14 | 1268 |  |  | 634 | 634
2021-11-14 | 22:00 | 2021-11-14 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-11-14 | 23:00 | 2021-11-14 | 814 |  |  | 407 | 407
2021-11-15 | 24:00 | 2021-11-14 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-11-15 | 1:00 | 2021-11-14 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-11-15 | 2:00 | 2021-11-14 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-11-15 | 3:00 | 2021-11-14 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-11-15 | 4:00 | 2021-11-14 | 680 |  |  | 340 | 340
2021-11-15 | 5:00 | 2021-11-14 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-11-15 | 6:00 | 2021-11-14 | 1402 |  |  | 701 | 701
2021-11-15 | 7:00 | 2021-11-15 | 1594 |  |  | 797 | 797
2021-11-15 | 8:00 | 2021-11-15 | 1414 |  |  | 707 | 707
2021-11-15 | 9:00 | 2021-11-15 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-11-15 | 10:00 | 2021-11-15 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-11-15 | 11:00 | 2021-11-15 | 1144 |  |  | 572 | 572
2021-11-15 | 12:00 | 2021-11-15 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-11-15 | 13:00 | 2021-11-15 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-11-15 | 14:00 | 2021-11-15 | 1144 |  |  | 572 | 572
2021-11-15 | 15:00 | 2021-11-15 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-11-15 | 16:00 | 2021-11-15 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-11-15 | 17:00 | 2021-11-15 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-11-15 | 18:00 | 2021-11-15 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-11-15 | 19:00 | 2021-11-15 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-11-15 | 20:00 | 2021-11-15 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-11-15 | 21:00 | 2021-11-15 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-11-15 | 22:00 | 2021-11-15 | 1056 |  |  | 528 | 528
2021-11-15 | 23:00 | 2021-11-15 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-11-16 | 24:00 | 2021-11-15 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-11-16 | 1:00 | 2021-11-15 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-11-16 | 2:00 | 2021-11-15 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-11-16 | 3:00 | 2021-11-15 | 696 |  |  | 348 | 348
2021-11-16 | 4:00 | 2021-11-15 | 718 |  |  | 359 | 359
2021-11-16 | 5:00 | 2021-11-15 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-11-16 | 6:00 | 2021-11-15 | 1414 |  |  | 707 | 707
2021-11-16 | 7:00 | 2021-11-16 | 1634 |  |  | 817 | 817
2021-11-16 | 8:00 | 2021-11-16 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-11-16 | 9:00 | 2021-11-16 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-11-16 | 10:00 | 2021-11-16 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-11-16 | 11:00 | 2021-11-16 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-11-16 | 12:00 | 2021-11-16 | 1186 |  |  | 593 | 593
2021-11-16 | 13:00 | 2021-11-16 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-11-16 | 14:00 | 2021-11-16 | 1166 |  |  | 583 | 583
2021-11-16 | 15:00 | 2021-11-16 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-11-16 | 16:00 | 2021-11-16 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-11-16 | 17:00 | 2021-11-16 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-11-16 | 18:00 | 2021-11-16 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-11-16 | 19:00 | 2021-11-16 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-11-16 | 20:00 | 2021-11-16 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-11-16 | 21:00 | 2021-11-16 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-11-16 | 22:00 | 2021-11-16 | 1052 |  |  | 526 | 526
2021-11-16 | 23:00 | 2021-11-16 | 808 |  |  | 404 | 404
2021-11-17 | 24:00 | 2021-11-16 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-11-17 | 1:00 | 2021-11-16 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-11-17 | 2:00 | 2021-11-16 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-11-17 | 3:00 | 2021-11-16 | 762 |  |  | 381 | 381
2021-11-17 | 4:00 | 2021-11-16 | 828 |  |  | 414 | 414
2021-11-17 | 5:00 | 2021-11-16 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-11-17 | 6:00 | 2021-11-16 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-11-17 | 7:00 | 2021-11-17 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-11-17 | 8:00 | 2021-11-17 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-11-17 | 9:00 | 2021-11-17 | 1410 |  |  | 705 | 705
2021-11-17 | 10:00 | 2021-11-17 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-11-17 | 11:00 | 2021-11-17 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-11-17 | 12:00 | 2021-11-17 | 1320 |  |  | 660 | 660
2021-11-17 | 13:00 | 2021-11-17 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-11-17 | 14:00 | 2021-11-17 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-11-17 | 15:00 | 2021-11-17 | 1164 |  |  | 582 | 582
2021-11-17 | 16:00 | 2021-11-17 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-11-17 | 17:00 | 2021-11-17 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-11-17 | 18:00 | 2021-11-17 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-11-17 | 19:00 | 2021-11-17 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-11-17 | 20:00 | 2021-11-17 | 1208 |  |  | 604 | 604
2021-11-17 | 21:00 | 2021-11-17 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-11-17 | 22:00 | 2021-11-17 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-11-17 | 23:00 | 2021-11-17 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-11-18 | 24:00 | 2021-11-17 | 558 |  |  | 279 | 279
2021-11-18 | 1:00 | 2021-11-17 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-11-18 | 2:00 | 2021-11-17 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-11-18 | 3:00 | 2021-11-17 | 582 |  |  | 291 | 291
2021-11-18 | 4:00 | 2021-11-17 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-11-18 | 5:00 | 2021-11-17 | 782 |  |  | 391 | 391
2021-11-18 | 6:00 | 2021-11-17 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-11-18 | 7:00 | 2021-11-18 | 1458 |  |  | 729 | 729
2021-11-18 | 8:00 | 2021-11-18 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-11-18 | 9:00 | 2021-11-18 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-11-18 | 10:00 | 2021-11-18 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-11-18 | 11:00 | 2021-11-18 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-11-18 | 12:00 | 2021-11-18 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-11-18 | 13:00 | 2021-11-18 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-11-18 | 14:00 | 2021-11-18 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-11-18 | 15:00 | 2021-11-18 | 942 |  |  | 471 | 471
2021-11-18 | 16:00 | 2021-11-18 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-11-18 | 17:00 | 2021-11-18 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-11-18 | 18:00 | 2021-11-18 | 1056 |  |  | 528 | 528
2021-11-18 | 19:00 | 2021-11-18 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-11-18 | 20:00 | 2021-11-18 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-11-18 | 21:00 | 2021-11-18 | 988 |  |  | 494 | 494
2021-11-18 | 22:00 | 2021-11-18 | 918 |  |  | 459 | 459
2021-11-18 | 23:00 | 2021-11-18 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-11-19 | 24:00 | 2021-11-18 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-11-19 | 1:00 | 2021-11-18 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-11-19 | 2:00 | 2021-11-18 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-19 | 3:00 | 2021-11-18 | 470 |  |  | 235 | 235
2021-11-19 | 4:00 | 2021-11-18 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-11-19 | 5:00 | 2021-11-18 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-11-19 | 6:00 | 2021-11-18 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-11-19 | 7:00 | 2021-11-19 | 1400 |  |  | 700 | 700
2021-11-19 | 8:00 | 2021-11-19 | 1220 |  |  | 610 | 610
2021-11-19 | 9:00 | 2021-11-19 | 1060 |  |  | 530 | 530
2021-11-19 | 10:00 | 2021-11-19 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-19 | 11:00 | 2021-11-19 | 902 |  |  | 451 | 451
2021-11-19 | 12:00 | 2021-11-19 | 858 |  |  | 429 | 429
2021-11-19 | 13:00 | 2021-11-19 | 836 |  |  | 418 | 418
2021-11-19 | 14:00 | 2021-11-19 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-11-19 | 15:00 | 2021-11-19 | 722 |  |  | 361 | 361
2021-11-19 | 16:00 | 2021-11-19 | 790 |  |  | 395 | 395
2021-11-19 | 17:00 | 2021-11-19 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-11-19 | 18:00 | 2021-11-19 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-19 | 19:00 | 2021-11-19 | 1082 |  |  | 541 | 541
2021-11-19 | 20:00 | 2021-11-19 | 1152 |  |  | 576 | 576
2021-11-19 | 21:00 | 2021-11-19 | 1016 |  |  | 508 | 508
2021-11-19 | 22:00 | 2021-11-19 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-11-19 | 23:00 | 2021-11-19 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-11-20 | 24:00 | 2021-11-19 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-11-20 | 1:00 | 2021-11-19 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-20 | 2:00 | 2021-11-19 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-11-20 | 3:00 | 2021-11-19 | 542 |  |  | 271 | 271
2021-11-20 | 4:00 | 2021-11-19 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-11-20 | 5:00 | 2021-11-19 | 880 |  |  | 440 | 440
2021-11-20 | 6:00 | 2021-11-19 | 1310 |  |  | 655 | 655
2021-11-20 | 7:00 | 2021-11-20 | 1478 |  |  | 739 | 739
2021-11-20 | 8:00 | 2021-11-20 | 1252 |  |  | 626 | 626
2021-11-20 | 9:00 | 2021-11-20 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-11-20 | 10:00 | 2021-11-20 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-11-20 | 11:00 | 2021-11-20 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-20 | 12:00 | 2021-11-20 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-20 | 13:00 | 2021-11-20 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-20 | 14:00 | 2021-11-20 | 1068 |  |  | 534 | 534
2021-11-20 | 15:00 | 2021-11-20 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-11-20 | 16:00 | 2021-11-20 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-11-20 | 17:00 | 2021-11-20 | 1138 |  |  | 569 | 569
2021-11-20 | 18:00 | 2021-11-20 | 1206 |  |  | 603 | 603
2021-11-20 | 19:00 | 2021-11-20 | 1250 |  |  | 625 | 625
2021-11-20 | 20:00 | 2021-11-20 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-11-20 | 21:00 | 2021-11-20 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-11-20 | 22:00 | 2021-11-20 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-20 | 23:00 | 2021-11-20 | 706 |  |  | 353 | 353
2021-11-21 | 24:00 | 2021-11-20 | 682 |  |  | 341 | 341
2021-11-21 | 1:00 | 2021-11-20 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-11-21 | 2:00 | 2021-11-20 | 660 |  |  | 330 | 330
2021-11-21 | 3:00 | 2021-11-20 | 728 |  |  | 364 | 364
2021-11-21 | 4:00 | 2021-11-20 | 750 |  |  | 375 | 375
2021-11-21 | 5:00 | 2021-11-20 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-11-21 | 6:00 | 2021-11-20 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-11-21 | 7:00 | 2021-11-21 | 1678 |  |  | 839 | 839
2021-11-21 | 8:00 | 2021-11-21 | 1408 |  |  | 704 | 704
2021-11-21 | 9:00 | 2021-11-21 | 1294 |  |  | 647 | 647
2021-11-21 | 10:00 | 2021-11-21 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-11-21 | 11:00 | 2021-11-21 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-11-21 | 12:00 | 2021-11-21 | 1204 |  |  | 602 | 602
2021-11-21 | 13:00 | 2021-11-21 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-11-21 | 14:00 | 2021-11-21 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-11-21 | 15:00 | 2021-11-21 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-11-21 | 16:00 | 2021-11-21 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-11-21 | 17:00 | 2021-11-21 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-11-21 | 18:00 | 2021-11-21 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-11-21 | 19:00 | 2021-11-21 | 1294 |  |  | 647 | 647
2021-11-21 | 20:00 | 2021-11-21 | 1248 |  |  | 624 | 624
2021-11-21 | 21:00 | 2021-11-21 | 1180 |  |  | 590 | 590
2021-11-21 | 22:00 | 2021-11-21 | 1044 |  |  | 522 | 522
2021-11-21 | 23:00 | 2021-11-21 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-11-22 | 24:00 | 2021-11-21 | 568 |  |  | 284 | 284
2021-11-22 | 1:00 | 2021-11-21 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-11-22 | 2:00 | 2021-11-21 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-11-22 | 3:00 | 2021-11-21 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-11-22 | 4:00 | 2021-11-21 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-11-22 | 5:00 | 2021-11-21 | 884 |  |  | 442 | 442
2021-11-22 | 6:00 | 2021-11-21 | 1316 |  |  | 658 | 658
2021-11-22 | 7:00 | 2021-11-22 | 1516 |  |  | 758 | 758
2021-11-22 | 8:00 | 2021-11-22 | 1314 |  |  | 657 | 657
2021-11-22 | 9:00 | 2021-11-22 | 1266 |  |  | 633 | 633
2021-11-22 | 10:00 | 2021-11-22 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-11-22 | 11:00 | 2021-11-22 | 1108 |  |  | 554 | 554
2021-11-22 | 12:00 | 2021-11-22 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-11-22 | 13:00 | 2021-11-22 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-11-22 | 14:00 | 2021-11-22 | 1042 |  |  | 521 | 521
2021-11-22 | 15:00 | 2021-11-22 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-22 | 16:00 | 2021-11-22 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-11-22 | 17:00 | 2021-11-22 | 1222 |  |  | 611 | 611
2021-11-22 | 18:00 | 2021-11-22 | 1222 |  |  | 611 | 611
2021-11-22 | 19:00 | 2021-11-22 | 1244 |  |  | 622 | 622
2021-11-22 | 20:00 | 2021-11-22 | 1268 |  |  | 634 | 634
2021-11-22 | 21:00 | 2021-11-22 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-11-22 | 22:00 | 2021-11-22 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-11-22 | 23:00 | 2021-11-22 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-11-23 | 24:00 | 2021-11-22 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-11-23 | 1:00 | 2021-11-22 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-11-23 | 2:00 | 2021-11-22 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-11-23 | 3:00 | 2021-11-22 | 770 |  |  | 385 | 385
2021-11-23 | 4:00 | 2021-11-22 | 746 |  |  | 373 | 373
2021-11-23 | 5:00 | 2021-11-22 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-11-23 | 6:00 | 2021-11-22 | 1402 |  |  | 701 | 701
2021-11-23 | 7:00 | 2021-11-23 | 1586 |  |  | 793 | 793
2021-11-23 | 8:00 | 2021-11-23 | 1384 |  |  | 692 | 692
2021-11-23 | 9:00 | 2021-11-23 | 1224 |  |  | 612 | 612
2021-11-23 | 10:00 | 2021-11-23 | 1156 |  |  | 578 | 578
2021-11-23 | 11:00 | 2021-11-23 | 1156 |  |  | 578 | 578
2021-11-23 | 12:00 | 2021-11-23 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-11-23 | 13:00 | 2021-11-23 | 1112 |  |  | 556 | 556
2021-11-23 | 14:00 | 2021-11-23 | 1042 |  |  | 521 | 521
2021-11-23 | 15:00 | 2021-11-23 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-11-23 | 16:00 | 2021-11-23 | 1134 |  |  | 567 | 567
2021-11-23 | 17:00 | 2021-11-23 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-11-23 | 18:00 | 2021-11-23 | 1156 |  |  | 578 | 578
2021-11-23 | 19:00 | 2021-11-23 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-11-23 | 20:00 | 2021-11-23 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-11-23 | 21:00 | 2021-11-23 | 1156 |  |  | 578 | 578
2021-11-23 | 22:00 | 2021-11-23 | 1020 |  |  | 510 | 510
2021-11-23 | 23:00 | 2021-11-23 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-11-24 | 24:00 | 2021-11-23 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-11-24 | 1:00 | 2021-11-23 | 544 |  |  | 272 | 272
2021-11-24 | 2:00 | 2021-11-23 | 522 |  |  | 261 | 261
2021-11-24 | 3:00 | 2021-11-23 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-11-24 | 4:00 | 2021-11-23 | 658 |  |  | 329 | 329
2021-11-24 | 5:00 | 2021-11-23 | 860 |  |  | 430 | 430
2021-11-24 | 6:00 | 2021-11-23 | 1178 |  |  | 589 | 589
2021-11-24 | 7:00 | 2021-11-24 | 1546 |  |  | 773 | 773
2021-11-24 | 8:00 | 2021-11-24 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-11-24 | 9:00 | 2021-11-24 | 1364 |  |  | 682 | 682
2021-11-24 | 10:00 | 2021-11-24 | 1294 |  |  | 647 | 647
2021-11-24 | 11:00 | 2021-11-24 | 1228 |  |  | 614 | 614
2021-11-24 | 12:00 | 2021-11-24 | 1160 |  |  | 580 | 580
2021-11-24 | 13:00 | 2021-11-24 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-11-24 | 14:00 | 2021-11-24 | 954 |  |  | 477 | 477
2021-11-24 | 15:00 | 2021-11-24 | 910 |  |  | 455 | 455
2021-11-24 | 16:00 | 2021-11-24 | 1046 |  |  | 523 | 523
2021-11-24 | 17:00 | 2021-11-24 | 1114 |  |  | 557 | 557
2021-11-24 | 18:00 | 2021-11-24 | 1114 |  |  | 557 | 557
2021-11-24 | 19:00 | 2021-11-24 | 1158 |  |  | 579 | 579
2021-11-24 | 20:00 | 2021-11-24 | 1092 |  |  | 546 | 546
2021-11-24 | 21:00 | 2021-11-24 | 1000 |  |  | 500 | 500
2021-11-24 | 22:00 | 2021-11-24 | 932 |  |  | 466 | 466
2021-11-24 | 23:00 | 2021-11-24 | 614 |  |  | 307 | 307
2021-11-25 | 24:00 | 2021-11-24 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-11-25 | 1:00 | 2021-11-24 | 476 |  |  | 238 | 238
2021-11-25 | 2:00 | 2021-11-24 | 478 |  |  | 239 | 239
2021-11-25 | 3:00 | 2021-11-24 | 432 |  |  | 216 | 216
2021-11-25 | 4:00 | 2021-11-24 | 546 |  |  | 273 | 273
2021-11-25 | 5:00 | 2021-11-24 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-11-25 | 6:00 | 2021-11-24 | 956 |  |  | 478 | 478
2021-11-25 | 7:00 | 2021-11-25 | 1198 |  |  | 599 | 599
2021-11-25 | 8:00 | 2021-11-25 | 1042 |  |  | 521 | 521
2021-11-25 | 9:00 | 2021-11-25 | 1062 |  |  | 531 | 531
2021-11-25 | 10:00 | 2021-11-25 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-11-25 | 11:00 | 2021-11-25 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-11-25 | 12:00 | 2021-11-25 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-11-25 | 13:00 | 2021-11-25 | 950 |  |  | 475 | 475
2021-11-25 | 14:00 | 2021-11-25 | 996 |  |  | 498 | 498
2021-11-25 | 15:00 | 2021-11-25 | 1018 |  |  | 509 | 509
2021-11-25 | 16:00 | 2021-11-25 | 974 |  |  | 487 | 487
2021-11-25 | 17:00 | 2021-11-25 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-11-25 | 18:00 | 2021-11-25 | 1108 |  |  | 554 | 554
2021-11-25 | 19:00 | 2021-11-25 | 1086 |  |  | 543 | 543
2021-11-25 | 20:00 | 2021-11-25 | 1154 |  |  | 577 | 577
2021-11-25 | 21:00 | 2021-11-25 | 1064 |  |  | 532 | 532
2021-11-25 | 22:00 | 2021-11-25 | 1040 |  |  | 520 | 520
2021-11-25 | 23:00 | 2021-11-25 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-11-26 | 24:00 | 2021-11-25 | 612 |  |  | 306 | 306
2021-11-26 | 1:00 | 2021-11-25 | 634 |  |  | 317 | 317
2021-11-26 | 2:00 | 2021-11-25 | 678 |  |  | 339 | 339
2021-11-26 | 3:00 | 2021-11-25 | 724 |  |  | 362 | 362
2021-11-26 | 4:00 | 2021-11-25 | 702 |  |  | 351 | 351
2021-11-26 | 5:00 | 2021-11-25 | 928 |  |  | 464 | 464
2021-11-26 | 6:00 | 2021-11-25 | 1380 |  |  | 690 | 690
2021-11-26 | 7:00 | 2021-11-26 | 1556 |  |  | 778 | 778
2021-11-26 | 8:00 | 2021-11-26 | 1286 |  |  | 643 | 643
2021-11-26 | 9:00 | 2021-11-26 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-11-26 | 10:00 | 2021-11-26 | 1174 |  |  | 587 | 587
2021-11-26 | 11:00 | 2021-11-26 | 970 |  |  | 485 | 485
2021-11-26 | 12:00 | 2021-11-26 | 1060 |  |  | 530 | 530
2021-11-26 | 13:00 | 2021-11-26 | 948 |  |  | 474 | 474
2021-11-26 | 14:00 | 2021-11-26 | 970 |  |  | 485 | 485
2021-11-26 | 15:00 | 2021-11-26 | 970 |  |  | 485 | 485
2021-11-26 | 16:00 | 2021-11-26 | 902 |  |  | 451 | 451
2021-11-26 | 17:00 | 2021-11-26 | 1038 |  |  | 519 | 519
2021-11-26 | 18:00 | 2021-11-26 | 1038 |  |  | 519 | 519
2021-11-26 | 19:00 | 2021-11-26 | 1016 |  |  | 508 | 508
2021-11-26 | 20:00 | 2021-11-26 | 1060 |  |  | 530 | 530
2021-11-26 | 21:00 | 2021-11-26 | 992 |  |  | 496 | 496
2021-11-26 | 22:00 | 2021-11-26 | 880 |  |  | 440 | 440
2021-11-26 | 23:00 | 2021-11-26 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-11-27 | 24:00 | 2021-11-26 | 474 |  |  | 237 | 237
2021-11-27 | 1:00 | 2021-11-26 | 452 |  |  | 226 | 226
2021-11-27 | 2:00 | 2021-11-26 | 450 |  |  | 225 | 225
2021-11-27 | 3:00 | 2021-11-26 | 498 |  |  | 249 | 249
2021-11-27 | 4:00 | 2021-11-26 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-11-27 | 5:00 | 2021-11-26 | 812 |  |  | 406 | 406
2021-11-27 | 6:00 | 2021-11-26 | 1218 |  |  | 609 | 609
2021-11-27 | 7:00 | 2021-11-27 | 1430 |  |  | 715 | 715
2021-11-27 | 8:00 | 2021-11-27 | 1208 |  |  | 604 | 604
2021-11-27 | 9:00 | 2021-11-27 | 1162 |  |  | 581 | 581
2021-11-27 | 10:00 | 2021-11-27 | 1094 |  |  | 547 | 547
2021-11-27 | 11:00 | 2021-11-27 | 984 |  |  | 492 | 492
2021-11-27 | 12:00 | 2021-11-27 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-11-27 | 13:00 | 2021-11-27 | 1006 |  |  | 503 | 503
2021-11-27 | 14:00 | 2021-11-27 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-11-27 | 15:00 | 2021-11-27 | 938 |  |  | 469 | 469
2021-11-27 | 16:00 | 2021-11-27 | 1006 |  |  | 503 | 503
2021-11-27 | 17:00 | 2021-11-27 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-11-27 | 18:00 | 2021-11-27 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-11-27 | 19:00 | 2021-11-27 | 1140 |  |  | 570 | 570
2021-11-27 | 20:00 | 2021-11-27 | 1140 |  |  | 570 | 570
2021-11-27 | 21:00 | 2021-11-27 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-11-27 | 22:00 | 2021-11-27 | 960 |  |  | 480 | 480
2021-11-27 | 23:00 | 2021-11-27 | 648 |  |  | 324 | 324
2021-11-28 | 24:00 | 2021-11-27 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-11-28 | 1:00 | 2021-11-27 | 514 |  |  | 257 | 257
2021-11-28 | 2:00 | 2021-11-27 | 492 |  |  | 246 | 246
2021-11-28 | 3:00 | 2021-11-27 | 558 |  |  | 279 | 279
2021-11-28 | 4:00 | 2021-11-27 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-11-28 | 5:00 | 2021-11-27 | 848 |  |  | 424 | 424
2021-11-28 | 6:00 | 2021-11-27 | 1364 |  |  | 682 | 682
2021-11-28 | 7:00 | 2021-11-28 | 1596 |  |  | 798 | 798
2021-11-28 | 8:00 | 2021-11-28 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-11-28 | 9:00 | 2021-11-28 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-11-28 | 10:00 | 2021-11-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-11-28 | 11:00 | 2021-11-28 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-11-28 | 12:00 | 2021-11-28 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-11-28 | 13:00 | 2021-11-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-11-28 | 14:00 | 2021-11-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-11-28 | 15:00 | 2021-11-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-11-28 | 16:00 | 2021-11-28 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-11-28 | 17:00 | 2021-11-28 | 1214 |  |  | 607 | 607
2021-11-28 | 18:00 | 2021-11-28 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-11-28 | 19:00 | 2021-11-28 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-11-28 | 20:00 | 2021-11-28 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-11-28 | 21:00 | 2021-11-28 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-11-28 | 22:00 | 2021-11-28 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-11-28 | 23:00 | 2021-11-28 | 742 |  |  | 371 | 371
2021-11-29 | 24:00 | 2021-11-28 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-11-29 | 1:00 | 2021-11-28 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-11-29 | 2:00 | 2021-11-28 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-11-29 | 3:00 | 2021-11-28 | 674 |  |  | 337 | 337
2021-11-29 | 4:00 | 2021-11-28 | 742 |  |  | 371 | 371
2021-11-29 | 5:00 | 2021-11-28 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-11-29 | 6:00 | 2021-11-28 | 1394 |  |  | 697 | 697
2021-11-29 | 7:00 | 2021-11-29 | 1616 |  |  | 808 | 808
2021-11-29 | 8:00 | 2021-11-29 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-11-29 | 9:00 | 2021-11-29 | 1436 |  |  | 718 | 718
2021-11-29 | 10:00 | 2021-11-29 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-11-29 | 11:00 | 2021-11-29 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-11-29 | 12:00 | 2021-11-29 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-11-29 | 13:00 | 2021-11-29 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-11-29 | 14:00 | 2021-11-29 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-11-29 | 15:00 | 2021-11-29 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-11-29 | 16:00 | 2021-11-29 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-11-29 | 17:00 | 2021-11-29 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-11-29 | 18:00 | 2021-11-29 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-11-29 | 19:00 | 2021-11-29 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-11-29 | 20:00 | 2021-11-29 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-11-29 | 21:00 | 2021-11-29 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-11-29 | 22:00 | 2021-11-29 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-11-29 | 23:00 | 2021-11-29 | 718 |  |  | 359 | 359
2021-11-30 | 24:00 | 2021-11-29 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-11-30 | 1:00 | 2021-11-29 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-11-30 | 2:00 | 2021-11-29 | 764 |  |  | 382 | 382
2021-11-30 | 3:00 | 2021-11-29 | 808 |  |  | 404 | 404
2021-11-30 | 4:00 | 2021-11-29 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-11-30 | 5:00 | 2021-11-29 | 1100 |  |  | 550 | 550
2021-11-30 | 6:00 | 2021-11-29 | 1660 |  |  | 830 | 830
2021-11-30 | 7:00 | 2021-11-30 | 1904 |  |  | 952 | 952
2021-11-30 | 8:00 | 2021-11-30 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-11-30 | 9:00 | 2021-11-30 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-11-30 | 10:00 | 2021-11-30 | 1456 |  |  | 728 | 728
2021-11-30 | 11:00 | 2021-11-30 | 1412 |  |  | 706 | 706
2021-11-30 | 12:00 | 2021-11-30 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-11-30 | 13:00 | 2021-11-30 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-11-30 | 14:00 | 2021-11-30 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-11-30 | 15:00 | 2021-11-30 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-11-30 | 16:00 | 2021-11-30 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-11-30 | 17:00 | 2021-11-30 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-11-30 | 18:00 | 2021-11-30 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-11-30 | 19:00 | 2021-11-30 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-11-30 | 20:00 | 2021-11-30 | 1480 |  |  | 740 | 740
2021-11-30 | 21:00 | 2021-11-30 | 1502 |  |  | 751 | 751
2021-11-30 | 22:00 | 2021-11-30 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-11-30 | 23:00 | 2021-11-30 | 1052 |  |  | 526 | 526
2021-12-01 | 24:00 | 2021-11-30 | 942 |  |  | 471 | 471
2021-12-01 | 1:00 | 2021-11-30 | 940 |  |  | 470 | 470
2021-12-01 | 2:00 | 2021-11-30 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-12-01 | 3:00 | 2021-11-30 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-01 | 4:00 | 2021-11-30 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-01 | 5:00 | 2021-11-30 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-01 | 6:00 | 2021-11-30 | 1682 |  |  | 841 | 841
2021-12-01 | 7:00 | 2021-12-01 | 2010 |  |  | 1005 | 1005
2021-12-01 | 8:00 | 2021-12-01 | 1966 |  |  | 983 | 983
2021-12-01 | 9:00 | 2021-12-01 | 1920 |  |  | 960 | 960
2021-12-01 | 10:00 | 2021-12-01 | 1898 |  |  | 949 | 949
2021-12-01 | 11:00 | 2021-12-01 | 1788 |  |  | 894 | 894
2021-12-01 | 12:00 | 2021-12-01 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-01 | 13:00 | 2021-12-01 | 1474 |  |  | 737 | 737
2021-12-01 | 14:00 | 2021-12-01 | 1540 |  |  | 770 | 770
2021-12-01 | 15:00 | 2021-12-01 | 1452 |  |  | 726 | 726
2021-12-01 | 16:00 | 2021-12-01 | 1540 |  |  | 770 | 770
2021-12-01 | 17:00 | 2021-12-01 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-01 | 18:00 | 2021-12-01 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-01 | 19:00 | 2021-12-01 | 1832 |  |  | 916 | 916
2021-12-01 | 20:00 | 2021-12-01 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-01 | 21:00 | 2021-12-01 | 1674 |  |  | 837 | 837
2021-12-01 | 22:00 | 2021-12-01 | 1586 |  |  | 793 | 793
2021-12-01 | 23:00 | 2021-12-01 | 1250 |  |  | 625 | 625
2021-12-02 | 24:00 | 2021-12-01 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-12-02 | 1:00 | 2021-12-01 | 1072 |  |  | 536 | 536
2021-12-02 | 2:00 | 2021-12-01 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-12-02 | 3:00 | 2021-12-01 | 1140 |  |  | 570 | 570
2021-12-02 | 4:00 | 2021-12-01 | 1138 |  |  | 569 | 569
2021-12-02 | 5:00 | 2021-12-01 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-12-02 | 6:00 | 2021-12-01 | 1698 |  |  | 849 | 849
2021-12-02 | 7:00 | 2021-12-02 | 1920 |  |  | 960 | 960
2021-12-02 | 8:00 | 2021-12-02 | 1966 |  |  | 983 | 983
2021-12-02 | 9:00 | 2021-12-02 | 1808 |  |  | 904 | 904
2021-12-02 | 10:00 | 2021-12-02 | 1764 |  |  | 882 | 882
2021-12-02 | 11:00 | 2021-12-02 | 1810 |  |  | 905 | 905
2021-12-02 | 12:00 | 2021-12-02 | 1742 |  |  | 871 | 871
2021-12-02 | 13:00 | 2021-12-02 | 1652 |  |  | 826 | 826
2021-12-02 | 14:00 | 2021-12-02 | 1608 |  |  | 804 | 804
2021-12-02 | 15:00 | 2021-12-02 | 1654 |  |  | 827 | 827
2021-12-02 | 16:00 | 2021-12-02 | 1652 |  |  | 826 | 826
2021-12-02 | 17:00 | 2021-12-02 | 1698 |  |  | 849 | 849
2021-12-02 | 18:00 | 2021-12-02 | 1630 |  |  | 815 | 815
2021-12-02 | 19:00 | 2021-12-02 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-02 | 20:00 | 2021-12-02 | 1652 |  |  | 826 | 826
2021-12-02 | 21:00 | 2021-12-02 | 1586 |  |  | 793 | 793
2021-12-02 | 22:00 | 2021-12-02 | 1496 |  |  | 748 | 748
2021-12-02 | 23:00 | 2021-12-02 | 1006 |  |  | 503 | 503
2021-12-03 | 24:00 | 2021-12-02 | 892 |  |  | 446 | 446
2021-12-03 | 1:00 | 2021-12-02 | 916 |  |  | 458 | 458
2021-12-03 | 2:00 | 2021-12-02 | 960 |  |  | 480 | 480
2021-12-03 | 3:00 | 2021-12-02 | 984 |  |  | 492 | 492
2021-12-03 | 4:00 | 2021-12-02 | 1050 |  |  | 525 | 525
2021-12-03 | 5:00 | 2021-12-02 | 1362 |  |  | 681 | 681
2021-12-03 | 6:00 | 2021-12-02 | 1876 |  |  | 938 | 938
2021-12-03 | 7:00 | 2021-12-03 | 2034 |  |  | 1017 | 1017
2021-12-03 | 8:00 | 2021-12-03 | 1966 |  |  | 983 | 983
2021-12-03 | 9:00 | 2021-12-03 | 1810 |  |  | 905 | 905
2021-12-03 | 10:00 | 2021-12-03 | 1720 |  |  | 860 | 860
2021-12-03 | 11:00 | 2021-12-03 | 1700 |  |  | 850 | 850
2021-12-03 | 12:00 | 2021-12-03 | 1742 |  |  | 871 | 871
2021-12-03 | 13:00 | 2021-12-03 | 1564 |  |  | 782 | 782
2021-12-03 | 14:00 | 2021-12-03 | 1632 |  |  | 816 | 816
2021-12-03 | 15:00 | 2021-12-03 | 1654 |  |  | 827 | 827
2021-12-03 | 16:00 | 2021-12-03 | 1632 |  |  | 816 | 816
2021-12-03 | 17:00 | 2021-12-03 | 1698 |  |  | 849 | 849
2021-12-03 | 18:00 | 2021-12-03 | 1698 |  |  | 849 | 849
2021-12-03 | 19:00 | 2021-12-03 | 1676 |  |  | 838 | 838
2021-12-03 | 20:00 | 2021-12-03 | 1744 |  |  | 872 | 872
2021-12-03 | 21:00 | 2021-12-03 | 1564 |  |  | 782 | 782
2021-12-03 | 22:00 | 2021-12-03 | 1430 |  |  | 715 | 715
2021-12-03 | 23:00 | 2021-12-03 | 962 |  |  | 481 | 481
2021-12-04 | 24:00 | 2021-12-03 | 892 |  |  | 446 | 446
2021-12-04 | 1:00 | 2021-12-03 | 872 |  |  | 436 | 436
2021-12-04 | 2:00 | 2021-12-03 | 916 |  |  | 458 | 458
2021-12-04 | 3:00 | 2021-12-03 | 962 |  |  | 481 | 481
2021-12-04 | 4:00 | 2021-12-03 | 960 |  |  | 480 | 480
2021-12-04 | 5:00 | 2021-12-03 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-12-04 | 6:00 | 2021-12-03 | 1856 |  |  | 928 | 928
2021-12-04 | 7:00 | 2021-12-04 | 1946 |  |  | 973 | 973
2021-12-04 | 8:00 | 2021-12-04 | 1878 |  |  | 939 | 939
2021-12-04 | 9:00 | 2021-12-04 | 1678 |  |  | 839 | 839
2021-12-04 | 10:00 | 2021-12-04 | 1676 |  |  | 838 | 838
2021-12-04 | 11:00 | 2021-12-04 | 1476 |  |  | 738 | 738
2021-12-04 | 12:00 | 2021-12-04 | 1566 |  |  | 783 | 783
2021-12-04 | 13:00 | 2021-12-04 | 1498 |  |  | 749 | 749
2021-12-04 | 14:00 | 2021-12-04 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-12-04 | 15:00 | 2021-12-04 | 1476 |  |  | 738 | 738
2021-12-04 | 16:00 | 2021-12-04 | 1498 |  |  | 749 | 749
2021-12-04 | 17:00 | 2021-12-04 | 1632 |  |  | 816 | 816
2021-12-04 | 18:00 | 2021-12-04 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-12-04 | 19:00 | 2021-12-04 | 1654 |  |  | 827 | 827
2021-12-04 | 20:00 | 2021-12-04 | 1588 |  |  | 794 | 794
2021-12-04 | 21:00 | 2021-12-04 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-12-04 | 22:00 | 2021-12-04 | 1318 |  |  | 659 | 659
2021-12-04 | 23:00 | 2021-12-04 | 918 |  |  | 459 | 459
2021-12-05 | 24:00 | 2021-12-04 | 894 |  |  | 447 | 447
2021-12-05 | 1:00 | 2021-12-04 | 806 |  |  | 403 | 403
2021-12-05 | 2:00 | 2021-12-04 | 872 |  |  | 436 | 436
2021-12-05 | 3:00 | 2021-12-04 | 850 |  |  | 425 | 425
2021-12-05 | 4:00 | 2021-12-04 | 1006 |  |  | 503 | 503
2021-12-05 | 5:00 | 2021-12-04 | 1274 |  |  | 637 | 637
2021-12-05 | 6:00 | 2021-12-04 | 1768 |  |  | 884 | 884
2021-12-05 | 7:00 | 2021-12-05 | 1836 |  |  | 918 | 918
2021-12-05 | 8:00 | 2021-12-05 | 1792 |  |  | 896 | 896
2021-12-05 | 9:00 | 2021-12-05 | 1568 |  |  | 784 | 784
2021-12-05 | 10:00 | 2021-12-05 | 1634 |  |  | 817 | 817
2021-12-05 | 11:00 | 2021-12-05 | 1500 |  |  | 750 | 750
2021-12-05 | 12:00 | 2021-12-05 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-05 | 13:00 | 2021-12-05 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-12-05 | 14:00 | 2021-12-05 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-12-05 | 15:00 | 2021-12-05 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-12-05 | 16:00 | 2021-12-05 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-05 | 17:00 | 2021-12-05 | 1522 |  |  | 761 | 761
2021-12-05 | 18:00 | 2021-12-05 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-05 | 19:00 | 2021-12-05 | 1746 |  |  | 873 | 873
2021-12-05 | 20:00 | 2021-12-05 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-05 | 21:00 | 2021-12-05 | 1612 |  |  | 806 | 806
2021-12-05 | 22:00 | 2021-12-05 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-05 | 23:00 | 2021-12-05 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-06 | 24:00 | 2021-12-05 | 874 |  |  | 437 | 437
2021-12-06 | 1:00 | 2021-12-05 | 850 |  |  | 425 | 425
2021-12-06 | 2:00 | 2021-12-05 | 874 |  |  | 437 | 437
2021-12-06 | 3:00 | 2021-12-05 | 918 |  |  | 459 | 459
2021-12-06 | 4:00 | 2021-12-05 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-06 | 5:00 | 2021-12-05 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-06 | 6:00 | 2021-12-05 | 1860 |  |  | 930 | 930
2021-12-06 | 7:00 | 2021-12-06 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2021-12-06 | 8:00 | 2021-12-06 | 1840 |  |  | 920 | 920
2021-12-06 | 9:00 | 2021-12-06 | 1680 |  |  | 840 | 840
2021-12-06 | 10:00 | 2021-12-06 | 1772 |  |  | 886 | 886
2021-12-06 | 11:00 | 2021-12-06 | 1614 |  |  | 807 | 807
2021-12-06 | 12:00 | 2021-12-06 | 1546 |  |  | 773 | 773
2021-12-06 | 13:00 | 2021-12-06 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-06 | 14:00 | 2021-12-06 | 1526 |  |  | 763 | 763
2021-12-06 | 15:00 | 2021-12-06 | 1456 |  |  | 728 | 728
2021-12-06 | 16:00 | 2021-12-06 | 1592 |  |  | 796 | 796
2021-12-06 | 17:00 | 2021-12-06 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-06 | 18:00 | 2021-12-06 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-06 | 19:00 | 2021-12-06 | 1794 |  |  | 897 | 897
2021-12-06 | 20:00 | 2021-12-06 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-06 | 21:00 | 2021-12-06 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-06 | 22:00 | 2021-12-06 | 1480 |  |  | 740 | 740
2021-12-06 | 23:00 | 2021-12-06 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-12-07 | 24:00 | 2021-12-06 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-07 | 1:00 | 2021-12-06 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-07 | 2:00 | 2021-12-06 | 1144 |  |  | 572 | 572
2021-12-07 | 3:00 | 2021-12-06 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-12-07 | 4:00 | 2021-12-06 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-12-07 | 5:00 | 2021-12-06 | 1502 |  |  | 751 | 751
2021-12-07 | 6:00 | 2021-12-06 | 1972 |  |  | 986 | 986
2021-12-07 | 7:00 | 2021-12-07 | 2196 |  |  | 1098 | 1098
2021-12-07 | 8:00 | 2021-12-07 | 2060 |  |  | 1030 | 1030
2021-12-07 | 9:00 | 2021-12-07 | 1860 |  |  | 930 | 930
2021-12-07 | 10:00 | 2021-12-07 | 1904 |  |  | 952 | 952
2021-12-07 | 11:00 | 2021-12-07 | 1792 |  |  | 896 | 896
2021-12-07 | 12:00 | 2021-12-07 | 1792 |  |  | 896 | 896
2021-12-07 | 13:00 | 2021-12-07 | 1746 |  |  | 873 | 873
2021-12-07 | 14:00 | 2021-12-07 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-07 | 15:00 | 2021-12-07 | 1814 |  |  | 907 | 907
2021-12-07 | 16:00 | 2021-12-07 | 1770 |  |  | 885 | 885
2021-12-07 | 17:00 | 2021-12-07 | 1904 |  |  | 952 | 952
2021-12-07 | 18:00 | 2021-12-07 | 1836 |  |  | 918 | 918
2021-12-07 | 19:00 | 2021-12-07 | 1814 |  |  | 907 | 907
2021-12-07 | 20:00 | 2021-12-07 | 1770 |  |  | 885 | 885
2021-12-07 | 21:00 | 2021-12-07 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-07 | 22:00 | 2021-12-07 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-12-07 | 23:00 | 2021-12-07 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-08 | 24:00 | 2021-12-07 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-08 | 1:00 | 2021-12-07 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-08 | 2:00 | 2021-12-07 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-12-08 | 3:00 | 2021-12-07 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-08 | 4:00 | 2021-12-07 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-08 | 5:00 | 2021-12-07 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-12-08 | 6:00 | 2021-12-07 | 1814 |  |  | 907 | 907
2021-12-08 | 7:00 | 2021-12-08 | 2150 |  |  | 1075 | 1075
2021-12-08 | 8:00 | 2021-12-08 | 2174 |  |  | 1087 | 1087
2021-12-08 | 9:00 | 2021-12-08 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2021-12-08 | 10:00 | 2021-12-08 | 2038 |  |  | 1019 | 1019
2021-12-08 | 11:00 | 2021-12-08 | 1904 |  |  | 952 | 952
2021-12-08 | 12:00 | 2021-12-08 | 1770 |  |  | 885 | 885
2021-12-08 | 13:00 | 2021-12-08 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-08 | 14:00 | 2021-12-08 | 1614 |  |  | 807 | 807
2021-12-08 | 15:00 | 2021-12-08 | 1634 |  |  | 817 | 817
2021-12-08 | 16:00 | 2021-12-08 | 1702 |  |  | 851 | 851
2021-12-08 | 17:00 | 2021-12-08 | 1928 |  |  | 964 | 964
2021-12-08 | 18:00 | 2021-12-08 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2021-12-08 | 19:00 | 2021-12-08 | 1994 |  |  | 997 | 997
2021-12-08 | 20:00 | 2021-12-08 | 1994 |  |  | 997 | 997
2021-12-08 | 21:00 | 2021-12-08 | 1880 |  |  | 940 | 940
2021-12-08 | 22:00 | 2021-12-08 | 1770 |  |  | 885 | 885
2021-12-08 | 23:00 | 2021-12-08 | 1502 |  |  | 751 | 751
2021-12-09 | 24:00 | 2021-12-08 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-09 | 1:00 | 2021-12-08 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-09 | 2:00 | 2021-12-08 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-09 | 3:00 | 2021-12-08 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-09 | 4:00 | 2021-12-08 | 1456 |  |  | 728 | 728
2021-12-09 | 5:00 | 2021-12-08 | 1546 |  |  | 773 | 773
2021-12-09 | 6:00 | 2021-12-08 | 1926 |  |  | 963 | 963
2021-12-09 | 7:00 | 2021-12-09 | 2150 |  |  | 1075 | 1075
2021-12-09 | 8:00 | 2021-12-09 | 2152 |  |  | 1076 | 1076
2021-12-09 | 9:00 | 2021-12-09 | 2060 |  |  | 1030 | 1030
2021-12-09 | 10:00 | 2021-12-09 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2021-12-09 | 11:00 | 2021-12-09 | 2062 |  |  | 1031 | 1031
2021-12-09 | 12:00 | 2021-12-09 | 1970 |  |  | 985 | 985
2021-12-09 | 13:00 | 2021-12-09 | 2018 |  |  | 1009 | 1009
2021-12-09 | 14:00 | 2021-12-09 | 1948 |  |  | 974 | 974
2021-12-09 | 15:00 | 2021-12-09 | 1814 |  |  | 907 | 907
2021-12-09 | 16:00 | 2021-12-09 | 1860 |  |  | 930 | 930
2021-12-09 | 17:00 | 2021-12-09 | 1948 |  |  | 974 | 974
2021-12-09 | 18:00 | 2021-12-09 | 1882 |  |  | 941 | 941
2021-12-09 | 19:00 | 2021-12-09 | 1882 |  |  | 941 | 941
2021-12-09 | 20:00 | 2021-12-09 | 1860 |  |  | 930 | 930
2021-12-09 | 21:00 | 2021-12-09 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-09 | 22:00 | 2021-12-09 | 1500 |  |  | 750 | 750
2021-12-09 | 23:00 | 2021-12-09 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-10 | 24:00 | 2021-12-09 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-12-10 | 1:00 | 2021-12-09 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-12-10 | 2:00 | 2021-12-09 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-10 | 3:00 | 2021-12-09 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-12-10 | 4:00 | 2021-12-09 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-10 | 5:00 | 2021-12-09 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-10 | 6:00 | 2021-12-09 | 1904 |  |  | 952 | 952
2021-12-10 | 7:00 | 2021-12-10 | 2018 |  |  | 1009 | 1009
2021-12-10 | 8:00 | 2021-12-10 | 1884 |  |  | 942 | 942
2021-12-10 | 9:00 | 2021-12-10 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-10 | 10:00 | 2021-12-10 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-10 | 11:00 | 2021-12-10 | 1570 |  |  | 785 | 785
2021-12-10 | 12:00 | 2021-12-10 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-10 | 13:00 | 2021-12-10 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-10 | 14:00 | 2021-12-10 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-10 | 15:00 | 2021-12-10 | 1638 |  |  | 819 | 819
2021-12-10 | 16:00 | 2021-12-10 | 1592 |  |  | 796 | 796
2021-12-10 | 17:00 | 2021-12-10 | 1680 |  |  | 840 | 840
2021-12-10 | 18:00 | 2021-12-10 | 1750 |  |  | 875 | 875
2021-12-10 | 19:00 | 2021-12-10 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-10 | 20:00 | 2021-12-10 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-10 | 21:00 | 2021-12-10 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-10 | 22:00 | 2021-12-10 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-10 | 23:00 | 2021-12-10 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-11 | 24:00 | 2021-12-10 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-11 | 1:00 | 2021-12-10 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-12-11 | 2:00 | 2021-12-10 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-11 | 3:00 | 2021-12-10 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-11 | 4:00 | 2021-12-10 | 1100 |  |  | 550 | 550
2021-12-11 | 5:00 | 2021-12-10 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-11 | 6:00 | 2021-12-10 | 1930 |  |  | 965 | 965
2021-12-11 | 7:00 | 2021-12-11 | 2062 |  |  | 1031 | 1031
2021-12-11 | 8:00 | 2021-12-11 | 1928 |  |  | 964 | 964
2021-12-11 | 9:00 | 2021-12-11 | 1838 |  |  | 919 | 919
2021-12-11 | 10:00 | 2021-12-11 | 1770 |  |  | 885 | 885
2021-12-11 | 11:00 | 2021-12-11 | 1682 |  |  | 841 | 841
2021-12-11 | 12:00 | 2021-12-11 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-11 | 13:00 | 2021-12-11 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-11 | 14:00 | 2021-12-11 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-11 | 15:00 | 2021-12-11 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-11 | 16:00 | 2021-12-11 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-11 | 17:00 | 2021-12-11 | 1750 |  |  | 875 | 875
2021-12-11 | 18:00 | 2021-12-11 | 1814 |  |  | 907 | 907
2021-12-11 | 19:00 | 2021-12-11 | 1862 |  |  | 931 | 931
2021-12-11 | 20:00 | 2021-12-11 | 1882 |  |  | 941 | 941
2021-12-11 | 21:00 | 2021-12-11 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-11 | 22:00 | 2021-12-11 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-11 | 23:00 | 2021-12-11 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-12-12 | 24:00 | 2021-12-11 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-12 | 1:00 | 2021-12-11 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-12-12 | 2:00 | 2021-12-11 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-12 | 3:00 | 2021-12-11 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-12-12 | 4:00 | 2021-12-11 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-12 | 5:00 | 2021-12-11 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-12 | 6:00 | 2021-12-11 | 2196 |  |  | 1098 | 1098
2021-12-12 | 7:00 | 2021-12-12 | 2468 |  |  | 1234 | 1234
2021-12-12 | 8:00 | 2021-12-12 | 2424 |  |  | 1212 | 1212
2021-12-12 | 9:00 | 2021-12-12 | 2332 |  |  | 1166 | 1166
2021-12-12 | 10:00 | 2021-12-12 | 2266 |  |  | 1133 | 1133
2021-12-12 | 11:00 | 2021-12-12 | 2132 |  |  | 1066 | 1066
2021-12-12 | 12:00 | 2021-12-12 | 2110 |  |  | 1055 | 1055
2021-12-12 | 13:00 | 2021-12-12 | 1952 |  |  | 976 | 976
2021-12-12 | 14:00 | 2021-12-12 | 1952 |  |  | 976 | 976
2021-12-12 | 15:00 | 2021-12-12 | 1862 |  |  | 931 | 931
2021-12-12 | 16:00 | 2021-12-12 | 1996 |  |  | 998 | 998
2021-12-12 | 17:00 | 2021-12-12 | 2086 |  |  | 1043 | 1043
2021-12-12 | 18:00 | 2021-12-12 | 2064 |  |  | 1032 | 1032
2021-12-12 | 19:00 | 2021-12-12 | 2200 |  |  | 1100 | 1100
2021-12-12 | 20:00 | 2021-12-12 | 2220 |  |  | 1110 | 1110
2021-12-12 | 21:00 | 2021-12-12 | 2132 |  |  | 1066 | 1066
2021-12-12 | 22:00 | 2021-12-12 | 2020 |  |  | 1010 | 1010
2021-12-12 | 23:00 | 2021-12-12 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-13 | 24:00 | 2021-12-12 | 1570 |  |  | 785 | 785
2021-12-13 | 1:00 | 2021-12-12 | 1570 |  |  | 785 | 785
2021-12-13 | 2:00 | 2021-12-12 | 1616 |  |  | 808 | 808
2021-12-13 | 3:00 | 2021-12-12 | 1638 |  |  | 819 | 819
2021-12-13 | 4:00 | 2021-12-12 | 1728 |  |  | 864 | 864
2021-12-13 | 5:00 | 2021-12-12 | 1974 |  |  | 987 | 987
2021-12-13 | 6:00 | 2021-12-12 | 2288 |  |  | 1144 | 1144
2021-12-13 | 7:00 | 2021-12-13 | 2648 |  |  | 1324 | 1324
2021-12-13 | 8:00 | 2021-12-13 | 2468 |  |  | 1234 | 1234
2021-12-13 | 9:00 | 2021-12-13 | 2290 |  |  | 1145 | 1145
2021-12-13 | 10:00 | 2021-12-13 | 2290 |  |  | 1145 | 1145
2021-12-13 | 11:00 | 2021-12-13 | 2220 |  |  | 1110 | 1110
2021-12-13 | 12:00 | 2021-12-13 | 2088 |  |  | 1044 | 1044
2021-12-13 | 13:00 | 2021-12-13 | 1974 |  |  | 987 | 987
2021-12-13 | 14:00 | 2021-12-13 | 2020 |  |  | 1010 | 1010
2021-12-13 | 15:00 | 2021-12-13 | 1954 |  |  | 977 | 977
2021-12-13 | 16:00 | 2021-12-13 | 2064 |  |  | 1032 | 1032
2021-12-13 | 17:00 | 2021-12-13 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2021-12-13 | 18:00 | 2021-12-13 | 1974 |  |  | 987 | 987
2021-12-13 | 19:00 | 2021-12-13 | 2066 |  |  | 1033 | 1033
2021-12-13 | 20:00 | 2021-12-13 | 1996 |  |  | 998 | 998
2021-12-13 | 21:00 | 2021-12-13 | 1954 |  |  | 977 | 977
2021-12-13 | 22:00 | 2021-12-13 | 1750 |  |  | 875 | 875
2021-12-13 | 23:00 | 2021-12-13 | 1302 |  |  | 651 | 651
2021-12-14 | 24:00 | 2021-12-13 | 1166 |  |  | 583 | 583
2021-12-14 | 1:00 | 2021-12-13 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-12-14 | 2:00 | 2021-12-13 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-12-14 | 3:00 | 2021-12-13 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-12-14 | 4:00 | 2021-12-13 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-12-14 | 5:00 | 2021-12-13 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-12-14 | 6:00 | 2021-12-13 | 1974 |  |  | 987 | 987
2021-12-14 | 7:00 | 2021-12-14 | 2152 |  |  | 1076 | 1076
2021-12-14 | 8:00 | 2021-12-14 | 1996 |  |  | 998 | 998
2021-12-14 | 9:00 | 2021-12-14 | 1928 |  |  | 964 | 964
2021-12-14 | 10:00 | 2021-12-14 | 1816 |  |  | 908 | 908
2021-12-14 | 11:00 | 2021-12-14 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-14 | 12:00 | 2021-12-14 | 1682 |  |  | 841 | 841
2021-12-14 | 13:00 | 2021-12-14 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-14 | 14:00 | 2021-12-14 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-14 | 15:00 | 2021-12-14 | 1658 |  |  | 829 | 829
2021-12-14 | 16:00 | 2021-12-14 | 1660 |  |  | 830 | 830
2021-12-14 | 17:00 | 2021-12-14 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-14 | 18:00 | 2021-12-14 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-14 | 19:00 | 2021-12-14 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-14 | 20:00 | 2021-12-14 | 1704 |  |  | 852 | 852
2021-12-14 | 21:00 | 2021-12-14 | 1480 |  |  | 740 | 740
2021-12-14 | 22:00 | 2021-12-14 | 1500 |  |  | 750 | 750
2021-12-14 | 23:00 | 2021-12-14 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-12-15 | 24:00 | 2021-12-14 | 896 |  |  | 448 | 448
2021-12-15 | 1:00 | 2021-12-14 | 830 |  |  | 415 | 415
2021-12-15 | 2:00 | 2021-12-14 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-12-15 | 3:00 | 2021-12-14 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-12-15 | 4:00 | 2021-12-14 | 896 |  |  | 448 | 448
2021-12-15 | 5:00 | 2021-12-14 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-15 | 6:00 | 2021-12-14 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-15 | 7:00 | 2021-12-15 | 1726 |  |  | 863 | 863
2021-12-15 | 8:00 | 2021-12-15 | 1682 |  |  | 841 | 841
2021-12-15 | 9:00 | 2021-12-15 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-15 | 10:00 | 2021-12-15 | 1524 |  |  | 762 | 762
2021-12-15 | 11:00 | 2021-12-15 | 1502 |  |  | 751 | 751
2021-12-15 | 12:00 | 2021-12-15 | 1412 |  |  | 706 | 706
2021-12-15 | 13:00 | 2021-12-15 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-12-15 | 14:00 | 2021-12-15 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-15 | 15:00 | 2021-12-15 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-15 | 16:00 | 2021-12-15 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-15 | 17:00 | 2021-12-15 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-15 | 18:00 | 2021-12-15 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-15 | 19:00 | 2021-12-15 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-12-15 | 20:00 | 2021-12-15 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-12-15 | 21:00 | 2021-12-15 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-15 | 22:00 | 2021-12-15 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-15 | 23:00 | 2021-12-15 | 762 |  |  | 381 | 381
2021-12-16 | 24:00 | 2021-12-15 | 650 |  |  | 325 | 325
2021-12-16 | 1:00 | 2021-12-15 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-12-16 | 2:00 | 2021-12-15 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-12-16 | 3:00 | 2021-12-15 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-12-16 | 4:00 | 2021-12-15 | 762 |  |  | 381 | 381
2021-12-16 | 5:00 | 2021-12-15 | 830 |  |  | 415 | 415
2021-12-16 | 6:00 | 2021-12-15 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-16 | 7:00 | 2021-12-16 | 1526 |  |  | 763 | 763
2021-12-16 | 8:00 | 2021-12-16 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-12-16 | 9:00 | 2021-12-16 | 1414 |  |  | 707 | 707
2021-12-16 | 10:00 | 2021-12-16 | 1392 |  |  | 696 | 696
2021-12-16 | 11:00 | 2021-12-16 | 1370 |  |  | 685 | 685
2021-12-16 | 12:00 | 2021-12-16 | 1370 |  |  | 685 | 685
2021-12-16 | 13:00 | 2021-12-16 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-12-16 | 14:00 | 2021-12-16 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-12-16 | 15:00 | 2021-12-16 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-12-16 | 16:00 | 2021-12-16 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-12-16 | 17:00 | 2021-12-16 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-12-16 | 18:00 | 2021-12-16 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-12-16 | 19:00 | 2021-12-16 | 1348 |  |  | 674 | 674
2021-12-16 | 20:00 | 2021-12-16 | 1302 |  |  | 651 | 651
2021-12-16 | 21:00 | 2021-12-16 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-16 | 22:00 | 2021-12-16 | 1102 |  |  | 551 | 551
2021-12-16 | 23:00 | 2021-12-16 | 784 |  |  | 392 | 392
2021-12-17 | 24:00 | 2021-12-16 | 562 |  |  | 281 | 281
2021-12-17 | 1:00 | 2021-12-16 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-12-17 | 2:00 | 2021-12-16 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-12-17 | 3:00 | 2021-12-16 | 630 |  |  | 315 | 315
2021-12-17 | 4:00 | 2021-12-16 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-17 | 5:00 | 2021-12-16 | 1034 |  |  | 517 | 517
2021-12-17 | 6:00 | 2021-12-16 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-17 | 7:00 | 2021-12-17 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-17 | 8:00 | 2021-12-17 | 1458 |  |  | 729 | 729
2021-12-17 | 9:00 | 2021-12-17 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-17 | 10:00 | 2021-12-17 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-12-17 | 11:00 | 2021-12-17 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-12-17 | 12:00 | 2021-12-17 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-17 | 13:00 | 2021-12-17 | 1188 |  |  | 594 | 594
2021-12-17 | 14:00 | 2021-12-17 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-17 | 15:00 | 2021-12-17 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-12-17 | 16:00 | 2021-12-17 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-12-17 | 17:00 | 2021-12-17 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-17 | 18:00 | 2021-12-17 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-17 | 19:00 | 2021-12-17 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-17 | 20:00 | 2021-12-17 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-17 | 21:00 | 2021-12-17 | 1188 |  |  | 594 | 594
2021-12-17 | 22:00 | 2021-12-17 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-17 | 23:00 | 2021-12-17 | 738 |  |  | 369 | 369
2021-12-18 | 24:00 | 2021-12-17 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-12-18 | 1:00 | 2021-12-17 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-12-18 | 2:00 | 2021-12-17 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-12-18 | 3:00 | 2021-12-17 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-18 | 4:00 | 2021-12-17 | 762 |  |  | 381 | 381
2021-12-18 | 5:00 | 2021-12-17 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-18 | 6:00 | 2021-12-17 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-18 | 7:00 | 2021-12-18 | 1678 |  |  | 839 | 839
2021-12-18 | 8:00 | 2021-12-18 | 1544 |  |  | 772 | 772
2021-12-18 | 9:00 | 2021-12-18 | 1342 |  |  | 671 | 671
2021-12-18 | 10:00 | 2021-12-18 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-18 | 11:00 | 2021-12-18 | 1342 |  |  | 671 | 671
2021-12-18 | 12:00 | 2021-12-18 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-18 | 13:00 | 2021-12-18 | 1252 |  |  | 626 | 626
2021-12-18 | 14:00 | 2021-12-18 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-12-18 | 15:00 | 2021-12-18 | 1188 |  |  | 594 | 594
2021-12-18 | 16:00 | 2021-12-18 | 1252 |  |  | 626 | 626
2021-12-18 | 17:00 | 2021-12-18 | 1320 |  |  | 660 | 660
2021-12-18 | 18:00 | 2021-12-18 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-18 | 19:00 | 2021-12-18 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-18 | 20:00 | 2021-12-18 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-12-18 | 21:00 | 2021-12-18 | 1364 |  |  | 682 | 682
2021-12-18 | 22:00 | 2021-12-18 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-18 | 23:00 | 2021-12-18 | 850 |  |  | 425 | 425
2021-12-19 | 24:00 | 2021-12-18 | 740 |  |  | 370 | 370
2021-12-19 | 1:00 | 2021-12-18 | 670 |  |  | 335 | 335
2021-12-19 | 2:00 | 2021-12-18 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-12-19 | 3:00 | 2021-12-18 | 738 |  |  | 369 | 369
2021-12-19 | 4:00 | 2021-12-18 | 784 |  |  | 392 | 392
2021-12-19 | 5:00 | 2021-12-18 | 1052 |  |  | 526 | 526
2021-12-19 | 6:00 | 2021-12-18 | 1590 |  |  | 795 | 795
2021-12-19 | 7:00 | 2021-12-19 | 1682 |  |  | 841 | 841
2021-12-19 | 8:00 | 2021-12-19 | 1636 |  |  | 818 | 818
2021-12-19 | 9:00 | 2021-12-19 | 1436 |  |  | 718 | 718
2021-12-19 | 10:00 | 2021-12-19 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-12-19 | 11:00 | 2021-12-19 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-12-19 | 12:00 | 2021-12-19 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-12-19 | 13:00 | 2021-12-19 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-12-19 | 14:00 | 2021-12-19 | 1234 |  |  | 617 | 617
2021-12-19 | 15:00 | 2021-12-19 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-19 | 16:00 | 2021-12-19 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-19 | 17:00 | 2021-12-19 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-12-19 | 18:00 | 2021-12-19 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-12-19 | 19:00 | 2021-12-19 | 1480 |  |  | 740 | 740
2021-12-19 | 20:00 | 2021-12-19 | 1526 |  |  | 763 | 763
2021-12-19 | 21:00 | 2021-12-19 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-19 | 22:00 | 2021-12-19 | 1324 |  |  | 662 | 662
2021-12-19 | 23:00 | 2021-12-19 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-12-20 | 24:00 | 2021-12-19 | 896 |  |  | 448 | 448
2021-12-20 | 1:00 | 2021-12-19 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-12-20 | 2:00 | 2021-12-19 | 852 |  |  | 426 | 426
2021-12-20 | 3:00 | 2021-12-19 | 942 |  |  | 471 | 471
2021-12-20 | 4:00 | 2021-12-19 | 966 |  |  | 483 | 483
2021-12-20 | 5:00 | 2021-12-19 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-20 | 6:00 | 2021-12-19 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-20 | 7:00 | 2021-12-20 | 1954 |  |  | 977 | 977
2021-12-20 | 8:00 | 2021-12-20 | 1818 |  |  | 909 | 909
2021-12-20 | 9:00 | 2021-12-20 | 1706 |  |  | 853 | 853
2021-12-20 | 10:00 | 2021-12-20 | 1684 |  |  | 842 | 842
2021-12-20 | 11:00 | 2021-12-20 | 1618 |  |  | 809 | 809
2021-12-20 | 12:00 | 2021-12-20 | 1548 |  |  | 774 | 774
2021-12-20 | 13:00 | 2021-12-20 | 1482 |  |  | 741 | 741
2021-12-20 | 14:00 | 2021-12-20 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-12-20 | 15:00 | 2021-12-20 | 1482 |  |  | 741 | 741
2021-12-20 | 16:00 | 2021-12-20 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-12-20 | 17:00 | 2021-12-20 | 1550 |  |  | 775 | 775
2021-12-20 | 18:00 | 2021-12-20 | 1550 |  |  | 775 | 775
2021-12-20 | 19:00 | 2021-12-20 | 1638 |  |  | 819 | 819
2021-12-20 | 20:00 | 2021-12-20 | 1572 |  |  | 786 | 786
2021-12-20 | 21:00 | 2021-12-20 | 1460 |  |  | 730 | 730
2021-12-20 | 22:00 | 2021-12-20 | 1278 |  |  | 639 | 639
2021-12-20 | 23:00 | 2021-12-20 | 944 |  |  | 472 | 472
2021-12-21 | 24:00 | 2021-12-20 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-12-21 | 1:00 | 2021-12-20 | 830 |  |  | 415 | 415
2021-12-21 | 2:00 | 2021-12-20 | 854 |  |  | 427 | 427
2021-12-21 | 3:00 | 2021-12-20 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-12-21 | 4:00 | 2021-12-20 | 988 |  |  | 494 | 494
2021-12-21 | 5:00 | 2021-12-20 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-12-21 | 6:00 | 2021-12-20 | 1638 |  |  | 819 | 819
2021-12-21 | 7:00 | 2021-12-21 | 1906 |  |  | 953 | 953
2021-12-21 | 8:00 | 2021-12-21 | 1748 |  |  | 874 | 874
2021-12-21 | 9:00 | 2021-12-21 | 1614 |  |  | 807 | 807
2021-12-21 | 10:00 | 2021-12-21 | 1614 |  |  | 807 | 807
2021-12-21 | 11:00 | 2021-12-21 | 1478 |  |  | 739 | 739
2021-12-21 | 12:00 | 2021-12-21 | 1480 |  |  | 740 | 740
2021-12-21 | 13:00 | 2021-12-21 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-21 | 14:00 | 2021-12-21 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-21 | 15:00 | 2021-12-21 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-21 | 16:00 | 2021-12-21 | 1346 |  |  | 673 | 673
2021-12-21 | 17:00 | 2021-12-21 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-12-21 | 18:00 | 2021-12-21 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-21 | 19:00 | 2021-12-21 | 1436 |  |  | 718 | 718
2021-12-21 | 20:00 | 2021-12-21 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-21 | 21:00 | 2021-12-21 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-21 | 22:00 | 2021-12-21 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-21 | 23:00 | 2021-12-21 | 784 |  |  | 392 | 392
2021-12-22 | 24:00 | 2021-12-21 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-22 | 1:00 | 2021-12-21 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-22 | 2:00 | 2021-12-21 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-12-22 | 3:00 | 2021-12-21 | 740 |  |  | 370 | 370
2021-12-22 | 4:00 | 2021-12-21 | 784 |  |  | 392 | 392
2021-12-22 | 5:00 | 2021-12-21 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-12-22 | 6:00 | 2021-12-21 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-22 | 7:00 | 2021-12-22 | 1634 |  |  | 817 | 817
2021-12-22 | 8:00 | 2021-12-22 | 1568 |  |  | 784 | 784
2021-12-22 | 9:00 | 2021-12-22 | 1432 |  |  | 716 | 716
2021-12-22 | 10:00 | 2021-12-22 | 1478 |  |  | 739 | 739
2021-12-22 | 11:00 | 2021-12-22 | 1456 |  |  | 728 | 728
2021-12-22 | 12:00 | 2021-12-22 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-22 | 13:00 | 2021-12-22 | 1342 |  |  | 671 | 671
2021-12-22 | 14:00 | 2021-12-22 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-22 | 15:00 | 2021-12-22 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-22 | 16:00 | 2021-12-22 | 1252 |  |  | 626 | 626
2021-12-22 | 17:00 | 2021-12-22 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-22 | 18:00 | 2021-12-22 | 1410 |  |  | 705 | 705
2021-12-22 | 19:00 | 2021-12-22 | 1388 |  |  | 694 | 694
2021-12-22 | 20:00 | 2021-12-22 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-22 | 21:00 | 2021-12-22 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-22 | 22:00 | 2021-12-22 | 1074 |  |  | 537 | 537
2021-12-22 | 23:00 | 2021-12-22 | 830 |  |  | 415 | 415
2021-12-23 | 24:00 | 2021-12-22 | 582 |  |  | 291 | 291
2021-12-23 | 1:00 | 2021-12-22 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-12-23 | 2:00 | 2021-12-22 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-12-23 | 3:00 | 2021-12-22 | 628 |  |  | 314 | 314
2021-12-23 | 4:00 | 2021-12-22 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-12-23 | 5:00 | 2021-12-22 | 694 |  |  | 347 | 347
2021-12-23 | 6:00 | 2021-12-22 | 1030 |  |  | 515 | 515
2021-12-23 | 7:00 | 2021-12-23 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-12-23 | 8:00 | 2021-12-23 | 1300 |  |  | 650 | 650
2021-12-23 | 9:00 | 2021-12-23 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-12-23 | 10:00 | 2021-12-23 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-12-23 | 11:00 | 2021-12-23 | 1188 |  |  | 594 | 594
2021-12-23 | 12:00 | 2021-12-23 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-23 | 13:00 | 2021-12-23 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-23 | 14:00 | 2021-12-23 | 1054 |  |  | 527 | 527
2021-12-23 | 15:00 | 2021-12-23 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-23 | 16:00 | 2021-12-23 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-12-23 | 17:00 | 2021-12-23 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-23 | 18:00 | 2021-12-23 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-23 | 19:00 | 2021-12-23 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-12-23 | 20:00 | 2021-12-23 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-23 | 21:00 | 2021-12-23 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-12-23 | 22:00 | 2021-12-23 | 920 |  |  | 460 | 460
2021-12-23 | 23:00 | 2021-12-23 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-12-24 | 24:00 | 2021-12-23 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-12-24 | 1:00 | 2021-12-23 | 402 |  |  | 201 | 201
2021-12-24 | 2:00 | 2021-12-23 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-12-24 | 3:00 | 2021-12-23 | 494 |  |  | 247 | 247
2021-12-24 | 4:00 | 2021-12-23 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-12-24 | 5:00 | 2021-12-23 | 830 |  |  | 415 | 415
2021-12-24 | 6:00 | 2021-12-23 | 1210 |  |  | 605 | 605
2021-12-24 | 7:00 | 2021-12-24 | 1368 |  |  | 684 | 684
2021-12-24 | 8:00 | 2021-12-24 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-12-24 | 9:00 | 2021-12-24 | 1166 |  |  | 583 | 583
2021-12-24 | 10:00 | 2021-12-24 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-24 | 11:00 | 2021-12-24 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-12-24 | 12:00 | 2021-12-24 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-24 | 13:00 | 2021-12-24 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-12-24 | 14:00 | 2021-12-24 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-12-24 | 15:00 | 2021-12-24 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-12-24 | 16:00 | 2021-12-24 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-24 | 17:00 | 2021-12-24 | 1122 |  |  | 561 | 561
2021-12-24 | 18:00 | 2021-12-24 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-12-24 | 19:00 | 2021-12-24 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-24 | 20:00 | 2021-12-24 | 1010 |  |  | 505 | 505
2021-12-24 | 21:00 | 2021-12-24 | 920 |  |  | 460 | 460
2021-12-24 | 22:00 | 2021-12-24 | 898 |  |  | 449 | 449
2021-12-24 | 23:00 | 2021-12-24 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-12-25 | 24:00 | 2021-12-24 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-12-25 | 1:00 | 2021-12-24 | 380 |  |  | 190 | 190
2021-12-25 | 2:00 | 2021-12-24 | 404 |  |  | 202 | 202
2021-12-25 | 3:00 | 2021-12-24 | 426 |  |  | 213 | 213
2021-12-25 | 4:00 | 2021-12-24 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-12-25 | 5:00 | 2021-12-24 | 786 |  |  | 393 | 393
2021-12-25 | 6:00 | 2021-12-24 | 1212 |  |  | 606 | 606
2021-12-25 | 7:00 | 2021-12-25 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-25 | 8:00 | 2021-12-25 | 1074 |  |  | 537 | 537
2021-12-25 | 9:00 | 2021-12-25 | 1032 |  |  | 516 | 516
2021-12-25 | 10:00 | 2021-12-25 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-25 | 11:00 | 2021-12-25 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-25 | 12:00 | 2021-12-25 | 1052 |  |  | 526 | 526
2021-12-25 | 13:00 | 2021-12-25 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-25 | 14:00 | 2021-12-25 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-25 | 15:00 | 2021-12-25 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-25 | 16:00 | 2021-12-25 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-25 | 17:00 | 2021-12-25 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-25 | 18:00 | 2021-12-25 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-25 | 19:00 | 2021-12-25 | 1188 |  |  | 594 | 594
2021-12-25 | 20:00 | 2021-12-25 | 1098 |  |  | 549 | 549
2021-12-25 | 21:00 | 2021-12-25 | 1074 |  |  | 537 | 537
2021-12-25 | 22:00 | 2021-12-25 | 942 |  |  | 471 | 471
2021-12-25 | 23:00 | 2021-12-25 | 604 |  |  | 302 | 302
2021-12-26 | 24:00 | 2021-12-25 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-12-26 | 1:00 | 2021-12-25 | 448 |  |  | 224 | 224
2021-12-26 | 2:00 | 2021-12-25 | 470 |  |  | 235 | 235
2021-12-26 | 3:00 | 2021-12-25 | 582 |  |  | 291 | 291
2021-12-26 | 4:00 | 2021-12-25 | 606 |  |  | 303 | 303
2021-12-26 | 5:00 | 2021-12-25 | 828 |  |  | 414 | 414
2021-12-26 | 6:00 | 2021-12-25 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-26 | 7:00 | 2021-12-26 | 1508 |  |  | 754 | 754
2021-12-26 | 8:00 | 2021-12-26 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-12-26 | 9:00 | 2021-12-26 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-12-26 | 10:00 | 2021-12-26 | 1170 |  |  | 585 | 585
2021-12-26 | 11:00 | 2021-12-26 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-12-26 | 12:00 | 2021-12-26 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-12-26 | 13:00 | 2021-12-26 | 1238 |  |  | 619 | 619
2021-12-26 | 14:00 | 2021-12-26 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-12-26 | 15:00 | 2021-12-26 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-12-26 | 16:00 | 2021-12-26 | 1126 |  |  | 563 | 563
2021-12-26 | 17:00 | 2021-12-26 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-12-26 | 18:00 | 2021-12-26 | 1192 |  |  | 596 | 596
2021-12-26 | 19:00 | 2021-12-26 | 1238 |  |  | 619 | 619
2021-12-26 | 20:00 | 2021-12-26 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-12-26 | 21:00 | 2021-12-26 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-12-26 | 22:00 | 2021-12-26 | 1012 |  |  | 506 | 506
2021-12-26 | 23:00 | 2021-12-26 | 720 |  |  | 360 | 360
2021-12-27 | 24:00 | 2021-12-26 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-12-27 | 1:00 | 2021-12-26 | 518 |  |  | 259 | 259
2021-12-27 | 2:00 | 2021-12-26 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-12-27 | 3:00 | 2021-12-26 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-12-27 | 4:00 | 2021-12-26 | 630 |  |  | 315 | 315
2021-12-27 | 5:00 | 2021-12-26 | 876 |  |  | 438 | 438
2021-12-27 | 6:00 | 2021-12-26 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-12-27 | 7:00 | 2021-12-27 | 1582 |  |  | 791 | 791
2021-12-27 | 8:00 | 2021-12-27 | 1264 |  |  | 632 | 632
2021-12-27 | 9:00 | 2021-12-27 | 1220 |  |  | 610 | 610
2021-12-27 | 10:00 | 2021-12-27 | 1286 |  |  | 643 | 643
2021-12-27 | 11:00 | 2021-12-27 | 1152 |  |  | 576 | 576
2021-12-27 | 12:00 | 2021-12-27 | 1174 |  |  | 587 | 587
2021-12-27 | 13:00 | 2021-12-27 | 1220 |  |  | 610 | 610
2021-12-27 | 14:00 | 2021-12-27 | 1128 |  |  | 564 | 564
2021-12-27 | 15:00 | 2021-12-27 | 1152 |  |  | 576 | 576
2021-12-27 | 16:00 | 2021-12-27 | 1106 |  |  | 553 | 553
2021-12-27 | 17:00 | 2021-12-27 | 1174 |  |  | 587 | 587
2021-12-27 | 18:00 | 2021-12-27 | 1242 |  |  | 621 | 621
2021-12-27 | 19:00 | 2021-12-27 | 1288 |  |  | 644 | 644
2021-12-27 | 20:00 | 2021-12-27 | 1286 |  |  | 643 | 643
2021-12-27 | 21:00 | 2021-12-27 | 1084 |  |  | 542 | 542
2021-12-27 | 22:00 | 2021-12-27 | 1062 |  |  | 531 | 531
2021-12-27 | 23:00 | 2021-12-27 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-12-28 | 24:00 | 2021-12-27 | 564 |  |  | 282 | 282
2021-12-28 | 1:00 | 2021-12-27 | 588 |  |  | 294 | 294
2021-12-28 | 2:00 | 2021-12-27 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-12-28 | 3:00 | 2021-12-27 | 610 |  |  | 305 | 305
2021-12-28 | 4:00 | 2021-12-27 | 700 |  |  | 350 | 350
2021-12-28 | 5:00 | 2021-12-27 | 926 |  |  | 463 | 463
2021-12-28 | 6:00 | 2021-12-27 | 1422 |  |  | 711 | 711
2021-12-28 | 7:00 | 2021-12-28 | 1644 |  |  | 822 | 822
2021-12-28 | 8:00 | 2021-12-28 | 1394 |  |  | 697 | 697
2021-12-28 | 9:00 | 2021-12-28 | 1306 |  |  | 653 | 653
2021-12-28 | 10:00 | 2021-12-28 | 1328 |  |  | 664 | 664
2021-12-28 | 11:00 | 2021-12-28 | 1282 |  |  | 641 | 641
2021-12-28 | 12:00 | 2021-12-28 | 1216 |  |  | 608 | 608
2021-12-28 | 13:00 | 2021-12-28 | 1214 |  |  | 607 | 607
2021-12-28 | 14:00 | 2021-12-28 | 1148 |  |  | 574 | 574
2021-12-28 | 15:00 | 2021-12-28 | 1260 |  |  | 630 | 630
2021-12-28 | 16:00 | 2021-12-28 | 1260 |  |  | 630 | 630
2021-12-28 | 17:00 | 2021-12-28 | 1284 |  |  | 642 | 642
2021-12-28 | 18:00 | 2021-12-28 | 1170 |  |  | 585 | 585
2021-12-28 | 19:00 | 2021-12-28 | 1394 |  |  | 697 | 697
2021-12-28 | 20:00 | 2021-12-28 | 1262 |  |  | 631 | 631
2021-12-28 | 21:00 | 2021-12-28 | 1236 |  |  | 618 | 618
2021-12-28 | 22:00 | 2021-12-28 | 1058 |  |  | 529 | 529
2021-12-28 | 23:00 | 2021-12-28 | 698 |  |  | 349 | 349
2021-12-29 | 24:00 | 2021-12-28 | 586 |  |  | 293 | 293
2021-12-29 | 1:00 | 2021-12-28 | 540 |  |  | 270 | 270
2021-12-29 | 2:00 | 2021-12-28 | 562 |  |  | 281 | 281
2021-12-29 | 3:00 | 2021-12-28 | 608 |  |  | 304 | 304
2021-12-29 | 4:00 | 2021-12-28 | 652 |  |  | 326 | 326
2021-12-29 | 5:00 | 2021-12-28 | 832 |  |  | 416 | 416
2021-12-29 | 6:00 | 2021-12-28 | 1104 |  |  | 552 | 552
2021-12-29 | 7:00 | 2021-12-29 | 1478 |  |  | 739 | 739
2021-12-29 | 8:00 | 2021-12-29 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-29 | 9:00 | 2021-12-29 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-29 | 10:00 | 2021-12-29 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-29 | 11:00 | 2021-12-29 | 1164 |  |  | 582 | 582
2021-12-29 | 12:00 | 2021-12-29 | 1166 |  |  | 583 | 583
2021-12-29 | 13:00 | 2021-12-29 | 986 |  |  | 493 | 493
2021-12-29 | 14:00 | 2021-12-29 | 962 |  |  | 481 | 481
2021-12-29 | 15:00 | 2021-12-29 | 896 |  |  | 448 | 448
2021-12-29 | 16:00 | 2021-12-29 | 1008 |  |  | 504 | 504
2021-12-29 | 17:00 | 2021-12-29 | 1076 |  |  | 538 | 538
2021-12-29 | 18:00 | 2021-12-29 | 1186 |  |  | 593 | 593
2021-12-29 | 19:00 | 2021-12-29 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-29 | 20:00 | 2021-12-29 | 1120 |  |  | 560 | 560
2021-12-29 | 21:00 | 2021-12-29 | 1164 |  |  | 582 | 582
2021-12-29 | 22:00 | 2021-12-29 | 964 |  |  | 482 | 482
2021-12-29 | 23:00 | 2021-12-29 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-30 | 24:00 | 2021-12-29 | 514 |  |  | 257 | 257
2021-12-30 | 1:00 | 2021-12-29 | 516 |  |  | 258 | 258
2021-12-30 | 2:00 | 2021-12-29 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-12-30 | 3:00 | 2021-12-29 | 538 |  |  | 269 | 269
2021-12-30 | 4:00 | 2021-12-29 | 626 |  |  | 313 | 313
2021-12-30 | 5:00 | 2021-12-29 | 740 |  |  | 370 | 370
2021-12-30 | 6:00 | 2021-12-29 | 1096 |  |  | 548 | 548
2021-12-30 | 7:00 | 2021-12-30 | 1456 |  |  | 728 | 728
2021-12-30 | 8:00 | 2021-12-30 | 1434 |  |  | 717 | 717
2021-12-30 | 9:00 | 2021-12-30 | 1322 |  |  | 661 | 661
2021-12-30 | 10:00 | 2021-12-30 | 1366 |  |  | 683 | 683
2021-12-30 | 11:00 | 2021-12-30 | 1344 |  |  | 672 | 672
2021-12-30 | 12:00 | 2021-12-30 | 1298 |  |  | 649 | 649
2021-12-30 | 13:00 | 2021-12-30 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-30 | 14:00 | 2021-12-30 | 1232 |  |  | 616 | 616
2021-12-30 | 15:00 | 2021-12-30 | 1164 |  |  | 582 | 582
2021-12-30 | 16:00 | 2021-12-30 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-30 | 17:00 | 2021-12-30 | 1256 |  |  | 628 | 628
2021-12-30 | 18:00 | 2021-12-30 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-30 | 19:00 | 2021-12-30 | 1276 |  |  | 638 | 638
2021-12-30 | 20:00 | 2021-12-30 | 1254 |  |  | 627 | 627
2021-12-30 | 21:00 | 2021-12-30 | 1142 |  |  | 571 | 571
2021-12-30 | 22:00 | 2021-12-30 | 1030 |  |  | 515 | 515
2021-12-30 | 23:00 | 2021-12-30 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-31 | 24:00 | 2021-12-30 | 560 |  |  | 280 | 280
2021-12-31 | 1:00 | 2021-12-30 | 582 |  |  | 291 | 291
2021-12-31 | 2:00 | 2021-12-30 | 584 |  |  | 292 | 292
2021-12-31 | 3:00 | 2021-12-30 | 582 |  |  | 291 | 291
2021-12-31 | 4:00 | 2021-12-30 | 672 |  |  | 336 | 336
2021-12-31 | 5:00 | 2021-12-30 | 962 |  |  | 481 | 481
2021-12-31 | 6:00 | 2021-12-30 | 1390 |  |  | 695 | 695
2021-12-31 | 7:00 | 2021-12-31 | 1504 |  |  | 752 | 752
2021-12-31 | 8:00 | 2021-12-31 | 1440 |  |  | 720 | 720
2021-12-31 | 9:00 | 2021-12-31 | 1392 |  |  | 696 | 696
2021-12-31 | 10:00 | 2021-12-31 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-12-31 | 11:00 | 2021-12-31 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-12-31 | 12:00 | 2021-12-31 | 1258 |  |  | 629 | 629
2021-12-31 | 13:00 | 2021-12-31 | 1102 |  |  | 551 | 551
2021-12-31 | 14:00 | 2021-12-31 | 1146 |  |  | 573 | 573
2021-12-31 | 15:00 | 2021-12-31 | 1124 |  |  | 562 | 562
2021-12-31 | 16:00 | 2021-12-31 | 1190 |  |  | 595 | 595
2021-12-31 | 17:00 | 2021-12-31 | 1326 |  |  | 663 | 663
2021-12-31 | 18:00 | 2021-12-31 | 1350 |  |  | 675 | 675
2021-12-31 | 19:00 | 2021-12-31 | 1280 |  |  | 640 | 640
2021-12-31 | 20:00 | 2021-12-31 | 1304 |  |  | 652 | 652
2021-12-31 | 21:00 | 2021-12-31 | 1168 |  |  | 584 | 584
2021-12-31 | 22:00 | 2021-12-31 | 1080 |  |  | 540 | 540
2021-12-31 | 23:00 | 2021-12-31 | 808 |  |  | 404 | 404
2022-01-01 | 24:00 | 2021-12-31 | 652 |  |  | 326 | 326
2022-01-01 | 1:00 | 2021-12-31 | 720 |  |  | 360 | 360
2022-01-01 | 2:00 | 2021-12-31 | 696 |  |  | 348 | 348
2022-01-01 | 3:00 | 2021-12-31 | 718 |  |  | 359 | 359
2022-01-01 | 4:00 | 2021-12-31 | 720 |  |  | 360 | 360
2022-01-01 | 5:00 | 2021-12-31 | 966 |  |  | 483 | 483
2022-01-01 | 6:00 | 2021-12-31 | 1462 |  |  | 731 | 731
2022-01-01 | 7:00 | 2022-01-01 | 1462 |  |  | 731 | 731
2022-01-01 | 8:00 | 2022-01-01 | 1374 |  |  | 687 | 687
2022-01-01 | 9:00 | 2022-01-01 | 1350 |  |  | 675 | 675
2022-01-01 | 10:00 | 2022-01-01 | 1326 |  |  | 663 | 663
2022-01-01 | 11:00 | 2022-01-01 | 1328 |  |  | 664 | 664
2022-01-01 | 12:00 | 2022-01-01 | 1372 |  |  | 686 | 686
2022-01-01 | 13:00 | 2022-01-01 | 1238 |  |  | 619 | 619
2022-01-01 | 14:00 | 2022-01-01 | 1238 |  |  | 619 | 619
2022-01-01 | 15:00 | 2022-01-01 | 1260 |  |  | 630 | 630
2022-01-01 | 16:00 | 2022-01-01 | 1260 |  |  | 630 | 630
2022-01-01 | 17:00 | 2022-01-01 | 1260 |  |  | 630 | 630
2022-01-01 | 18:00 | 2022-01-01 | 1350 |  |  | 675 | 675
2022-01-01 | 19:00 | 2022-01-01 | 1304 |  |  | 652 | 652
2022-01-01 | 20:00 | 2022-01-01 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-01-01 | 21:00 | 2022-01-01 | 1304 |  |  | 652 | 652
2022-01-01 | 22:00 | 2022-01-01 | 1148 |  |  | 574 | 574
2022-01-01 | 23:00 | 2022-01-01 | 832 |  |  | 416 | 416
2022-01-02 | 24:00 | 2022-01-01 | 834 |  |  | 417 | 417
2022-01-02 | 1:00 | 2022-01-01 | 810 |  |  | 405 | 405
2022-01-02 | 2:00 | 2022-01-01 | 832 |  |  | 416 | 416
2022-01-02 | 3:00 | 2022-01-01 | 900 |  |  | 450 | 450
2022-01-02 | 4:00 | 2022-01-01 | 922 |  |  | 461 | 461
2022-01-02 | 5:00 | 2022-01-01 | 1126 |  |  | 563 | 563
2022-01-02 | 6:00 | 2022-01-01 | 1506 |  |  | 753 | 753
2022-01-02 | 7:00 | 2022-01-02 | 1758 |  |  | 879 | 879
2022-01-02 | 8:00 | 2022-01-02 | 1624 |  |  | 812 | 812
2022-01-02 | 9:00 | 2022-01-02 | 1510 |  |  | 755 | 755
2022-01-02 | 10:00 | 2022-01-02 | 1442 |  |  | 721 | 721
2022-01-02 | 11:00 | 2022-01-02 | 1466 |  |  | 733 | 733
2022-01-02 | 12:00 | 2022-01-02 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-01-02 | 13:00 | 2022-01-02 | 1396 |  |  | 698 | 698
2022-01-02 | 14:00 | 2022-01-02 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-01-02 | 15:00 | 2022-01-02 | 1398 |  |  | 699 | 699
2022-01-02 | 16:00 | 2022-01-02 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-01-02 | 17:00 | 2022-01-02 | 1442 |  |  | 721 | 721
2022-01-02 | 18:00 | 2022-01-02 | 1534 |  |  | 767 | 767
2022-01-02 | 19:00 | 2022-01-02 | 1554 |  |  | 777 | 777
2022-01-02 | 20:00 | 2022-01-02 | 1512 |  |  | 756 | 756
2022-01-02 | 21:00 | 2022-01-02 | 1464 |  |  | 732 | 732
2022-01-02 | 22:00 | 2022-01-02 | 1194 |  |  | 597 | 597
2022-01-02 | 23:00 | 2022-01-02 | 902 |  |  | 451 | 451
2022-01-03 | 24:00 | 2022-01-02 | 790 |  |  | 395 | 395
2022-01-03 | 1:00 | 2022-01-02 | 834 |  |  | 417 | 417
2022-01-03 | 2:00 | 2022-01-02 | 810 |  |  | 405 | 405
2022-01-03 | 3:00 | 2022-01-02 | 902 |  |  | 451 | 451
2022-01-03 | 4:00 | 2022-01-02 | 902 |  |  | 451 | 451
2022-01-03 | 5:00 | 2022-01-02 | 1150 |  |  | 575 | 575
2022-01-03 | 6:00 | 2022-01-02 | 1600 |  |  | 800 | 800
2022-01-03 | 7:00 | 2022-01-03 | 1824 |  |  | 912 | 912
2022-01-03 | 8:00 | 2022-01-03 | 1690 |  |  | 845 | 845
2022-01-03 | 9:00 | 2022-01-03 | 1578 |  |  | 789 | 789
2022-01-03 | 10:00 | 2022-01-03 | 1532 |  |  | 766 | 766
2022-01-03 | 11:00 | 2022-01-03 | 1486 |  |  | 743 | 743
2022-01-03 | 12:00 | 2022-01-03 | 1486 |  |  | 743 | 743
2022-01-03 | 13:00 | 2022-01-03 | 1374 |  |  | 687 | 687
2022-01-03 | 14:00 | 2022-01-03 | 1466 |  |  | 733 | 733
2022-01-03 | 15:00 | 2022-01-03 | 1486 |  |  | 743 | 743
2022-01-03 | 16:00 | 2022-01-03 | 1374 |  |  | 687 | 687
2022-01-03 | 17:00 | 2022-01-03 | 1398 |  |  | 699 | 699
2022-01-03 | 18:00 | 2022-01-03 | 1440 |  |  | 720 | 720
2022-01-03 | 19:00 | 2022-01-03 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-01-03 | 20:00 | 2022-01-03 | 1396 |  |  | 698 | 698
2022-01-03 | 21:00 | 2022-01-03 | 1284 |  |  | 642 | 642
2022-01-03 | 22:00 | 2022-01-03 | 1172 |  |  | 586 | 586
2022-01-03 | 23:00 | 2022-01-03 | 812 |  |  | 406 | 406
2022-01-04 | 24:00 | 2022-01-03 | 676 |  |  | 338 | 338
2022-01-04 | 1:00 | 2022-01-03 | 742 |  |  | 371 | 371
2022-01-04 | 2:00 | 2022-01-03 | 700 |  |  | 350 | 350
2022-01-04 | 3:00 | 2022-01-03 | 742 |  |  | 371 | 371
2022-01-04 | 4:00 | 2022-01-03 | 834 |  |  | 417 | 417
2022-01-04 | 5:00 | 2022-01-03 | 992 |  |  | 496 | 496
2022-01-04 | 6:00 | 2022-01-03 | 1554 |  |  | 777 | 777
2022-01-04 | 7:00 | 2022-01-04 | 1676 |  |  | 838 | 838
2022-01-04 | 8:00 | 2022-01-04 | 1562 |  |  | 781 | 781
2022-01-04 | 9:00 | 2022-01-04 | 1426 |  |  | 713 | 713
2022-01-04 | 10:00 | 2022-01-04 | 1382 |  |  | 691 | 691
2022-01-04 | 11:00 | 2022-01-04 | 1314 |  |  | 657 | 657
2022-01-04 | 12:00 | 2022-01-04 | 1314 |  |  | 657 | 657
2022-01-04 | 13:00 | 2022-01-04 | 1244 |  |  | 622 | 622
2022-01-04 | 14:00 | 2022-01-04 | 1246 |  |  | 623 | 623
2022-01-04 | 15:00 | 2022-01-04 | 1156 |  |  | 578 | 578
2022-01-04 | 16:00 | 2022-01-04 | 1200 |  |  | 600 | 600
2022-01-04 | 17:00 | 2022-01-04 | 1244 |  |  | 622 | 622
2022-01-04 | 18:00 | 2022-01-04 | 1246 |  |  | 623 | 623
2022-01-04 | 19:00 | 2022-01-04 | 1268 |  |  | 634 | 634
2022-01-04 | 20:00 | 2022-01-04 | 1246 |  |  | 623 | 623
2022-01-04 | 21:00 | 2022-01-04 | 1156 |  |  | 578 | 578
2022-01-04 | 22:00 | 2022-01-04 | 1018 |  |  | 509 | 509
2022-01-04 | 23:00 | 2022-01-04 | 816 |  |  | 408 | 408
2022-01-05 | 24:00 | 2022-01-04 | 588 |  |  | 294 | 294
2022-01-05 | 1:00 | 2022-01-04 | 612 |  |  | 306 | 306
2022-01-05 | 2:00 | 2022-01-04 | 588 |  |  | 294 | 294
2022-01-05 | 3:00 | 2022-01-04 | 658 |  |  | 329 | 329
2022-01-05 | 4:00 | 2022-01-04 | 678 |  |  | 339 | 339
2022-01-05 | 5:00 | 2022-01-04 | 838 |  |  | 419 | 419
2022-01-05 | 6:00 | 2022-01-04 | 1132 |  |  | 566 | 566
2022-01-05 | 7:00 | 2022-01-05 | 1512 |  |  | 756 | 756
2022-01-05 | 8:00 | 2022-01-05 | 1446 |  |  | 723 | 723
2022-01-05 | 9:00 | 2022-01-05 | 1286 |  |  | 643 | 643
2022-01-05 | 10:00 | 2022-01-05 | 1354 |  |  | 677 | 677
2022-01-05 | 11:00 | 2022-01-05 | 1286 |  |  | 643 | 643
2022-01-05 | 12:00 | 2022-01-05 | 1242 |  |  | 621 | 621
2022-01-05 | 13:00 | 2022-01-05 | 1196 |  |  | 598 | 598
2022-01-05 | 14:00 | 2022-01-05 | 1196 |  |  | 598 | 598
2022-01-05 | 15:00 | 2022-01-05 | 1128 |  |  | 564 | 564
2022-01-05 | 16:00 | 2022-01-05 | 1218 |  |  | 609 | 609
2022-01-05 | 17:00 | 2022-01-05 | 1354 |  |  | 677 | 677
2022-01-05 | 18:00 | 2022-01-05 | 1220 |  |  | 610 | 610
2022-01-05 | 19:00 | 2022-01-05 | 1264 |  |  | 632 | 632
2022-01-05 | 20:00 | 2022-01-05 | 1104 |  |  | 552 | 552
2022-01-05 | 21:00 | 2022-01-05 | 1106 |  |  | 553 | 553
2022-01-05 | 22:00 | 2022-01-05 | 1038 |  |  | 519 | 519
2022-01-05 | 23:00 | 2022-01-05 | 768 |  |  | 384 | 384
2022-01-06 | 24:00 | 2022-01-05 | 586 |  |  | 293 | 293
2022-01-06 | 1:00 | 2022-01-05 | 566 |  |  | 283 | 283
2022-01-06 | 2:00 | 2022-01-05 | 496 |  |  | 248 | 248
2022-01-06 | 3:00 | 2022-01-05 | 608 |  |  | 304 | 304
2022-01-06 | 4:00 | 2022-01-05 | 632 |  |  | 316 | 316
2022-01-06 | 5:00 | 2022-01-05 | 814 |  |  | 407 | 407
2022-01-06 | 6:00 | 2022-01-05 | 1106 |  |  | 553 | 553
2022-01-06 | 7:00 | 2022-01-06 | 1426 |  |  | 713 | 713
2022-01-06 | 8:00 | 2022-01-06 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-01-06 | 9:00 | 2022-01-06 | 1380 |  |  | 690 | 690
2022-01-06 | 10:00 | 2022-01-06 | 1336 |  |  | 668 | 668
2022-01-06 | 11:00 | 2022-01-06 | 1312 |  |  | 656 | 656
2022-01-06 | 12:00 | 2022-01-06 | 1224 |  |  | 612 | 612
2022-01-06 | 13:00 | 2022-01-06 | 1268 |  |  | 634 | 634
2022-01-06 | 14:00 | 2022-01-06 | 1154 |  |  | 577 | 577
2022-01-06 | 15:00 | 2022-01-06 | 1154 |  |  | 577 | 577
2022-01-06 | 16:00 | 2022-01-06 | 1178 |  |  | 589 | 589
2022-01-06 | 17:00 | 2022-01-06 | 1222 |  |  | 611 | 611
2022-01-06 | 18:00 | 2022-01-06 | 1222 |  |  | 611 | 611
2022-01-06 | 19:00 | 2022-01-06 | 1246 |  |  | 623 | 623
2022-01-06 | 20:00 | 2022-01-06 | 1222 |  |  | 611 | 611
2022-01-06 | 21:00 | 2022-01-06 | 1154 |  |  | 577 | 577
2022-01-06 | 22:00 | 2022-01-06 | 1020 |  |  | 510 | 510
2022-01-06 | 23:00 | 2022-01-06 | 656 |  |  | 328 | 328
2022-01-07 | 24:00 | 2022-01-06 | 498 |  |  | 249 | 249
2022-01-07 | 1:00 | 2022-01-06 | 566 |  |  | 283 | 283
2022-01-07 | 2:00 | 2022-01-06 | 588 |  |  | 294 | 294
2022-01-07 | 3:00 | 2022-01-06 | 612 |  |  | 306 | 306
2022-01-07 | 4:00 | 2022-01-06 | 634 |  |  | 317 | 317
2022-01-07 | 5:00 | 2022-01-06 | 1040 |  |  | 520 | 520
2022-01-07 | 6:00 | 2022-01-06 | 1450 |  |  | 725 | 725
2022-01-07 | 7:00 | 2022-01-07 | 1640 |  |  | 820 | 820
2022-01-07 | 8:00 | 2022-01-07 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-07 | 9:00 | 2022-01-07 | 1274 |  |  | 637 | 637
2022-01-07 | 10:00 | 2022-01-07 | 1276 |  |  | 638 | 638
2022-01-07 | 11:00 | 2022-01-07 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-01-07 | 12:00 | 2022-01-07 | 1140 |  |  | 570 | 570
2022-01-07 | 13:00 | 2022-01-07 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-01-07 | 14:00 | 2022-01-07 | 978 |  |  | 489 | 489
2022-01-07 | 15:00 | 2022-01-07 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-01-07 | 16:00 | 2022-01-07 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-01-07 | 17:00 | 2022-01-07 | 1184 |  |  | 592 | 592
2022-01-07 | 18:00 | 2022-01-07 | 1230 |  |  | 615 | 615
2022-01-07 | 19:00 | 2022-01-07 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-01-07 | 20:00 | 2022-01-07 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-01-07 | 21:00 | 2022-01-07 | 1322 |  |  | 661 | 661
2022-01-07 | 22:00 | 2022-01-07 | 1160 |  |  | 580 | 580
2022-01-07 | 23:00 | 2022-01-07 | 820 |  |  | 410 | 410
2022-01-08 | 24:00 | 2022-01-07 | 774 |  |  | 387 | 387
2022-01-08 | 1:00 | 2022-01-07 | 776 |  |  | 388 | 388
2022-01-08 | 2:00 | 2022-01-07 | 774 |  |  | 387 | 387
2022-01-08 | 3:00 | 2022-01-07 | 820 |  |  | 410 | 410
2022-01-08 | 4:00 | 2022-01-07 | 864 |  |  | 432 | 432
2022-01-08 | 5:00 | 2022-01-07 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-01-08 | 6:00 | 2022-01-07 | 1526 |  |  | 763 | 763
2022-01-08 | 7:00 | 2022-01-08 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-01-08 | 8:00 | 2022-01-08 | 1588 |  |  | 794 | 794
2022-01-08 | 9:00 | 2022-01-08 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-01-08 | 10:00 | 2022-01-08 | 1384 |  |  | 692 | 692
2022-01-08 | 11:00 | 2022-01-08 | 1316 |  |  | 658 | 658
2022-01-08 | 12:00 | 2022-01-08 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-01-08 | 13:00 | 2022-01-08 | 1292 |  |  | 646 | 646
2022-01-08 | 14:00 | 2022-01-08 | 1316 |  |  | 658 | 658
2022-01-08 | 15:00 | 2022-01-08 | 1224 |  |  | 612 | 612
2022-01-08 | 16:00 | 2022-01-08 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-01-08 | 17:00 | 2022-01-08 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-01-08 | 18:00 | 2022-01-08 | 1314 |  |  | 657 | 657
2022-01-08 | 19:00 | 2022-01-08 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-01-08 | 20:00 | 2022-01-08 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-01-08 | 21:00 | 2022-01-08 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-01-08 | 22:00 | 2022-01-08 | 1180 |  |  | 590 | 590
2022-01-08 | 23:00 | 2022-01-08 | 794 |  |  | 397 | 397
2022-01-09 | 24:00 | 2022-01-08 | 748 |  |  | 374 | 374
2022-01-09 | 1:00 | 2022-01-08 | 702 |  |  | 351 | 351
2022-01-09 | 2:00 | 2022-01-08 | 704 |  |  | 352 | 352
2022-01-09 | 3:00 | 2022-01-08 | 770 |  |  | 385 | 385
2022-01-09 | 4:00 | 2022-01-08 | 862 |  |  | 431 | 431
2022-01-09 | 5:00 | 2022-01-08 | 1066 |  |  | 533 | 533
2022-01-09 | 6:00 | 2022-01-08 | 1520 |  |  | 760 | 760
2022-01-09 | 7:00 | 2022-01-09 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-01-09 | 8:00 | 2022-01-09 | 1604 |  |  | 802 | 802
2022-01-09 | 9:00 | 2022-01-09 | 1400 |  |  | 700 | 700
2022-01-09 | 10:00 | 2022-01-09 | 1402 |  |  | 701 | 701
2022-01-09 | 11:00 | 2022-01-09 | 1422 |  |  | 711 | 711
2022-01-09 | 12:00 | 2022-01-09 | 1402 |  |  | 701 | 701
2022-01-09 | 13:00 | 2022-01-09 | 1400 |  |  | 700 | 700
2022-01-09 | 14:00 | 2022-01-09 | 1424 |  |  | 712 | 712
2022-01-09 | 15:00 | 2022-01-09 | 1424 |  |  | 712 | 712
2022-01-09 | 16:00 | 2022-01-09 | 1424 |  |  | 712 | 712
2022-01-09 | 17:00 | 2022-01-09 | 1490 |  |  | 745 | 745
2022-01-09 | 18:00 | 2022-01-09 | 1514 |  |  | 757 | 757
2022-01-09 | 19:00 | 2022-01-09 | 1582 |  |  | 791 | 791
2022-01-09 | 20:00 | 2022-01-09 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-01-09 | 21:00 | 2022-01-09 | 1446 |  |  | 723 | 723
2022-01-09 | 22:00 | 2022-01-09 | 1378 |  |  | 689 | 689
2022-01-09 | 23:00 | 2022-01-09 | 926 |  |  | 463 | 463
2022-01-10 | 24:00 | 2022-01-09 | 858 |  |  | 429 | 429
2022-01-10 | 1:00 | 2022-01-09 | 792 |  |  | 396 | 396
2022-01-10 | 2:00 | 2022-01-09 | 836 |  |  | 418 | 418
2022-01-10 | 3:00 | 2022-01-09 | 904 |  |  | 452 | 452
2022-01-10 | 4:00 | 2022-01-09 | 972 |  |  | 486 | 486
2022-01-10 | 5:00 | 2022-01-09 | 1220 |  |  | 610 | 610
2022-01-10 | 6:00 | 2022-01-09 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-01-10 | 7:00 | 2022-01-10 | 1906 |  |  | 953 | 953
2022-01-10 | 8:00 | 2022-01-10 | 1682 |  |  | 841 | 841
2022-01-10 | 9:00 | 2022-01-10 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-01-10 | 10:00 | 2022-01-10 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-01-10 | 11:00 | 2022-01-10 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-10 | 12:00 | 2022-01-10 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-01-10 | 13:00 | 2022-01-10 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-10 | 14:00 | 2022-01-10 | 1414 |  |  | 707 | 707
2022-01-10 | 15:00 | 2022-01-10 | 1456 |  |  | 728 | 728
2022-01-10 | 16:00 | 2022-01-10 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-10 | 17:00 | 2022-01-10 | 1526 |  |  | 763 | 763
2022-01-10 | 18:00 | 2022-01-10 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-01-10 | 19:00 | 2022-01-10 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-01-10 | 20:00 | 2022-01-10 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-01-10 | 21:00 | 2022-01-10 | 1390 |  |  | 695 | 695
2022-01-10 | 22:00 | 2022-01-10 | 1346 |  |  | 673 | 673
2022-01-10 | 23:00 | 2022-01-10 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-01-11 | 24:00 | 2022-01-10 | 808 |  |  | 404 | 404
2022-01-11 | 1:00 | 2022-01-10 | 830 |  |  | 415 | 415
2022-01-11 | 2:00 | 2022-01-10 | 898 |  |  | 449 | 449
2022-01-11 | 3:00 | 2022-01-10 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-01-11 | 4:00 | 2022-01-10 | 1054 |  |  | 527 | 527
2022-01-11 | 5:00 | 2022-01-10 | 1256 |  |  | 628 | 628
2022-01-11 | 6:00 | 2022-01-10 | 1660 |  |  | 830 | 830
2022-01-11 | 7:00 | 2022-01-11 | 1880 |  |  | 940 | 940
2022-01-11 | 8:00 | 2022-01-11 | 1858 |  |  | 929 | 929
2022-01-11 | 9:00 | 2022-01-11 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-01-11 | 10:00 | 2022-01-11 | 1590 |  |  | 795 | 795
2022-01-11 | 11:00 | 2022-01-11 | 1544 |  |  | 772 | 772
2022-01-11 | 12:00 | 2022-01-11 | 1546 |  |  | 773 | 773
2022-01-11 | 13:00 | 2022-01-11 | 1454 |  |  | 727 | 727
2022-01-11 | 14:00 | 2022-01-11 | 1456 |  |  | 728 | 728
2022-01-11 | 15:00 | 2022-01-11 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-01-11 | 16:00 | 2022-01-11 | 1500 |  |  | 750 | 750
2022-01-11 | 17:00 | 2022-01-11 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-01-11 | 18:00 | 2022-01-11 | 1588 |  |  | 794 | 794
2022-01-11 | 19:00 | 2022-01-11 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-01-11 | 20:00 | 2022-01-11 | 1500 |  |  | 750 | 750
2022-01-11 | 21:00 | 2022-01-11 | 1432 |  |  | 716 | 716
2022-01-11 | 22:00 | 2022-01-11 | 1366 |  |  | 683 | 683
2022-01-11 | 23:00 | 2022-01-11 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-01-12 | 24:00 | 2022-01-11 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-01-12 | 1:00 | 2022-01-11 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-01-12 | 2:00 | 2022-01-11 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-01-12 | 3:00 | 2022-01-11 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-01-12 | 4:00 | 2022-01-11 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-01-12 | 5:00 | 2022-01-11 | 1188 |  |  | 594 | 594
2022-01-12 | 6:00 | 2022-01-11 | 1544 |  |  | 772 | 772
2022-01-12 | 7:00 | 2022-01-12 | 1874 |  |  | 937 | 937
2022-01-12 | 8:00 | 2022-01-12 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-01-12 | 9:00 | 2022-01-12 | 1762 |  |  | 881 | 881
2022-01-12 | 10:00 | 2022-01-12 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-12 | 11:00 | 2022-01-12 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-01-12 | 12:00 | 2022-01-12 | 1720 |  |  | 860 | 860
2022-01-12 | 13:00 | 2022-01-12 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-01-12 | 14:00 | 2022-01-12 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-01-12 | 15:00 | 2022-01-12 | 1630 |  |  | 815 | 815
2022-01-12 | 16:00 | 2022-01-12 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-01-12 | 17:00 | 2022-01-12 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-01-12 | 18:00 | 2022-01-12 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-01-12 | 19:00 | 2022-01-12 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-01-12 | 20:00 | 2022-01-12 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-01-12 | 21:00 | 2022-01-12 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-01-12 | 22:00 | 2022-01-12 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-01-12 | 23:00 | 2022-01-12 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-01-13 | 24:00 | 2022-01-12 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-01-13 | 1:00 | 2022-01-12 | 1004 |  |  | 502 | 502
2022-01-13 | 2:00 | 2022-01-12 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-01-13 | 3:00 | 2022-01-12 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-01-13 | 4:00 | 2022-01-12 | 1204 |  |  | 602 | 602
2022-01-13 | 5:00 | 2022-01-12 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-01-13 | 6:00 | 2022-01-12 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-01-13 | 7:00 | 2022-01-13 | 2036 |  |  | 1018 | 1018
2022-01-13 | 8:00 | 2022-01-13 | 2014 |  |  | 1007 | 1007
2022-01-13 | 9:00 | 2022-01-13 | 1902 |  |  | 951 | 951
2022-01-13 | 10:00 | 2022-01-13 | 1812 |  |  | 906 | 906
2022-01-13 | 11:00 | 2022-01-13 | 1856 |  |  | 928 | 928
2022-01-13 | 12:00 | 2022-01-13 | 1880 |  |  | 940 | 940
2022-01-13 | 13:00 | 2022-01-13 | 1722 |  |  | 861 | 861
2022-01-13 | 14:00 | 2022-01-13 | 1766 |  |  | 883 | 883
2022-01-13 | 15:00 | 2022-01-13 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-01-13 | 16:00 | 2022-01-13 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-01-13 | 17:00 | 2022-01-13 | 1788 |  |  | 894 | 894
2022-01-13 | 18:00 | 2022-01-13 | 1858 |  |  | 929 | 929
2022-01-13 | 19:00 | 2022-01-13 | 1878 |  |  | 939 | 939
2022-01-13 | 20:00 | 2022-01-13 | 1880 |  |  | 940 | 940
2022-01-13 | 21:00 | 2022-01-13 | 1700 |  |  | 850 | 850
2022-01-13 | 22:00 | 2022-01-13 | 1632 |  |  | 816 | 816
2022-01-13 | 23:00 | 2022-01-13 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-01-14 | 24:00 | 2022-01-13 | 1096 |  |  | 548 | 548
2022-01-14 | 1:00 | 2022-01-13 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-01-14 | 2:00 | 2022-01-13 | 1254 |  |  | 627 | 627
2022-01-14 | 3:00 | 2022-01-13 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-01-14 | 4:00 | 2022-01-13 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-01-14 | 5:00 | 2022-01-13 | 1588 |  |  | 794 | 794
2022-01-14 | 6:00 | 2022-01-13 | 1970 |  |  | 985 | 985
2022-01-14 | 7:00 | 2022-01-14 | 2272 |  |  | 1136 | 1136
2022-01-14 | 8:00 | 2022-01-14 | 2160 |  |  | 1080 | 1080
2022-01-14 | 9:00 | 2022-01-14 | 1978 |  |  | 989 | 989
2022-01-14 | 10:00 | 2022-01-14 | 1936 |  |  | 968 | 968
2022-01-14 | 11:00 | 2022-01-14 | 1890 |  |  | 945 | 945
2022-01-14 | 12:00 | 2022-01-14 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-01-14 | 13:00 | 2022-01-14 | 1778 |  |  | 889 | 889
2022-01-14 | 14:00 | 2022-01-14 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-01-14 | 15:00 | 2022-01-14 | 1778 |  |  | 889 | 889
2022-01-14 | 16:00 | 2022-01-14 | 1754 |  |  | 877 | 877
2022-01-14 | 17:00 | 2022-01-14 | 1868 |  |  | 934 | 934
2022-01-14 | 18:00 | 2022-01-14 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-01-14 | 19:00 | 2022-01-14 | 1978 |  |  | 989 | 989
2022-01-14 | 20:00 | 2022-01-14 | 2070 |  |  | 1035 | 1035
2022-01-14 | 21:00 | 2022-01-14 | 2026 |  |  | 1013 | 1013
2022-01-14 | 22:00 | 2022-01-14 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-01-14 | 23:00 | 2022-01-14 | 1552 |  |  | 776 | 776
2022-01-15 | 24:00 | 2022-01-14 | 1418 |  |  | 709 | 709
2022-01-15 | 1:00 | 2022-01-14 | 1416 |  |  | 708 | 708
2022-01-15 | 2:00 | 2022-01-14 | 1440 |  |  | 720 | 720
2022-01-15 | 3:00 | 2022-01-14 | 1418 |  |  | 709 | 709
2022-01-15 | 4:00 | 2022-01-14 | 1508 |  |  | 754 | 754
2022-01-15 | 5:00 | 2022-01-14 | 1710 |  |  | 855 | 855
2022-01-15 | 6:00 | 2022-01-14 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-01-15 | 7:00 | 2022-01-15 | 2358 |  |  | 1179 | 1179
2022-01-15 | 8:00 | 2022-01-15 | 2178 |  |  | 1089 | 1089
2022-01-15 | 9:00 | 2022-01-15 | 2066 |  |  | 1033 | 1033
2022-01-15 | 10:00 | 2022-01-15 | 2044 |  |  | 1022 | 1022
2022-01-15 | 11:00 | 2022-01-15 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-01-15 | 12:00 | 2022-01-15 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-01-15 | 13:00 | 2022-01-15 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-01-15 | 14:00 | 2022-01-15 | 1842 |  |  | 921 | 921
2022-01-15 | 15:00 | 2022-01-15 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-01-15 | 16:00 | 2022-01-15 | 1864 |  |  | 932 | 932
2022-01-15 | 17:00 | 2022-01-15 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-01-15 | 18:00 | 2022-01-15 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-01-15 | 19:00 | 2022-01-15 | 1888 |  |  | 944 | 944
2022-01-15 | 20:00 | 2022-01-15 | 1930 |  |  | 965 | 965
2022-01-15 | 21:00 | 2022-01-15 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-01-15 | 22:00 | 2022-01-15 | 1662 |  |  | 831 | 831
2022-01-15 | 23:00 | 2022-01-15 | 1212 |  |  | 606 | 606
2022-01-16 | 24:00 | 2022-01-15 | 1124 |  |  | 562 | 562
2022-01-16 | 1:00 | 2022-01-15 | 1144 |  |  | 572 | 572
2022-01-16 | 2:00 | 2022-01-15 | 1168 |  |  | 584 | 584
2022-01-16 | 3:00 | 2022-01-15 | 1236 |  |  | 618 | 618
2022-01-16 | 4:00 | 2022-01-15 | 1346 |  |  | 673 | 673
2022-01-16 | 5:00 | 2022-01-15 | 1550 |  |  | 775 | 775
2022-01-16 | 6:00 | 2022-01-15 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-01-16 | 7:00 | 2022-01-16 | 2304 |  |  | 1152 | 1152
2022-01-16 | 8:00 | 2022-01-16 | 2194 |  |  | 1097 | 1097
2022-01-16 | 9:00 | 2022-01-16 | 2078 |  |  | 1039 | 1039
2022-01-16 | 10:00 | 2022-01-16 | 1968 |  |  | 984 | 984
2022-01-16 | 11:00 | 2022-01-16 | 1920 |  |  | 960 | 960
2022-01-16 | 12:00 | 2022-01-16 | 1922 |  |  | 961 | 961
2022-01-16 | 13:00 | 2022-01-16 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-01-16 | 14:00 | 2022-01-16 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-16 | 15:00 | 2022-01-16 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-16 | 16:00 | 2022-01-16 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-01-16 | 17:00 | 2022-01-16 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-01-16 | 18:00 | 2022-01-16 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-01-16 | 19:00 | 2022-01-16 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-01-16 | 20:00 | 2022-01-16 | 2010 |  |  | 1005 | 1005
2022-01-16 | 21:00 | 2022-01-16 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-01-16 | 22:00 | 2022-01-16 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-16 | 23:00 | 2022-01-16 | 1290 |  |  | 645 | 645
2022-01-17 | 24:00 | 2022-01-16 | 1174 |  |  | 587 | 587
2022-01-17 | 1:00 | 2022-01-16 | 1176 |  |  | 588 | 588
2022-01-17 | 2:00 | 2022-01-16 | 1220 |  |  | 610 | 610
2022-01-17 | 3:00 | 2022-01-16 | 1266 |  |  | 633 | 633
2022-01-17 | 4:00 | 2022-01-16 | 1356 |  |  | 678 | 678
2022-01-17 | 5:00 | 2022-01-16 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-01-17 | 6:00 | 2022-01-16 | 2124 |  |  | 1062 | 1062
2022-01-17 | 7:00 | 2022-01-17 | 2378 |  |  | 1189 | 1189
2022-01-17 | 8:00 | 2022-01-17 | 2198 |  |  | 1099 | 1099
2022-01-17 | 9:00 | 2022-01-17 | 2106 |  |  | 1053 | 1053
2022-01-17 | 10:00 | 2022-01-17 | 2084 |  |  | 1042 | 1042
2022-01-17 | 11:00 | 2022-01-17 | 1992 |  |  | 996 | 996
2022-01-17 | 12:00 | 2022-01-17 | 1994 |  |  | 997 | 997
2022-01-17 | 13:00 | 2022-01-17 | 1924 |  |  | 962 | 962
2022-01-17 | 14:00 | 2022-01-17 | 1926 |  |  | 963 | 963
2022-01-17 | 15:00 | 2022-01-17 | 1970 |  |  | 985 | 985
2022-01-17 | 16:00 | 2022-01-17 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2022-01-17 | 17:00 | 2022-01-17 | 1970 |  |  | 985 | 985
2022-01-17 | 18:00 | 2022-01-17 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2022-01-17 | 19:00 | 2022-01-17 | 2128 |  |  | 1064 | 1064
2022-01-17 | 20:00 | 2022-01-17 | 2040 |  |  | 1020 | 1020
2022-01-17 | 21:00 | 2022-01-17 | 1924 |  |  | 962 | 962
2022-01-17 | 22:00 | 2022-01-17 | 1812 |  |  | 906 | 906
2022-01-17 | 23:00 | 2022-01-17 | 1358 |  |  | 679 | 679
2022-01-18 | 24:00 | 2022-01-17 | 1202 |  |  | 601 | 601
2022-01-18 | 1:00 | 2022-01-17 | 1268 |  |  | 634 | 634
2022-01-18 | 2:00 | 2022-01-17 | 1290 |  |  | 645 | 645
2022-01-18 | 3:00 | 2022-01-17 | 1292 |  |  | 646 | 646
2022-01-18 | 4:00 | 2022-01-17 | 1382 |  |  | 691 | 691
2022-01-18 | 5:00 | 2022-01-17 | 1630 |  |  | 815 | 815
2022-01-18 | 6:00 | 2022-01-17 | 2106 |  |  | 1053 | 1053
2022-01-18 | 7:00 | 2022-01-18 | 2306 |  |  | 1153 | 1153
2022-01-18 | 8:00 | 2022-01-18 | 2236 |  |  | 1118 | 1118
2022-01-18 | 9:00 | 2022-01-18 | 2036 |  |  | 1018 | 1018
2022-01-18 | 10:00 | 2022-01-18 | 2034 |  |  | 1017 | 1017
2022-01-18 | 11:00 | 2022-01-18 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-01-18 | 12:00 | 2022-01-18 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-01-18 | 13:00 | 2022-01-18 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-01-18 | 14:00 | 2022-01-18 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-01-18 | 15:00 | 2022-01-18 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-01-18 | 16:00 | 2022-01-18 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-01-18 | 17:00 | 2022-01-18 | 1968 |  |  | 984 | 984
2022-01-18 | 18:00 | 2022-01-18 | 1966 |  |  | 983 | 983
2022-01-18 | 19:00 | 2022-01-18 | 1988 |  |  | 994 | 994
2022-01-18 | 20:00 | 2022-01-18 | 2034 |  |  | 1017 | 1017
2022-01-18 | 21:00 | 2022-01-18 | 1922 |  |  | 961 | 961
2022-01-18 | 22:00 | 2022-01-18 | 1762 |  |  | 881 | 881
2022-01-18 | 23:00 | 2022-01-18 | 1334 |  |  | 667 | 667
2022-01-19 | 24:00 | 2022-01-18 | 1244 |  |  | 622 | 622
2022-01-19 | 1:00 | 2022-01-18 | 1288 |  |  | 644 | 644
2022-01-19 | 2:00 | 2022-01-18 | 1310 |  |  | 655 | 655
2022-01-19 | 3:00 | 2022-01-18 | 1290 |  |  | 645 | 645
2022-01-19 | 4:00 | 2022-01-18 | 1400 |  |  | 700 | 700
2022-01-19 | 5:00 | 2022-01-18 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-01-19 | 6:00 | 2022-01-18 | 1922 |  |  | 961 | 961
2022-01-19 | 7:00 | 2022-01-19 | 2254 |  |  | 1127 | 1127
2022-01-19 | 8:00 | 2022-01-19 | 2254 |  |  | 1127 | 1127
2022-01-19 | 9:00 | 2022-01-19 | 2166 |  |  | 1083 | 1083
2022-01-19 | 10:00 | 2022-01-19 | 2164 |  |  | 1082 | 1082
2022-01-19 | 11:00 | 2022-01-19 | 2164 |  |  | 1082 | 1082
2022-01-19 | 12:00 | 2022-01-19 | 2052 |  |  | 1026 | 1026
2022-01-19 | 13:00 | 2022-01-19 | 2008 |  |  | 1004 | 1004
2022-01-19 | 14:00 | 2022-01-19 | 1938 |  |  | 969 | 969
2022-01-19 | 15:00 | 2022-01-19 | 1962 |  |  | 981 | 981
2022-01-19 | 16:00 | 2022-01-19 | 1894 |  |  | 947 | 947
2022-01-19 | 17:00 | 2022-01-19 | 2006 |  |  | 1003 | 1003
2022-01-19 | 18:00 | 2022-01-19 | 2052 |  |  | 1026 | 1026
2022-01-19 | 19:00 | 2022-01-19 | 2052 |  |  | 1026 | 1026
2022-01-19 | 20:00 | 2022-01-19 | 2030 |  |  | 1015 | 1015
2022-01-19 | 21:00 | 2022-01-19 | 1826 |  |  | 913 | 913
2022-01-19 | 22:00 | 2022-01-19 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-01-19 | 23:00 | 2022-01-19 | 1396 |  |  | 698 | 698
2022-01-20 | 24:00 | 2022-01-19 | 1242 |  |  | 621 | 621
2022-01-20 | 1:00 | 2022-01-19 | 1284 |  |  | 642 | 642
2022-01-20 | 2:00 | 2022-01-19 | 1308 |  |  | 654 | 654
2022-01-20 | 3:00 | 2022-01-19 | 1330 |  |  | 665 | 665
2022-01-20 | 4:00 | 2022-01-19 | 1488 |  |  | 744 | 744
2022-01-20 | 5:00 | 2022-01-19 | 1580 |  |  | 790 | 790
2022-01-20 | 6:00 | 2022-01-19 | 1916 |  |  | 958 | 958
2022-01-20 | 7:00 | 2022-01-20 | 2290 |  |  | 1145 | 1145
2022-01-20 | 8:00 | 2022-01-20 | 2268 |  |  | 1134 | 1134
2022-01-20 | 9:00 | 2022-01-20 | 2158 |  |  | 1079 | 1079
2022-01-20 | 10:00 | 2022-01-20 | 2156 |  |  | 1078 | 1078
2022-01-20 | 11:00 | 2022-01-20 | 2132 |  |  | 1066 | 1066
2022-01-20 | 12:00 | 2022-01-20 | 2022 |  |  | 1011 | 1011
2022-01-20 | 13:00 | 2022-01-20 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-01-20 | 14:00 | 2022-01-20 | 2022 |  |  | 1011 | 1011
2022-01-20 | 15:00 | 2022-01-20 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-01-20 | 16:00 | 2022-01-20 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-01-20 | 17:00 | 2022-01-20 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-01-20 | 18:00 | 2022-01-20 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-01-20 | 19:00 | 2022-01-20 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-01-20 | 20:00 | 2022-01-20 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-01-20 | 21:00 | 2022-01-20 | 1708 |  |  | 854 | 854
2022-01-20 | 22:00 | 2022-01-20 | 1594 |  |  | 797 | 797
2022-01-20 | 23:00 | 2022-01-20 | 1236 |  |  | 618 | 618
2022-01-21 | 24:00 | 2022-01-20 | 1100 |  |  | 550 | 550
2022-01-21 | 1:00 | 2022-01-20 | 1146 |  |  | 573 | 573
2022-01-21 | 2:00 | 2022-01-20 | 1190 |  |  | 595 | 595
2022-01-21 | 3:00 | 2022-01-20 | 1212 |  |  | 606 | 606
2022-01-21 | 4:00 | 2022-01-20 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-01-21 | 5:00 | 2022-01-20 | 1550 |  |  | 775 | 775
2022-01-21 | 6:00 | 2022-01-20 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-01-21 | 7:00 | 2022-01-21 | 2146 |  |  | 1073 | 1073
2022-01-21 | 8:00 | 2022-01-21 | 2146 |  |  | 1073 | 1073
2022-01-21 | 9:00 | 2022-01-21 | 1986 |  |  | 993 | 993
2022-01-21 | 10:00 | 2022-01-21 | 1966 |  |  | 983 | 983
2022-01-21 | 11:00 | 2022-01-21 | 1942 |  |  | 971 | 971
2022-01-21 | 12:00 | 2022-01-21 | 1874 |  |  | 937 | 937
2022-01-21 | 13:00 | 2022-01-21 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-01-21 | 14:00 | 2022-01-21 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-01-21 | 15:00 | 2022-01-21 | 1762 |  |  | 881 | 881
2022-01-21 | 16:00 | 2022-01-21 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-01-21 | 17:00 | 2022-01-21 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-01-21 | 18:00 | 2022-01-21 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-01-21 | 19:00 | 2022-01-21 | 2032 |  |  | 1016 | 1016
2022-01-21 | 20:00 | 2022-01-21 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-01-21 | 21:00 | 2022-01-21 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-01-21 | 22:00 | 2022-01-21 | 1582 |  |  | 791 | 791
2022-01-21 | 23:00 | 2022-01-21 | 1106 |  |  | 553 | 553
2022-01-22 | 24:00 | 2022-01-21 | 1062 |  |  | 531 | 531
2022-01-22 | 1:00 | 2022-01-21 | 1016 |  |  | 508 | 508
2022-01-22 | 2:00 | 2022-01-21 | 1152 |  |  | 576 | 576
2022-01-22 | 3:00 | 2022-01-21 | 1198 |  |  | 599 | 599
2022-01-22 | 4:00 | 2022-01-21 | 1196 |  |  | 598 | 598
2022-01-22 | 5:00 | 2022-01-21 | 1468 |  |  | 734 | 734
2022-01-22 | 6:00 | 2022-01-21 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-01-22 | 7:00 | 2022-01-22 | 2256 |  |  | 1128 | 1128
2022-01-22 | 8:00 | 2022-01-22 | 2054 |  |  | 1027 | 1027
2022-01-22 | 9:00 | 2022-01-22 | 1872 |  |  | 936 | 936
2022-01-22 | 10:00 | 2022-01-22 | 1850 |  |  | 925 | 925
2022-01-22 | 11:00 | 2022-01-22 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-01-22 | 12:00 | 2022-01-22 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-01-22 | 13:00 | 2022-01-22 | 1714 |  |  | 857 | 857
2022-01-22 | 14:00 | 2022-01-22 | 1692 |  |  | 846 | 846
2022-01-22 | 15:00 | 2022-01-22 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-01-22 | 16:00 | 2022-01-22 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-01-22 | 17:00 | 2022-01-22 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-01-22 | 18:00 | 2022-01-22 | 1804 |  |  | 902 | 902
2022-01-22 | 19:00 | 2022-01-22 | 1896 |  |  | 948 | 948
2022-01-22 | 20:00 | 2022-01-22 | 1828 |  |  | 914 | 914
2022-01-22 | 21:00 | 2022-01-22 | 1692 |  |  | 846 | 846
2022-01-22 | 22:00 | 2022-01-22 | 1646 |  |  | 823 | 823
2022-01-22 | 23:00 | 2022-01-22 | 1174 |  |  | 587 | 587
2022-01-23 | 24:00 | 2022-01-22 | 1150 |  |  | 575 | 575
2022-01-23 | 1:00 | 2022-01-22 | 1084 |  |  | 542 | 542
2022-01-23 | 2:00 | 2022-01-22 | 1082 |  |  | 541 | 541
2022-01-23 | 3:00 | 2022-01-22 | 1174 |  |  | 587 | 587
2022-01-23 | 4:00 | 2022-01-22 | 1196 |  |  | 598 | 598
2022-01-23 | 5:00 | 2022-01-22 | 1466 |  |  | 733 | 733
2022-01-23 | 6:00 | 2022-01-22 | 1942 |  |  | 971 | 971
2022-01-23 | 7:00 | 2022-01-23 | 2222 |  |  | 1111 | 1111
2022-01-23 | 8:00 | 2022-01-23 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2022-01-23 | 9:00 | 2022-01-23 | 1906 |  |  | 953 | 953
2022-01-23 | 10:00 | 2022-01-23 | 1864 |  |  | 932 | 932
2022-01-23 | 11:00 | 2022-01-23 | 1750 |  |  | 875 | 875
2022-01-23 | 12:00 | 2022-01-23 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-01-23 | 13:00 | 2022-01-23 | 1660 |  |  | 830 | 830
2022-01-23 | 14:00 | 2022-01-23 | 1640 |  |  | 820 | 820
2022-01-23 | 15:00 | 2022-01-23 | 1614 |  |  | 807 | 807
2022-01-23 | 16:00 | 2022-01-23 | 1684 |  |  | 842 | 842
2022-01-23 | 17:00 | 2022-01-23 | 1750 |  |  | 875 | 875
2022-01-23 | 18:00 | 2022-01-23 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-01-23 | 19:00 | 2022-01-23 | 1996 |  |  | 998 | 998
2022-01-23 | 20:00 | 2022-01-23 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-01-23 | 21:00 | 2022-01-23 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-01-23 | 22:00 | 2022-01-23 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-01-23 | 23:00 | 2022-01-23 | 1190 |  |  | 595 | 595
2022-01-24 | 24:00 | 2022-01-23 | 1188 |  |  | 594 | 594
2022-01-24 | 1:00 | 2022-01-23 | 1236 |  |  | 618 | 618
2022-01-24 | 2:00 | 2022-01-23 | 1166 |  |  | 583 | 583
2022-01-24 | 3:00 | 2022-01-23 | 1234 |  |  | 617 | 617
2022-01-24 | 4:00 | 2022-01-23 | 1258 |  |  | 629 | 629
2022-01-24 | 5:00 | 2022-01-23 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-01-24 | 6:00 | 2022-01-23 | 1974 |  |  | 987 | 987
2022-01-24 | 7:00 | 2022-01-24 | 2238 |  |  | 1119 | 1119
2022-01-24 | 8:00 | 2022-01-24 | 2194 |  |  | 1097 | 1097
2022-01-24 | 9:00 | 2022-01-24 | 2056 |  |  | 1028 | 1028
2022-01-24 | 10:00 | 2022-01-24 | 2012 |  |  | 1006 | 1006
2022-01-24 | 11:00 | 2022-01-24 | 1990 |  |  | 995 | 995
2022-01-24 | 12:00 | 2022-01-24 | 1990 |  |  | 995 | 995
2022-01-24 | 13:00 | 2022-01-24 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-01-24 | 14:00 | 2022-01-24 | 1854 |  |  | 927 | 927
2022-01-24 | 15:00 | 2022-01-24 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-01-24 | 16:00 | 2022-01-24 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-01-24 | 17:00 | 2022-01-24 | 1854 |  |  | 927 | 927
2022-01-24 | 18:00 | 2022-01-24 | 1920 |  |  | 960 | 960
2022-01-24 | 19:00 | 2022-01-24 | 2012 |  |  | 1006 | 1006
2022-01-24 | 20:00 | 2022-01-24 | 2036 |  |  | 1018 | 1018
2022-01-24 | 21:00 | 2022-01-24 | 1852 |  |  | 926 | 926
2022-01-24 | 22:00 | 2022-01-24 | 1810 |  |  | 905 | 905
2022-01-24 | 23:00 | 2022-01-24 | 1334 |  |  | 667 | 667
2022-01-25 | 24:00 | 2022-01-24 | 1264 |  |  | 632 | 632
2022-01-25 | 1:00 | 2022-01-24 | 1312 |  |  | 656 | 656
2022-01-25 | 2:00 | 2022-01-24 | 1334 |  |  | 667 | 667
2022-01-25 | 3:00 | 2022-01-24 | 1356 |  |  | 678 | 678
2022-01-25 | 4:00 | 2022-01-24 | 1402 |  |  | 701 | 701
2022-01-25 | 5:00 | 2022-01-24 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-01-25 | 6:00 | 2022-01-24 | 2036 |  |  | 1018 | 1018
2022-01-25 | 7:00 | 2022-01-25 | 2248 |  |  | 1124 | 1124
2022-01-25 | 8:00 | 2022-01-25 | 2292 |  |  | 1146 | 1146
2022-01-25 | 9:00 | 2022-01-25 | 2092 |  |  | 1046 | 1046
2022-01-25 | 10:00 | 2022-01-25 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-01-25 | 11:00 | 2022-01-25 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-01-25 | 12:00 | 2022-01-25 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-01-25 | 13:00 | 2022-01-25 | 1956 |  |  | 978 | 978
2022-01-25 | 14:00 | 2022-01-25 | 1888 |  |  | 944 | 944
2022-01-25 | 15:00 | 2022-01-25 | 1912 |  |  | 956 | 956
2022-01-25 | 16:00 | 2022-01-25 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-01-25 | 17:00 | 2022-01-25 | 1910 |  |  | 955 | 955
2022-01-25 | 18:00 | 2022-01-25 | 1978 |  |  | 989 | 989
2022-01-25 | 19:00 | 2022-01-25 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-01-25 | 20:00 | 2022-01-25 | 1910 |  |  | 955 | 955
2022-01-25 | 21:00 | 2022-01-25 | 1890 |  |  | 945 | 945
2022-01-25 | 22:00 | 2022-01-25 | 1844 |  |  | 922 | 922
2022-01-25 | 23:00 | 2022-01-25 | 1416 |  |  | 708 | 708
2022-01-26 | 24:00 | 2022-01-25 | 1326 |  |  | 663 | 663
2022-01-26 | 1:00 | 2022-01-25 | 1372 |  |  | 686 | 686
2022-01-26 | 2:00 | 2022-01-25 | 1348 |  |  | 674 | 674
2022-01-26 | 3:00 | 2022-01-25 | 1394 |  |  | 697 | 697
2022-01-26 | 4:00 | 2022-01-25 | 1508 |  |  | 754 | 754
2022-01-26 | 5:00 | 2022-01-25 | 1618 |  |  | 809 | 809
2022-01-26 | 6:00 | 2022-01-25 | 1888 |  |  | 944 | 944
2022-01-26 | 7:00 | 2022-01-26 | 2320 |  |  | 1160 | 1160
2022-01-26 | 8:00 | 2022-01-26 | 2274 |  |  | 1137 | 1137
2022-01-26 | 9:00 | 2022-01-26 | 2206 |  |  | 1103 | 1103
2022-01-26 | 10:00 | 2022-01-26 | 2206 |  |  | 1103 | 1103
2022-01-26 | 11:00 | 2022-01-26 | 2184 |  |  | 1092 | 1092
2022-01-26 | 12:00 | 2022-01-26 | 2116 |  |  | 1058 | 1058
2022-01-26 | 13:00 | 2022-01-26 | 2026 |  |  | 1013 | 1013
2022-01-26 | 14:00 | 2022-01-26 | 1936 |  |  | 968 | 968
2022-01-26 | 15:00 | 2022-01-26 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-01-26 | 16:00 | 2022-01-26 | 1868 |  |  | 934 | 934
2022-01-26 | 17:00 | 2022-01-26 | 1960 |  |  | 980 | 980
2022-01-26 | 18:00 | 2022-01-26 | 1936 |  |  | 968 | 968
2022-01-26 | 19:00 | 2022-01-26 | 2026 |  |  | 1013 | 1013
2022-01-26 | 20:00 | 2022-01-26 | 1914 |  |  | 957 | 957
2022-01-26 | 21:00 | 2022-01-26 | 1868 |  |  | 934 | 934
2022-01-26 | 22:00 | 2022-01-26 | 1732 |  |  | 866 | 866
2022-01-26 | 23:00 | 2022-01-26 | 1374 |  |  | 687 | 687
2022-01-27 | 24:00 | 2022-01-26 | 1260 |  |  | 630 | 630
2022-01-27 | 1:00 | 2022-01-26 | 1216 |  |  | 608 | 608
2022-01-27 | 2:00 | 2022-01-26 | 1194 |  |  | 597 | 597
2022-01-27 | 3:00 | 2022-01-26 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-01-27 | 4:00 | 2022-01-26 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-01-27 | 5:00 | 2022-01-26 | 1442 |  |  | 721 | 721
2022-01-27 | 6:00 | 2022-01-26 | 1778 |  |  | 889 | 889
2022-01-27 | 7:00 | 2022-01-27 | 2138 |  |  | 1069 | 1069
2022-01-27 | 8:00 | 2022-01-27 | 2094 |  |  | 1047 | 1047
2022-01-27 | 9:00 | 2022-01-27 | 2004 |  |  | 1002 | 1002
2022-01-27 | 10:00 | 2022-01-27 | 2002 |  |  | 1001 | 1001
2022-01-27 | 11:00 | 2022-01-27 | 1914 |  |  | 957 | 957
2022-01-27 | 12:00 | 2022-01-27 | 1868 |  |  | 934 | 934
2022-01-27 | 13:00 | 2022-01-27 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-01-27 | 14:00 | 2022-01-27 | 1712 |  |  | 856 | 856
2022-01-27 | 15:00 | 2022-01-27 | 1732 |  |  | 866 | 866
2022-01-27 | 16:00 | 2022-01-27 | 1734 |  |  | 867 | 867
2022-01-27 | 17:00 | 2022-01-27 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-01-27 | 18:00 | 2022-01-27 | 1756 |  |  | 878 | 878
2022-01-27 | 19:00 | 2022-01-27 | 1802 |  |  | 901 | 901
2022-01-27 | 20:00 | 2022-01-27 | 1732 |  |  | 866 | 866
2022-01-27 | 21:00 | 2022-01-27 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-01-27 | 22:00 | 2022-01-27 | 1508 |  |  | 754 | 754
2022-01-27 | 23:00 | 2022-01-27 | 1058 |  |  | 529 | 529
2022-01-28 | 24:00 | 2022-01-27 | 990 |  |  | 495 | 495
2022-01-28 | 1:00 | 2022-01-27 | 946 |  |  | 473 | 473
2022-01-28 | 2:00 | 2022-01-27 | 1036 |  |  | 518 | 518
2022-01-28 | 3:00 | 2022-01-27 | 1034 |  |  | 517 | 517
2022-01-28 | 4:00 | 2022-01-27 | 1126 |  |  | 563 | 563
2022-01-28 | 5:00 | 2022-01-27 | 1418 |  |  | 709 | 709
2022-01-28 | 6:00 | 2022-01-27 | 1802 |  |  | 901 | 901
2022-01-28 | 7:00 | 2022-01-28 | 2056 |  |  | 1028 | 1028
2022-01-28 | 8:00 | 2022-01-28 | 1942 |  |  | 971 | 971
2022-01-28 | 9:00 | 2022-01-28 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-01-28 | 10:00 | 2022-01-28 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-01-28 | 11:00 | 2022-01-28 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-01-28 | 12:00 | 2022-01-28 | 1650 |  |  | 825 | 825
2022-01-28 | 13:00 | 2022-01-28 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-01-28 | 14:00 | 2022-01-28 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-01-28 | 15:00 | 2022-01-28 | 1650 |  |  | 825 | 825
2022-01-28 | 16:00 | 2022-01-28 | 1626 |  |  | 813 | 813
2022-01-28 | 17:00 | 2022-01-28 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-01-28 | 18:00 | 2022-01-28 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-01-28 | 19:00 | 2022-01-28 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-01-28 | 20:00 | 2022-01-28 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-01-28 | 21:00 | 2022-01-28 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-01-28 | 22:00 | 2022-01-28 | 1446 |  |  | 723 | 723
2022-01-28 | 23:00 | 2022-01-28 | 1016 |  |  | 508 | 508
2022-01-29 | 24:00 | 2022-01-28 | 972 |  |  | 486 | 486
2022-01-29 | 1:00 | 2022-01-28 | 926 |  |  | 463 | 463
2022-01-29 | 2:00 | 2022-01-28 | 970 |  |  | 485 | 485
2022-01-29 | 3:00 | 2022-01-28 | 994 |  |  | 497 | 497
2022-01-29 | 4:00 | 2022-01-28 | 1062 |  |  | 531 | 531
2022-01-29 | 5:00 | 2022-01-28 | 1310 |  |  | 655 | 655
2022-01-29 | 6:00 | 2022-01-28 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-29 | 7:00 | 2022-01-29 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-01-29 | 8:00 | 2022-01-29 | 1912 |  |  | 956 | 956
2022-01-29 | 9:00 | 2022-01-29 | 1684 |  |  | 842 | 842
2022-01-29 | 10:00 | 2022-01-29 | 1572 |  |  | 786 | 786
2022-01-29 | 11:00 | 2022-01-29 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-01-29 | 12:00 | 2022-01-29 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-01-29 | 13:00 | 2022-01-29 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-01-29 | 14:00 | 2022-01-29 | 1526 |  |  | 763 | 763
2022-01-29 | 15:00 | 2022-01-29 | 1410 |  |  | 705 | 705
2022-01-29 | 16:00 | 2022-01-29 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-01-29 | 17:00 | 2022-01-29 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-29 | 18:00 | 2022-01-29 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-01-29 | 19:00 | 2022-01-29 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-01-29 | 20:00 | 2022-01-29 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-01-29 | 21:00 | 2022-01-29 | 1366 |  |  | 683 | 683
2022-01-29 | 22:00 | 2022-01-29 | 1206 |  |  | 603 | 603
2022-01-29 | 23:00 | 2022-01-29 | 820 |  |  | 410 | 410
2022-01-30 | 24:00 | 2022-01-29 | 682 |  |  | 341 | 341
2022-01-30 | 1:00 | 2022-01-29 | 638 |  |  | 319 | 319
2022-01-30 | 2:00 | 2022-01-29 | 682 |  |  | 341 | 341
2022-01-30 | 3:00 | 2022-01-29 | 706 |  |  | 353 | 353
2022-01-30 | 4:00 | 2022-01-29 | 774 |  |  | 387 | 387
2022-01-30 | 5:00 | 2022-01-29 | 956 |  |  | 478 | 478
2022-01-30 | 6:00 | 2022-01-29 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-01-30 | 7:00 | 2022-01-30 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-01-30 | 8:00 | 2022-01-30 | 1650 |  |  | 825 | 825
2022-01-30 | 9:00 | 2022-01-30 | 1398 |  |  | 699 | 699
2022-01-30 | 10:00 | 2022-01-30 | 1328 |  |  | 664 | 664
2022-01-30 | 11:00 | 2022-01-30 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-01-30 | 12:00 | 2022-01-30 | 1260 |  |  | 630 | 630
2022-01-30 | 13:00 | 2022-01-30 | 1238 |  |  | 619 | 619
2022-01-30 | 14:00 | 2022-01-30 | 1214 |  |  | 607 | 607
2022-01-30 | 15:00 | 2022-01-30 | 1214 |  |  | 607 | 607
2022-01-30 | 16:00 | 2022-01-30 | 1192 |  |  | 596 | 596
2022-01-30 | 17:00 | 2022-01-30 | 1190 |  |  | 595 | 595
2022-01-30 | 18:00 | 2022-01-30 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-01-30 | 19:00 | 2022-01-30 | 1284 |  |  | 642 | 642
2022-01-30 | 20:00 | 2022-01-30 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-01-30 | 21:00 | 2022-01-30 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-01-30 | 22:00 | 2022-01-30 | 1078 |  |  | 539 | 539
2022-01-30 | 23:00 | 2022-01-30 | 710 |  |  | 355 | 355
2022-01-31 | 24:00 | 2022-01-30 | 596 |  |  | 298 | 298
2022-01-31 | 1:00 | 2022-01-30 | 618 |  |  | 309 | 309
2022-01-31 | 2:00 | 2022-01-30 | 572 |  |  | 286 | 286
2022-01-31 | 3:00 | 2022-01-30 | 642 |  |  | 321 | 321
2022-01-31 | 4:00 | 2022-01-30 | 756 |  |  | 378 | 378
2022-01-31 | 5:00 | 2022-01-30 | 1008 |  |  | 504 | 504
2022-01-31 | 6:00 | 2022-01-30 | 1512 |  |  | 756 | 756
2022-01-31 | 7:00 | 2022-01-31 | 1790 |  |  | 895 | 895
2022-01-31 | 8:00 | 2022-01-31 | 1652 |  |  | 826 | 826
2022-01-31 | 9:00 | 2022-01-31 | 1492 |  |  | 746 | 746
2022-01-31 | 10:00 | 2022-01-31 | 1424 |  |  | 712 | 712
2022-01-31 | 11:00 | 2022-01-31 | 1376 |  |  | 688 | 688
2022-01-31 | 12:00 | 2022-01-31 | 1332 |  |  | 666 | 666
2022-01-31 | 13:00 | 2022-01-31 | 1240 |  |  | 620 | 620
2022-01-31 | 14:00 | 2022-01-31 | 1194 |  |  | 597 | 597
2022-01-31 | 15:00 | 2022-01-31 | 1216 |  |  | 608 | 608
2022-01-31 | 16:00 | 2022-01-31 | 1308 |  |  | 654 | 654
2022-01-31 | 17:00 | 2022-01-31 | 1354 |  |  | 677 | 677
2022-01-31 | 18:00 | 2022-01-31 | 1308 |  |  | 654 | 654
2022-01-31 | 19:00 | 2022-01-31 | 1286 |  |  | 643 | 643
2022-01-31 | 20:00 | 2022-01-31 | 1284 |  |  | 642 | 642
2022-01-31 | 21:00 | 2022-01-31 | 1264 |  |  | 632 | 632
2022-01-31 | 22:00 | 2022-01-31 | 1078 |  |  | 539 | 539
2022-01-31 | 23:00 | 2022-01-31 | 688 |  |  | 344 | 344
2022-02-01 | 24:00 | 2022-01-31 | 620 |  |  | 310 | 310
2022-02-01 | 1:00 | 2022-01-31 | 596 |  |  | 298 | 298
2022-02-01 | 2:00 | 2022-01-31 | 666 |  |  | 333 | 333
2022-02-01 | 3:00 | 2022-01-31 | 666 |  |  | 333 | 333
2022-02-01 | 4:00 | 2022-01-31 | 758 |  |  | 379 | 379
2022-02-01 | 5:00 | 2022-01-31 | 986 |  |  | 493 | 493
2022-02-01 | 6:00 | 2022-01-31 | 1492 |  |  | 746 | 746
2022-02-01 | 7:00 | 2022-02-01 | 1662 |  |  | 831 | 831
2022-02-01 | 8:00 | 2022-02-01 | 1572 |  |  | 786 | 786
2022-02-01 | 9:00 | 2022-02-01 | 1412 |  |  | 706 | 706
2022-02-01 | 10:00 | 2022-02-01 | 1366 |  |  | 683 | 683
2022-02-01 | 11:00 | 2022-02-01 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-01 | 12:00 | 2022-02-01 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-01 | 13:00 | 2022-02-01 | 1322 |  |  | 661 | 661
2022-02-01 | 14:00 | 2022-02-01 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-01 | 15:00 | 2022-02-01 | 1366 |  |  | 683 | 683
2022-02-01 | 16:00 | 2022-02-01 | 1276 |  |  | 638 | 638
2022-02-01 | 17:00 | 2022-02-01 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-01 | 18:00 | 2022-02-01 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-01 | 19:00 | 2022-02-01 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-02-01 | 20:00 | 2022-02-01 | 1344 |  |  | 672 | 672
2022-02-01 | 21:00 | 2022-02-01 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-02-01 | 22:00 | 2022-02-01 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-02-01 | 23:00 | 2022-02-01 | 682 |  |  | 341 | 341
2022-02-02 | 24:00 | 2022-02-01 | 570 |  |  | 285 | 285
2022-02-02 | 1:00 | 2022-02-01 | 614 |  |  | 307 | 307
2022-02-02 | 2:00 | 2022-02-01 | 614 |  |  | 307 | 307
2022-02-02 | 3:00 | 2022-02-01 | 706 |  |  | 353 | 353
2022-02-02 | 4:00 | 2022-02-01 | 730 |  |  | 365 | 365
2022-02-02 | 5:00 | 2022-02-01 | 978 |  |  | 489 | 489
2022-02-02 | 6:00 | 2022-02-01 | 1230 |  |  | 615 | 615
2022-02-02 | 7:00 | 2022-02-02 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-02-02 | 8:00 | 2022-02-02 | 1626 |  |  | 813 | 813
2022-02-02 | 9:00 | 2022-02-02 | 1604 |  |  | 802 | 802
2022-02-02 | 10:00 | 2022-02-02 | 1512 |  |  | 756 | 756
2022-02-02 | 11:00 | 2022-02-02 | 1490 |  |  | 745 | 745
2022-02-02 | 12:00 | 2022-02-02 | 1488 |  |  | 744 | 744
2022-02-02 | 13:00 | 2022-02-02 | 1398 |  |  | 699 | 699
2022-02-02 | 14:00 | 2022-02-02 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-02-02 | 15:00 | 2022-02-02 | 1398 |  |  | 699 | 699
2022-02-02 | 16:00 | 2022-02-02 | 1534 |  |  | 767 | 767
2022-02-02 | 17:00 | 2022-02-02 | 1558 |  |  | 779 | 779
2022-02-02 | 18:00 | 2022-02-02 | 1580 |  |  | 790 | 790
2022-02-02 | 19:00 | 2022-02-02 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-02-02 | 20:00 | 2022-02-02 | 1536 |  |  | 768 | 768
2022-02-02 | 21:00 | 2022-02-02 | 1512 |  |  | 756 | 756
2022-02-02 | 22:00 | 2022-02-02 | 1420 |  |  | 710 | 710
2022-02-02 | 23:00 | 2022-02-02 | 1076 |  |  | 538 | 538
2022-02-03 | 24:00 | 2022-02-02 | 894 |  |  | 447 | 447
2022-02-03 | 1:00 | 2022-02-02 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-02-03 | 2:00 | 2022-02-02 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-02-03 | 3:00 | 2022-02-02 | 986 |  |  | 493 | 493
2022-02-03 | 4:00 | 2022-02-02 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-02-03 | 5:00 | 2022-02-02 | 1122 |  |  | 561 | 561
2022-02-03 | 6:00 | 2022-02-02 | 1490 |  |  | 745 | 745
2022-02-03 | 7:00 | 2022-02-03 | 1866 |  |  | 933 | 933
2022-02-03 | 8:00 | 2022-02-03 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-02-03 | 9:00 | 2022-02-03 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-02-03 | 10:00 | 2022-02-03 | 1662 |  |  | 831 | 831
2022-02-03 | 11:00 | 2022-02-03 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-03 | 12:00 | 2022-02-03 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-03 | 13:00 | 2022-02-03 | 1660 |  |  | 830 | 830
2022-02-03 | 14:00 | 2022-02-03 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-02-03 | 15:00 | 2022-02-03 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-02-03 | 16:00 | 2022-02-03 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-02-03 | 17:00 | 2022-02-03 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-02-03 | 18:00 | 2022-02-03 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-02-03 | 19:00 | 2022-02-03 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-03 | 20:00 | 2022-02-03 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-02-03 | 21:00 | 2022-02-03 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-02-03 | 22:00 | 2022-02-03 | 1434 |  |  | 717 | 717
2022-02-03 | 23:00 | 2022-02-03 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-02-04 | 24:00 | 2022-02-03 | 954 |  |  | 477 | 477
2022-02-04 | 1:00 | 2022-02-03 | 934 |  |  | 467 | 467
2022-02-04 | 2:00 | 2022-02-03 | 1024 |  |  | 512 | 512
2022-02-04 | 3:00 | 2022-02-03 | 978 |  |  | 489 | 489
2022-02-04 | 4:00 | 2022-02-03 | 1092 |  |  | 546 | 546
2022-02-04 | 5:00 | 2022-02-03 | 1364 |  |  | 682 | 682
2022-02-04 | 6:00 | 2022-02-03 | 1708 |  |  | 854 | 854
2022-02-04 | 7:00 | 2022-02-04 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-04 | 8:00 | 2022-02-04 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-04 | 9:00 | 2022-02-04 | 1660 |  |  | 830 | 830
2022-02-04 | 10:00 | 2022-02-04 | 1682 |  |  | 841 | 841
2022-02-04 | 11:00 | 2022-02-04 | 1590 |  |  | 795 | 795
2022-02-04 | 12:00 | 2022-02-04 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-02-04 | 13:00 | 2022-02-04 | 1546 |  |  | 773 | 773
2022-02-04 | 14:00 | 2022-02-04 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-04 | 15:00 | 2022-02-04 | 1500 |  |  | 750 | 750
2022-02-04 | 16:00 | 2022-02-04 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-02-04 | 17:00 | 2022-02-04 | 1544 |  |  | 772 | 772
2022-02-04 | 18:00 | 2022-02-04 | 1456 |  |  | 728 | 728
2022-02-04 | 19:00 | 2022-02-04 | 1454 |  |  | 727 | 727
2022-02-04 | 20:00 | 2022-02-04 | 1456 |  |  | 728 | 728
2022-02-04 | 21:00 | 2022-02-04 | 1386 |  |  | 693 | 693
2022-02-04 | 22:00 | 2022-02-04 | 1250 |  |  | 625 | 625
2022-02-04 | 23:00 | 2022-02-04 | 864 |  |  | 432 | 432
2022-02-05 | 24:00 | 2022-02-04 | 774 |  |  | 387 | 387
2022-02-05 | 1:00 | 2022-02-04 | 750 |  |  | 375 | 375
2022-02-05 | 2:00 | 2022-02-04 | 750 |  |  | 375 | 375
2022-02-05 | 3:00 | 2022-02-04 | 840 |  |  | 420 | 420
2022-02-05 | 4:00 | 2022-02-04 | 888 |  |  | 444 | 444
2022-02-05 | 5:00 | 2022-02-04 | 1158 |  |  | 579 | 579
2022-02-05 | 6:00 | 2022-02-04 | 1614 |  |  | 807 | 807
2022-02-05 | 7:00 | 2022-02-05 | 1958 |  |  | 979 | 979
2022-02-05 | 8:00 | 2022-02-05 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-02-05 | 9:00 | 2022-02-05 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-02-05 | 10:00 | 2022-02-05 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-02-05 | 11:00 | 2022-02-05 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-02-05 | 12:00 | 2022-02-05 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-02-05 | 13:00 | 2022-02-05 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-02-05 | 14:00 | 2022-02-05 | 1548 |  |  | 774 | 774
2022-02-05 | 15:00 | 2022-02-05 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-02-05 | 16:00 | 2022-02-05 | 1434 |  |  | 717 | 717
2022-02-05 | 17:00 | 2022-02-05 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-02-05 | 18:00 | 2022-02-05 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-05 | 19:00 | 2022-02-05 | 1594 |  |  | 797 | 797
2022-02-05 | 20:00 | 2022-02-05 | 1662 |  |  | 831 | 831
2022-02-05 | 21:00 | 2022-02-05 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-02-05 | 22:00 | 2022-02-05 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-02-05 | 23:00 | 2022-02-05 | 1000 |  |  | 500 | 500
2022-02-06 | 24:00 | 2022-02-05 | 956 |  |  | 478 | 478
2022-02-06 | 1:00 | 2022-02-05 | 956 |  |  | 478 | 478
2022-02-06 | 2:00 | 2022-02-05 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-02-06 | 3:00 | 2022-02-05 | 1046 |  |  | 523 | 523
2022-02-06 | 4:00 | 2022-02-05 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-02-06 | 5:00 | 2022-02-05 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-02-06 | 6:00 | 2022-02-05 | 1798 |  |  | 899 | 899
2022-02-06 | 7:00 | 2022-02-06 | 2072 |  |  | 1036 | 1036
2022-02-06 | 8:00 | 2022-02-06 | 1938 |  |  | 969 | 969
2022-02-06 | 9:00 | 2022-02-06 | 1734 |  |  | 867 | 867
2022-02-06 | 10:00 | 2022-02-06 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-02-06 | 11:00 | 2022-02-06 | 1622 |  |  | 811 | 811
2022-02-06 | 12:00 | 2022-02-06 | 1576 |  |  | 788 | 788
2022-02-06 | 13:00 | 2022-02-06 | 1600 |  |  | 800 | 800
2022-02-06 | 14:00 | 2022-02-06 | 1554 |  |  | 777 | 777
2022-02-06 | 15:00 | 2022-02-06 | 1510 |  |  | 755 | 755
2022-02-06 | 16:00 | 2022-02-06 | 1598 |  |  | 799 | 799
2022-02-06 | 17:00 | 2022-02-06 | 1600 |  |  | 800 | 800
2022-02-06 | 18:00 | 2022-02-06 | 1690 |  |  | 845 | 845
2022-02-06 | 19:00 | 2022-02-06 | 1712 |  |  | 856 | 856
2022-02-06 | 20:00 | 2022-02-06 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-02-06 | 21:00 | 2022-02-06 | 1600 |  |  | 800 | 800
2022-02-06 | 22:00 | 2022-02-06 | 1508 |  |  | 754 | 754
2022-02-06 | 23:00 | 2022-02-06 | 1060 |  |  | 530 | 530
2022-02-07 | 24:00 | 2022-02-06 | 968 |  |  | 484 | 484
2022-02-07 | 1:00 | 2022-02-06 | 1014 |  |  | 507 | 507
2022-02-07 | 2:00 | 2022-02-06 | 1036 |  |  | 518 | 518
2022-02-07 | 3:00 | 2022-02-06 | 1058 |  |  | 529 | 529
2022-02-07 | 4:00 | 2022-02-06 | 1082 |  |  | 541 | 541
2022-02-07 | 5:00 | 2022-02-06 | 1352 |  |  | 676 | 676
2022-02-07 | 6:00 | 2022-02-06 | 1802 |  |  | 901 | 901
2022-02-07 | 7:00 | 2022-02-07 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2022-02-07 | 8:00 | 2022-02-07 | 1998 |  |  | 999 | 999
2022-02-07 | 9:00 | 2022-02-07 | 1796 |  |  | 898 | 898
2022-02-07 | 10:00 | 2022-02-07 | 1730 |  |  | 865 | 865
2022-02-07 | 11:00 | 2022-02-07 | 1594 |  |  | 797 | 797
2022-02-07 | 12:00 | 2022-02-07 | 1660 |  |  | 830 | 830
2022-02-07 | 13:00 | 2022-02-07 | 1572 |  |  | 786 | 786
2022-02-07 | 14:00 | 2022-02-07 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-02-07 | 15:00 | 2022-02-07 | 1550 |  |  | 775 | 775
2022-02-07 | 16:00 | 2022-02-07 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-07 | 17:00 | 2022-02-07 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-07 | 18:00 | 2022-02-07 | 1730 |  |  | 865 | 865
2022-02-07 | 19:00 | 2022-02-07 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-07 | 20:00 | 2022-02-07 | 1750 |  |  | 875 | 875
2022-02-07 | 21:00 | 2022-02-07 | 1618 |  |  | 809 | 809
2022-02-07 | 22:00 | 2022-02-07 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-02-07 | 23:00 | 2022-02-07 | 1078 |  |  | 539 | 539
2022-02-08 | 24:00 | 2022-02-07 | 966 |  |  | 483 | 483
2022-02-08 | 1:00 | 2022-02-07 | 1032 |  |  | 516 | 516
2022-02-08 | 2:00 | 2022-02-07 | 1056 |  |  | 528 | 528
2022-02-08 | 3:00 | 2022-02-07 | 1054 |  |  | 527 | 527
2022-02-08 | 4:00 | 2022-02-07 | 1168 |  |  | 584 | 584
2022-02-08 | 5:00 | 2022-02-07 | 1414 |  |  | 707 | 707
2022-02-08 | 6:00 | 2022-02-07 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-02-08 | 7:00 | 2022-02-08 | 2090 |  |  | 1045 | 1045
2022-02-08 | 8:00 | 2022-02-08 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-02-08 | 9:00 | 2022-02-08 | 1912 |  |  | 956 | 956
2022-02-08 | 10:00 | 2022-02-08 | 1798 |  |  | 899 | 899
2022-02-08 | 11:00 | 2022-02-08 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-08 | 12:00 | 2022-02-08 | 1688 |  |  | 844 | 844
2022-02-08 | 13:00 | 2022-02-08 | 1664 |  |  | 832 | 832
2022-02-08 | 14:00 | 2022-02-08 | 1664 |  |  | 832 | 832
2022-02-08 | 15:00 | 2022-02-08 | 1574 |  |  | 787 | 787
2022-02-08 | 16:00 | 2022-02-08 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-08 | 17:00 | 2022-02-08 | 1776 |  |  | 888 | 888
2022-02-08 | 18:00 | 2022-02-08 | 1664 |  |  | 832 | 832
2022-02-08 | 19:00 | 2022-02-08 | 1912 |  |  | 956 | 956
2022-02-08 | 20:00 | 2022-02-08 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-02-08 | 21:00 | 2022-02-08 | 1732 |  |  | 866 | 866
2022-02-08 | 22:00 | 2022-02-08 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-08 | 23:00 | 2022-02-08 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-02-09 | 24:00 | 2022-02-08 | 1146 |  |  | 573 | 573
2022-02-09 | 1:00 | 2022-02-08 | 1102 |  |  | 551 | 551
2022-02-09 | 2:00 | 2022-02-08 | 1124 |  |  | 562 | 562
2022-02-09 | 3:00 | 2022-02-08 | 1148 |  |  | 574 | 574
2022-02-09 | 4:00 | 2022-02-08 | 1326 |  |  | 663 | 663
2022-02-09 | 5:00 | 2022-02-08 | 1530 |  |  | 765 | 765
2022-02-09 | 6:00 | 2022-02-08 | 1866 |  |  | 933 | 933
2022-02-09 | 7:00 | 2022-02-09 | 2264 |  |  | 1132 | 1132
2022-02-09 | 8:00 | 2022-02-09 | 2242 |  |  | 1121 | 1121
2022-02-09 | 9:00 | 2022-02-09 | 2174 |  |  | 1087 | 1087
2022-02-09 | 10:00 | 2022-02-09 | 2130 |  |  | 1065 | 1065
2022-02-09 | 11:00 | 2022-02-09 | 1974 |  |  | 987 | 987
2022-02-09 | 12:00 | 2022-02-09 | 1860 |  |  | 930 | 930
2022-02-09 | 13:00 | 2022-02-09 | 1682 |  |  | 841 | 841
2022-02-09 | 14:00 | 2022-02-09 | 1636 |  |  | 818 | 818
2022-02-09 | 15:00 | 2022-02-09 | 1636 |  |  | 818 | 818
2022-02-09 | 16:00 | 2022-02-09 | 1816 |  |  | 908 | 908
2022-02-09 | 17:00 | 2022-02-09 | 1726 |  |  | 863 | 863
2022-02-09 | 18:00 | 2022-02-09 | 1884 |  |  | 942 | 942
2022-02-09 | 19:00 | 2022-02-09 | 1928 |  |  | 964 | 964
2022-02-09 | 20:00 | 2022-02-09 | 1950 |  |  | 975 | 975
2022-02-09 | 21:00 | 2022-02-09 | 1972 |  |  | 986 | 986
2022-02-09 | 22:00 | 2022-02-09 | 1816 |  |  | 908 | 908
2022-02-09 | 23:00 | 2022-02-09 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-02-10 | 24:00 | 2022-02-09 | 1390 |  |  | 695 | 695
2022-02-10 | 1:00 | 2022-02-09 | 1436 |  |  | 718 | 718
2022-02-10 | 2:00 | 2022-02-09 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-02-10 | 3:00 | 2022-02-09 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-02-10 | 4:00 | 2022-02-09 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-02-10 | 5:00 | 2022-02-09 | 1726 |  |  | 863 | 863
2022-02-10 | 6:00 | 2022-02-09 | 2040 |  |  | 1020 | 1020
2022-02-10 | 7:00 | 2022-02-10 | 2372 |  |  | 1186 | 1186
2022-02-10 | 8:00 | 2022-02-10 | 2460 |  |  | 1230 | 1230
2022-02-10 | 9:00 | 2022-02-10 | 2394 |  |  | 1197 | 1197
2022-02-10 | 10:00 | 2022-02-10 | 2348 |  |  | 1174 | 1174
2022-02-10 | 11:00 | 2022-02-10 | 2216 |  |  | 1108 | 1108
2022-02-10 | 12:00 | 2022-02-10 | 2170 |  |  | 1085 | 1085
2022-02-10 | 13:00 | 2022-02-10 | 1990 |  |  | 995 | 995
2022-02-10 | 14:00 | 2022-02-10 | 1880 |  |  | 940 | 940
2022-02-10 | 15:00 | 2022-02-10 | 1834 |  |  | 917 | 917
2022-02-10 | 16:00 | 2022-02-10 | 1812 |  |  | 906 | 906
2022-02-10 | 17:00 | 2022-02-10 | 1970 |  |  | 985 | 985
2022-02-10 | 18:00 | 2022-02-10 | 1968 |  |  | 984 | 984
2022-02-10 | 19:00 | 2022-02-10 | 2080 |  |  | 1040 | 1040
2022-02-10 | 20:00 | 2022-02-10 | 1992 |  |  | 996 | 996
2022-02-10 | 21:00 | 2022-02-10 | 1902 |  |  | 951 | 951
2022-02-10 | 22:00 | 2022-02-10 | 1856 |  |  | 928 | 928
2022-02-10 | 23:00 | 2022-02-10 | 1476 |  |  | 738 | 738
2022-02-11 | 24:00 | 2022-02-10 | 1366 |  |  | 683 | 683
2022-02-11 | 1:00 | 2022-02-10 | 1364 |  |  | 682 | 682
2022-02-11 | 2:00 | 2022-02-10 | 1432 |  |  | 716 | 716
2022-02-11 | 3:00 | 2022-02-10 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-02-11 | 4:00 | 2022-02-10 | 1430 |  |  | 715 | 715
2022-02-11 | 5:00 | 2022-02-10 | 1702 |  |  | 851 | 851
2022-02-11 | 6:00 | 2022-02-10 | 2058 |  |  | 1029 | 1029
2022-02-11 | 7:00 | 2022-02-11 | 2352 |  |  | 1176 | 1176
2022-02-11 | 8:00 | 2022-02-11 | 2332 |  |  | 1166 | 1166
2022-02-11 | 9:00 | 2022-02-11 | 2128 |  |  | 1064 | 1064
2022-02-11 | 10:00 | 2022-02-11 | 2152 |  |  | 1076 | 1076
2022-02-11 | 11:00 | 2022-02-11 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2022-02-11 | 12:00 | 2022-02-11 | 2018 |  |  | 1009 | 1009
2022-02-11 | 13:00 | 2022-02-11 | 1904 |  |  | 952 | 952
2022-02-11 | 14:00 | 2022-02-11 | 1792 |  |  | 896 | 896
2022-02-11 | 15:00 | 2022-02-11 | 1838 |  |  | 919 | 919
2022-02-11 | 16:00 | 2022-02-11 | 1838 |  |  | 919 | 919
2022-02-11 | 17:00 | 2022-02-11 | 1882 |  |  | 941 | 941
2022-02-11 | 18:00 | 2022-02-11 | 1996 |  |  | 998 | 998
2022-02-11 | 19:00 | 2022-02-11 | 1972 |  |  | 986 | 986
2022-02-11 | 20:00 | 2022-02-11 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2022-02-11 | 21:00 | 2022-02-11 | 1860 |  |  | 930 | 930
2022-02-11 | 22:00 | 2022-02-11 | 1680 |  |  | 840 | 840
2022-02-11 | 23:00 | 2022-02-11 | 1324 |  |  | 662 | 662
2022-02-12 | 24:00 | 2022-02-11 | 1186 |  |  | 593 | 593
2022-02-12 | 1:00 | 2022-02-11 | 1144 |  |  | 572 | 572
2022-02-12 | 2:00 | 2022-02-11 | 1254 |  |  | 627 | 627
2022-02-12 | 3:00 | 2022-02-11 | 1300 |  |  | 650 | 650
2022-02-12 | 4:00 | 2022-02-11 | 1412 |  |  | 706 | 706
2022-02-12 | 5:00 | 2022-02-11 | 1704 |  |  | 852 | 852
2022-02-12 | 6:00 | 2022-02-11 | 2084 |  |  | 1042 | 1042
2022-02-12 | 7:00 | 2022-02-12 | 2336 |  |  | 1168 | 1168
2022-02-12 | 8:00 | 2022-02-12 | 2158 |  |  | 1079 | 1079
2022-02-12 | 9:00 | 2022-02-12 | 2112 |  |  | 1056 | 1056
2022-02-12 | 10:00 | 2022-02-12 | 2202 |  |  | 1101 | 1101
2022-02-12 | 11:00 | 2022-02-12 | 2112 |  |  | 1056 | 1056
2022-02-12 | 12:00 | 2022-02-12 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-02-12 | 13:00 | 2022-02-12 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-02-12 | 14:00 | 2022-02-12 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-02-12 | 15:00 | 2022-02-12 | 1910 |  |  | 955 | 955
2022-02-12 | 16:00 | 2022-02-12 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-12 | 17:00 | 2022-02-12 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-02-12 | 18:00 | 2022-02-12 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-02-12 | 19:00 | 2022-02-12 | 1998 |  |  | 999 | 999
2022-02-12 | 20:00 | 2022-02-12 | 2000 |  |  | 1000 | 1000
2022-02-12 | 21:00 | 2022-02-12 | 1934 |  |  | 967 | 967
2022-02-12 | 22:00 | 2022-02-12 | 1796 |  |  | 898 | 898
2022-02-12 | 23:00 | 2022-02-12 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-02-13 | 24:00 | 2022-02-12 | 1236 |  |  | 618 | 618
2022-02-13 | 1:00 | 2022-02-12 | 1190 |  |  | 595 | 595
2022-02-13 | 2:00 | 2022-02-12 | 1304 |  |  | 652 | 652
2022-02-13 | 3:00 | 2022-02-12 | 1302 |  |  | 651 | 651
2022-02-13 | 4:00 | 2022-02-12 | 1372 |  |  | 686 | 686
2022-02-13 | 5:00 | 2022-02-12 | 1684 |  |  | 842 | 842
2022-02-13 | 6:00 | 2022-02-12 | 2068 |  |  | 1034 | 1034
2022-02-13 | 7:00 | 2022-02-13 | 2362 |  |  | 1181 | 1181
2022-02-13 | 8:00 | 2022-02-13 | 2272 |  |  | 1136 | 1136
2022-02-13 | 9:00 | 2022-02-13 | 2068 |  |  | 1034 | 1034
2022-02-13 | 10:00 | 2022-02-13 | 2024 |  |  | 1012 | 1012
2022-02-13 | 11:00 | 2022-02-13 | 1890 |  |  | 945 | 945
2022-02-13 | 12:00 | 2022-02-13 | 1890 |  |  | 945 | 945
2022-02-13 | 13:00 | 2022-02-13 | 1798 |  |  | 899 | 899
2022-02-13 | 14:00 | 2022-02-13 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-13 | 15:00 | 2022-02-13 | 1754 |  |  | 877 | 877
2022-02-13 | 16:00 | 2022-02-13 | 1844 |  |  | 922 | 922
2022-02-13 | 17:00 | 2022-02-13 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-02-13 | 18:00 | 2022-02-13 | 1958 |  |  | 979 | 979
2022-02-13 | 19:00 | 2022-02-13 | 1978 |  |  | 989 | 989
2022-02-13 | 20:00 | 2022-02-13 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-02-13 | 21:00 | 2022-02-13 | 1912 |  |  | 956 | 956
2022-02-13 | 22:00 | 2022-02-13 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-13 | 23:00 | 2022-02-13 | 1348 |  |  | 674 | 674
2022-02-14 | 24:00 | 2022-02-13 | 1192 |  |  | 596 | 596
2022-02-14 | 1:00 | 2022-02-13 | 1170 |  |  | 585 | 585
2022-02-14 | 2:00 | 2022-02-13 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-02-14 | 3:00 | 2022-02-13 | 1418 |  |  | 709 | 709
2022-02-14 | 4:00 | 2022-02-13 | 1506 |  |  | 753 | 753
2022-02-14 | 5:00 | 2022-02-13 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-14 | 6:00 | 2022-02-13 | 2204 |  |  | 1102 | 1102
2022-02-14 | 7:00 | 2022-02-14 | 2538 |  |  | 1269 | 1269
2022-02-14 | 8:00 | 2022-02-14 | 2402 |  |  | 1201 | 1201
2022-02-14 | 9:00 | 2022-02-14 | 2224 |  |  | 1112 | 1112
2022-02-14 | 10:00 | 2022-02-14 | 2178 |  |  | 1089 | 1089
2022-02-14 | 11:00 | 2022-02-14 | 2022 |  |  | 1011 | 1011
2022-02-14 | 12:00 | 2022-02-14 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-02-14 | 13:00 | 2022-02-14 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-02-14 | 14:00 | 2022-02-14 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-14 | 15:00 | 2022-02-14 | 1842 |  |  | 921 | 921
2022-02-14 | 16:00 | 2022-02-14 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-14 | 17:00 | 2022-02-14 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-14 | 18:00 | 2022-02-14 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-02-14 | 19:00 | 2022-02-14 | 2022 |  |  | 1011 | 1011
2022-02-14 | 20:00 | 2022-02-14 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-02-14 | 21:00 | 2022-02-14 | 1842 |  |  | 921 | 921
2022-02-14 | 22:00 | 2022-02-14 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-14 | 23:00 | 2022-02-14 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-02-15 | 24:00 | 2022-02-14 | 1122 |  |  | 561 | 561
2022-02-15 | 1:00 | 2022-02-14 | 1214 |  |  | 607 | 607
2022-02-15 | 2:00 | 2022-02-14 | 1168 |  |  | 584 | 584
2022-02-15 | 3:00 | 2022-02-14 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-02-15 | 4:00 | 2022-02-14 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-02-15 | 5:00 | 2022-02-14 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-02-15 | 6:00 | 2022-02-14 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-15 | 7:00 | 2022-02-15 | 2214 |  |  | 1107 | 1107
2022-02-15 | 8:00 | 2022-02-15 | 2192 |  |  | 1096 | 1096
2022-02-15 | 9:00 | 2022-02-15 | 1990 |  |  | 995 | 995
2022-02-15 | 10:00 | 2022-02-15 | 1968 |  |  | 984 | 984
2022-02-15 | 11:00 | 2022-02-15 | 1834 |  |  | 917 | 917
2022-02-15 | 12:00 | 2022-02-15 | 1856 |  |  | 928 | 928
2022-02-15 | 13:00 | 2022-02-15 | 1722 |  |  | 861 | 861
2022-02-15 | 14:00 | 2022-02-15 | 1744 |  |  | 872 | 872
2022-02-15 | 15:00 | 2022-02-15 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-02-15 | 16:00 | 2022-02-15 | 1676 |  |  | 838 | 838
2022-02-15 | 17:00 | 2022-02-15 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-02-15 | 18:00 | 2022-02-15 | 1834 |  |  | 917 | 917
2022-02-15 | 19:00 | 2022-02-15 | 1856 |  |  | 928 | 928
2022-02-15 | 20:00 | 2022-02-15 | 1834 |  |  | 917 | 917
2022-02-15 | 21:00 | 2022-02-15 | 1632 |  |  | 816 | 816
2022-02-15 | 22:00 | 2022-02-15 | 1632 |  |  | 816 | 816
2022-02-15 | 23:00 | 2022-02-15 | 1230 |  |  | 615 | 615
2022-02-16 | 24:00 | 2022-02-15 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-02-16 | 1:00 | 2022-02-15 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-02-16 | 2:00 | 2022-02-15 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-02-16 | 3:00 | 2022-02-15 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-02-16 | 4:00 | 2022-02-15 | 1096 |  |  | 548 | 548
2022-02-16 | 5:00 | 2022-02-15 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-02-16 | 6:00 | 2022-02-15 | 1654 |  |  | 827 | 827
2022-02-16 | 7:00 | 2022-02-16 | 2016 |  |  | 1008 | 1008
2022-02-16 | 8:00 | 2022-02-16 | 1994 |  |  | 997 | 997
2022-02-16 | 9:00 | 2022-02-16 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-02-16 | 10:00 | 2022-02-16 | 1860 |  |  | 930 | 930
2022-02-16 | 11:00 | 2022-02-16 | 1724 |  |  | 862 | 862
2022-02-16 | 12:00 | 2022-02-16 | 1680 |  |  | 840 | 840
2022-02-16 | 13:00 | 2022-02-16 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-02-16 | 14:00 | 2022-02-16 | 1546 |  |  | 773 | 773
2022-02-16 | 15:00 | 2022-02-16 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-02-16 | 16:00 | 2022-02-16 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-16 | 17:00 | 2022-02-16 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-16 | 18:00 | 2022-02-16 | 1590 |  |  | 795 | 795
2022-02-16 | 19:00 | 2022-02-16 | 1702 |  |  | 851 | 851
2022-02-16 | 20:00 | 2022-02-16 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-16 | 21:00 | 2022-02-16 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-02-16 | 22:00 | 2022-02-16 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-02-16 | 23:00 | 2022-02-16 | 1120 |  |  | 560 | 560
2022-02-17 | 24:00 | 2022-02-16 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-02-17 | 1:00 | 2022-02-16 | 920 |  |  | 460 | 460
2022-02-17 | 2:00 | 2022-02-16 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-02-17 | 3:00 | 2022-02-16 | 986 |  |  | 493 | 493
2022-02-17 | 4:00 | 2022-02-16 | 1096 |  |  | 548 | 548
2022-02-17 | 5:00 | 2022-02-16 | 1188 |  |  | 594 | 594
2022-02-17 | 6:00 | 2022-02-16 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-17 | 7:00 | 2022-02-17 | 1918 |  |  | 959 | 959
2022-02-17 | 8:00 | 2022-02-17 | 1940 |  |  | 970 | 970
2022-02-17 | 9:00 | 2022-02-17 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-02-17 | 10:00 | 2022-02-17 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-02-17 | 11:00 | 2022-02-17 | 1782 |  |  | 891 | 891
2022-02-17 | 12:00 | 2022-02-17 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-02-17 | 13:00 | 2022-02-17 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-02-17 | 14:00 | 2022-02-17 | 1714 |  |  | 857 | 857
2022-02-17 | 15:00 | 2022-02-17 | 1692 |  |  | 846 | 846
2022-02-17 | 16:00 | 2022-02-17 | 1558 |  |  | 779 | 779
2022-02-17 | 17:00 | 2022-02-17 | 1602 |  |  | 801 | 801
2022-02-17 | 18:00 | 2022-02-17 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-02-17 | 19:00 | 2022-02-17 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-02-17 | 20:00 | 2022-02-17 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-02-17 | 21:00 | 2022-02-17 | 1648 |  |  | 824 | 824
2022-02-17 | 22:00 | 2022-02-17 | 1376 |  |  | 688 | 688
2022-02-17 | 23:00 | 2022-02-17 | 972 |  |  | 486 | 486
2022-02-18 | 24:00 | 2022-02-17 | 924 |  |  | 462 | 462
2022-02-18 | 1:00 | 2022-02-17 | 948 |  |  | 474 | 474
2022-02-18 | 2:00 | 2022-02-17 | 994 |  |  | 497 | 497
2022-02-18 | 3:00 | 2022-02-17 | 1060 |  |  | 530 | 530
2022-02-18 | 4:00 | 2022-02-17 | 1174 |  |  | 587 | 587
2022-02-18 | 5:00 | 2022-02-17 | 1488 |  |  | 744 | 744
2022-02-18 | 6:00 | 2022-02-17 | 1828 |  |  | 914 | 914
2022-02-18 | 7:00 | 2022-02-18 | 2118 |  |  | 1059 | 1059
2022-02-18 | 8:00 | 2022-02-18 | 2094 |  |  | 1047 | 1047
2022-02-18 | 9:00 | 2022-02-18 | 1848 |  |  | 924 | 924
2022-02-18 | 10:00 | 2022-02-18 | 1756 |  |  | 878 | 878
2022-02-18 | 11:00 | 2022-02-18 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-02-18 | 12:00 | 2022-02-18 | 1554 |  |  | 777 | 777
2022-02-18 | 13:00 | 2022-02-18 | 1486 |  |  | 743 | 743
2022-02-18 | 14:00 | 2022-02-18 | 1396 |  |  | 698 | 698
2022-02-18 | 15:00 | 2022-02-18 | 1330 |  |  | 665 | 665
2022-02-18 | 16:00 | 2022-02-18 | 1352 |  |  | 676 | 676
2022-02-18 | 17:00 | 2022-02-18 | 1486 |  |  | 743 | 743
2022-02-18 | 18:00 | 2022-02-18 | 1532 |  |  | 766 | 766
2022-02-18 | 19:00 | 2022-02-18 | 1620 |  |  | 810 | 810
2022-02-18 | 20:00 | 2022-02-18 | 1690 |  |  | 845 | 845
2022-02-18 | 21:00 | 2022-02-18 | 1622 |  |  | 811 | 811
2022-02-18 | 22:00 | 2022-02-18 | 1508 |  |  | 754 | 754
2022-02-18 | 23:00 | 2022-02-18 | 1148 |  |  | 574 | 574
2022-02-19 | 24:00 | 2022-02-18 | 992 |  |  | 496 | 496
2022-02-19 | 1:00 | 2022-02-18 | 1104 |  |  | 552 | 552
2022-02-19 | 2:00 | 2022-02-18 | 1126 |  |  | 563 | 563
2022-02-19 | 3:00 | 2022-02-18 | 1238 |  |  | 619 | 619
2022-02-19 | 4:00 | 2022-02-18 | 1306 |  |  | 653 | 653
2022-02-19 | 5:00 | 2022-02-18 | 1532 |  |  | 766 | 766
2022-02-19 | 6:00 | 2022-02-18 | 1960 |  |  | 980 | 980
2022-02-19 | 7:00 | 2022-02-19 | 2272 |  |  | 1136 | 1136
2022-02-19 | 8:00 | 2022-02-19 | 2114 |  |  | 1057 | 1057
2022-02-19 | 9:00 | 2022-02-19 | 1958 |  |  | 979 | 979
2022-02-19 | 10:00 | 2022-02-19 | 1846 |  |  | 923 | 923
2022-02-19 | 11:00 | 2022-02-19 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-19 | 12:00 | 2022-02-19 | 1754 |  |  | 877 | 877
2022-02-19 | 13:00 | 2022-02-19 | 1710 |  |  | 855 | 855
2022-02-19 | 14:00 | 2022-02-19 | 1666 |  |  | 833 | 833
2022-02-19 | 15:00 | 2022-02-19 | 1664 |  |  | 832 | 832
2022-02-19 | 16:00 | 2022-02-19 | 1598 |  |  | 799 | 799
2022-02-19 | 17:00 | 2022-02-19 | 1710 |  |  | 855 | 855
2022-02-19 | 18:00 | 2022-02-19 | 1710 |  |  | 855 | 855
2022-02-19 | 19:00 | 2022-02-19 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-19 | 20:00 | 2022-02-19 | 1552 |  |  | 776 | 776
2022-02-19 | 21:00 | 2022-02-19 | 1418 |  |  | 709 | 709
2022-02-19 | 22:00 | 2022-02-19 | 1282 |  |  | 641 | 641
2022-02-19 | 23:00 | 2022-02-19 | 924 |  |  | 462 | 462
2022-02-20 | 24:00 | 2022-02-19 | 876 |  |  | 438 | 438
2022-02-20 | 1:00 | 2022-02-19 | 834 |  |  | 417 | 417
2022-02-20 | 2:00 | 2022-02-19 | 854 |  |  | 427 | 427
2022-02-20 | 3:00 | 2022-02-19 | 922 |  |  | 461 | 461
2022-02-20 | 4:00 | 2022-02-19 | 968 |  |  | 484 | 484
2022-02-20 | 5:00 | 2022-02-19 | 1148 |  |  | 574 | 574
2022-02-20 | 6:00 | 2022-02-19 | 1552 |  |  | 776 | 776
2022-02-20 | 7:00 | 2022-02-20 | 1796 |  |  | 898 | 898
2022-02-20 | 8:00 | 2022-02-20 | 1684 |  |  | 842 | 842
2022-02-20 | 9:00 | 2022-02-20 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-02-20 | 10:00 | 2022-02-20 | 1752 |  |  | 876 | 876
2022-02-20 | 11:00 | 2022-02-20 | 1750 |  |  | 875 | 875
2022-02-20 | 12:00 | 2022-02-20 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-20 | 13:00 | 2022-02-20 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-02-20 | 14:00 | 2022-02-20 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-02-20 | 15:00 | 2022-02-20 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-20 | 16:00 | 2022-02-20 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-20 | 17:00 | 2022-02-20 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-02-20 | 18:00 | 2022-02-20 | 1796 |  |  | 898 | 898
2022-02-20 | 19:00 | 2022-02-20 | 1884 |  |  | 942 | 942
2022-02-20 | 20:00 | 2022-02-20 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-02-20 | 21:00 | 2022-02-20 | 1840 |  |  | 920 | 920
2022-02-20 | 22:00 | 2022-02-20 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-20 | 23:00 | 2022-02-20 | 1234 |  |  | 617 | 617
2022-02-21 | 24:00 | 2022-02-20 | 1122 |  |  | 561 | 561
2022-02-21 | 1:00 | 2022-02-20 | 1078 |  |  | 539 | 539
2022-02-21 | 2:00 | 2022-02-20 | 1168 |  |  | 584 | 584
2022-02-21 | 3:00 | 2022-02-20 | 1234 |  |  | 617 | 617
2022-02-21 | 4:00 | 2022-02-20 | 1324 |  |  | 662 | 662
2022-02-21 | 5:00 | 2022-02-20 | 1572 |  |  | 786 | 786
2022-02-21 | 6:00 | 2022-02-20 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2022-02-21 | 7:00 | 2022-02-21 | 2312 |  |  | 1156 | 1156
2022-02-21 | 8:00 | 2022-02-21 | 2310 |  |  | 1155 | 1155
2022-02-21 | 9:00 | 2022-02-21 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2022-02-21 | 10:00 | 2022-02-21 | 2042 |  |  | 1021 | 1021
2022-02-21 | 11:00 | 2022-02-21 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-02-21 | 12:00 | 2022-02-21 | 1930 |  |  | 965 | 965
2022-02-21 | 13:00 | 2022-02-21 | 1930 |  |  | 965 | 965
2022-02-21 | 14:00 | 2022-02-21 | 1884 |  |  | 942 | 942
2022-02-21 | 15:00 | 2022-02-21 | 1864 |  |  | 932 | 932
2022-02-21 | 16:00 | 2022-02-21 | 1906 |  |  | 953 | 953
2022-02-21 | 17:00 | 2022-02-21 | 1864 |  |  | 932 | 932
2022-02-21 | 18:00 | 2022-02-21 | 1996 |  |  | 998 | 998
2022-02-21 | 19:00 | 2022-02-21 | 2066 |  |  | 1033 | 1033
2022-02-21 | 20:00 | 2022-02-21 | 2020 |  |  | 1010 | 1010
2022-02-21 | 21:00 | 2022-02-21 | 1952 |  |  | 976 | 976
2022-02-21 | 22:00 | 2022-02-21 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-21 | 23:00 | 2022-02-21 | 1278 |  |  | 639 | 639
2022-02-22 | 24:00 | 2022-02-21 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-02-22 | 1:00 | 2022-02-21 | 1324 |  |  | 662 | 662
2022-02-22 | 2:00 | 2022-02-21 | 1346 |  |  | 673 | 673
2022-02-22 | 3:00 | 2022-02-21 | 1436 |  |  | 718 | 718
2022-02-22 | 4:00 | 2022-02-21 | 1526 |  |  | 763 | 763
2022-02-22 | 5:00 | 2022-02-21 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-02-22 | 6:00 | 2022-02-21 | 2156 |  |  | 1078 | 1078
2022-02-22 | 7:00 | 2022-02-22 | 2490 |  |  | 1245 | 1245
2022-02-22 | 8:00 | 2022-02-22 | 2358 |  |  | 1179 | 1179
2022-02-22 | 9:00 | 2022-02-22 | 2312 |  |  | 1156 | 1156
2022-02-22 | 10:00 | 2022-02-22 | 2266 |  |  | 1133 | 1133
2022-02-22 | 11:00 | 2022-02-22 | 2110 |  |  | 1055 | 1055
2022-02-22 | 12:00 | 2022-02-22 | 2176 |  |  | 1088 | 1088
2022-02-22 | 13:00 | 2022-02-22 | 2110 |  |  | 1055 | 1055
2022-02-22 | 14:00 | 2022-02-22 | 2066 |  |  | 1033 | 1033
2022-02-22 | 15:00 | 2022-02-22 | 2020 |  |  | 1010 | 1010
2022-02-22 | 16:00 | 2022-02-22 | 2020 |  |  | 1010 | 1010
2022-02-22 | 17:00 | 2022-02-22 | 2154 |  |  | 1077 | 1077
2022-02-22 | 18:00 | 2022-02-22 | 2176 |  |  | 1088 | 1088
2022-02-22 | 19:00 | 2022-02-22 | 2246 |  |  | 1123 | 1123
2022-02-22 | 20:00 | 2022-02-22 | 2198 |  |  | 1099 | 1099
2022-02-22 | 21:00 | 2022-02-22 | 2044 |  |  | 1022 | 1022
2022-02-22 | 22:00 | 2022-02-22 | 1930 |  |  | 965 | 965
2022-02-22 | 23:00 | 2022-02-22 | 1592 |  |  | 796 | 796
2022-02-23 | 24:00 | 2022-02-22 | 1438 |  |  | 719 | 719
2022-02-23 | 1:00 | 2022-02-22 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-02-23 | 2:00 | 2022-02-22 | 1482 |  |  | 741 | 741
2022-02-23 | 3:00 | 2022-02-22 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-02-23 | 4:00 | 2022-02-22 | 1640 |  |  | 820 | 820
2022-02-23 | 5:00 | 2022-02-22 | 1840 |  |  | 920 | 920
2022-02-23 | 6:00 | 2022-02-22 | 2064 |  |  | 1032 | 1032
2022-02-23 | 7:00 | 2022-02-23 | 2440 |  |  | 1220 | 1220
2022-02-23 | 8:00 | 2022-02-23 | 2372 |  |  | 1186 | 1186
2022-02-23 | 9:00 | 2022-02-23 | 2372 |  |  | 1186 | 1186
2022-02-23 | 10:00 | 2022-02-23 | 2440 |  |  | 1220 | 1220
2022-02-23 | 11:00 | 2022-02-23 | 2326 |  |  | 1163 | 1163
2022-02-23 | 12:00 | 2022-02-23 | 2194 |  |  | 1097 | 1097
2022-02-23 | 13:00 | 2022-02-23 | 2214 |  |  | 1107 | 1107
2022-02-23 | 14:00 | 2022-02-23 | 2172 |  |  | 1086 | 1086
2022-02-23 | 15:00 | 2022-02-23 | 2104 |  |  | 1052 | 1052
2022-02-23 | 16:00 | 2022-02-23 | 2126 |  |  | 1063 | 1063
2022-02-23 | 17:00 | 2022-02-23 | 2080 |  |  | 1040 | 1040
2022-02-23 | 18:00 | 2022-02-23 | 2170 |  |  | 1085 | 1085
2022-02-23 | 19:00 | 2022-02-23 | 2238 |  |  | 1119 | 1119
2022-02-23 | 20:00 | 2022-02-23 | 2148 |  |  | 1074 | 1074
2022-02-23 | 21:00 | 2022-02-23 | 1992 |  |  | 996 | 996
2022-02-23 | 22:00 | 2022-02-23 | 1926 |  |  | 963 | 963
2022-02-23 | 23:00 | 2022-02-23 | 1566 |  |  | 783 | 783
2022-02-24 | 24:00 | 2022-02-23 | 1342 |  |  | 671 | 671
2022-02-24 | 1:00 | 2022-02-23 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-02-24 | 2:00 | 2022-02-23 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-02-24 | 3:00 | 2022-02-23 | 1432 |  |  | 716 | 716
2022-02-24 | 4:00 | 2022-02-23 | 1566 |  |  | 783 | 783
2022-02-24 | 5:00 | 2022-02-23 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-02-24 | 6:00 | 2022-02-23 | 1924 |  |  | 962 | 962
2022-02-24 | 7:00 | 2022-02-24 | 2308 |  |  | 1154 | 1154
2022-02-24 | 8:00 | 2022-02-24 | 2262 |  |  | 1131 | 1131
2022-02-24 | 9:00 | 2022-02-24 | 2150 |  |  | 1075 | 1075
2022-02-24 | 10:00 | 2022-02-24 | 2174 |  |  | 1087 | 1087
2022-02-24 | 11:00 | 2022-02-24 | 2128 |  |  | 1064 | 1064
2022-02-24 | 12:00 | 2022-02-24 | 2128 |  |  | 1064 | 1064
2022-02-24 | 13:00 | 2022-02-24 | 1928 |  |  | 964 | 964
2022-02-24 | 14:00 | 2022-02-24 | 1858 |  |  | 929 | 929
2022-02-24 | 15:00 | 2022-02-24 | 1838 |  |  | 919 | 919
2022-02-24 | 16:00 | 2022-02-24 | 1838 |  |  | 919 | 919
2022-02-24 | 17:00 | 2022-02-24 | 1926 |  |  | 963 | 963
2022-02-24 | 18:00 | 2022-02-24 | 1926 |  |  | 963 | 963
2022-02-24 | 19:00 | 2022-02-24 | 1882 |  |  | 941 | 941
2022-02-24 | 20:00 | 2022-02-24 | 1904 |  |  | 952 | 952
2022-02-24 | 21:00 | 2022-02-24 | 1860 |  |  | 930 | 930
2022-02-24 | 22:00 | 2022-02-24 | 1636 |  |  | 818 | 818
2022-02-24 | 23:00 | 2022-02-24 | 1164 |  |  | 582 | 582
2022-02-25 | 24:00 | 2022-02-24 | 1122 |  |  | 561 | 561
2022-02-25 | 1:00 | 2022-02-24 | 1120 |  |  | 560 | 560
2022-02-25 | 2:00 | 2022-02-24 | 1186 |  |  | 593 | 593
2022-02-25 | 3:00 | 2022-02-24 | 1144 |  |  | 572 | 572
2022-02-25 | 4:00 | 2022-02-24 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-02-25 | 5:00 | 2022-02-24 | 1524 |  |  | 762 | 762
2022-02-25 | 6:00 | 2022-02-24 | 1994 |  |  | 997 | 997
2022-02-25 | 7:00 | 2022-02-25 | 2182 |  |  | 1091 | 1091
2022-02-25 | 8:00 | 2022-02-25 | 2158 |  |  | 1079 | 1079
2022-02-25 | 9:00 | 2022-02-25 | 1980 |  |  | 990 | 990
2022-02-25 | 10:00 | 2022-02-25 | 1956 |  |  | 978 | 978
2022-02-25 | 11:00 | 2022-02-25 | 1776 |  |  | 888 | 888
2022-02-25 | 12:00 | 2022-02-25 | 1710 |  |  | 855 | 855
2022-02-25 | 13:00 | 2022-02-25 | 1754 |  |  | 877 | 877
2022-02-25 | 14:00 | 2022-02-25 | 1664 |  |  | 832 | 832
2022-02-25 | 15:00 | 2022-02-25 | 1708 |  |  | 854 | 854
2022-02-25 | 16:00 | 2022-02-25 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-25 | 17:00 | 2022-02-25 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-02-25 | 18:00 | 2022-02-25 | 1754 |  |  | 877 | 877
2022-02-25 | 19:00 | 2022-02-25 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-02-25 | 20:00 | 2022-02-25 | 1800 |  |  | 900 | 900
2022-02-25 | 21:00 | 2022-02-25 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-25 | 22:00 | 2022-02-25 | 1574 |  |  | 787 | 787
2022-02-25 | 23:00 | 2022-02-25 | 1192 |  |  | 596 | 596
2022-02-26 | 24:00 | 2022-02-25 | 1034 |  |  | 517 | 517
2022-02-26 | 1:00 | 2022-02-25 | 1034 |  |  | 517 | 517
2022-02-26 | 2:00 | 2022-02-25 | 1102 |  |  | 551 | 551
2022-02-26 | 3:00 | 2022-02-25 | 1148 |  |  | 574 | 574
2022-02-26 | 4:00 | 2022-02-25 | 1258 |  |  | 629 | 629
2022-02-26 | 5:00 | 2022-02-25 | 1530 |  |  | 765 | 765
2022-02-26 | 6:00 | 2022-02-25 | 1978 |  |  | 989 | 989
2022-02-26 | 7:00 | 2022-02-26 | 2230 |  |  | 1115 | 1115
2022-02-26 | 8:00 | 2022-02-26 | 2092 |  |  | 1046 | 1046
2022-02-26 | 9:00 | 2022-02-26 | 1914 |  |  | 957 | 957
2022-02-26 | 10:00 | 2022-02-26 | 1868 |  |  | 934 | 934
2022-02-26 | 11:00 | 2022-02-26 | 1732 |  |  | 866 | 866
2022-02-26 | 12:00 | 2022-02-26 | 1622 |  |  | 811 | 811
2022-02-26 | 13:00 | 2022-02-26 | 1598 |  |  | 799 | 799
2022-02-26 | 14:00 | 2022-02-26 | 1598 |  |  | 799 | 799
2022-02-26 | 15:00 | 2022-02-26 | 1576 |  |  | 788 | 788
2022-02-26 | 16:00 | 2022-02-26 | 1574 |  |  | 787 | 787
2022-02-26 | 17:00 | 2022-02-26 | 1598 |  |  | 799 | 799
2022-02-26 | 18:00 | 2022-02-26 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-02-26 | 19:00 | 2022-02-26 | 1642 |  |  | 821 | 821
2022-02-26 | 20:00 | 2022-02-26 | 1644 |  |  | 822 | 822
2022-02-26 | 21:00 | 2022-02-26 | 1620 |  |  | 810 | 810
2022-02-26 | 22:00 | 2022-02-26 | 1440 |  |  | 720 | 720
2022-02-26 | 23:00 | 2022-02-26 | 1014 |  |  | 507 | 507
2022-02-27 | 24:00 | 2022-02-26 | 946 |  |  | 473 | 473
2022-02-27 | 1:00 | 2022-02-26 | 900 |  |  | 450 | 450
2022-02-27 | 2:00 | 2022-02-26 | 990 |  |  | 495 | 495
2022-02-27 | 3:00 | 2022-02-26 | 1012 |  |  | 506 | 506
2022-02-27 | 4:00 | 2022-02-26 | 1058 |  |  | 529 | 529
2022-02-27 | 5:00 | 2022-02-26 | 1374 |  |  | 687 | 687
2022-02-27 | 6:00 | 2022-02-26 | 1822 |  |  | 911 | 911
2022-02-27 | 7:00 | 2022-02-27 | 2156 |  |  | 1078 | 1078
2022-02-27 | 8:00 | 2022-02-27 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-02-27 | 9:00 | 2022-02-27 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-27 | 10:00 | 2022-02-27 | 1730 |  |  | 865 | 865
2022-02-27 | 11:00 | 2022-02-27 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-27 | 12:00 | 2022-02-27 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-27 | 13:00 | 2022-02-27 | 1842 |  |  | 921 | 921
2022-02-27 | 14:00 | 2022-02-27 | 1706 |  |  | 853 | 853
2022-02-27 | 15:00 | 2022-02-27 | 1708 |  |  | 854 | 854
2022-02-27 | 16:00 | 2022-02-27 | 1750 |  |  | 875 | 875
2022-02-27 | 17:00 | 2022-02-27 | 1752 |  |  | 876 | 876
2022-02-27 | 18:00 | 2022-02-27 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-02-27 | 19:00 | 2022-02-27 | 1820 |  |  | 910 | 910
2022-02-27 | 20:00 | 2022-02-27 | 1796 |  |  | 898 | 898
2022-02-27 | 21:00 | 2022-02-27 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-02-27 | 22:00 | 2022-02-27 | 1550 |  |  | 775 | 775
2022-02-27 | 23:00 | 2022-02-27 | 1100 |  |  | 550 | 550
2022-02-28 | 24:00 | 2022-02-27 | 1010 |  |  | 505 | 505
2022-02-28 | 1:00 | 2022-02-27 | 988 |  |  | 494 | 494
2022-02-28 | 2:00 | 2022-02-27 | 1056 |  |  | 528 | 528
2022-02-28 | 3:00 | 2022-02-27 | 1078 |  |  | 539 | 539
2022-02-28 | 4:00 | 2022-02-27 | 1144 |  |  | 572 | 572
2022-02-28 | 5:00 | 2022-02-27 | 1482 |  |  | 741 | 741
2022-02-28 | 6:00 | 2022-02-27 | 1932 |  |  | 966 | 966
2022-02-28 | 7:00 | 2022-02-28 | 2172 |  |  | 1086 | 1086
2022-02-28 | 8:00 | 2022-02-28 | 2082 |  |  | 1041 | 1041
2022-02-28 | 9:00 | 2022-02-28 | 1838 |  |  | 919 | 919
2022-02-28 | 10:00 | 2022-02-28 | 1836 |  |  | 918 | 918
2022-02-28 | 11:00 | 2022-02-28 | 1724 |  |  | 862 | 862
2022-02-28 | 12:00 | 2022-02-28 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-02-28 | 13:00 | 2022-02-28 | 1658 |  |  | 829 | 829
2022-02-28 | 14:00 | 2022-02-28 | 1634 |  |  | 817 | 817
2022-02-28 | 15:00 | 2022-02-28 | 1568 |  |  | 784 | 784
2022-02-28 | 16:00 | 2022-02-28 | 1658 |  |  | 829 | 829
2022-02-28 | 17:00 | 2022-02-28 | 1724 |  |  | 862 | 862
2022-02-28 | 18:00 | 2022-02-28 | 1656 |  |  | 828 | 828
2022-02-28 | 19:00 | 2022-02-28 | 1726 |  |  | 863 | 863
2022-02-28 | 20:00 | 2022-02-28 | 1678 |  |  | 839 | 839
2022-02-28 | 21:00 | 2022-02-28 | 1636 |  |  | 818 | 818
2022-02-28 | 22:00 | 2022-02-28 | 1454 |  |  | 727 | 727
2022-02-28 | 23:00 | 2022-02-28 | 986 |  |  | 493 | 493
2022-03-01 | 24:00 | 2022-02-28 | 964 |  |  | 482 | 482
2022-03-01 | 1:00 | 2022-02-28 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-03-01 | 2:00 | 2022-02-28 | 1008 |  |  | 504 | 504
2022-03-01 | 3:00 | 2022-02-28 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-03-01 | 4:00 | 2022-02-28 | 1098 |  |  | 549 | 549
2022-03-01 | 5:00 | 2022-02-28 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-03-01 | 6:00 | 2022-02-28 | 1792 |  |  | 896 | 896
2022-03-01 | 7:00 | 2022-03-01 | 2150 |  |  | 1075 | 1075
2022-03-01 | 8:00 | 2022-03-01 | 1948 |  |  | 974 | 974
2022-03-01 | 9:00 | 2022-03-01 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-03-01 | 10:00 | 2022-03-01 | 1768 |  |  | 884 | 884
2022-03-01 | 11:00 | 2022-03-01 | 1680 |  |  | 840 | 840
2022-03-01 | 12:00 | 2022-03-01 | 1702 |  |  | 851 | 851
2022-03-01 | 13:00 | 2022-03-01 | 1724 |  |  | 862 | 862
2022-03-01 | 14:00 | 2022-03-01 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-03-01 | 15:00 | 2022-03-01 | 1656 |  |  | 828 | 828
2022-03-01 | 16:00 | 2022-03-01 | 1680 |  |  | 840 | 840
2022-03-01 | 17:00 | 2022-03-01 | 1702 |  |  | 851 | 851
2022-03-01 | 18:00 | 2022-03-01 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-03-01 | 19:00 | 2022-03-01 | 1702 |  |  | 851 | 851
2022-03-01 | 20:00 | 2022-03-01 | 1724 |  |  | 862 | 862
2022-03-01 | 21:00 | 2022-03-01 | 1680 |  |  | 840 | 840
2022-03-01 | 22:00 | 2022-03-01 | 1476 |  |  | 738 | 738
2022-03-01 | 23:00 | 2022-03-01 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-03-02 | 24:00 | 2022-03-01 | 896 |  |  | 448 | 448
2022-03-02 | 1:00 | 2022-03-01 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-03-02 | 2:00 | 2022-03-01 | 1008 |  |  | 504 | 504
2022-03-02 | 3:00 | 2022-03-01 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-02 | 4:00 | 2022-03-01 | 1120 |  |  | 560 | 560
2022-03-02 | 5:00 | 2022-03-01 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-03-02 | 6:00 | 2022-03-01 | 1658 |  |  | 829 | 829
2022-03-02 | 7:00 | 2022-03-02 | 2018 |  |  | 1009 | 1009
2022-03-02 | 8:00 | 2022-03-02 | 1954 |  |  | 977 | 977
2022-03-02 | 9:00 | 2022-03-02 | 1884 |  |  | 942 | 942
2022-03-02 | 10:00 | 2022-03-02 | 1908 |  |  | 954 | 954
2022-03-02 | 11:00 | 2022-03-02 | 1886 |  |  | 943 | 943
2022-03-02 | 12:00 | 2022-03-02 | 1728 |  |  | 864 | 864
2022-03-02 | 13:00 | 2022-03-02 | 1570 |  |  | 785 | 785
2022-03-02 | 14:00 | 2022-03-02 | 1436 |  |  | 718 | 718
2022-03-02 | 15:00 | 2022-03-02 | 1414 |  |  | 707 | 707
2022-03-02 | 16:00 | 2022-03-02 | 1280 |  |  | 640 | 640
2022-03-02 | 17:00 | 2022-03-02 | 1368 |  |  | 684 | 684
2022-03-02 | 18:00 | 2022-03-02 | 1550 |  |  | 775 | 775
2022-03-02 | 19:00 | 2022-03-02 | 1682 |  |  | 841 | 841
2022-03-02 | 20:00 | 2022-03-02 | 1638 |  |  | 819 | 819
2022-03-02 | 21:00 | 2022-03-02 | 1616 |  |  | 808 | 808
2022-03-02 | 22:00 | 2022-03-02 | 1504 |  |  | 752 | 752
2022-03-02 | 23:00 | 2022-03-02 | 1190 |  |  | 595 | 595
2022-03-03 | 24:00 | 2022-03-02 | 1010 |  |  | 505 | 505
2022-03-03 | 1:00 | 2022-03-02 | 1054 |  |  | 527 | 527
2022-03-03 | 2:00 | 2022-03-02 | 1122 |  |  | 561 | 561
2022-03-03 | 3:00 | 2022-03-02 | 1168 |  |  | 584 | 584
2022-03-03 | 4:00 | 2022-03-02 | 1234 |  |  | 617 | 617
2022-03-03 | 5:00 | 2022-03-02 | 1436 |  |  | 718 | 718
2022-03-03 | 6:00 | 2022-03-02 | 1818 |  |  | 909 | 909
2022-03-03 | 7:00 | 2022-03-03 | 2170 |  |  | 1085 | 1085
2022-03-03 | 8:00 | 2022-03-03 | 2104 |  |  | 1052 | 1052
2022-03-03 | 9:00 | 2022-03-03 | 1904 |  |  | 952 | 952
2022-03-03 | 10:00 | 2022-03-03 | 1834 |  |  | 917 | 917
2022-03-03 | 11:00 | 2022-03-03 | 1814 |  |  | 907 | 907
2022-03-03 | 12:00 | 2022-03-03 | 1836 |  |  | 918 | 918
2022-03-03 | 13:00 | 2022-03-03 | 1634 |  |  | 817 | 817
2022-03-03 | 14:00 | 2022-03-03 | 1522 |  |  | 761 | 761
2022-03-03 | 15:00 | 2022-03-03 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-03-03 | 16:00 | 2022-03-03 | 1364 |  |  | 682 | 682
2022-03-03 | 17:00 | 2022-03-03 | 1410 |  |  | 705 | 705
2022-03-03 | 18:00 | 2022-03-03 | 1500 |  |  | 750 | 750
2022-03-03 | 19:00 | 2022-03-03 | 1656 |  |  | 828 | 828
2022-03-03 | 20:00 | 2022-03-03 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-03-03 | 21:00 | 2022-03-03 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-03-03 | 22:00 | 2022-03-03 | 1522 |  |  | 761 | 761
2022-03-03 | 23:00 | 2022-03-03 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-03-04 | 24:00 | 2022-03-03 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-03-04 | 1:00 | 2022-03-03 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-03-04 | 2:00 | 2022-03-03 | 1030 |  |  | 515 | 515
2022-03-04 | 3:00 | 2022-03-03 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-04 | 4:00 | 2022-03-03 | 1188 |  |  | 594 | 594
2022-03-04 | 5:00 | 2022-03-03 | 1544 |  |  | 772 | 772
2022-03-04 | 6:00 | 2022-03-03 | 1902 |  |  | 951 | 951
2022-03-04 | 7:00 | 2022-03-04 | 2192 |  |  | 1096 | 1096
2022-03-04 | 8:00 | 2022-03-04 | 2012 |  |  | 1006 | 1006
2022-03-04 | 9:00 | 2022-03-04 | 1990 |  |  | 995 | 995
2022-03-04 | 10:00 | 2022-03-04 | 1610 |  |  | 805 | 805
2022-03-04 | 11:00 | 2022-03-04 | 1566 |  |  | 783 | 783
2022-03-04 | 12:00 | 2022-03-04 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-03-04 | 13:00 | 2022-03-04 | 1296 |  |  | 648 | 648
2022-03-04 | 14:00 | 2022-03-04 | 1230 |  |  | 615 | 615
2022-03-04 | 15:00 | 2022-03-04 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-04 | 16:00 | 2022-03-04 | 1074 |  |  | 537 | 537
2022-03-04 | 17:00 | 2022-03-04 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-04 | 18:00 | 2022-03-04 | 1274 |  |  | 637 | 637
2022-03-04 | 19:00 | 2022-03-04 | 1520 |  |  | 760 | 760
2022-03-04 | 20:00 | 2022-03-04 | 1588 |  |  | 794 | 794
2022-03-04 | 21:00 | 2022-03-04 | 1476 |  |  | 738 | 738
2022-03-04 | 22:00 | 2022-03-04 | 1432 |  |  | 716 | 716
2022-03-04 | 23:00 | 2022-03-04 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-03-05 | 24:00 | 2022-03-04 | 872 |  |  | 436 | 436
2022-03-05 | 1:00 | 2022-03-04 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-05 | 2:00 | 2022-03-04 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-03-05 | 3:00 | 2022-03-04 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-05 | 4:00 | 2022-03-04 | 1184 |  |  | 592 | 592
2022-03-05 | 5:00 | 2022-03-04 | 1454 |  |  | 727 | 727
2022-03-05 | 6:00 | 2022-03-04 | 1878 |  |  | 939 | 939
2022-03-05 | 7:00 | 2022-03-05 | 2170 |  |  | 1085 | 1085
2022-03-05 | 8:00 | 2022-03-05 | 1968 |  |  | 984 | 984
2022-03-05 | 9:00 | 2022-03-05 | 1766 |  |  | 883 | 883
2022-03-05 | 10:00 | 2022-03-05 | 1700 |  |  | 850 | 850
2022-03-05 | 11:00 | 2022-03-05 | 1430 |  |  | 715 | 715
2022-03-05 | 12:00 | 2022-03-05 | 1320 |  |  | 660 | 660
2022-03-05 | 13:00 | 2022-03-05 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-03-05 | 14:00 | 2022-03-05 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-05 | 15:00 | 2022-03-05 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-05 | 16:00 | 2022-03-05 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-03-05 | 17:00 | 2022-03-05 | 1008 |  |  | 504 | 504
2022-03-05 | 18:00 | 2022-03-05 | 1206 |  |  | 603 | 603
2022-03-05 | 19:00 | 2022-03-05 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-03-05 | 20:00 | 2022-03-05 | 1386 |  |  | 693 | 693
2022-03-05 | 21:00 | 2022-03-05 | 1410 |  |  | 705 | 705
2022-03-05 | 22:00 | 2022-03-05 | 1184 |  |  | 592 | 592
2022-03-05 | 23:00 | 2022-03-05 | 806 |  |  | 403 | 403
2022-03-06 | 24:00 | 2022-03-05 | 782 |  |  | 391 | 391
2022-03-06 | 1:00 | 2022-03-05 | 760 |  |  | 380 | 380
2022-03-06 | 2:00 | 2022-03-05 | 806 |  |  | 403 | 403
2022-03-06 | 3:00 | 2022-03-05 | 872 |  |  | 436 | 436
2022-03-06 | 4:00 | 2022-03-05 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-03-06 | 5:00 | 2022-03-05 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-03-06 | 6:00 | 2022-03-05 | 1722 |  |  | 861 | 861
2022-03-06 | 7:00 | 2022-03-06 | 2080 |  |  | 1040 | 1040
2022-03-06 | 8:00 | 2022-03-06 | 1812 |  |  | 906 | 906
2022-03-06 | 9:00 | 2022-03-06 | 1544 |  |  | 772 | 772
2022-03-06 | 10:00 | 2022-03-06 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-03-06 | 11:00 | 2022-03-06 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-03-06 | 12:00 | 2022-03-06 | 1186 |  |  | 593 | 593
2022-03-06 | 13:00 | 2022-03-06 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-03-06 | 14:00 | 2022-03-06 | 896 |  |  | 448 | 448
2022-03-06 | 15:00 | 2022-03-06 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-03-06 | 16:00 | 2022-03-06 | 850 |  |  | 425 | 425
2022-03-06 | 17:00 | 2022-03-06 | 894 |  |  | 447 | 447
2022-03-06 | 18:00 | 2022-03-06 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-06 | 19:00 | 2022-03-06 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-03-06 | 20:00 | 2022-03-06 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-03-06 | 21:00 | 2022-03-06 | 1186 |  |  | 593 | 593
2022-03-06 | 22:00 | 2022-03-06 | 1074 |  |  | 537 | 537
2022-03-06 | 23:00 | 2022-03-06 | 694 |  |  | 347 | 347
2022-03-07 | 24:00 | 2022-03-06 | 560 |  |  | 280 | 280
2022-03-07 | 1:00 | 2022-03-06 | 514 |  |  | 257 | 257
2022-03-07 | 2:00 | 2022-03-06 | 536 |  |  | 268 | 268
2022-03-07 | 3:00 | 2022-03-06 | 606 |  |  | 303 | 303
2022-03-07 | 4:00 | 2022-03-06 | 670 |  |  | 335 | 335
2022-03-07 | 5:00 | 2022-03-06 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-03-07 | 6:00 | 2022-03-06 | 1478 |  |  | 739 | 739
2022-03-07 | 7:00 | 2022-03-07 | 1652 |  |  | 826 | 826
2022-03-07 | 8:00 | 2022-03-07 | 1476 |  |  | 738 | 738
2022-03-07 | 9:00 | 2022-03-07 | 1250 |  |  | 625 | 625
2022-03-07 | 10:00 | 2022-03-07 | 1208 |  |  | 604 | 604
2022-03-07 | 11:00 | 2022-03-07 | 1028 |  |  | 514 | 514
2022-03-07 | 12:00 | 2022-03-07 | 982 |  |  | 491 | 491
2022-03-07 | 13:00 | 2022-03-07 | 850 |  |  | 425 | 425
2022-03-07 | 14:00 | 2022-03-07 | 760 |  |  | 380 | 380
2022-03-07 | 15:00 | 2022-03-07 | 782 |  |  | 391 | 391
2022-03-07 | 16:00 | 2022-03-07 | 804 |  |  | 402 | 402
2022-03-07 | 17:00 | 2022-03-07 | 872 |  |  | 436 | 436
2022-03-07 | 18:00 | 2022-03-07 | 982 |  |  | 491 | 491
2022-03-07 | 19:00 | 2022-03-07 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-07 | 20:00 | 2022-03-07 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-03-07 | 21:00 | 2022-03-07 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-07 | 22:00 | 2022-03-07 | 894 |  |  | 447 | 447
2022-03-07 | 23:00 | 2022-03-07 | 536 |  |  | 268 | 268
2022-03-08 | 24:00 | 2022-03-07 | 424 |  |  | 212 | 212
2022-03-08 | 1:00 | 2022-03-07 | 426 |  |  | 213 | 213
2022-03-08 | 2:00 | 2022-03-07 | 446 |  |  | 223 | 223
2022-03-08 | 3:00 | 2022-03-07 | 492 |  |  | 246 | 246
2022-03-08 | 4:00 | 2022-03-07 | 604 |  |  | 302 | 302
2022-03-08 | 5:00 | 2022-03-07 | 848 |  |  | 424 | 424
2022-03-08 | 6:00 | 2022-03-07 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-08 | 7:00 | 2022-03-08 | 1610 |  |  | 805 | 805
2022-03-08 | 8:00 | 2022-03-08 | 1388 |  |  | 694 | 694
2022-03-08 | 9:00 | 2022-03-08 | 1206 |  |  | 603 | 603
2022-03-08 | 10:00 | 2022-03-08 | 1142 |  |  | 571 | 571
2022-03-08 | 11:00 | 2022-03-08 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-08 | 12:00 | 2022-03-08 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-03-08 | 13:00 | 2022-03-08 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-08 | 14:00 | 2022-03-08 | 828 |  |  | 414 | 414
2022-03-08 | 15:00 | 2022-03-08 | 828 |  |  | 414 | 414
2022-03-08 | 16:00 | 2022-03-08 | 760 |  |  | 380 | 380
2022-03-08 | 17:00 | 2022-03-08 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-08 | 18:00 | 2022-03-08 | 872 |  |  | 436 | 436
2022-03-08 | 19:00 | 2022-03-08 | 1052 |  |  | 526 | 526
2022-03-08 | 20:00 | 2022-03-08 | 1028 |  |  | 514 | 514
2022-03-08 | 21:00 | 2022-03-08 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-03-08 | 22:00 | 2022-03-08 | 850 |  |  | 425 | 425
2022-03-08 | 23:00 | 2022-03-08 | 580 |  |  | 290 | 290
2022-03-09 | 24:00 | 2022-03-08 | 448 |  |  | 224 | 224
2022-03-09 | 1:00 | 2022-03-08 | 424 |  |  | 212 | 212
2022-03-09 | 2:00 | 2022-03-08 | 426 |  |  | 213 | 213
2022-03-09 | 3:00 | 2022-03-08 | 514 |  |  | 257 | 257
2022-03-09 | 4:00 | 2022-03-08 | 536 |  |  | 268 | 268
2022-03-09 | 5:00 | 2022-03-08 | 716 |  |  | 358 | 358
2022-03-09 | 6:00 | 2022-03-08 | 1006 |  |  | 503 | 503
2022-03-09 | 7:00 | 2022-03-09 | 1432 |  |  | 716 | 716
2022-03-09 | 8:00 | 2022-03-09 | 1230 |  |  | 615 | 615
2022-03-09 | 9:00 | 2022-03-09 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-09 | 10:00 | 2022-03-09 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-09 | 11:00 | 2022-03-09 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-09 | 12:00 | 2022-03-09 | 1028 |  |  | 514 | 514
2022-03-09 | 13:00 | 2022-03-09 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-09 | 14:00 | 2022-03-09 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-09 | 15:00 | 2022-03-09 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-03-09 | 16:00 | 2022-03-09 | 894 |  |  | 447 | 447
2022-03-09 | 17:00 | 2022-03-09 | 918 |  |  | 459 | 459
2022-03-09 | 18:00 | 2022-03-09 | 962 |  |  | 481 | 481
2022-03-09 | 19:00 | 2022-03-09 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-03-09 | 20:00 | 2022-03-09 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-09 | 21:00 | 2022-03-09 | 1142 |  |  | 571 | 571
2022-03-09 | 22:00 | 2022-03-09 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-09 | 23:00 | 2022-03-09 | 716 |  |  | 358 | 358
2022-03-10 | 24:00 | 2022-03-09 | 538 |  |  | 269 | 269
2022-03-10 | 1:00 | 2022-03-09 | 492 |  |  | 246 | 246
2022-03-10 | 2:00 | 2022-03-09 | 514 |  |  | 257 | 257
2022-03-10 | 3:00 | 2022-03-09 | 558 |  |  | 279 | 279
2022-03-10 | 4:00 | 2022-03-09 | 626 |  |  | 313 | 313
2022-03-10 | 5:00 | 2022-03-09 | 762 |  |  | 381 | 381
2022-03-10 | 6:00 | 2022-03-09 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-03-10 | 7:00 | 2022-03-10 | 1430 |  |  | 715 | 715
2022-03-10 | 8:00 | 2022-03-10 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-10 | 9:00 | 2022-03-10 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-03-10 | 10:00 | 2022-03-10 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-10 | 11:00 | 2022-03-10 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-03-10 | 12:00 | 2022-03-10 | 1228 |  |  | 614 | 614
2022-03-10 | 13:00 | 2022-03-10 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-03-10 | 14:00 | 2022-03-10 | 1094 |  |  | 547 | 547
2022-03-10 | 15:00 | 2022-03-10 | 1070 |  |  | 535 | 535
2022-03-10 | 16:00 | 2022-03-10 | 1094 |  |  | 547 | 547
2022-03-10 | 17:00 | 2022-03-10 | 1118 |  |  | 559 | 559
2022-03-10 | 18:00 | 2022-03-10 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-03-10 | 19:00 | 2022-03-10 | 1250 |  |  | 625 | 625
2022-03-10 | 20:00 | 2022-03-10 | 1274 |  |  | 637 | 637
2022-03-10 | 21:00 | 2022-03-10 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-03-10 | 22:00 | 2022-03-10 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-03-10 | 23:00 | 2022-03-10 | 850 |  |  | 425 | 425
2022-03-11 | 24:00 | 2022-03-10 | 602 |  |  | 301 | 301
2022-03-11 | 1:00 | 2022-03-10 | 714 |  |  | 357 | 357
2022-03-11 | 2:00 | 2022-03-10 | 760 |  |  | 380 | 380
2022-03-11 | 3:00 | 2022-03-10 | 782 |  |  | 391 | 391
2022-03-11 | 4:00 | 2022-03-10 | 848 |  |  | 424 | 424
2022-03-11 | 5:00 | 2022-03-10 | 1182 |  |  | 591 | 591
2022-03-11 | 6:00 | 2022-03-10 | 1564 |  |  | 782 | 782
2022-03-11 | 7:00 | 2022-03-11 | 1788 |  |  | 894 | 894
2022-03-11 | 8:00 | 2022-03-11 | 1720 |  |  | 860 | 860
2022-03-11 | 9:00 | 2022-03-11 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-11 | 10:00 | 2022-03-11 | 1564 |  |  | 782 | 782
2022-03-11 | 11:00 | 2022-03-11 | 1452 |  |  | 726 | 726
2022-03-11 | 12:00 | 2022-03-11 | 1430 |  |  | 715 | 715
2022-03-11 | 13:00 | 2022-03-11 | 1452 |  |  | 726 | 726
2022-03-11 | 14:00 | 2022-03-11 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-11 | 15:00 | 2022-03-11 | 1520 |  |  | 760 | 760
2022-03-11 | 16:00 | 2022-03-11 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-11 | 17:00 | 2022-03-11 | 1498 |  |  | 749 | 749
2022-03-11 | 18:00 | 2022-03-11 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-11 | 19:00 | 2022-03-11 | 1610 |  |  | 805 | 805
2022-03-11 | 20:00 | 2022-03-11 | 1630 |  |  | 815 | 815
2022-03-11 | 21:00 | 2022-03-11 | 1564 |  |  | 782 | 782
2022-03-11 | 22:00 | 2022-03-11 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-03-11 | 23:00 | 2022-03-11 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-12 | 24:00 | 2022-03-11 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-12 | 1:00 | 2022-03-11 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-12 | 2:00 | 2022-03-11 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-03-12 | 3:00 | 2022-03-11 | 1050 |  |  | 525 | 525
2022-03-12 | 4:00 | 2022-03-11 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-03-12 | 5:00 | 2022-03-11 | 1364 |  |  | 682 | 682
2022-03-12 | 6:00 | 2022-03-11 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-03-12 | 7:00 | 2022-03-12 | 2166 |  |  | 1083 | 1083
2022-03-12 | 8:00 | 2022-03-12 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-03-12 | 9:00 | 2022-03-12 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-03-12 | 10:00 | 2022-03-12 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-03-12 | 11:00 | 2022-03-12 | 1788 |  |  | 894 | 894
2022-03-12 | 12:00 | 2022-03-12 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-03-12 | 13:00 | 2022-03-12 | 1788 |  |  | 894 | 894
2022-03-12 | 14:00 | 2022-03-12 | 1742 |  |  | 871 | 871
2022-03-12 | 15:00 | 2022-03-12 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-03-12 | 16:00 | 2022-03-12 | 1766 |  |  | 883 | 883
2022-03-12 | 17:00 | 2022-03-12 | 1854 |  |  | 927 | 927
2022-03-12 | 18:00 | 2022-03-12 | 1854 |  |  | 927 | 927
2022-03-12 | 19:00 | 2022-03-12 | 1920 |  |  | 960 | 960
2022-03-12 | 20:00 | 2022-03-12 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-03-12 | 21:00 | 2022-03-12 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-03-12 | 22:00 | 2022-03-12 | 1698 |  |  | 849 | 849
2022-03-12 | 23:00 | 2022-03-12 | 1228 |  |  | 614 | 614
2022-03-13 | 24:00 | 2022-03-12 | 1162 |  |  | 581 | 581
2022-03-13 | 1:00 | 2022-03-12 | 1162 |  |  | 581 | 581
2022-03-13 | 2:00 | 2022-03-12 | 1162 |  |  | 581 | 581
2022-03-13 | 3:00 | 2022-03-12 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-03-13 | 4:00 | 2022-03-12 | 1386 |  |  | 693 | 693
2022-03-13 | 5:00 | 2022-03-12 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-13 | 6:00 | 2022-03-12 | 2012 |  |  | 1006 | 1006
2022-03-13 | 7:00 | 2022-03-13 | 2344 |  |  | 1172 | 1172
2022-03-13 | 8:00 | 2022-03-13 | 2256 |  |  | 1128 | 1128
2022-03-13 | 9:00 | 2022-03-13 | 2010 |  |  | 1005 | 1005
2022-03-13 | 10:00 | 2022-03-13 | 1964 |  |  | 982 | 982
2022-03-13 | 11:00 | 2022-03-13 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-03-13 | 12:00 | 2022-03-13 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-03-13 | 13:00 | 2022-03-13 | 1676 |  |  | 838 | 838
2022-03-13 | 14:00 | 2022-03-13 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-13 | 15:00 | 2022-03-13 | 1676 |  |  | 838 | 838
2022-03-13 | 16:00 | 2022-03-13 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-13 | 17:00 | 2022-03-13 | 1654 |  |  | 827 | 827
2022-03-13 | 18:00 | 2022-03-13 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-03-13 | 19:00 | 2022-03-13 | 2010 |  |  | 1005 | 1005
2022-03-13 | 20:00 | 2022-03-13 | 2032 |  |  | 1016 | 1016
2022-03-13 | 21:00 | 2022-03-13 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-03-13 | 22:00 | 2022-03-13 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-03-13 | 23:00 | 2022-03-13 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-14 | 24:00 | 2022-03-13 | 1362 |  |  | 681 | 681
2022-03-14 | 1:00 | 2022-03-13 | 1384 |  |  | 692 | 692
2022-03-14 | 2:00 | 2022-03-13 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-03-14 | 3:00 | 2022-03-13 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-14 | 4:00 | 2022-03-13 | 1586 |  |  | 793 | 793
2022-03-14 | 5:00 | 2022-03-13 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-03-14 | 6:00 | 2022-03-13 | 2300 |  |  | 1150 | 1150
2022-03-14 | 7:00 | 2022-03-14 | 2614 |  |  | 1307 | 1307
2022-03-14 | 8:00 | 2022-03-14 | 2414 |  |  | 1207 | 1207
2022-03-14 | 9:00 | 2022-03-14 | 2236 |  |  | 1118 | 1118
2022-03-14 | 10:00 | 2022-03-14 | 2080 |  |  | 1040 | 1040
2022-03-14 | 11:00 | 2022-03-14 | 1900 |  |  | 950 | 950
2022-03-14 | 12:00 | 2022-03-14 | 1742 |  |  | 871 | 871
2022-03-14 | 13:00 | 2022-03-14 | 1744 |  |  | 872 | 872
2022-03-14 | 14:00 | 2022-03-14 | 1566 |  |  | 783 | 783
2022-03-14 | 15:00 | 2022-03-14 | 1632 |  |  | 816 | 816
2022-03-14 | 16:00 | 2022-03-14 | 1542 |  |  | 771 | 771
2022-03-14 | 17:00 | 2022-03-14 | 1744 |  |  | 872 | 872
2022-03-14 | 18:00 | 2022-03-14 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-03-14 | 19:00 | 2022-03-14 | 1922 |  |  | 961 | 961
2022-03-14 | 20:00 | 2022-03-14 | 1878 |  |  | 939 | 939
2022-03-14 | 21:00 | 2022-03-14 | 1922 |  |  | 961 | 961
2022-03-14 | 22:00 | 2022-03-14 | 1812 |  |  | 906 | 906
2022-03-14 | 23:00 | 2022-03-14 | 1274 |  |  | 637 | 637
2022-03-15 | 24:00 | 2022-03-14 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-03-15 | 1:00 | 2022-03-14 | 1184 |  |  | 592 | 592
2022-03-15 | 2:00 | 2022-03-14 | 1296 |  |  | 648 | 648
2022-03-15 | 3:00 | 2022-03-14 | 1364 |  |  | 682 | 682
2022-03-15 | 4:00 | 2022-03-14 | 1588 |  |  | 794 | 794
2022-03-15 | 5:00 | 2022-03-14 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-03-15 | 6:00 | 2022-03-14 | 2192 |  |  | 1096 | 1096
2022-03-15 | 7:00 | 2022-03-15 | 2590 |  |  | 1295 | 1295
2022-03-15 | 8:00 | 2022-03-15 | 2456 |  |  | 1228 | 1228
2022-03-15 | 9:00 | 2022-03-15 | 2234 |  |  | 1117 | 1117
2022-03-15 | 10:00 | 2022-03-15 | 2010 |  |  | 1005 | 1005
2022-03-15 | 11:00 | 2022-03-15 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-03-15 | 12:00 | 2022-03-15 | 1720 |  |  | 860 | 860
2022-03-15 | 13:00 | 2022-03-15 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-15 | 14:00 | 2022-03-15 | 1608 |  |  | 804 | 804
2022-03-15 | 15:00 | 2022-03-15 | 1564 |  |  | 782 | 782
2022-03-15 | 16:00 | 2022-03-15 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-15 | 17:00 | 2022-03-15 | 1608 |  |  | 804 | 804
2022-03-15 | 18:00 | 2022-03-15 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-03-15 | 19:00 | 2022-03-15 | 1876 |  |  | 938 | 938
2022-03-15 | 20:00 | 2022-03-15 | 1832 |  |  | 916 | 916
2022-03-15 | 21:00 | 2022-03-15 | 1742 |  |  | 871 | 871
2022-03-15 | 22:00 | 2022-03-15 | 1652 |  |  | 826 | 826
2022-03-15 | 23:00 | 2022-03-15 | 1252 |  |  | 626 | 626
2022-03-16 | 24:00 | 2022-03-15 | 1204 |  |  | 602 | 602
2022-03-16 | 1:00 | 2022-03-15 | 1206 |  |  | 603 | 603
2022-03-16 | 2:00 | 2022-03-15 | 1274 |  |  | 637 | 637
2022-03-16 | 3:00 | 2022-03-15 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-16 | 4:00 | 2022-03-15 | 1452 |  |  | 726 | 726
2022-03-16 | 5:00 | 2022-03-15 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-16 | 6:00 | 2022-03-15 | 1966 |  |  | 983 | 983
2022-03-16 | 7:00 | 2022-03-16 | 2366 |  |  | 1183 | 1183
2022-03-16 | 8:00 | 2022-03-16 | 2364 |  |  | 1182 | 1182
2022-03-16 | 9:00 | 2022-03-16 | 2076 |  |  | 1038 | 1038
2022-03-16 | 10:00 | 2022-03-16 | 1942 |  |  | 971 | 971
2022-03-16 | 11:00 | 2022-03-16 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-16 | 12:00 | 2022-03-16 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-16 | 13:00 | 2022-03-16 | 1586 |  |  | 793 | 793
2022-03-16 | 14:00 | 2022-03-16 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-03-16 | 15:00 | 2022-03-16 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-03-16 | 16:00 | 2022-03-16 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-16 | 17:00 | 2022-03-16 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-16 | 18:00 | 2022-03-16 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-16 | 19:00 | 2022-03-16 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-16 | 20:00 | 2022-03-16 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-16 | 21:00 | 2022-03-16 | 1630 |  |  | 815 | 815
2022-03-16 | 22:00 | 2022-03-16 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-16 | 23:00 | 2022-03-16 | 1138 |  |  | 569 | 569
2022-03-17 | 24:00 | 2022-03-16 | 960 |  |  | 480 | 480
2022-03-17 | 1:00 | 2022-03-16 | 870 |  |  | 435 | 435
2022-03-17 | 2:00 | 2022-03-16 | 892 |  |  | 446 | 446
2022-03-17 | 3:00 | 2022-03-16 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-17 | 4:00 | 2022-03-16 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-17 | 5:00 | 2022-03-16 | 1228 |  |  | 614 | 614
2022-03-17 | 6:00 | 2022-03-16 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-17 | 7:00 | 2022-03-17 | 1972 |  |  | 986 | 986
2022-03-17 | 8:00 | 2022-03-17 | 1926 |  |  | 963 | 963
2022-03-17 | 9:00 | 2022-03-17 | 1814 |  |  | 907 | 907
2022-03-17 | 10:00 | 2022-03-17 | 1792 |  |  | 896 | 896
2022-03-17 | 11:00 | 2022-03-17 | 1746 |  |  | 873 | 873
2022-03-17 | 12:00 | 2022-03-17 | 1614 |  |  | 807 | 807
2022-03-17 | 13:00 | 2022-03-17 | 1590 |  |  | 795 | 795
2022-03-17 | 14:00 | 2022-03-17 | 1522 |  |  | 761 | 761
2022-03-17 | 15:00 | 2022-03-17 | 1502 |  |  | 751 | 751
2022-03-17 | 16:00 | 2022-03-17 | 1546 |  |  | 773 | 773
2022-03-17 | 17:00 | 2022-03-17 | 1500 |  |  | 750 | 750
2022-03-17 | 18:00 | 2022-03-17 | 1546 |  |  | 773 | 773
2022-03-17 | 19:00 | 2022-03-17 | 1634 |  |  | 817 | 817
2022-03-17 | 20:00 | 2022-03-17 | 1612 |  |  | 806 | 806
2022-03-17 | 21:00 | 2022-03-17 | 1480 |  |  | 740 | 740
2022-03-17 | 22:00 | 2022-03-17 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-03-17 | 23:00 | 2022-03-17 | 940 |  |  | 470 | 470
2022-03-18 | 24:00 | 2022-03-17 | 852 |  |  | 426 | 426
2022-03-18 | 1:00 | 2022-03-17 | 762 |  |  | 381 | 381
2022-03-18 | 2:00 | 2022-03-17 | 828 |  |  | 414 | 414
2022-03-18 | 3:00 | 2022-03-17 | 852 |  |  | 426 | 426
2022-03-18 | 4:00 | 2022-03-17 | 896 |  |  | 448 | 448
2022-03-18 | 5:00 | 2022-03-17 | 1232 |  |  | 616 | 616
2022-03-18 | 6:00 | 2022-03-17 | 1634 |  |  | 817 | 817
2022-03-18 | 7:00 | 2022-03-18 | 1854 |  |  | 927 | 927
2022-03-18 | 8:00 | 2022-03-18 | 1786 |  |  | 893 | 893
2022-03-18 | 9:00 | 2022-03-18 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-18 | 10:00 | 2022-03-18 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-18 | 11:00 | 2022-03-18 | 1384 |  |  | 692 | 692
2022-03-18 | 12:00 | 2022-03-18 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-18 | 13:00 | 2022-03-18 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-18 | 14:00 | 2022-03-18 | 1272 |  |  | 636 | 636
2022-03-18 | 15:00 | 2022-03-18 | 1296 |  |  | 648 | 648
2022-03-18 | 16:00 | 2022-03-18 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-18 | 17:00 | 2022-03-18 | 1362 |  |  | 681 | 681
2022-03-18 | 18:00 | 2022-03-18 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-18 | 19:00 | 2022-03-18 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-18 | 20:00 | 2022-03-18 | 1474 |  |  | 737 | 737
2022-03-18 | 21:00 | 2022-03-18 | 1362 |  |  | 681 | 681
2022-03-18 | 22:00 | 2022-03-18 | 1294 |  |  | 647 | 647
2022-03-18 | 23:00 | 2022-03-18 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-19 | 24:00 | 2022-03-18 | 826 |  |  | 413 | 413
2022-03-19 | 1:00 | 2022-03-18 | 828 |  |  | 414 | 414
2022-03-19 | 2:00 | 2022-03-18 | 848 |  |  | 424 | 424
2022-03-19 | 3:00 | 2022-03-18 | 892 |  |  | 446 | 446
2022-03-19 | 4:00 | 2022-03-18 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-19 | 5:00 | 2022-03-18 | 1182 |  |  | 591 | 591
2022-03-19 | 6:00 | 2022-03-18 | 1676 |  |  | 838 | 838
2022-03-19 | 7:00 | 2022-03-19 | 1944 |  |  | 972 | 972
2022-03-19 | 8:00 | 2022-03-19 | 1722 |  |  | 861 | 861
2022-03-19 | 9:00 | 2022-03-19 | 1476 |  |  | 738 | 738
2022-03-19 | 10:00 | 2022-03-19 | 1608 |  |  | 804 | 804
2022-03-19 | 11:00 | 2022-03-19 | 1454 |  |  | 727 | 727
2022-03-19 | 12:00 | 2022-03-19 | 1564 |  |  | 782 | 782
2022-03-19 | 13:00 | 2022-03-19 | 1498 |  |  | 749 | 749
2022-03-19 | 14:00 | 2022-03-19 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-03-19 | 15:00 | 2022-03-19 | 1342 |  |  | 671 | 671
2022-03-19 | 16:00 | 2022-03-19 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-19 | 17:00 | 2022-03-19 | 1298 |  |  | 649 | 649
2022-03-19 | 18:00 | 2022-03-19 | 1430 |  |  | 715 | 715
2022-03-19 | 19:00 | 2022-03-19 | 1498 |  |  | 749 | 749
2022-03-19 | 20:00 | 2022-03-19 | 1520 |  |  | 760 | 760
2022-03-19 | 21:00 | 2022-03-19 | 1408 |  |  | 704 | 704
2022-03-19 | 22:00 | 2022-03-19 | 1342 |  |  | 671 | 671
2022-03-19 | 23:00 | 2022-03-19 | 826 |  |  | 413 | 413
2022-03-20 | 24:00 | 2022-03-19 | 850 |  |  | 425 | 425
2022-03-20 | 1:00 | 2022-03-19 | 760 |  |  | 380 | 380
2022-03-20 | 2:00 | 2022-03-19 | 872 |  |  | 436 | 436
2022-03-20 | 3:00 | 2022-03-19 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-20 | 4:00 | 2022-03-19 | 984 |  |  | 492 | 492
2022-03-20 | 5:00 | 2022-03-19 | 1184 |  |  | 592 | 592
2022-03-20 | 6:00 | 2022-03-19 | 1700 |  |  | 850 | 850
2022-03-20 | 7:00 | 2022-03-20 | 1918 |  |  | 959 | 959
2022-03-20 | 8:00 | 2022-03-20 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-20 | 9:00 | 2022-03-20 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-20 | 10:00 | 2022-03-20 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-20 | 11:00 | 2022-03-20 | 1450 |  |  | 725 | 725
2022-03-20 | 12:00 | 2022-03-20 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-03-20 | 13:00 | 2022-03-20 | 1450 |  |  | 725 | 725
2022-03-20 | 14:00 | 2022-03-20 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-20 | 15:00 | 2022-03-20 | 1248 |  |  | 624 | 624
2022-03-20 | 16:00 | 2022-03-20 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-20 | 17:00 | 2022-03-20 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-20 | 18:00 | 2022-03-20 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-20 | 19:00 | 2022-03-20 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-20 | 20:00 | 2022-03-20 | 1562 |  |  | 781 | 781
2022-03-20 | 21:00 | 2022-03-20 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-20 | 22:00 | 2022-03-20 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-20 | 23:00 | 2022-03-20 | 894 |  |  | 447 | 447
2022-03-21 | 24:00 | 2022-03-20 | 826 |  |  | 413 | 413
2022-03-21 | 1:00 | 2022-03-20 | 736 |  |  | 368 | 368
2022-03-21 | 2:00 | 2022-03-20 | 824 |  |  | 412 | 412
2022-03-21 | 3:00 | 2022-03-20 | 848 |  |  | 424 | 424
2022-03-21 | 4:00 | 2022-03-20 | 1004 |  |  | 502 | 502
2022-03-21 | 5:00 | 2022-03-20 | 1206 |  |  | 603 | 603
2022-03-21 | 6:00 | 2022-03-20 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-21 | 7:00 | 2022-03-21 | 1986 |  |  | 993 | 993
2022-03-21 | 8:00 | 2022-03-21 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-03-21 | 9:00 | 2022-03-21 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-21 | 10:00 | 2022-03-21 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-21 | 11:00 | 2022-03-21 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-21 | 12:00 | 2022-03-21 | 1360 |  |  | 680 | 680
2022-03-21 | 13:00 | 2022-03-21 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-03-21 | 14:00 | 2022-03-21 | 1318 |  |  | 659 | 659
2022-03-21 | 15:00 | 2022-03-21 | 1248 |  |  | 624 | 624
2022-03-21 | 16:00 | 2022-03-21 | 1316 |  |  | 658 | 658
2022-03-21 | 17:00 | 2022-03-21 | 1316 |  |  | 658 | 658
2022-03-21 | 18:00 | 2022-03-21 | 1340 |  |  | 670 | 670
2022-03-21 | 19:00 | 2022-03-21 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-21 | 20:00 | 2022-03-21 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-21 | 21:00 | 2022-03-21 | 1426 |  |  | 713 | 713
2022-03-21 | 22:00 | 2022-03-21 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-21 | 23:00 | 2022-03-21 | 960 |  |  | 480 | 480
2022-03-22 | 24:00 | 2022-03-21 | 848 |  |  | 424 | 424
2022-03-22 | 1:00 | 2022-03-21 | 936 |  |  | 468 | 468
2022-03-22 | 2:00 | 2022-03-21 | 916 |  |  | 458 | 458
2022-03-22 | 3:00 | 2022-03-21 | 1004 |  |  | 502 | 502
2022-03-22 | 4:00 | 2022-03-21 | 1160 |  |  | 580 | 580
2022-03-22 | 5:00 | 2022-03-21 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-22 | 6:00 | 2022-03-21 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-03-22 | 7:00 | 2022-03-22 | 2074 |  |  | 1037 | 1037
2022-03-22 | 8:00 | 2022-03-22 | 1872 |  |  | 936 | 936
2022-03-22 | 9:00 | 2022-03-22 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-03-22 | 10:00 | 2022-03-22 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-22 | 11:00 | 2022-03-22 | 1382 |  |  | 691 | 691
2022-03-22 | 12:00 | 2022-03-22 | 1250 |  |  | 625 | 625
2022-03-22 | 13:00 | 2022-03-22 | 1226 |  |  | 613 | 613
2022-03-22 | 14:00 | 2022-03-22 | 1226 |  |  | 613 | 613
2022-03-22 | 15:00 | 2022-03-22 | 1160 |  |  | 580 | 580
2022-03-22 | 16:00 | 2022-03-22 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-03-22 | 17:00 | 2022-03-22 | 1292 |  |  | 646 | 646
2022-03-22 | 18:00 | 2022-03-22 | 1294 |  |  | 647 | 647
2022-03-22 | 19:00 | 2022-03-22 | 1360 |  |  | 680 | 680
2022-03-22 | 20:00 | 2022-03-22 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-22 | 21:00 | 2022-03-22 | 1404 |  |  | 702 | 702
2022-03-22 | 22:00 | 2022-03-22 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-22 | 23:00 | 2022-03-22 | 936 |  |  | 468 | 468
2022-03-23 | 24:00 | 2022-03-22 | 804 |  |  | 402 | 402
2022-03-23 | 1:00 | 2022-03-22 | 824 |  |  | 412 | 412
2022-03-23 | 2:00 | 2022-03-22 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-23 | 3:00 | 2022-03-22 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-03-23 | 4:00 | 2022-03-22 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-03-23 | 5:00 | 2022-03-22 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-03-23 | 6:00 | 2022-03-22 | 1562 |  |  | 781 | 781
2022-03-23 | 7:00 | 2022-03-23 | 1962 |  |  | 981 | 981
2022-03-23 | 8:00 | 2022-03-23 | 1850 |  |  | 925 | 925
2022-03-23 | 9:00 | 2022-03-23 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-03-23 | 10:00 | 2022-03-23 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-03-23 | 11:00 | 2022-03-23 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-23 | 12:00 | 2022-03-23 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-03-23 | 13:00 | 2022-03-23 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-23 | 14:00 | 2022-03-23 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-03-23 | 15:00 | 2022-03-23 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-03-23 | 16:00 | 2022-03-23 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-23 | 17:00 | 2022-03-23 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-03-23 | 18:00 | 2022-03-23 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-03-23 | 19:00 | 2022-03-23 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-03-23 | 20:00 | 2022-03-23 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-23 | 21:00 | 2022-03-23 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-23 | 22:00 | 2022-03-23 | 1470 |  |  | 735 | 735
2022-03-23 | 23:00 | 2022-03-23 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-03-24 | 24:00 | 2022-03-23 | 914 |  |  | 457 | 457
2022-03-24 | 1:00 | 2022-03-23 | 914 |  |  | 457 | 457
2022-03-24 | 2:00 | 2022-03-23 | 980 |  |  | 490 | 490
2022-03-24 | 3:00 | 2022-03-23 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-24 | 4:00 | 2022-03-23 | 1160 |  |  | 580 | 580
2022-03-24 | 5:00 | 2022-03-23 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-03-24 | 6:00 | 2022-03-23 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-24 | 7:00 | 2022-03-24 | 2074 |  |  | 1037 | 1037
2022-03-24 | 8:00 | 2022-03-24 | 2072 |  |  | 1036 | 1036
2022-03-24 | 9:00 | 2022-03-24 | 1874 |  |  | 937 | 937
2022-03-24 | 10:00 | 2022-03-24 | 1782 |  |  | 891 | 891
2022-03-24 | 11:00 | 2022-03-24 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-24 | 12:00 | 2022-03-24 | 1604 |  |  | 802 | 802
2022-03-24 | 13:00 | 2022-03-24 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-24 | 14:00 | 2022-03-24 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-24 | 15:00 | 2022-03-24 | 1404 |  |  | 702 | 702
2022-03-24 | 16:00 | 2022-03-24 | 1360 |  |  | 680 | 680
2022-03-24 | 17:00 | 2022-03-24 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-24 | 18:00 | 2022-03-24 | 1538 |  |  | 769 | 769
2022-03-24 | 19:00 | 2022-03-24 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-24 | 20:00 | 2022-03-24 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-24 | 21:00 | 2022-03-24 | 1560 |  |  | 780 | 780
2022-03-24 | 22:00 | 2022-03-24 | 1448 |  |  | 724 | 724
2022-03-24 | 23:00 | 2022-03-24 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-25 | 24:00 | 2022-03-24 | 914 |  |  | 457 | 457
2022-03-25 | 1:00 | 2022-03-24 | 960 |  |  | 480 | 480
2022-03-25 | 2:00 | 2022-03-24 | 1070 |  |  | 535 | 535
2022-03-25 | 3:00 | 2022-03-24 | 1092 |  |  | 546 | 546
2022-03-25 | 4:00 | 2022-03-24 | 1204 |  |  | 602 | 602
2022-03-25 | 5:00 | 2022-03-24 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-25 | 6:00 | 2022-03-24 | 1872 |  |  | 936 | 936
2022-03-25 | 7:00 | 2022-03-25 | 2140 |  |  | 1070 | 1070
2022-03-25 | 8:00 | 2022-03-25 | 2006 |  |  | 1003 | 1003
2022-03-25 | 9:00 | 2022-03-25 | 1916 |  |  | 958 | 958
2022-03-25 | 10:00 | 2022-03-25 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-03-25 | 11:00 | 2022-03-25 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-03-25 | 12:00 | 2022-03-25 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-03-25 | 13:00 | 2022-03-25 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-25 | 14:00 | 2022-03-25 | 1670 |  |  | 835 | 835
2022-03-25 | 15:00 | 2022-03-25 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-25 | 16:00 | 2022-03-25 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-03-25 | 17:00 | 2022-03-25 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-25 | 18:00 | 2022-03-25 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-25 | 19:00 | 2022-03-25 | 1738 |  |  | 869 | 869
2022-03-25 | 20:00 | 2022-03-25 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-03-25 | 21:00 | 2022-03-25 | 1626 |  |  | 813 | 813
2022-03-25 | 22:00 | 2022-03-25 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-25 | 23:00 | 2022-03-25 | 1092 |  |  | 546 | 546
2022-03-26 | 24:00 | 2022-03-25 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-03-26 | 1:00 | 2022-03-25 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-26 | 2:00 | 2022-03-25 | 1048 |  |  | 524 | 524
2022-03-26 | 3:00 | 2022-03-25 | 1158 |  |  | 579 | 579
2022-03-26 | 4:00 | 2022-03-25 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-03-26 | 5:00 | 2022-03-25 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-26 | 6:00 | 2022-03-25 | 2028 |  |  | 1014 | 1014
2022-03-26 | 7:00 | 2022-03-26 | 2186 |  |  | 1093 | 1093
2022-03-26 | 8:00 | 2022-03-26 | 2052 |  |  | 1026 | 1026
2022-03-26 | 9:00 | 2022-03-26 | 2006 |  |  | 1003 | 1003
2022-03-26 | 10:00 | 2022-03-26 | 1940 |  |  | 970 | 970
2022-03-26 | 11:00 | 2022-03-26 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-03-26 | 12:00 | 2022-03-26 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-03-26 | 13:00 | 2022-03-26 | 1762 |  |  | 881 | 881
2022-03-26 | 14:00 | 2022-03-26 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-03-26 | 15:00 | 2022-03-26 | 1760 |  |  | 880 | 880
2022-03-26 | 16:00 | 2022-03-26 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-26 | 17:00 | 2022-03-26 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-26 | 18:00 | 2022-03-26 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-03-26 | 19:00 | 2022-03-26 | 1828 |  |  | 914 | 914
2022-03-26 | 20:00 | 2022-03-26 | 1852 |  |  | 926 | 926
2022-03-26 | 21:00 | 2022-03-26 | 1806 |  |  | 903 | 903
2022-03-26 | 22:00 | 2022-03-26 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-26 | 23:00 | 2022-03-26 | 1228 |  |  | 614 | 614
2022-03-27 | 24:00 | 2022-03-26 | 1204 |  |  | 602 | 602
2022-03-27 | 1:00 | 2022-03-26 | 1182 |  |  | 591 | 591
2022-03-27 | 2:00 | 2022-03-26 | 1270 |  |  | 635 | 635
2022-03-27 | 4:00 | 2022-03-26 | 1360 |  |  | 680 | 680
2022-03-27 | 5:00 | 2022-03-26 | 1428 |  |  | 714 | 714
2022-03-27 | 6:00 | 2022-03-26 | 1718 |  |  | 859 | 859
2022-03-27 | 7:00 | 2022-03-27 | 2072 |  |  | 1036 | 1036
2022-03-27 | 8:00 | 2022-03-27 | 2298 |  |  | 1149 | 1149
2022-03-27 | 9:00 | 2022-03-27 | 2184 |  |  | 1092 | 1092
2022-03-27 | 10:00 | 2022-03-27 | 2030 |  |  | 1015 | 1015
2022-03-27 | 11:00 | 2022-03-27 | 1940 |  |  | 970 | 970
2022-03-27 | 12:00 | 2022-03-27 | 1782 |  |  | 891 | 891
2022-03-27 | 13:00 | 2022-03-27 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-03-27 | 14:00 | 2022-03-27 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-27 | 15:00 | 2022-03-27 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-27 | 16:00 | 2022-03-27 | 1426 |  |  | 713 | 713
2022-03-27 | 17:00 | 2022-03-27 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-27 | 18:00 | 2022-03-27 | 1604 |  |  | 802 | 802
2022-03-27 | 19:00 | 2022-03-27 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-03-27 | 20:00 | 2022-03-27 | 1762 |  |  | 881 | 881
2022-03-27 | 21:00 | 2022-03-27 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-03-27 | 22:00 | 2022-03-27 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-27 | 23:00 | 2022-03-27 | 1582 |  |  | 791 | 791
2022-03-28 | 24:00 | 2022-03-27 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-03-28 | 1:00 | 2022-03-27 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-28 | 2:00 | 2022-03-27 | 1002 |  |  | 501 | 501
2022-03-28 | 3:00 | 2022-03-27 | 1070 |  |  | 535 | 535
2022-03-28 | 4:00 | 2022-03-27 | 1094 |  |  | 547 | 547
2022-03-28 | 5:00 | 2022-03-27 | 1182 |  |  | 591 | 591
2022-03-28 | 6:00 | 2022-03-27 | 1470 |  |  | 735 | 735
2022-03-28 | 7:00 | 2022-03-28 | 1918 |  |  | 959 | 959
2022-03-28 | 8:00 | 2022-03-28 | 2184 |  |  | 1092 | 1092
2022-03-28 | 9:00 | 2022-03-28 | 2030 |  |  | 1015 | 1015
2022-03-28 | 10:00 | 2022-03-28 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-28 | 11:00 | 2022-03-28 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-03-28 | 12:00 | 2022-03-28 | 1538 |  |  | 769 | 769
2022-03-28 | 13:00 | 2022-03-28 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-28 | 14:00 | 2022-03-28 | 1426 |  |  | 713 | 713
2022-03-28 | 15:00 | 2022-03-28 | 1450 |  |  | 725 | 725
2022-03-28 | 16:00 | 2022-03-28 | 1292 |  |  | 646 | 646
2022-03-28 | 17:00 | 2022-03-28 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-28 | 18:00 | 2022-03-28 | 1450 |  |  | 725 | 725
2022-03-28 | 19:00 | 2022-03-28 | 1492 |  |  | 746 | 746
2022-03-28 | 20:00 | 2022-03-28 | 1562 |  |  | 781 | 781
2022-03-28 | 21:00 | 2022-03-28 | 1538 |  |  | 769 | 769
2022-03-28 | 22:00 | 2022-03-28 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-28 | 23:00 | 2022-03-28 | 1404 |  |  | 702 | 702
2022-03-29 | 24:00 | 2022-03-28 | 980 |  |  | 490 | 490
2022-03-29 | 1:00 | 2022-03-28 | 914 |  |  | 457 | 457
2022-03-29 | 2:00 | 2022-03-28 | 938 |  |  | 469 | 469
2022-03-29 | 3:00 | 2022-03-28 | 1046 |  |  | 523 | 523
2022-03-29 | 4:00 | 2022-03-28 | 982 |  |  | 491 | 491
2022-03-29 | 5:00 | 2022-03-28 | 1136 |  |  | 568 | 568
2022-03-29 | 6:00 | 2022-03-28 | 1382 |  |  | 691 | 691
2022-03-29 | 7:00 | 2022-03-29 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-03-29 | 8:00 | 2022-03-29 | 2140 |  |  | 1070 | 1070
2022-03-29 | 9:00 | 2022-03-29 | 1896 |  |  | 948 | 948
2022-03-29 | 10:00 | 2022-03-29 | 1784 |  |  | 892 | 892
2022-03-29 | 11:00 | 2022-03-29 | 1694 |  |  | 847 | 847
2022-03-29 | 12:00 | 2022-03-29 | 1696 |  |  | 848 | 848
2022-03-29 | 13:00 | 2022-03-29 | 1604 |  |  | 802 | 802
2022-03-29 | 14:00 | 2022-03-29 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-29 | 15:00 | 2022-03-29 | 1516 |  |  | 758 | 758
2022-03-29 | 16:00 | 2022-03-29 | 1404 |  |  | 702 | 702
2022-03-29 | 17:00 | 2022-03-29 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-29 | 18:00 | 2022-03-29 | 1382 |  |  | 691 | 691
2022-03-29 | 19:00 | 2022-03-29 | 1404 |  |  | 702 | 702
2022-03-29 | 20:00 | 2022-03-29 | 1584 |  |  | 792 | 792
2022-03-29 | 21:00 | 2022-03-29 | 1606 |  |  | 803 | 803
2022-03-29 | 22:00 | 2022-03-29 | 1582 |  |  | 791 | 791
2022-03-29 | 23:00 | 2022-03-29 | 1496 |  |  | 748 | 748
2022-03-30 | 24:00 | 2022-03-29 | 1136 |  |  | 568 | 568
2022-03-30 | 1:00 | 2022-03-29 | 1026 |  |  | 513 | 513
2022-03-30 | 2:00 | 2022-03-29 | 960 |  |  | 480 | 480
2022-03-30 | 3:00 | 2022-03-29 | 1024 |  |  | 512 | 512
2022-03-30 | 4:00 | 2022-03-29 | 1094 |  |  | 547 | 547
2022-03-30 | 5:00 | 2022-03-29 | 1114 |  |  | 557 | 557
2022-03-30 | 6:00 | 2022-03-29 | 1360 |  |  | 680 | 680
2022-03-30 | 7:00 | 2022-03-30 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-30 | 8:00 | 2022-03-30 | 1984 |  |  | 992 | 992
2022-03-30 | 9:00 | 2022-03-30 | 1984 |  |  | 992 | 992
2022-03-30 | 10:00 | 2022-03-30 | 1828 |  |  | 914 | 914
2022-03-30 | 11:00 | 2022-03-30 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-03-30 | 12:00 | 2022-03-30 | 1716 |  |  | 858 | 858
2022-03-30 | 13:00 | 2022-03-30 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-30 | 14:00 | 2022-03-30 | 1316 |  |  | 658 | 658
2022-03-30 | 15:00 | 2022-03-30 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-03-30 | 16:00 | 2022-03-30 | 1250 |  |  | 625 | 625
2022-03-30 | 17:00 | 2022-03-30 | 1336 |  |  | 668 | 668
2022-03-30 | 18:00 | 2022-03-30 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-03-30 | 19:00 | 2022-03-30 | 1538 |  |  | 769 | 769
2022-03-30 | 20:00 | 2022-03-30 | 1650 |  |  | 825 | 825
2022-03-30 | 21:00 | 2022-03-30 | 1672 |  |  | 836 | 836
2022-03-30 | 22:00 | 2022-03-30 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-30 | 23:00 | 2022-03-30 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-31 | 24:00 | 2022-03-30 | 1092 |  |  | 546 | 546
2022-03-31 | 1:00 | 2022-03-30 | 914 |  |  | 457 | 457
2022-03-31 | 2:00 | 2022-03-30 | 936 |  |  | 468 | 468
2022-03-31 | 3:00 | 2022-03-30 | 1048 |  |  | 524 | 524
2022-03-31 | 4:00 | 2022-03-30 | 1094 |  |  | 547 | 547
2022-03-31 | 5:00 | 2022-03-30 | 1226 |  |  | 613 | 613
2022-03-31 | 6:00 | 2022-03-30 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-31 | 7:00 | 2022-03-31 | 1830 |  |  | 915 | 915
2022-03-31 | 8:00 | 2022-03-31 | 1918 |  |  | 959 | 959
2022-03-31 | 9:00 | 2022-03-31 | 1898 |  |  | 949 | 949
2022-03-31 | 10:00 | 2022-03-31 | 1896 |  |  | 948 | 948
2022-03-31 | 11:00 | 2022-03-31 | 1808 |  |  | 904 | 904
2022-03-31 | 12:00 | 2022-03-31 | 1764 |  |  | 882 | 882
2022-03-31 | 13:00 | 2022-03-31 | 1674 |  |  | 837 | 837
2022-03-31 | 14:00 | 2022-03-31 | 1562 |  |  | 781 | 781
2022-03-31 | 15:00 | 2022-03-31 | 1496 |  |  | 748 | 748
2022-03-31 | 16:00 | 2022-03-31 | 1472 |  |  | 736 | 736
2022-03-31 | 17:00 | 2022-03-31 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-31 | 18:00 | 2022-03-31 | 1518 |  |  | 759 | 759
2022-03-31 | 19:00 | 2022-03-31 | 1540 |  |  | 770 | 770
2022-03-31 | 20:00 | 2022-03-31 | 1628 |  |  | 814 | 814
2022-03-31 | 21:00 | 2022-03-31 | 1608 |  |  | 804 | 804
2022-03-31 | 22:00 | 2022-03-31 | 1494 |  |  | 747 | 747
2022-03-31 | 23:00 | 2022-03-31 | 1162 |  |  | 581 | 581
2022-04-01 | 24:00 | 2022-03-31 | 936 |  |  | 468 | 468
2022-04-01 | 1:00 | 2022-03-31 | 960 |  |  | 480 | 480
2022-04-01 | 2:00 | 2022-03-31 | 1072 |  |  | 536 | 536
2022-04-01 | 3:00 | 2022-03-31 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-04-01 | 4:00 | 2022-03-31 | 1160 |  |  | 580 | 580
2022-04-01 | 5:00 | 2022-03-31 | 1406 |  |  | 703 | 703
2022-04-01 | 6:00 | 2022-03-31 | 1740 |  |  | 870 | 870
2022-04-01 | 7:00 | 2022-04-01 | 2008.08 |  |  | 1004.04 | 1004.04
2022-04-01 | 8:00 | 2022-04-01 | 2030.392 |  |  | 1015.196 | 1015.196
2022-04-01 | 9:00 | 2022-04-01 | 1896.52 |  |  | 948.26 | 948.26
2022-04-01 | 10:00 | 2022-04-01 | 1718.024 |  |  | 859.012 | 859.012
2022-04-01 | 11:00 | 2022-04-01 | 1651.088 |  |  | 825.544 | 825.544
2022-04-01 | 12:00 | 2022-04-01 | 1539.528 |  |  | 769.764 | 769.764
2022-04-01 | 13:00 | 2022-04-01 | 1472.592 |  |  | 736.296 | 736.296
2022-04-01 | 14:00 | 2022-04-01 | 1405.656 |  |  | 702.828 | 702.828
2022-04-01 | 15:00 | 2022-04-01 | 1271.784 |  |  | 635.892 | 635.892
2022-04-01 | 16:00 | 2022-04-01 | 1227.16 |  |  | 613.58 | 613.58
2022-04-01 | 17:00 | 2022-04-01 | 1204.848 |  |  | 602.424 | 602.424
2022-04-01 | 18:00 | 2022-04-01 | 1249.472 |  |  | 624.736 | 624.736
2022-04-01 | 19:00 | 2022-04-01 | 1405.656 |  |  | 702.828 | 702.828
2022-04-01 | 20:00 | 2022-04-01 | 1405.656 |  |  | 702.828 | 702.828
2022-04-01 | 21:00 | 2022-04-01 | 1494.904 |  |  | 747.452 | 747.452
2022-04-01 | 22:00 | 2022-04-01 | 1383.344 |  |  | 691.672 | 691.672
2022-04-01 | 23:00 | 2022-04-01 | 1070.976 |  |  | 535.488 | 535.488
2022-04-02 | 24:00 | 2022-04-01 | 981.728 |  |  | 490.864 | 490.864
2022-04-02 | 1:00 | 2022-04-01 | 870.168 |  |  | 435.084 | 435.084
2022-04-02 | 2:00 | 2022-04-01 | 981.728 |  |  | 490.864 | 490.864
2022-04-02 | 3:00 | 2022-04-01 | 1026.352 |  |  | 513.176 | 513.176
2022-04-02 | 4:00 | 2022-04-01 | 1093.288 |  |  | 546.644 | 546.644
2022-04-02 | 5:00 | 2022-04-01 | 1383.344 |  |  | 691.672 | 691.672
2022-04-02 | 6:00 | 2022-04-01 | 1673.4 |  |  | 836.7 | 836.7
2022-04-02 | 7:00 | 2022-04-02 | 2029.3 |  |  | 1014.65 | 1014.65
2022-04-02 | 8:00 | 2022-04-02 | 2007 |  |  | 1003.5 | 1003.5
2022-04-02 | 9:00 | 2022-04-02 | 1828.6 |  |  | 914.3 | 914.3
2022-04-02 | 10:00 | 2022-04-02 | 1627.9 |  |  | 813.95 | 813.95
2022-04-02 | 11:00 | 2022-04-02 | 1494.1 |  |  | 747.05 | 747.05
2022-04-02 | 12:00 | 2022-04-02 | 1427.2 |  |  | 713.6 | 713.6
2022-04-02 | 13:00 | 2022-04-02 | 1404.9 |  |  | 702.45 | 702.45
2022-04-02 | 14:00 | 2022-04-02 | 1315.7 |  |  | 657.85 | 657.85
2022-04-02 | 15:00 | 2022-04-02 | 1226.5 |  |  | 613.25 | 613.25
2022-04-02 | 16:00 | 2022-04-02 | 1204.2 |  |  | 602.1 | 602.1
2022-04-02 | 17:00 | 2022-04-02 | 1092.7 |  |  | 546.35 | 546.35
2022-04-02 | 18:00 | 2022-04-02 | 1159.6 |  |  | 579.8 | 579.8
2022-04-02 | 19:00 | 2022-04-02 | 1293.4 |  |  | 646.7 | 646.7
2022-04-02 | 20:00 | 2022-04-02 | 1338 |  |  | 669 | 669
2022-04-02 | 21:00 | 2022-04-02 | 1449.5 |  |  | 724.75 | 724.75
2022-04-02 | 22:00 | 2022-04-02 | 1315.7 |  |  | 657.85 | 657.85
2022-04-02 | 23:00 | 2022-04-02 | 981.2 |  |  | 490.6 | 490.6
2022-04-03 | 24:00 | 2022-04-02 | 847.4 |  |  | 423.7 | 423.7
2022-04-03 | 1:00 | 2022-04-02 | 892 |  |  | 446 | 446
2022-04-03 | 2:00 | 2022-04-02 | 892 |  |  | 446 | 446
2022-04-03 | 3:00 | 2022-04-02 | 936.6 |  |  | 468.3 | 468.3
2022-04-03 | 4:00 | 2022-04-02 | 1048.1 |  |  | 524.05 | 524.05
2022-04-03 | 5:00 | 2022-04-02 | 1248.8 |  |  | 624.4 | 624.4
2022-04-03 | 6:00 | 2022-04-02 | 1538.7 |  |  | 769.35 | 769.35
2022-04-03 | 7:00 | 2022-04-03 | 1894.82 |  |  | 947.41 | 947.41
2022-04-03 | 8:00 | 2022-04-03 | 1872.528 |  |  | 936.264 | 936.264
2022-04-03 | 9:00 | 2022-04-03 | 1716.484 |  |  | 858.242 | 858.242
2022-04-03 | 10:00 | 2022-04-03 | 1671.9 |  |  | 835.95 | 835.95
2022-04-03 | 11:00 | 2022-04-03 | 1538.148 |  |  | 769.074 | 769.074
2022-04-03 | 12:00 | 2022-04-03 | 1582.732 |  |  | 791.366 | 791.366
2022-04-03 | 13:00 | 2022-04-03 | 1471.272 |  |  | 735.636 | 735.636
2022-04-03 | 14:00 | 2022-04-03 | 1471.272 |  |  | 735.636 | 735.636
2022-04-03 | 15:00 | 2022-04-03 | 1382.104 |  |  | 691.052 | 691.052
2022-04-03 | 16:00 | 2022-04-03 | 1315.228 |  |  | 657.614 | 657.614
2022-04-03 | 17:00 | 2022-04-03 | 1448.98 |  |  | 724.49 | 724.49
2022-04-03 | 18:00 | 2022-04-03 | 1382.104 |  |  | 691.052 | 691.052
2022-04-03 | 19:00 | 2022-04-03 | 1515.856 |  |  | 757.928 | 757.928
2022-04-03 | 20:00 | 2022-04-03 | 1493.564 |  |  | 746.782 | 746.782
2022-04-03 | 21:00 | 2022-04-03 | 1538.148 |  |  | 769.074 | 769.074
2022-04-03 | 22:00 | 2022-04-03 | 1315.228 |  |  | 657.614 | 657.614
2022-04-03 | 23:00 | 2022-04-03 | 980.848 |  |  | 490.424 | 490.424
2022-04-04 | 24:00 | 2022-04-03 | 847.096 |  |  | 423.548 | 423.548
2022-04-04 | 1:00 | 2022-04-03 | 802.512 |  |  | 401.256 | 401.256
2022-04-04 | 2:00 | 2022-04-03 | 847.096 |  |  | 423.548 | 423.548
2022-04-04 | 3:00 | 2022-04-03 | 913.972 |  |  | 456.986 | 456.986
2022-04-04 | 4:00 | 2022-04-03 | 980.848 |  |  | 490.424 | 490.424
2022-04-04 | 5:00 | 2022-04-03 | 1248.352 |  |  | 624.176 | 624.176
2022-04-04 | 6:00 | 2022-04-03 | 1627.316 |  |  | 813.658 | 813.658
2022-04-04 | 7:00 | 2022-04-04 | 2008.44 |  |  | 1004.22 | 1004.22
2022-04-04 | 8:00 | 2022-04-04 | 1874.544 |  |  | 937.272 | 937.272
2022-04-04 | 9:00 | 2022-04-04 | 1740.648 |  |  | 870.324 | 870.324
2022-04-04 | 10:00 | 2022-04-04 | 1517.488 |  |  | 758.744 | 758.744
2022-04-04 | 11:00 | 2022-04-04 | 1428.224 |  |  | 714.112 | 714.112
2022-04-04 | 12:00 | 2022-04-04 | 1383.592 |  |  | 691.796 | 691.796
2022-04-04 | 13:00 | 2022-04-04 | 1205.064 |  |  | 602.532 | 602.532
2022-04-04 | 14:00 | 2022-04-04 | 1182.748 |  |  | 591.374 | 591.374
2022-04-04 | 15:00 | 2022-04-04 | 1048.852 |  |  | 524.426 | 524.426
2022-04-04 | 16:00 | 2022-04-04 | 1026.536 |  |  | 513.268 | 513.268
2022-04-04 | 17:00 | 2022-04-04 | 1093.484 |  |  | 546.742 | 546.742
2022-04-04 | 18:00 | 2022-04-04 | 1071.168 |  |  | 535.584 | 535.584
2022-04-04 | 19:00 | 2022-04-04 | 1205.064 |  |  | 602.532 | 602.532
2022-04-04 | 20:00 | 2022-04-04 | 1227.38 |  |  | 613.69 | 613.69
2022-04-04 | 21:00 | 2022-04-04 | 1361.276 |  |  | 680.638 | 680.638
2022-04-04 | 22:00 | 2022-04-04 | 1249.696 |  |  | 624.848 | 624.848
2022-04-04 | 23:00 | 2022-04-04 | 848.008 |  |  | 424.004 | 424.004
2022-04-05 | 24:00 | 2022-04-04 | 781.06 |  |  | 390.53 | 390.53
2022-04-05 | 1:00 | 2022-04-04 | 714.112 |  |  | 357.056 | 357.056
2022-04-05 | 2:00 | 2022-04-04 | 825.692 |  |  | 412.846 | 412.846
2022-04-05 | 3:00 | 2022-04-04 | 937.272 |  |  | 468.636 | 468.636
2022-04-05 | 4:00 | 2022-04-04 | 981.904 |  |  | 490.952 | 490.952
2022-04-05 | 5:00 | 2022-04-04 | 1205.064 |  |  | 602.532 | 602.532
2022-04-05 | 6:00 | 2022-04-04 | 1562.12 |  |  | 781.06 | 781.06
2022-04-05 | 7:00 | 2022-04-05 | 1894.99 |  |  | 947.495 | 947.495
2022-04-05 | 8:00 | 2022-04-05 | 1850.402 |  |  | 925.201 | 925.201
2022-04-05 | 9:00 | 2022-04-05 | 1738.932 |  |  | 869.466 | 869.466
2022-04-05 | 10:00 | 2022-04-05 | 1627.462 |  |  | 813.731 | 813.731
2022-04-05 | 11:00 | 2022-04-05 | 1605.168 |  |  | 802.584 | 802.584
2022-04-05 | 12:00 | 2022-04-05 | 1582.874 |  |  | 791.437 | 791.437
2022-04-05 | 13:00 | 2022-04-05 | 1449.11 |  |  | 724.555 | 724.555
2022-04-05 | 14:00 | 2022-04-05 | 1515.992 |  |  | 757.996 | 757.996
2022-04-05 | 15:00 | 2022-04-05 | 1382.228 |  |  | 691.114 | 691.114
2022-04-05 | 16:00 | 2022-04-05 | 1426.816 |  |  | 713.408 | 713.408
2022-04-05 | 17:00 | 2022-04-05 | 1449.11 |  |  | 724.555 | 724.555
2022-04-05 | 18:00 | 2022-04-05 | 1471.404 |  |  | 735.702 | 735.702
2022-04-05 | 19:00 | 2022-04-05 | 1538.286 |  |  | 769.143 | 769.143
2022-04-05 | 20:00 | 2022-04-05 | 1493.698 |  |  | 746.849 | 746.849
2022-04-05 | 21:00 | 2022-04-05 | 1515.992 |  |  | 757.996 | 757.996
2022-04-05 | 22:00 | 2022-04-05 | 1359.934 |  |  | 679.967 | 679.967
2022-04-05 | 23:00 | 2022-04-05 | 1092.406 |  |  | 546.203 | 546.203
2022-04-06 | 24:00 | 2022-04-05 | 936.348 |  |  | 468.174 | 468.174
2022-04-06 | 1:00 | 2022-04-05 | 824.878 |  |  | 412.439 | 412.439
2022-04-06 | 2:00 | 2022-04-05 | 869.466 |  |  | 434.733 | 434.733
2022-04-06 | 3:00 | 2022-04-05 | 958.642 |  |  | 479.321 | 479.321
2022-04-06 | 4:00 | 2022-04-05 | 958.642 |  |  | 479.321 | 479.321
2022-04-06 | 5:00 | 2022-04-05 | 1136.994 |  |  | 568.497 | 568.497
2022-04-06 | 6:00 | 2022-04-05 | 1404.522 |  |  | 702.261 | 702.261
2022-04-06 | 7:00 | 2022-04-06 | 1805.814 |  |  | 902.907 | 902.907
2022-04-06 | 8:00 | 2022-04-06 | 1850.402 |  |  | 925.201 | 925.201
2022-04-06 | 9:00 | 2022-04-06 | 1761.226 |  |  | 880.613 | 880.613
2022-04-06 | 10:00 | 2022-04-06 | 1649.756 |  |  | 824.878 | 824.878
2022-04-06 | 11:00 | 2022-04-06 | 1627.462 |  |  | 813.731 | 813.731
2022-04-06 | 12:00 | 2022-04-06 | 1605.168 |  |  | 802.584 | 802.584
2022-04-06 | 13:00 | 2022-04-06 | 1538.286 |  |  | 769.143 | 769.143
2022-04-06 | 14:00 | 2022-04-06 | 1493.698 |  |  | 746.849 | 746.849
2022-04-06 | 15:00 | 2022-04-06 | 1493.698 |  |  | 746.849 | 746.849
2022-04-06 | 16:00 | 2022-04-06 | 1471.404 |  |  | 735.702 | 735.702
2022-04-06 | 17:00 | 2022-04-06 | 1426.816 |  |  | 713.408 | 713.408
2022-04-06 | 18:00 | 2022-04-06 | 1538.286 |  |  | 769.143 | 769.143
2022-04-06 | 19:00 | 2022-04-06 | 1515.992 |  |  | 757.996 | 757.996
2022-04-06 | 20:00 | 2022-04-06 | 1471.404 |  |  | 735.702 | 735.702
2022-04-06 | 21:00 | 2022-04-06 | 1426.816 |  |  | 713.408 | 713.408
2022-04-06 | 22:00 | 2022-04-06 | 1293.052 |  |  | 646.526 | 646.526
2022-04-06 | 23:00 | 2022-04-06 | 1070.112 |  |  | 535.056 | 535.056
2022-04-07 | 24:00 | 2022-04-06 | 869.466 |  |  | 434.733 | 434.733
2022-04-07 | 1:00 | 2022-04-06 | 802.584 |  |  | 401.292 | 401.292
2022-04-07 | 2:00 | 2022-04-06 | 869.466 |  |  | 434.733 | 434.733
2022-04-07 | 3:00 | 2022-04-06 | 847.172 |  |  | 423.586 | 423.586
2022-04-07 | 4:00 | 2022-04-06 | 1003.23 |  |  | 501.615 | 501.615
2022-04-07 | 5:00 | 2022-04-06 | 1136.994 |  |  | 568.497 | 568.497
2022-04-07 | 6:00 | 2022-04-06 | 1404.522 |  |  | 702.261 | 702.261
2022-04-07 | 7:00 | 2022-04-07 | 1740.024 |  |  | 870.012 | 870.012
2022-04-07 | 8:00 | 2022-04-07 | 1806.948 |  |  | 903.474 | 903.474
2022-04-07 | 9:00 | 2022-04-07 | 1695.408 |  |  | 847.704 | 847.704
2022-04-07 | 10:00 | 2022-04-07 | 1516.944 |  |  | 758.472 | 758.472
2022-04-07 | 11:00 | 2022-04-07 | 1405.404 |  |  | 702.702 | 702.702
2022-04-07 | 12:00 | 2022-04-07 | 1360.788 |  |  | 680.394 | 680.394
2022-04-07 | 13:00 | 2022-04-07 | 1182.324 |  |  | 591.162 | 591.162
2022-04-07 | 14:00 | 2022-04-07 | 1226.94 |  |  | 613.47 | 613.47
2022-04-07 | 15:00 | 2022-04-07 | 1137.708 |  |  | 568.854 | 568.854
2022-04-07 | 16:00 | 2022-04-07 | 1048.476 |  |  | 524.238 | 524.238
2022-04-07 | 17:00 | 2022-04-07 | 1048.476 |  |  | 524.238 | 524.238
2022-04-07 | 18:00 | 2022-04-07 | 1070.784 |  |  | 535.392 | 535.392
2022-04-07 | 19:00 | 2022-04-07 | 1070.784 |  |  | 535.392 | 535.392
2022-04-07 | 20:00 | 2022-04-07 | 1338.48 |  |  | 669.24 | 669.24
2022-04-07 | 21:00 | 2022-04-07 | 1316.172 |  |  | 658.086 | 658.086
2022-04-07 | 22:00 | 2022-04-07 | 1249.248 |  |  | 624.624 | 624.624
2022-04-07 | 23:00 | 2022-04-07 | 981.552 |  |  | 490.776 | 490.776
2022-04-08 | 24:00 | 2022-04-07 | 713.856 |  |  | 356.928 | 356.928
2022-04-08 | 1:00 | 2022-04-07 | 803.088 |  |  | 401.544 | 401.544
2022-04-08 | 2:00 | 2022-04-07 | 870.012 |  |  | 435.006 | 435.006
2022-04-08 | 3:00 | 2022-04-07 | 870.012 |  |  | 435.006 | 435.006
2022-04-08 | 4:00 | 2022-04-07 | 914.628 |  |  | 457.314 | 457.314
2022-04-08 | 5:00 | 2022-04-07 | 1115.4 |  |  | 557.7 | 557.7
2022-04-08 | 6:00 | 2022-04-07 | 1539.252 |  |  | 769.626 | 769.626
2022-04-08 | 7:00 | 2022-04-08 | 1896.01 |  |  | 948.005 | 948.005
2022-04-08 | 8:00 | 2022-04-08 | 1806.786 |  |  | 903.393 | 903.393
2022-04-08 | 9:00 | 2022-04-08 | 1494.502 |  |  | 747.251 | 747.251
2022-04-08 | 10:00 | 2022-04-08 | 1427.584 |  |  | 713.792 | 713.792
2022-04-08 | 11:00 | 2022-04-08 | 1226.83 |  |  | 613.415 | 613.415
2022-04-08 | 12:00 | 2022-04-08 | 1249.136 |  |  | 624.568 | 624.568
2022-04-08 | 13:00 | 2022-04-08 | 1137.606 |  |  | 568.803 | 568.803
2022-04-08 | 14:00 | 2022-04-08 | 1026.076 |  |  | 513.038 | 513.038
2022-04-08 | 15:00 | 2022-04-08 | 1092.994 |  |  | 546.497 | 546.497
2022-04-08 | 16:00 | 2022-04-08 | 1115.3 |  |  | 557.65 | 557.65
2022-04-08 | 17:00 | 2022-04-08 | 1226.83 |  |  | 613.415 | 613.415
2022-04-08 | 18:00 | 2022-04-08 | 1159.912 |  |  | 579.956 | 579.956
2022-04-08 | 19:00 | 2022-04-08 | 1338.36 |  |  | 669.18 | 669.18
2022-04-08 | 20:00 | 2022-04-08 | 1204.524 |  |  | 602.262 | 602.262
2022-04-08 | 21:00 | 2022-04-08 | 1204.524 |  |  | 602.262 | 602.262
2022-04-08 | 22:00 | 2022-04-08 | 1137.606 |  |  | 568.803 | 568.803
2022-04-08 | 23:00 | 2022-04-08 | 780.71 |  |  | 390.355 | 390.355
2022-04-09 | 24:00 | 2022-04-08 | 624.568 |  |  | 312.284 | 312.284
2022-04-09 | 1:00 | 2022-04-08 | 624.568 |  |  | 312.284 | 312.284
2022-04-09 | 2:00 | 2022-04-08 | 602.262 |  |  | 301.131 | 301.131
2022-04-09 | 3:00 | 2022-04-08 | 669.18 |  |  | 334.59 | 334.59
2022-04-09 | 4:00 | 2022-04-08 | 803.016 |  |  | 401.508 | 401.508
2022-04-09 | 5:00 | 2022-04-08 | 1026.076 |  |  | 513.038 | 513.038
2022-04-09 | 6:00 | 2022-04-08 | 1338.36 |  |  | 669.18 | 669.18
2022-04-09 | 7:00 | 2022-04-09 | 1806.948 |  |  | 903.474 | 903.474
2022-04-09 | 8:00 | 2022-04-09 | 1561.56 |  |  | 780.78 | 780.78
2022-04-09 | 9:00 | 2022-04-09 | 1494.636 |  |  | 747.318 | 747.318
2022-04-09 | 10:00 | 2022-04-09 | 1249.248 |  |  | 624.624 | 624.624
2022-04-09 | 11:00 | 2022-04-09 | 1226.94 |  |  | 613.47 | 613.47
2022-04-09 | 12:00 | 2022-04-09 | 1115.4 |  |  | 557.7 | 557.7
2022-04-09 | 13:00 | 2022-04-09 | 1137.708 |  |  | 568.854 | 568.854
2022-04-09 | 14:00 | 2022-04-09 | 1271.556 |  |  | 635.778 | 635.778
2022-04-09 | 15:00 | 2022-04-09 | 1160.016 |  |  | 580.008 | 580.008
2022-04-09 | 16:00 | 2022-04-09 | 1182.324 |  |  | 591.162 | 591.162
2022-04-09 | 17:00 | 2022-04-09 | 1160.016 |  |  | 580.008 | 580.008
2022-04-09 | 18:00 | 2022-04-09 | 1137.708 |  |  | 568.854 | 568.854
2022-04-09 | 19:00 | 2022-04-09 | 1070.784 |  |  | 535.392 | 535.392
2022-04-09 | 20:00 | 2022-04-09 | 1249.248 |  |  | 624.624 | 624.624
2022-04-09 | 21:00 | 2022-04-09 | 1271.556 |  |  | 635.778 | 635.778
2022-04-09 | 22:00 | 2022-04-09 | 1115.4 |  |  | 557.7 | 557.7
2022-04-09 | 23:00 | 2022-04-09 | 736.164 |  |  | 368.082 | 368.082
2022-04-10 | 24:00 | 2022-04-09 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-04-10 | 1:00 | 2022-04-09 | 535.392 |  |  | 267.696 | 267.696
2022-04-10 | 2:00 | 2022-04-09 | 535.392 |  |  | 267.696 | 267.696
2022-04-10 | 3:00 | 2022-04-09 | 557.7 |  |  | 278.85 | 278.85
2022-04-10 | 4:00 | 2022-04-09 | 624.624 |  |  | 312.312 | 312.312
2022-04-10 | 5:00 | 2022-04-09 | 892.32 |  |  | 446.16 | 446.16
2022-04-10 | 6:00 | 2022-04-09 | 1160.016 |  |  | 580.008 | 580.008
2022-04-10 | 7:00 | 2022-04-10 | 1651.68 |  |  | 825.84 | 825.84
2022-04-10 | 8:00 | 2022-04-10 | 1517.76 |  |  | 758.88 | 758.88
2022-04-10 | 9:00 | 2022-04-10 | 1361.52 |  |  | 680.76 | 680.76
2022-04-10 | 10:00 | 2022-04-10 | 1272.24 |  |  | 636.12 | 636.12
2022-04-10 | 11:00 | 2022-04-10 | 1182.96 |  |  | 591.48 | 591.48
2022-04-10 | 12:00 | 2022-04-10 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-04-10 | 13:00 | 2022-04-10 | 1138.32 |  |  | 569.16 | 569.16
2022-04-10 | 14:00 | 2022-04-10 | 1093.68 |  |  | 546.84 | 546.84
2022-04-10 | 15:00 | 2022-04-10 | 1004.4 |  |  | 502.2 | 502.2
2022-04-10 | 16:00 | 2022-04-10 | 915.12 |  |  | 457.56 | 457.56
2022-04-10 | 17:00 | 2022-04-10 | 1004.4 |  |  | 502.2 | 502.2
2022-04-10 | 18:00 | 2022-04-10 | 1026.72 |  |  | 513.36 | 513.36
2022-04-10 | 19:00 | 2022-04-10 | 1071.36 |  |  | 535.68 | 535.68
2022-04-10 | 20:00 | 2022-04-10 | 1205.28 |  |  | 602.64 | 602.64
2022-04-10 | 21:00 | 2022-04-10 | 1116 |  |  | 558 | 558
2022-04-10 | 22:00 | 2022-04-10 | 1071.36 |  |  | 535.68 | 535.68
2022-04-10 | 23:00 | 2022-04-10 | 691.92 |  |  | 345.96 | 345.96
2022-04-11 | 24:00 | 2022-04-10 | 535.68 |  |  | 267.84 | 267.84
2022-04-11 | 1:00 | 2022-04-10 | 558 |  |  | 279 | 279
2022-04-11 | 2:00 | 2022-04-10 | 491.04 |  |  | 245.52 | 245.52
2022-04-11 | 3:00 | 2022-04-10 | 491.04 |  |  | 245.52 | 245.52
2022-04-11 | 4:00 | 2022-04-10 | 580.32 |  |  | 290.16 | 290.16
2022-04-11 | 5:00 | 2022-04-10 | 803.52 |  |  | 401.76 | 401.76
2022-04-11 | 6:00 | 2022-04-10 | 1138.32 |  |  | 569.16 | 569.16
2022-04-11 | 7:00 | 2022-04-11 | 1516.944 |  |  | 758.472 | 758.472
2022-04-11 | 8:00 | 2022-04-11 | 1226.94 |  |  | 613.47 | 613.47
2022-04-11 | 9:00 | 2022-04-11 | 1160.016 |  |  | 580.008 | 580.008
2022-04-11 | 10:00 | 2022-04-11 | 1070.784 |  |  | 535.392 | 535.392
2022-04-11 | 11:00 | 2022-04-11 | 1003.86 |  |  | 501.93 | 501.93
2022-04-11 | 12:00 | 2022-04-11 | 981.552 |  |  | 490.776 | 490.776
2022-04-11 | 13:00 | 2022-04-11 | 892.32 |  |  | 446.16 | 446.16
2022-04-11 | 14:00 | 2022-04-11 | 847.704 |  |  | 423.852 | 423.852
2022-04-11 | 15:00 | 2022-04-11 | 825.396 |  |  | 412.698 | 412.698
2022-04-11 | 16:00 | 2022-04-11 | 936.936 |  |  | 468.468 | 468.468
2022-04-11 | 17:00 | 2022-04-11 | 959.244 |  |  | 479.622 | 479.622
2022-04-11 | 18:00 | 2022-04-11 | 914.628 |  |  | 457.314 | 457.314
2022-04-11 | 19:00 | 2022-04-11 | 936.936 |  |  | 468.468 | 468.468
2022-04-11 | 20:00 | 2022-04-11 | 1003.86 |  |  | 501.93 | 501.93
2022-04-11 | 21:00 | 2022-04-11 | 892.32 |  |  | 446.16 | 446.16
2022-04-11 | 22:00 | 2022-04-11 | 892.32 |  |  | 446.16 | 446.16
2022-04-11 | 23:00 | 2022-04-11 | 557.7 |  |  | 278.85 | 278.85
2022-04-12 | 24:00 | 2022-04-11 | 423.852 |  |  | 211.926 | 211.926
2022-04-12 | 1:00 | 2022-04-11 | 379.236 |  |  | 189.618 | 189.618
2022-04-12 | 2:00 | 2022-04-11 | 379.236 |  |  | 189.618 | 189.618
2022-04-12 | 3:00 | 2022-04-11 | 423.852 |  |  | 211.926 | 211.926
2022-04-12 | 4:00 | 2022-04-11 | 490.776 |  |  | 245.388 | 245.388
2022-04-12 | 5:00 | 2022-04-11 | 691.548 |  |  | 345.774 | 345.774
2022-04-12 | 6:00 | 2022-04-11 | 1048.476 |  |  | 524.238 | 524.238
2022-04-12 | 7:00 | 2022-04-12 | 1384.46 |  |  | 692.23 | 692.23
2022-04-12 | 8:00 | 2022-04-12 | 1228.15 |  |  | 614.075 | 614.075
2022-04-12 | 9:00 | 2022-04-12 | 1071.84 |  |  | 535.92 | 535.92
2022-04-12 | 10:00 | 2022-04-12 | 982.52 |  |  | 491.26 | 491.26
2022-04-12 | 11:00 | 2022-04-12 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-12 | 12:00 | 2022-04-12 | 826.21 |  |  | 413.105 | 413.105
2022-04-12 | 13:00 | 2022-04-12 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-12 | 14:00 | 2022-04-12 | 781.55 |  |  | 390.775 | 390.775
2022-04-12 | 15:00 | 2022-04-12 | 781.55 |  |  | 390.775 | 390.775
2022-04-12 | 16:00 | 2022-04-12 | 781.55 |  |  | 390.775 | 390.775
2022-04-12 | 17:00 | 2022-04-12 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-12 | 18:00 | 2022-04-12 | 759.22 |  |  | 379.61 | 379.61
2022-04-12 | 19:00 | 2022-04-12 | 1004.85 |  |  | 502.425 | 502.425
2022-04-12 | 20:00 | 2022-04-12 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-12 | 21:00 | 2022-04-12 | 960.19 |  |  | 480.095 | 480.095
2022-04-12 | 22:00 | 2022-04-12 | 848.54 |  |  | 424.27 | 424.27
2022-04-12 | 23:00 | 2022-04-12 | 625.24 |  |  | 312.62 | 312.62
2022-04-13 | 24:00 | 2022-04-12 | 446.6 |  |  | 223.3 | 223.3
2022-04-13 | 1:00 | 2022-04-12 | 401.94 |  |  | 200.97 | 200.97
2022-04-13 | 2:00 | 2022-04-12 | 424.27 |  |  | 212.135 | 212.135
2022-04-13 | 3:00 | 2022-04-12 | 401.94 |  |  | 200.97 | 200.97
2022-04-13 | 4:00 | 2022-04-12 | 513.59 |  |  | 256.795 | 256.795
2022-04-13 | 5:00 | 2022-04-12 | 647.57 |  |  | 323.785 | 323.785
2022-04-13 | 6:00 | 2022-04-12 | 982.52 |  |  | 491.26 | 491.26
2022-04-13 | 7:00 | 2022-04-13 | 1341.36 |  |  | 670.68 | 670.68
2022-04-13 | 8:00 | 2022-04-13 | 1207.224 |  |  | 603.612 | 603.612
2022-04-13 | 9:00 | 2022-04-13 | 1207.224 |  |  | 603.612 | 603.612
2022-04-13 | 10:00 | 2022-04-13 | 1073.088 |  |  | 536.544 | 536.544
2022-04-13 | 11:00 | 2022-04-13 | 1140.156 |  |  | 570.078 | 570.078
2022-04-13 | 12:00 | 2022-04-13 | 983.664 |  |  | 491.832 | 491.832
2022-04-13 | 13:00 | 2022-04-13 | 1006.02 |  |  | 503.01 | 503.01
2022-04-13 | 14:00 | 2022-04-13 | 849.528 |  |  | 424.764 | 424.764
2022-04-13 | 15:00 | 2022-04-13 | 782.46 |  |  | 391.23 | 391.23
2022-04-13 | 16:00 | 2022-04-13 | 715.392 |  |  | 357.696 | 357.696
2022-04-13 | 17:00 | 2022-04-13 | 827.172 |  |  | 413.586 | 413.586
2022-04-13 | 18:00 | 2022-04-13 | 782.46 |  |  | 391.23 | 391.23
2022-04-13 | 19:00 | 2022-04-13 | 804.816 |  |  | 402.408 | 402.408
2022-04-13 | 20:00 | 2022-04-13 | 894.24 |  |  | 447.12 | 447.12
2022-04-13 | 21:00 | 2022-04-13 | 938.952 |  |  | 469.476 | 469.476
2022-04-13 | 22:00 | 2022-04-13 | 827.172 |  |  | 413.586 | 413.586
2022-04-13 | 23:00 | 2022-04-13 | 603.612 |  |  | 301.806 | 301.806
2022-04-14 | 24:00 | 2022-04-13 | 447.12 |  |  | 223.56 | 223.56
2022-04-14 | 1:00 | 2022-04-13 | 357.696 |  |  | 178.848 | 178.848
2022-04-14 | 2:00 | 2022-04-13 | 402.408 |  |  | 201.204 | 201.204
2022-04-14 | 3:00 | 2022-04-13 | 402.408 |  |  | 201.204 | 201.204
2022-04-14 | 4:00 | 2022-04-13 | 491.832 |  |  | 245.916 | 245.916
2022-04-14 | 5:00 | 2022-04-13 | 581.256 |  |  | 290.628 | 290.628
2022-04-14 | 6:00 | 2022-04-13 | 938.952 |  |  | 469.476 | 469.476
2022-04-14 | 7:00 | 2022-04-14 | 1181.37 |  |  | 590.685 | 590.685
2022-04-14 | 8:00 | 2022-04-14 | 1159.08 |  |  | 579.54 | 579.54
2022-04-14 | 9:00 | 2022-04-14 | 1025.34 |  |  | 512.67 | 512.67
2022-04-14 | 10:00 | 2022-04-14 | 913.89 |  |  | 456.945 | 456.945
2022-04-14 | 11:00 | 2022-04-14 | 913.89 |  |  | 456.945 | 456.945
2022-04-14 | 12:00 | 2022-04-14 | 802.44 |  |  | 401.22 | 401.22
2022-04-14 | 13:00 | 2022-04-14 | 713.28 |  |  | 356.64 | 356.64
2022-04-14 | 14:00 | 2022-04-14 | 624.12 |  |  | 312.06 | 312.06
2022-04-14 | 15:00 | 2022-04-14 | 468.09 |  |  | 234.045 | 234.045
2022-04-14 | 16:00 | 2022-04-14 | 401.22 |  |  | 200.61 | 200.61
2022-04-14 | 17:00 | 2022-04-14 | 512.67 |  |  | 256.335 | 256.335
2022-04-14 | 18:00 | 2022-04-14 | 423.51 |  |  | 211.755 | 211.755
2022-04-14 | 19:00 | 2022-04-14 | 423.51 |  |  | 211.755 | 211.755
2022-04-14 | 20:00 | 2022-04-14 | 579.54 |  |  | 289.77 | 289.77
2022-04-14 | 21:00 | 2022-04-14 | 557.25 |  |  | 278.625 | 278.625
2022-04-14 | 22:00 | 2022-04-14 | 624.12 |  |  | 312.06 | 312.06
2022-04-14 | 23:00 | 2022-04-14 | 334.35 |  |  | 167.175 | 167.175
2022-04-15 | 24:00 | 2022-04-14 | 222.9 |  |  | 111.45 | 111.45
2022-04-15 | 1:00 | 2022-04-14 | 178.32 |  |  | 89.16 | 89.16
2022-04-15 | 2:00 | 2022-04-14 | 245.19 |  |  | 122.595 | 122.595
2022-04-15 | 3:00 | 2022-04-14 | 245.19 |  |  | 122.595 | 122.595
2022-04-15 | 4:00 | 2022-04-14 | 356.64 |  |  | 178.32 | 178.32
2022-04-15 | 5:00 | 2022-04-14 | 512.67 |  |  | 256.335 | 256.335
2022-04-15 | 6:00 | 2022-04-14 | 958.47 |  |  | 479.235 | 479.235
2022-04-15 | 7:00 | 2022-04-15 | 1203.984 |  |  | 601.992 | 601.992
2022-04-15 | 8:00 | 2022-04-15 | 958.728 |  |  | 479.364 | 479.364
2022-04-15 | 9:00 | 2022-04-15 | 713.472 |  |  | 356.736 | 356.736
2022-04-15 | 10:00 | 2022-04-15 | 468.216 |  |  | 234.108 | 234.108
2022-04-15 | 11:00 | 2022-04-15 | 445.92 |  |  | 222.96 | 222.96
2022-04-15 | 12:00 | 2022-04-15 | 423.624 |  |  | 211.812 | 211.812
2022-04-15 | 13:00 | 2022-04-15 | 423.624 |  |  | 211.812 | 211.812
2022-04-15 | 14:00 | 2022-04-15 | 379.032 |  |  | 189.516 | 189.516
2022-04-15 | 15:00 | 2022-04-15 | 356.736 |  |  | 178.368 | 178.368
2022-04-15 | 16:00 | 2022-04-15 | 267.552 |  |  | 133.776 | 133.776
2022-04-15 | 17:00 | 2022-04-15 | 379.032 |  |  | 189.516 | 189.516
2022-04-15 | 18:00 | 2022-04-15 | 312.144 |  |  | 156.072 | 156.072
2022-04-15 | 19:00 | 2022-04-15 | 379.032 |  |  | 189.516 | 189.516
2022-04-15 | 20:00 | 2022-04-15 | 423.624 |  |  | 211.812 | 211.812
2022-04-15 | 21:00 | 2022-04-15 | 490.512 |  |  | 245.256 | 245.256
2022-04-15 | 22:00 | 2022-04-15 | 401.328 |  |  | 200.664 | 200.664
2022-04-15 | 23:00 | 2022-04-15 | 312.144 |  |  | 156.072 | 156.072
2022-04-16 | 24:00 | 2022-04-15 | 178.368 |  |  | 89.184 | 89.184
2022-04-16 | 1:00 | 2022-04-15 | 156.072 |  |  | 78.036 | 78.036
2022-04-16 | 2:00 | 2022-04-15 | 133.776 |  |  | 66.888 | 66.888
2022-04-16 | 3:00 | 2022-04-15 | 178.368 |  |  | 89.184 | 89.184
2022-04-16 | 4:00 | 2022-04-15 | 200.664 |  |  | 100.332 | 100.332
2022-04-16 | 5:00 | 2022-04-15 | 401.328 |  |  | 200.664 | 200.664
2022-04-16 | 6:00 | 2022-04-15 | 646.584 |  |  | 323.292 | 323.292
2022-04-16 | 7:00 | 2022-04-16 | 912.004 |  |  | 456.002 | 456.002
2022-04-16 | 8:00 | 2022-04-16 | 734.052 |  |  | 367.026 | 367.026
2022-04-16 | 9:00 | 2022-04-16 | 600.588 |  |  | 300.294 | 300.294
2022-04-16 | 10:00 | 2022-04-16 | 444.88 |  |  | 222.44 | 222.44
2022-04-16 | 11:00 | 2022-04-16 | 355.904 |  |  | 177.952 | 177.952
2022-04-16 | 12:00 | 2022-04-16 | 378.148 |  |  | 189.074 | 189.074
2022-04-16 | 13:00 | 2022-04-16 | 378.148 |  |  | 189.074 | 189.074
2022-04-16 | 14:00 | 2022-04-16 | 355.904 |  |  | 177.952 | 177.952
2022-04-16 | 15:00 | 2022-04-16 | 244.684 |  |  | 122.342 | 122.342
2022-04-16 | 16:00 | 2022-04-16 | 311.416 |  |  | 155.708 | 155.708
2022-04-16 | 17:00 | 2022-04-16 | 378.148 |  |  | 189.074 | 189.074
2022-04-16 | 18:00 | 2022-04-16 | 355.904 |  |  | 177.952 | 177.952
2022-04-16 | 19:00 | 2022-04-16 | 511.612 |  |  | 255.806 | 255.806
2022-04-16 | 20:00 | 2022-04-16 | 467.124 |  |  | 233.562 | 233.562
2022-04-16 | 21:00 | 2022-04-16 | 511.612 |  |  | 255.806 | 255.806
2022-04-16 | 22:00 | 2022-04-16 | 444.88 |  |  | 222.44 | 222.44
2022-04-16 | 23:00 | 2022-04-16 | 266.928 |  |  | 133.464 | 133.464
2022-04-17 | 24:00 | 2022-04-16 | 133.464 |  |  | 66.732 | 66.732
2022-04-17 | 1:00 | 2022-04-16 | 155.708 |  |  | 77.854 | 77.854
2022-04-17 | 2:00 | 2022-04-16 | 133.464 |  |  | 66.732 | 66.732
2022-04-17 | 3:00 | 2022-04-16 | 177.952 |  |  | 88.976 | 88.976
2022-04-17 | 4:00 | 2022-04-16 | 222.44 |  |  | 111.22 | 111.22
2022-04-17 | 5:00 | 2022-04-16 | 355.904 |  |  | 177.952 | 177.952
2022-04-17 | 6:00 | 2022-04-16 | 600.588 |  |  | 300.294 | 300.294
2022-04-17 | 7:00 | 2022-04-17 | 912.578 |  |  | 456.289 | 456.289
2022-04-17 | 8:00 | 2022-04-17 | 689.998 |  |  | 344.999 | 344.999
2022-04-17 | 9:00 | 2022-04-17 | 600.966 |  |  | 300.483 | 300.483
2022-04-17 | 10:00 | 2022-04-17 | 467.418 |  |  | 233.709 | 233.709
2022-04-17 | 11:00 | 2022-04-17 | 400.644 |  |  | 200.322 | 200.322
2022-04-17 | 12:00 | 2022-04-17 | 356.128 |  |  | 178.064 | 178.064
2022-04-17 | 13:00 | 2022-04-17 | 333.87 |  |  | 166.935 | 166.935
2022-04-17 | 14:00 | 2022-04-17 | 311.612 |  |  | 155.806 | 155.806
2022-04-17 | 15:00 | 2022-04-17 | 267.096 |  |  | 133.548 | 133.548
2022-04-17 | 16:00 | 2022-04-17 | 222.58 |  |  | 111.29 | 111.29
2022-04-17 | 17:00 | 2022-04-17 | 267.096 |  |  | 133.548 | 133.548
2022-04-17 | 18:00 | 2022-04-17 | 267.096 |  |  | 133.548 | 133.548
2022-04-17 | 19:00 | 2022-04-17 | 311.612 |  |  | 155.806 | 155.806
2022-04-17 | 20:00 | 2022-04-17 | 356.128 |  |  | 178.064 | 178.064
2022-04-17 | 21:00 | 2022-04-17 | 400.644 |  |  | 200.322 | 200.322
2022-04-17 | 22:00 | 2022-04-17 | 400.644 |  |  | 200.322 | 200.322
2022-04-17 | 23:00 | 2022-04-17 | 200.322 |  |  | 100.161 | 100.161
2022-04-18 | 24:00 | 2022-04-17 | 178.064 |  |  | 89.032 | 89.032
2022-04-18 | 1:00 | 2022-04-17 | 111.29 |  |  | 55.645 | 55.645
2022-04-18 | 2:00 | 2022-04-17 | 133.548 |  |  | 66.774 | 66.774
2022-04-18 | 3:00 | 2022-04-17 | 155.806 |  |  | 77.903 | 77.903
2022-04-18 | 4:00 | 2022-04-17 | 222.58 |  |  | 111.29 | 111.29
2022-04-18 | 5:00 | 2022-04-17 | 311.612 |  |  | 155.806 | 155.806
2022-04-18 | 6:00 | 2022-04-17 | 645.482 |  |  | 322.741 | 322.741
2022-04-18 | 7:00 | 2022-04-18 | 713.536 |  |  | 356.768 | 356.768
2022-04-18 | 8:00 | 2022-04-18 | 579.748 |  |  | 289.874 | 289.874
2022-04-18 | 9:00 | 2022-04-18 | 490.556 |  |  | 245.278 | 245.278
2022-04-18 | 10:00 | 2022-04-18 | 356.768 |  |  | 178.384 | 178.384
2022-04-18 | 11:00 | 2022-04-18 | 289.874 |  |  | 144.937 | 144.937
2022-04-18 | 12:00 | 2022-04-18 | 356.768 |  |  | 178.384 | 178.384
2022-04-18 | 13:00 | 2022-04-18 | 312.172 |  |  | 156.086 | 156.086
2022-04-18 | 14:00 | 2022-04-18 | 289.874 |  |  | 144.937 | 144.937
2022-04-18 | 15:00 | 2022-04-18 | 356.768 |  |  | 178.384 | 178.384
2022-04-18 | 16:00 | 2022-04-18 | 267.576 |  |  | 133.788 | 133.788
2022-04-18 | 17:00 | 2022-04-18 | 379.066 |  |  | 189.533 | 189.533
2022-04-18 | 18:00 | 2022-04-18 | 356.768 |  |  | 178.384 | 178.384
2022-04-18 | 19:00 | 2022-04-18 | 379.066 |  |  | 189.533 | 189.533
2022-04-18 | 20:00 | 2022-04-18 | 445.96 |  |  | 222.98 | 222.98
2022-04-18 | 21:00 | 2022-04-18 | 423.662 |  |  | 211.831 | 211.831
2022-04-18 | 22:00 | 2022-04-18 | 423.662 |  |  | 211.831 | 211.831
2022-04-18 | 23:00 | 2022-04-18 | 267.576 |  |  | 133.788 | 133.788
2022-04-19 | 24:00 | 2022-04-18 | 200.682 |  |  | 100.341 | 100.341
2022-04-19 | 1:00 | 2022-04-18 | 156.086 |  |  | 78.043 | 78.043
2022-04-19 | 2:00 | 2022-04-18 | 156.086 |  |  | 78.043 | 78.043
2022-04-19 | 3:00 | 2022-04-18 | 200.682 |  |  | 100.341 | 100.341
2022-04-19 | 4:00 | 2022-04-18 | 222.98 |  |  | 111.49 | 111.49
2022-04-19 | 5:00 | 2022-04-18 | 401.364 |  |  | 200.682 | 200.682
2022-04-19 | 6:00 | 2022-04-18 | 713.536 |  |  | 356.768 | 356.768
2022-04-19 | 7:00 | 2022-04-19 | 914.874 |  |  | 457.437 | 457.437
2022-04-19 | 8:00 | 2022-04-19 | 803.304 |  |  | 401.652 | 401.652
2022-04-19 | 9:00 | 2022-04-19 | 602.478 |  |  | 301.239 | 301.239
2022-04-19 | 10:00 | 2022-04-19 | 602.478 |  |  | 301.239 | 301.239
2022-04-19 | 11:00 | 2022-04-19 | 580.164 |  |  | 290.082 | 290.082
2022-04-19 | 12:00 | 2022-04-19 | 535.536 |  |  | 267.768 | 267.768
2022-04-19 | 13:00 | 2022-04-19 | 490.908 |  |  | 245.454 | 245.454
2022-04-19 | 14:00 | 2022-04-19 | 557.85 |  |  | 278.925 | 278.925
2022-04-19 | 15:00 | 2022-04-19 | 535.536 |  |  | 267.768 | 267.768
2022-04-19 | 16:00 | 2022-04-19 | 468.594 |  |  | 234.297 | 234.297
2022-04-19 | 17:00 | 2022-04-19 | 580.164 |  |  | 290.082 | 290.082
2022-04-19 | 18:00 | 2022-04-19 | 490.908 |  |  | 245.454 | 245.454
2022-04-19 | 19:00 | 2022-04-19 | 624.792 |  |  | 312.396 | 312.396
2022-04-19 | 20:00 | 2022-04-19 | 557.85 |  |  | 278.925 | 278.925
2022-04-19 | 21:00 | 2022-04-19 | 647.106 |  |  | 323.553 | 323.553
2022-04-19 | 22:00 | 2022-04-19 | 602.478 |  |  | 301.239 | 301.239
2022-04-19 | 23:00 | 2022-04-19 | 401.652 |  |  | 200.826 | 200.826
2022-04-20 | 24:00 | 2022-04-19 | 290.082 |  |  | 145.041 | 145.041
2022-04-20 | 1:00 | 2022-04-19 | 267.768 |  |  | 133.884 | 133.884
2022-04-20 | 2:00 | 2022-04-19 | 223.14 |  |  | 111.57 | 111.57
2022-04-20 | 3:00 | 2022-04-19 | 312.396 |  |  | 156.198 | 156.198
2022-04-20 | 4:00 | 2022-04-19 | 379.338 |  |  | 189.669 | 189.669
2022-04-20 | 5:00 | 2022-04-19 | 446.28 |  |  | 223.14 | 223.14
2022-04-20 | 6:00 | 2022-04-19 | 691.734 |  |  | 345.867 | 345.867
2022-04-20 | 7:00 | 2022-04-20 | 1025.8 |  |  | 512.9 | 512.9
2022-04-20 | 8:00 | 2022-04-20 | 936.6 |  |  | 468.3 | 468.3
2022-04-20 | 9:00 | 2022-04-20 | 869.7 |  |  | 434.85 | 434.85
2022-04-20 | 10:00 | 2022-04-20 | 802.8 |  |  | 401.4 | 401.4
2022-04-20 | 11:00 | 2022-04-20 | 825.1 |  |  | 412.55 | 412.55
2022-04-20 | 12:00 | 2022-04-20 | 802.8 |  |  | 401.4 | 401.4
2022-04-20 | 13:00 | 2022-04-20 | 735.9 |  |  | 367.95 | 367.95
2022-04-20 | 14:00 | 2022-04-20 | 735.9 |  |  | 367.95 | 367.95
2022-04-20 | 15:00 | 2022-04-20 | 735.9 |  |  | 367.95 | 367.95
2022-04-20 | 16:00 | 2022-04-20 | 758.2 |  |  | 379.1 | 379.1
2022-04-20 | 17:00 | 2022-04-20 | 825.1 |  |  | 412.55 | 412.55
2022-04-20 | 18:00 | 2022-04-20 | 825.1 |  |  | 412.55 | 412.55
2022-04-20 | 19:00 | 2022-04-20 | 936.6 |  |  | 468.3 | 468.3
2022-04-20 | 20:00 | 2022-04-20 | 847.4 |  |  | 423.7 | 423.7
2022-04-20 | 21:00 | 2022-04-20 | 802.8 |  |  | 401.4 | 401.4
2022-04-20 | 22:00 | 2022-04-20 | 735.9 |  |  | 367.95 | 367.95
2022-04-20 | 23:00 | 2022-04-20 | 557.5 |  |  | 278.75 | 278.75
2022-04-21 | 24:00 | 2022-04-20 | 423.7 |  |  | 211.85 | 211.85
2022-04-21 | 1:00 | 2022-04-20 | 312.2 |  |  | 156.1 | 156.1
2022-04-21 | 2:00 | 2022-04-20 | 312.2 |  |  | 156.1 | 156.1
2022-04-21 | 3:00 | 2022-04-20 | 401.4 |  |  | 200.7 | 200.7
2022-04-21 | 4:00 | 2022-04-20 | 423.7 |  |  | 211.85 | 211.85
2022-04-21 | 5:00 | 2022-04-20 | 535.2 |  |  | 267.6 | 267.6
2022-04-21 | 6:00 | 2022-04-20 | 758.2 |  |  | 379.1 | 379.1
2022-04-21 | 7:00 | 2022-04-21 | 1073.184 |  |  | 536.592 | 536.592
2022-04-21 | 8:00 | 2022-04-21 | 1028.468 |  |  | 514.234 | 514.234
2022-04-21 | 9:00 | 2022-04-21 | 1095.542 |  |  | 547.771 | 547.771
2022-04-21 | 10:00 | 2022-04-21 | 916.678 |  |  | 458.339 | 458.339
2022-04-21 | 11:00 | 2022-04-21 | 961.394 |  |  | 480.697 | 480.697
2022-04-21 | 12:00 | 2022-04-21 | 916.678 |  |  | 458.339 | 458.339
2022-04-21 | 13:00 | 2022-04-21 | 849.604 |  |  | 424.802 | 424.802
2022-04-21 | 14:00 | 2022-04-21 | 849.604 |  |  | 424.802 | 424.802
2022-04-21 | 15:00 | 2022-04-21 | 782.53 |  |  | 391.265 | 391.265
2022-04-21 | 16:00 | 2022-04-21 | 715.456 |  |  | 357.728 | 357.728
2022-04-21 | 17:00 | 2022-04-21 | 693.098 |  |  | 346.549 | 346.549
2022-04-21 | 18:00 | 2022-04-21 | 715.456 |  |  | 357.728 | 357.728
2022-04-21 | 19:00 | 2022-04-21 | 827.246 |  |  | 413.623 | 413.623
2022-04-21 | 20:00 | 2022-04-21 | 782.53 |  |  | 391.265 | 391.265
2022-04-21 | 21:00 | 2022-04-21 | 760.172 |  |  | 380.086 | 380.086
2022-04-21 | 22:00 | 2022-04-21 | 715.456 |  |  | 357.728 | 357.728
2022-04-21 | 23:00 | 2022-04-21 | 491.876 |  |  | 245.938 | 245.938
2022-04-22 | 24:00 | 2022-04-21 | 357.728 |  |  | 178.864 | 178.864
2022-04-22 | 1:00 | 2022-04-21 | 268.296 |  |  | 134.148 | 134.148
2022-04-22 | 2:00 | 2022-04-21 | 335.37 |  |  | 167.685 | 167.685
2022-04-22 | 3:00 | 2022-04-21 | 313.012 |  |  | 156.506 | 156.506
2022-04-22 | 4:00 | 2022-04-21 | 402.444 |  |  | 201.222 | 201.222
2022-04-22 | 5:00 | 2022-04-21 | 581.308 |  |  | 290.654 | 290.654
2022-04-22 | 6:00 | 2022-04-21 | 983.752 |  |  | 491.876 | 491.876
2022-04-22 | 7:00 | 2022-04-22 | 1183.384 |  |  | 591.692 | 591.692
2022-04-22 | 8:00 | 2022-04-22 | 1027.088 |  |  | 513.544 | 513.544
2022-04-22 | 9:00 | 2022-04-22 | 960.104 |  |  | 480.052 | 480.052
2022-04-22 | 10:00 | 2022-04-22 | 714.496 |  |  | 357.248 | 357.248
2022-04-22 | 11:00 | 2022-04-22 | 714.496 |  |  | 357.248 | 357.248
2022-04-22 | 12:00 | 2022-04-22 | 736.824 |  |  | 368.412 | 368.412
2022-04-22 | 13:00 | 2022-04-22 | 692.168 |  |  | 346.084 | 346.084
2022-04-22 | 14:00 | 2022-04-22 | 580.528 |  |  | 290.264 | 290.264
2022-04-22 | 15:00 | 2022-04-22 | 491.216 |  |  | 245.608 | 245.608
2022-04-22 | 16:00 | 2022-04-22 | 535.872 |  |  | 267.936 | 267.936
2022-04-22 | 17:00 | 2022-04-22 | 491.216 |  |  | 245.608 | 245.608
2022-04-22 | 18:00 | 2022-04-22 | 513.544 |  |  | 256.772 | 256.772
2022-04-22 | 19:00 | 2022-04-22 | 647.512 |  |  | 323.756 | 323.756
2022-04-22 | 20:00 | 2022-04-22 | 625.184 |  |  | 312.592 | 312.592
2022-04-22 | 21:00 | 2022-04-22 | 759.152 |  |  | 379.576 | 379.576
2022-04-22 | 22:00 | 2022-04-22 | 647.512 |  |  | 323.756 | 323.756
2022-04-22 | 23:00 | 2022-04-22 | 535.872 |  |  | 267.936 | 267.936
2022-04-23 | 24:00 | 2022-04-22 | 379.576 |  |  | 189.788 | 189.788
2022-04-23 | 1:00 | 2022-04-22 | 334.92 |  |  | 167.46 | 167.46
2022-04-23 | 2:00 | 2022-04-22 | 379.576 |  |  | 189.788 | 189.788
2022-04-23 | 3:00 | 2022-04-22 | 379.576 |  |  | 189.788 | 189.788
2022-04-23 | 4:00 | 2022-04-22 | 468.888 |  |  | 234.444 | 234.444
2022-04-23 | 5:00 | 2022-04-22 | 692.168 |  |  | 346.084 | 346.084
2022-04-23 | 6:00 | 2022-04-22 | 1027.088 |  |  | 513.544 | 513.544
2022-04-23 | 7:00 | 2022-04-23 | 1271.442 |  |  | 635.721 | 635.721
2022-04-23 | 8:00 | 2022-04-23 | 1092.994 |  |  | 546.497 | 546.497
2022-04-23 | 9:00 | 2022-04-23 | 1003.77 |  |  | 501.885 | 501.885
2022-04-23 | 10:00 | 2022-04-23 | 780.71 |  |  | 390.355 | 390.355
2022-04-23 | 11:00 | 2022-04-23 | 691.486 |  |  | 345.743 | 345.743
2022-04-23 | 12:00 | 2022-04-23 | 713.792 |  |  | 356.896 | 356.896
2022-04-23 | 13:00 | 2022-04-23 | 557.65 |  |  | 278.825 | 278.825
2022-04-23 | 14:00 | 2022-04-23 | 557.65 |  |  | 278.825 | 278.825
2022-04-23 | 15:00 | 2022-04-23 | 490.732 |  |  | 245.366 | 245.366
2022-04-23 | 16:00 | 2022-04-23 | 535.344 |  |  | 267.672 | 267.672
2022-04-23 | 17:00 | 2022-04-23 | 513.038 |  |  | 256.519 | 256.519
2022-04-23 | 18:00 | 2022-04-23 | 490.732 |  |  | 245.366 | 245.366
2022-04-23 | 19:00 | 2022-04-23 | 535.344 |  |  | 267.672 | 267.672
2022-04-23 | 20:00 | 2022-04-23 | 513.038 |  |  | 256.519 | 256.519
2022-04-23 | 21:00 | 2022-04-23 | 646.874 |  |  | 323.437 | 323.437
2022-04-23 | 22:00 | 2022-04-23 | 535.344 |  |  | 267.672 | 267.672
2022-04-23 | 23:00 | 2022-04-23 | 468.426 |  |  | 234.213 | 234.213
2022-04-24 | 24:00 | 2022-04-23 | 245.366 |  |  | 122.683 | 122.683
2022-04-24 | 1:00 | 2022-04-23 | 245.366 |  |  | 122.683 | 122.683
2022-04-24 | 2:00 | 2022-04-23 | 267.672 |  |  | 133.836 | 133.836
2022-04-24 | 3:00 | 2022-04-23 | 289.978 |  |  | 144.989 | 144.989
2022-04-24 | 4:00 | 2022-04-23 | 356.896 |  |  | 178.448 | 178.448
2022-04-24 | 5:00 | 2022-04-23 | 579.956 |  |  | 289.978 | 289.978
2022-04-24 | 6:00 | 2022-04-23 | 936.852 |  |  | 468.426 | 468.426
2022-04-24 | 7:00 | 2022-04-24 | 1142.196 |  |  | 571.098 | 571.098
2022-04-24 | 8:00 | 2022-04-24 | 1052.612 |  |  | 526.306 | 526.306
2022-04-24 | 9:00 | 2022-04-24 | 783.86 |  |  | 391.93 | 391.93
2022-04-24 | 10:00 | 2022-04-24 | 582.296 |  |  | 291.148 | 291.148
2022-04-24 | 11:00 | 2022-04-24 | 537.504 |  |  | 268.752 | 268.752
2022-04-24 | 12:00 | 2022-04-24 | 470.316 |  |  | 235.158 | 235.158
2022-04-24 | 13:00 | 2022-04-24 | 447.92 |  |  | 223.96 | 223.96
2022-04-24 | 14:00 | 2022-04-24 | 403.128 |  |  | 201.564 | 201.564
2022-04-24 | 15:00 | 2022-04-24 | 380.732 |  |  | 190.366 | 190.366
2022-04-24 | 16:00 | 2022-04-24 | 380.732 |  |  | 190.366 | 190.366
2022-04-24 | 17:00 | 2022-04-24 | 313.544 |  |  | 156.772 | 156.772
2022-04-24 | 18:00 | 2022-04-24 | 358.336 |  |  | 179.168 | 179.168
2022-04-24 | 19:00 | 2022-04-24 | 358.336 |  |  | 179.168 | 179.168
2022-04-24 | 20:00 | 2022-04-24 | 425.524 |  |  | 212.762 | 212.762
2022-04-24 | 21:00 | 2022-04-24 | 515.108 |  |  | 257.554 | 257.554
2022-04-24 | 22:00 | 2022-04-24 | 492.712 |  |  | 246.356 | 246.356
2022-04-24 | 23:00 | 2022-04-24 | 335.94 |  |  | 167.97 | 167.97
2022-04-25 | 24:00 | 2022-04-24 | 268.752 |  |  | 134.376 | 134.376
2022-04-25 | 1:00 | 2022-04-24 | 156.772 |  |  | 78.386 | 78.386
2022-04-25 | 2:00 | 2022-04-24 | 201.564 |  |  | 100.782 | 100.782
2022-04-25 | 3:00 | 2022-04-24 | 223.96 |  |  | 111.98 | 111.98
2022-04-25 | 4:00 | 2022-04-24 | 268.752 |  |  | 134.376 | 134.376
2022-04-25 | 5:00 | 2022-04-24 | 492.712 |  |  | 246.356 | 246.356
2022-04-25 | 6:00 | 2022-04-24 | 783.86 |  |  | 391.93 | 391.93
2022-04-25 | 7:00 | 2022-04-25 | 1058.722 |  |  | 529.361 | 529.361
2022-04-25 | 8:00 | 2022-04-25 | 855.988 |  |  | 427.994 | 427.994
2022-04-25 | 9:00 | 2022-04-25 | 653.254 |  |  | 326.627 | 326.627
2022-04-25 | 10:00 | 2022-04-25 | 518.098 |  |  | 259.049 | 259.049
2022-04-25 | 11:00 | 2022-04-25 | 427.994 |  |  | 213.997 | 213.997
2022-04-25 | 12:00 | 2022-04-25 | 382.942 |  |  | 191.471 | 191.471
2022-04-25 | 13:00 | 2022-04-25 | 292.838 |  |  | 146.419 | 146.419
2022-04-25 | 14:00 | 2022-04-25 | 382.942 |  |  | 191.471 | 191.471
2022-04-25 | 15:00 | 2022-04-25 | 292.838 |  |  | 146.419 | 146.419
2022-04-25 | 16:00 | 2022-04-25 | 225.26 |  |  | 112.63 | 112.63
2022-04-25 | 17:00 | 2022-04-25 | 270.312 |  |  | 135.156 | 135.156
2022-04-25 | 18:00 | 2022-04-25 | 315.364 |  |  | 157.682 | 157.682
2022-04-25 | 19:00 | 2022-04-25 | 337.89 |  |  | 168.945 | 168.945
2022-04-25 | 20:00 | 2022-04-25 | 292.838 |  |  | 146.419 | 146.419
2022-04-25 | 21:00 | 2022-04-25 | 382.942 |  |  | 191.471 | 191.471
2022-04-25 | 22:00 | 2022-04-25 | 360.416 |  |  | 180.208 | 180.208
2022-04-25 | 23:00 | 2022-04-25 | 270.312 |  |  | 135.156 | 135.156
2022-04-26 | 24:00 | 2022-04-25 | 157.682 |  |  | 78.841 | 78.841
2022-04-26 | 1:00 | 2022-04-25 | 135.156 |  |  | 67.578 | 67.578
2022-04-26 | 2:00 | 2022-04-25 | 157.682 |  |  | 78.841 | 78.841
2022-04-26 | 3:00 | 2022-04-25 | 157.682 |  |  | 78.841 | 78.841
2022-04-26 | 4:00 | 2022-04-25 | 225.26 |  |  | 112.63 | 112.63
2022-04-26 | 5:00 | 2022-04-25 | 360.416 |  |  | 180.208 | 180.208
2022-04-26 | 6:00 | 2022-04-25 | 698.306 |  |  | 349.153 | 349.153
2022-04-26 | 7:00 | 2022-04-26 | 827.172 |  |  | 413.586 | 413.586
2022-04-26 | 8:00 | 2022-04-26 | 737.748 |  |  | 368.874 | 368.874
2022-04-26 | 9:00 | 2022-04-26 | 536.544 |  |  | 268.272 | 268.272
2022-04-26 | 10:00 | 2022-04-26 | 536.544 |  |  | 268.272 | 268.272
2022-04-26 | 11:00 | 2022-04-26 | 424.764 |  |  | 212.382 | 212.382
2022-04-26 | 12:00 | 2022-04-26 | 447.12 |  |  | 223.56 | 223.56
2022-04-26 | 13:00 | 2022-04-26 | 491.832 |  |  | 245.916 | 245.916
2022-04-26 | 14:00 | 2022-04-26 | 491.832 |  |  | 245.916 | 245.916
2022-04-26 | 15:00 | 2022-04-26 | 558.9 |  |  | 279.45 | 279.45
2022-04-26 | 16:00 | 2022-04-26 | 558.9 |  |  | 279.45 | 279.45
2022-04-26 | 17:00 | 2022-04-26 | 581.256 |  |  | 290.628 | 290.628
2022-04-26 | 18:00 | 2022-04-26 | 558.9 |  |  | 279.45 | 279.45
2022-04-26 | 19:00 | 2022-04-26 | 558.9 |  |  | 279.45 | 279.45
2022-04-26 | 20:00 | 2022-04-26 | 648.324 |  |  | 324.162 | 324.162
2022-04-26 | 21:00 | 2022-04-26 | 625.968 |  |  | 312.984 | 312.984
2022-04-26 | 22:00 | 2022-04-26 | 514.188 |  |  | 257.094 | 257.094
2022-04-26 | 23:00 | 2022-04-26 | 402.408 |  |  | 201.204 | 201.204
2022-04-27 | 24:00 | 2022-04-26 | 245.916 |  |  | 122.958 | 122.958
2022-04-27 | 1:00 | 2022-04-26 | 223.56 |  |  | 111.78 | 111.78
2022-04-27 | 2:00 | 2022-04-26 | 245.916 |  |  | 122.958 | 122.958
2022-04-27 | 3:00 | 2022-04-26 | 290.628 |  |  | 145.314 | 145.314
2022-04-27 | 4:00 | 2022-04-26 | 335.34 |  |  | 167.67 | 167.67
2022-04-27 | 5:00 | 2022-04-26 | 491.832 |  |  | 245.916 | 245.916
2022-04-27 | 6:00 | 2022-04-26 | 715.392 |  |  | 357.696 | 357.696
2022-04-27 | 7:00 | 2022-04-27 | 1049.51 |  |  | 524.755 | 524.755
2022-04-27 | 8:00 | 2022-04-27 | 960.19 |  |  | 480.095 | 480.095
2022-04-27 | 9:00 | 2022-04-27 | 893.2 |  |  | 446.6 | 446.6
2022-04-27 | 10:00 | 2022-04-27 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-27 | 11:00 | 2022-04-27 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-27 | 12:00 | 2022-04-27 | 937.86 |  |  | 468.93 | 468.93
2022-04-27 | 13:00 | 2022-04-27 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-27 | 14:00 | 2022-04-27 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-27 | 15:00 | 2022-04-27 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-27 | 16:00 | 2022-04-27 | 893.2 |  |  | 446.6 | 446.6
2022-04-27 | 17:00 | 2022-04-27 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-27 | 18:00 | 2022-04-27 | 982.52 |  |  | 491.26 | 491.26
2022-04-27 | 19:00 | 2022-04-27 | 982.52 |  |  | 491.26 | 491.26
2022-04-27 | 20:00 | 2022-04-27 | 982.52 |  |  | 491.26 | 491.26
2022-04-27 | 21:00 | 2022-04-27 | 1004.85 |  |  | 502.425 | 502.425
2022-04-27 | 22:00 | 2022-04-27 | 870.87 |  |  | 435.435 | 435.435
2022-04-27 | 23:00 | 2022-04-27 | 647.57 |  |  | 323.785 | 323.785
2022-04-28 | 24:00 | 2022-04-27 | 491.26 |  |  | 245.63 | 245.63
2022-04-28 | 1:00 | 2022-04-27 | 424.27 |  |  | 212.135 | 212.135
2022-04-28 | 2:00 | 2022-04-27 | 424.27 |  |  | 212.135 | 212.135
2022-04-28 | 3:00 | 2022-04-27 | 446.6 |  |  | 223.3 | 223.3
2022-04-28 | 4:00 | 2022-04-27 | 513.59 |  |  | 256.795 | 256.795
2022-04-28 | 5:00 | 2022-04-27 | 602.91 |  |  | 301.455 | 301.455
2022-04-28 | 6:00 | 2022-04-27 | 915.53 |  |  | 457.765 | 457.765
2022-04-28 | 7:00 | 2022-04-28 | 1193.242 |  |  | 596.621 | 596.621
2022-04-28 | 8:00 | 2022-04-28 | 1193.242 |  |  | 596.621 | 596.621
2022-04-28 | 9:00 | 2022-04-28 | 1125.7 |  |  | 562.85 | 562.85
2022-04-28 | 10:00 | 2022-04-28 | 1058.158 |  |  | 529.079 | 529.079
2022-04-28 | 11:00 | 2022-04-28 | 1013.13 |  |  | 506.565 | 506.565
2022-04-28 | 12:00 | 2022-04-28 | 1058.158 |  |  | 529.079 | 529.079
2022-04-28 | 13:00 | 2022-04-28 | 1013.13 |  |  | 506.565 | 506.565
2022-04-28 | 14:00 | 2022-04-28 | 923.074 |  |  | 461.537 | 461.537
2022-04-28 | 15:00 | 2022-04-28 | 878.046 |  |  | 439.023 | 439.023
2022-04-28 | 16:00 | 2022-04-28 | 900.56 |  |  | 450.28 | 450.28
2022-04-28 | 17:00 | 2022-04-28 | 945.588 |  |  | 472.794 | 472.794
2022-04-28 | 18:00 | 2022-04-28 | 900.56 |  |  | 450.28 | 450.28
2022-04-28 | 19:00 | 2022-04-28 | 990.616 |  |  | 495.308 | 495.308
2022-04-28 | 20:00 | 2022-04-28 | 923.074 |  |  | 461.537 | 461.537
2022-04-28 | 21:00 | 2022-04-28 | 968.102 |  |  | 484.051 | 484.051
2022-04-28 | 22:00 | 2022-04-28 | 855.532 |  |  | 427.766 | 427.766
2022-04-28 | 23:00 | 2022-04-28 | 562.85 |  |  | 281.425 | 281.425
2022-04-29 | 24:00 | 2022-04-28 | 427.766 |  |  | 213.883 | 213.883
2022-04-29 | 1:00 | 2022-04-28 | 382.738 |  |  | 191.369 | 191.369
2022-04-29 | 2:00 | 2022-04-28 | 405.252 |  |  | 202.626 | 202.626
2022-04-29 | 3:00 | 2022-04-28 | 405.252 |  |  | 202.626 | 202.626
2022-04-29 | 4:00 | 2022-04-28 | 495.308 |  |  | 247.654 | 247.654
2022-04-29 | 5:00 | 2022-04-28 | 675.42 |  |  | 337.71 | 337.71
2022-04-29 | 6:00 | 2022-04-28 | 1035.644 |  |  | 517.822 | 517.822
2022-04-29 | 7:00 | 2022-04-29 | 1375.672 |  |  | 687.836 | 687.836
2022-04-29 | 8:00 | 2022-04-29 | 1150.152 |  |  | 575.076 | 575.076
2022-04-29 | 9:00 | 2022-04-29 | 992.288 |  |  | 496.144 | 496.144
2022-04-29 | 10:00 | 2022-04-29 | 856.976 |  |  | 428.488 | 428.488
2022-04-29 | 11:00 | 2022-04-29 | 811.872 |  |  | 405.936 | 405.936
2022-04-29 | 12:00 | 2022-04-29 | 766.768 |  |  | 383.384 | 383.384
2022-04-29 | 13:00 | 2022-04-29 | 699.112 |  |  | 349.556 | 349.556
2022-04-29 | 14:00 | 2022-04-29 | 721.664 |  |  | 360.832 | 360.832
2022-04-29 | 15:00 | 2022-04-29 | 699.112 |  |  | 349.556 | 349.556
2022-04-29 | 16:00 | 2022-04-29 | 586.352 |  |  | 293.176 | 293.176
2022-04-29 | 17:00 | 2022-04-29 | 654.008 |  |  | 327.004 | 327.004
2022-04-29 | 18:00 | 2022-04-29 | 631.456 |  |  | 315.728 | 315.728
2022-04-29 | 19:00 | 2022-04-29 | 699.112 |  |  | 349.556 | 349.556
2022-04-29 | 20:00 | 2022-04-29 | 789.32 |  |  | 394.66 | 394.66
2022-04-29 | 21:00 | 2022-04-29 | 766.768 |  |  | 383.384 | 383.384
2022-04-29 | 22:00 | 2022-04-29 | 811.872 |  |  | 405.936 | 405.936
2022-04-29 | 23:00 | 2022-04-29 | 541.248 |  |  | 270.624 | 270.624
2022-04-30 | 24:00 | 2022-04-29 | 383.384 |  |  | 191.692 | 191.692
2022-04-30 | 1:00 | 2022-04-29 | 338.28 |  |  | 169.14 | 169.14
2022-04-30 | 2:00 | 2022-04-29 | 360.832 |  |  | 180.416 | 180.416
2022-04-30 | 3:00 | 2022-04-29 | 338.28 |  |  | 169.14 | 169.14
2022-04-30 | 4:00 | 2022-04-29 | 428.488 |  |  | 214.244 | 214.244
2022-04-30 | 5:00 | 2022-04-29 | 654.008 |  |  | 327.004 | 327.004
2022-04-30 | 6:00 | 2022-04-29 | 992.288 |  |  | 496.144 | 496.144
2022-04-30 | 7:00 | 2022-04-30 | 1226.83 |  |  | 613.415 | 613.415
2022-04-30 | 8:00 | 2022-04-30 | 1115.3 |  |  | 557.65 | 557.65
2022-04-30 | 9:00 | 2022-04-30 | 1026.076 |  |  | 513.038 | 513.038
2022-04-30 | 10:00 | 2022-04-30 | 869.934 |  |  | 434.967 | 434.967
2022-04-30 | 11:00 | 2022-04-30 | 959.158 |  |  | 479.579 | 479.579
2022-04-30 | 12:00 | 2022-04-30 | 847.628 |  |  | 423.814 | 423.814
2022-04-30 | 13:00 | 2022-04-30 | 869.934 |  |  | 434.967 | 434.967
2022-04-30 | 14:00 | 2022-04-30 | 892.24 |  |  | 446.12 | 446.12
2022-04-30 | 15:00 | 2022-04-30 | 914.546 |  |  | 457.273 | 457.273
2022-04-30 | 16:00 | 2022-04-30 | 825.322 |  |  | 412.661 | 412.661
2022-04-30 | 17:00 | 2022-04-30 | 869.934 |  |  | 434.967 | 434.967
2022-04-30 | 18:00 | 2022-04-30 | 936.852 |  |  | 468.426 | 468.426
2022-04-30 | 19:00 | 2022-04-30 | 1026.076 |  |  | 513.038 | 513.038
2022-04-30 | 20:00 | 2022-04-30 | 936.852 |  |  | 468.426 | 468.426
2022-04-30 | 21:00 | 2022-04-30 | 981.464 |  |  | 490.732 | 490.732
2022-04-30 | 22:00 | 2022-04-30 | 869.934 |  |  | 434.967 | 434.967
2022-04-30 | 23:00 | 2022-04-30 | 602.262 |  |  | 301.131 | 301.131
2022-05-01 | 24:00 | 2022-04-30 | 401.508 |  |  | 200.754 | 200.754
2022-05-01 | 1:00 | 2022-04-30 | 401.508 |  |  | 200.754 | 200.754
2022-05-01 | 2:00 | 2022-04-30 | 423.814 |  |  | 211.907 | 211.907
2022-05-01 | 3:00 | 2022-04-30 | 423.814 |  |  | 211.907 | 211.907
2022-05-01 | 4:00 | 2022-04-30 | 490.732 |  |  | 245.366 | 245.366
2022-05-01 | 5:00 | 2022-04-30 | 713.792 |  |  | 356.896 | 356.896
2022-05-01 | 6:00 | 2022-04-30 | 1003.77 |  |  | 501.885 | 501.885
2022-05-01 | 7:00 | 2022-05-01 | 1259.44 |  |  | 629.72 | 629.72
2022-05-01 | 8:00 | 2022-05-01 | 1102.01 |  |  | 551.005 | 551.005
2022-05-01 | 9:00 | 2022-05-01 | 1034.54 |  |  | 517.27 | 517.27
2022-05-01 | 10:00 | 2022-05-01 | 922.09 |  |  | 461.045 | 461.045
2022-05-01 | 11:00 | 2022-05-01 | 877.11 |  |  | 438.555 | 438.555
2022-05-01 | 12:00 | 2022-05-01 | 899.6 |  |  | 449.8 | 449.8
2022-05-01 | 13:00 | 2022-05-01 | 787.15 |  |  | 393.575 | 393.575
2022-05-01 | 14:00 | 2022-05-01 | 742.17 |  |  | 371.085 | 371.085
2022-05-01 | 15:00 | 2022-05-01 | 742.17 |  |  | 371.085 | 371.085
2022-05-01 | 16:00 | 2022-05-01 | 742.17 |  |  | 371.085 | 371.085
2022-05-01 | 17:00 | 2022-05-01 | 742.17 |  |  | 371.085 | 371.085
2022-05-01 | 18:00 | 2022-05-01 | 764.66 |  |  | 382.33 | 382.33
2022-05-01 | 19:00 | 2022-05-01 | 787.15 |  |  | 393.575 | 393.575
2022-05-01 | 20:00 | 2022-05-01 | 854.62 |  |  | 427.31 | 427.31
2022-05-01 | 21:00 | 2022-05-01 | 809.64 |  |  | 404.82 | 404.82
2022-05-01 | 22:00 | 2022-05-01 | 652.21 |  |  | 326.105 | 326.105
2022-05-01 | 23:00 | 2022-05-01 | 472.29 |  |  | 236.145 | 236.145
2022-05-02 | 24:00 | 2022-05-01 | 337.35 |  |  | 168.675 | 168.675
2022-05-02 | 1:00 | 2022-05-01 | 292.37 |  |  | 146.185 | 146.185
2022-05-02 | 2:00 | 2022-05-01 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2022-05-02 | 3:00 | 2022-05-01 | 337.35 |  |  | 168.675 | 168.675
2022-05-02 | 4:00 | 2022-05-01 | 382.33 |  |  | 191.165 | 191.165
2022-05-02 | 5:00 | 2022-05-01 | 607.23 |  |  | 303.615 | 303.615
2022-05-02 | 6:00 | 2022-05-01 | 967.07 |  |  | 483.535 | 483.535
2022-05-02 | 7:00 | 2022-05-02 | 1255.856 |  |  | 627.928 | 627.928
2022-05-02 | 8:00 | 2022-05-02 | 1009.17 |  |  | 504.585 | 504.585
2022-05-02 | 9:00 | 2022-05-02 | 829.762 |  |  | 414.881 | 414.881
2022-05-02 | 10:00 | 2022-05-02 | 740.058 |  |  | 370.029 | 370.029
2022-05-02 | 11:00 | 2022-05-02 | 583.076 |  |  | 291.538 | 291.538
2022-05-02 | 12:00 | 2022-05-02 | 605.502 |  |  | 302.751 | 302.751
2022-05-02 | 13:00 | 2022-05-02 | 538.224 |  |  | 269.112 | 269.112
2022-05-02 | 14:00 | 2022-05-02 | 448.52 |  |  | 224.26 | 224.26
2022-05-02 | 15:00 | 2022-05-02 | 426.094 |  |  | 213.047 | 213.047
2022-05-02 | 16:00 | 2022-05-02 | 358.816 |  |  | 179.408 | 179.408
2022-05-02 | 17:00 | 2022-05-02 | 493.372 |  |  | 246.686 | 246.686
2022-05-02 | 18:00 | 2022-05-02 | 426.094 |  |  | 213.047 | 213.047
2022-05-02 | 19:00 | 2022-05-02 | 515.798 |  |  | 257.899 | 257.899
2022-05-02 | 20:00 | 2022-05-02 | 538.224 |  |  | 269.112 | 269.112
2022-05-02 | 21:00 | 2022-05-02 | 583.076 |  |  | 291.538 | 291.538
2022-05-02 | 22:00 | 2022-05-02 | 515.798 |  |  | 257.899 | 257.899
2022-05-02 | 23:00 | 2022-05-02 | 426.094 |  |  | 213.047 | 213.047
2022-05-03 | 24:00 | 2022-05-02 | 246.686 |  |  | 123.343 | 123.343
2022-05-03 | 1:00 | 2022-05-02 | 201.834 |  |  | 100.917 | 100.917
2022-05-03 | 2:00 | 2022-05-02 | 201.834 |  |  | 100.917 | 100.917
2022-05-03 | 3:00 | 2022-05-02 | 246.686 |  |  | 123.343 | 123.343
2022-05-03 | 4:00 | 2022-05-02 | 291.538 |  |  | 145.769 | 145.769
2022-05-03 | 5:00 | 2022-05-02 | 448.52 |  |  | 224.26 | 224.26
2022-05-03 | 6:00 | 2022-05-02 | 807.336 |  |  | 403.668 | 403.668
2022-05-03 | 7:00 | 2022-05-03 | 994.576 |  |  | 497.288 | 497.288
2022-05-03 | 8:00 | 2022-05-03 | 858.952 |  |  | 429.476 | 429.476
2022-05-03 | 9:00 | 2022-05-03 | 700.724 |  |  | 350.362 | 350.362
2022-05-03 | 10:00 | 2022-05-03 | 723.328 |  |  | 361.664 | 361.664
2022-05-03 | 11:00 | 2022-05-03 | 542.496 |  |  | 271.248 | 271.248
2022-05-03 | 12:00 | 2022-05-03 | 610.308 |  |  | 305.154 | 305.154
2022-05-03 | 13:00 | 2022-05-03 | 452.08 |  |  | 226.04 | 226.04
2022-05-03 | 14:00 | 2022-05-03 | 452.08 |  |  | 226.04 | 226.04
2022-05-03 | 15:00 | 2022-05-03 | 474.684 |  |  | 237.342 | 237.342
2022-05-03 | 16:00 | 2022-05-03 | 429.476 |  |  | 214.738 | 214.738
2022-05-03 | 17:00 | 2022-05-03 | 474.684 |  |  | 237.342 | 237.342
2022-05-03 | 18:00 | 2022-05-03 | 474.684 |  |  | 237.342 | 237.342
2022-05-03 | 19:00 | 2022-05-03 | 565.1 |  |  | 282.55 | 282.55
2022-05-03 | 20:00 | 2022-05-03 | 542.496 |  |  | 271.248 | 271.248
2022-05-03 | 21:00 | 2022-05-03 | 655.516 |  |  | 327.758 | 327.758
2022-05-03 | 22:00 | 2022-05-03 | 565.1 |  |  | 282.55 | 282.55
2022-05-03 | 23:00 | 2022-05-03 | 361.664 |  |  | 180.832 | 180.832
2022-05-04 | 24:00 | 2022-05-03 | 271.248 |  |  | 135.624 | 135.624
2022-05-04 | 1:00 | 2022-05-03 | 203.436 |  |  | 101.718 | 101.718
2022-05-04 | 2:00 | 2022-05-03 | 203.436 |  |  | 101.718 | 101.718
2022-05-04 | 3:00 | 2022-05-03 | 248.644 |  |  | 124.322 | 124.322
2022-05-04 | 4:00 | 2022-05-03 | 271.248 |  |  | 135.624 | 135.624
2022-05-04 | 5:00 | 2022-05-03 | 361.664 |  |  | 180.832 | 180.832
2022-05-04 | 6:00 | 2022-05-03 | 632.912 |  |  | 316.456 | 316.456
2022-05-04 | 7:00 | 2022-05-04 | 888.72 |  |  | 444.36 | 444.36
2022-05-04 | 8:00 | 2022-05-04 | 733.194 |  |  | 366.597 | 366.597
2022-05-04 | 9:00 | 2022-05-04 | 644.322 |  |  | 322.161 | 322.161
2022-05-04 | 10:00 | 2022-05-04 | 622.104 |  |  | 311.052 | 311.052
2022-05-04 | 11:00 | 2022-05-04 | 644.322 |  |  | 322.161 | 322.161
2022-05-04 | 12:00 | 2022-05-04 | 666.54 |  |  | 333.27 | 333.27
2022-05-04 | 13:00 | 2022-05-04 | 511.014 |  |  | 255.507 | 255.507
2022-05-04 | 14:00 | 2022-05-04 | 466.578 |  |  | 233.289 | 233.289
2022-05-04 | 15:00 | 2022-05-04 | 488.796 |  |  | 244.398 | 244.398
2022-05-04 | 16:00 | 2022-05-04 | 422.142 |  |  | 211.071 | 211.071
2022-05-04 | 17:00 | 2022-05-04 | 422.142 |  |  | 211.071 | 211.071
2022-05-04 | 18:00 | 2022-05-04 | 466.578 |  |  | 233.289 | 233.289
2022-05-04 | 19:00 | 2022-05-04 | 444.36 |  |  | 222.18 | 222.18
2022-05-04 | 20:00 | 2022-05-04 | 488.796 |  |  | 244.398 | 244.398
2022-05-04 | 21:00 | 2022-05-04 | 466.578 |  |  | 233.289 | 233.289
2022-05-04 | 22:00 | 2022-05-04 | 555.45 |  |  | 277.725 | 277.725
2022-05-04 | 23:00 | 2022-05-04 | 355.488 |  |  | 177.744 | 177.744
2022-05-05 | 24:00 | 2022-05-04 | 266.616 |  |  | 133.308 | 133.308
2022-05-05 | 1:00 | 2022-05-04 | 199.962 |  |  | 99.981 | 99.981
2022-05-05 | 2:00 | 2022-05-04 | 222.18 |  |  | 111.09 | 111.09
2022-05-05 | 3:00 | 2022-05-04 | 288.834 |  |  | 144.417 | 144.417
2022-05-05 | 4:00 | 2022-05-04 | 311.052 |  |  | 155.526 | 155.526
2022-05-05 | 5:00 | 2022-05-04 | 422.142 |  |  | 211.071 | 211.071
2022-05-05 | 6:00 | 2022-05-04 | 733.194 |  |  | 366.597 | 366.597
2022-05-05 | 7:00 | 2022-05-05 | 936.852 |  |  | 468.426 | 468.426
2022-05-05 | 8:00 | 2022-05-05 | 825.322 |  |  | 412.661 | 412.661
2022-05-05 | 9:00 | 2022-05-05 | 736.098 |  |  | 368.049 | 368.049
2022-05-05 | 10:00 | 2022-05-05 | 535.344 |  |  | 267.672 | 267.672
2022-05-05 | 11:00 | 2022-05-05 | 535.344 |  |  | 267.672 | 267.672
2022-05-05 | 12:00 | 2022-05-05 | 557.65 |  |  | 278.825 | 278.825
2022-05-05 | 13:00 | 2022-05-05 | 401.508 |  |  | 200.754 | 200.754
2022-05-05 | 14:00 | 2022-05-05 | 401.508 |  |  | 200.754 | 200.754
2022-05-05 | 15:00 | 2022-05-05 | 379.202 |  |  | 189.601 | 189.601
2022-05-05 | 16:00 | 2022-05-05 | 334.59 |  |  | 167.295 | 167.295
2022-05-05 | 17:00 | 2022-05-05 | 423.814 |  |  | 211.907 | 211.907
2022-05-05 | 18:00 | 2022-05-05 | 312.284 |  |  | 156.142 | 156.142
2022-05-05 | 19:00 | 2022-05-05 | 334.59 |  |  | 167.295 | 167.295
2022-05-05 | 20:00 | 2022-05-05 | 401.508 |  |  | 200.754 | 200.754
2022-05-05 | 21:00 | 2022-05-05 | 423.814 |  |  | 211.907 | 211.907
2022-05-05 | 22:00 | 2022-05-05 | 468.426 |  |  | 234.213 | 234.213
2022-05-05 | 23:00 | 2022-05-05 | 334.59 |  |  | 167.295 | 167.295
2022-05-06 | 24:00 | 2022-05-05 | 178.448 |  |  | 89.224 | 89.224
2022-05-06 | 1:00 | 2022-05-05 | 178.448 |  |  | 89.224 | 89.224
2022-05-06 | 2:00 | 2022-05-05 | 200.754 |  |  | 100.377 | 100.377
2022-05-06 | 3:00 | 2022-05-05 | 223.06 |  |  | 111.53 | 111.53
2022-05-06 | 4:00 | 2022-05-05 | 267.672 |  |  | 133.836 | 133.836
2022-05-06 | 5:00 | 2022-05-05 | 423.814 |  |  | 211.907 | 211.907
2022-05-06 | 6:00 | 2022-05-05 | 758.404 |  |  | 379.202 | 379.202
2022-05-06 | 7:00 | 2022-05-06 | 845.5 |  |  | 422.75 | 422.75
2022-05-06 | 8:00 | 2022-05-06 | 734.25 |  |  | 367.125 | 367.125
2022-05-06 | 9:00 | 2022-05-06 | 467.25 |  |  | 233.625 | 233.625
2022-05-06 | 10:00 | 2022-05-06 | 400.5 |  |  | 200.25 | 200.25
2022-05-06 | 11:00 | 2022-05-06 | 378.25 |  |  | 189.125 | 189.125
2022-05-06 | 12:00 | 2022-05-06 | 378.25 |  |  | 189.125 | 189.125
2022-05-06 | 13:00 | 2022-05-06 | 356 |  |  | 178 | 178
2022-05-06 | 14:00 | 2022-05-06 | 289.25 |  |  | 144.625 | 144.625
2022-05-06 | 15:00 | 2022-05-06 | 244.75 |  |  | 122.375 | 122.375
2022-05-06 | 16:00 | 2022-05-06 | 289.25 |  |  | 144.625 | 144.625
2022-05-06 | 17:00 | 2022-05-06 | 267 |  |  | 133.5 | 133.5
2022-05-06 | 18:00 | 2022-05-06 | 289.25 |  |  | 144.625 | 144.625
2022-05-06 | 19:00 | 2022-05-06 | 378.25 |  |  | 189.125 | 189.125
2022-05-06 | 20:00 | 2022-05-06 | 289.25 |  |  | 144.625 | 144.625
2022-05-06 | 21:00 | 2022-05-06 | 400.5 |  |  | 200.25 | 200.25
2022-05-06 | 22:00 | 2022-05-06 | 378.25 |  |  | 189.125 | 189.125
2022-05-06 | 23:00 | 2022-05-06 | 244.75 |  |  | 122.375 | 122.375
2022-05-07 | 24:00 | 2022-05-06 | 133.5 |  |  | 66.75 | 66.75
2022-05-07 | 1:00 | 2022-05-06 | 155.75 |  |  | 77.875 | 77.875
2022-05-07 | 2:00 | 2022-05-06 | 155.75 |  |  | 77.875 | 77.875
2022-05-07 | 3:00 | 2022-05-06 | 155.75 |  |  | 77.875 | 77.875
2022-05-07 | 4:00 | 2022-05-06 | 178 |  |  | 89 | 89
2022-05-07 | 5:00 | 2022-05-06 | 356 |  |  | 178 | 178
2022-05-07 | 6:00 | 2022-05-06 | 556.25 |  |  | 278.125 | 278.125
2022-05-07 | 7:00 | 2022-05-07 | 733.656 |  |  | 366.828 | 366.828
2022-05-07 | 8:00 | 2022-05-07 | 622.496 |  |  | 311.248 | 311.248
2022-05-07 | 9:00 | 2022-05-07 | 533.568 |  |  | 266.784 | 266.784
2022-05-07 | 10:00 | 2022-05-07 | 489.104 |  |  | 244.552 | 244.552
2022-05-07 | 11:00 | 2022-05-07 | 511.336 |  |  | 255.668 | 255.668
2022-05-07 | 12:00 | 2022-05-07 | 422.408 |  |  | 211.204 | 211.204
2022-05-07 | 13:00 | 2022-05-07 | 355.712 |  |  | 177.856 | 177.856
2022-05-07 | 14:00 | 2022-05-07 | 377.944 |  |  | 188.972 | 188.972
2022-05-07 | 15:00 | 2022-05-07 | 355.712 |  |  | 177.856 | 177.856
2022-05-07 | 16:00 | 2022-05-07 | 289.016 |  |  | 144.508 | 144.508
2022-05-07 | 17:00 | 2022-05-07 | 355.712 |  |  | 177.856 | 177.856
2022-05-07 | 18:00 | 2022-05-07 | 289.016 |  |  | 144.508 | 144.508
2022-05-07 | 19:00 | 2022-05-07 | 466.872 |  |  | 233.436 | 233.436
2022-05-07 | 20:00 | 2022-05-07 | 333.48 |  |  | 166.74 | 166.74
2022-05-07 | 21:00 | 2022-05-07 | 400.176 |  |  | 200.088 | 200.088
2022-05-07 | 22:00 | 2022-05-07 | 400.176 |  |  | 200.088 | 200.088
2022-05-07 | 23:00 | 2022-05-07 | 311.248 |  |  | 155.624 | 155.624
2022-05-08 | 24:00 | 2022-05-07 | 177.856 |  |  | 88.928 | 88.928
2022-05-08 | 1:00 | 2022-05-07 | 133.392 |  |  | 66.696 | 66.696
2022-05-08 | 2:00 | 2022-05-07 | 155.624 |  |  | 77.812 | 77.812
2022-05-08 | 3:00 | 2022-05-07 | 177.856 |  |  | 88.928 | 88.928
2022-05-08 | 4:00 | 2022-05-07 | 222.32 |  |  | 111.16 | 111.16
2022-05-08 | 5:00 | 2022-05-07 | 377.944 |  |  | 188.972 | 188.972
2022-05-08 | 6:00 | 2022-05-07 | 689.192 |  |  | 344.596 | 344.596
2022-05-08 | 7:00 | 2022-05-08 | 822.51 |  |  | 411.255 | 411.255
2022-05-08 | 8:00 | 2022-05-08 | 666.9 |  |  | 333.45 | 333.45
2022-05-08 | 9:00 | 2022-05-08 | 600.21 |  |  | 300.105 | 300.105
2022-05-08 | 10:00 | 2022-05-08 | 422.37 |  |  | 211.185 | 211.185
2022-05-08 | 11:00 | 2022-05-08 | 333.45 |  |  | 166.725 | 166.725
2022-05-08 | 12:00 | 2022-05-08 | 355.68 |  |  | 177.84 | 177.84
2022-05-08 | 13:00 | 2022-05-08 | 311.22 |  |  | 155.61 | 155.61
2022-05-08 | 14:00 | 2022-05-08 | 288.99 |  |  | 144.495 | 144.495
2022-05-08 | 15:00 | 2022-05-08 | 266.76 |  |  | 133.38 | 133.38
2022-05-08 | 16:00 | 2022-05-08 | 222.3 |  |  | 111.15 | 111.15
2022-05-08 | 17:00 | 2022-05-08 | 288.99 |  |  | 144.495 | 144.495
2022-05-08 | 18:00 | 2022-05-08 | 244.53 |  |  | 122.265 | 122.265
2022-05-08 | 19:00 | 2022-05-08 | 377.91 |  |  | 188.955 | 188.955
2022-05-08 | 20:00 | 2022-05-08 | 266.76 |  |  | 133.38 | 133.38
2022-05-08 | 21:00 | 2022-05-08 | 355.68 |  |  | 177.84 | 177.84
2022-05-08 | 22:00 | 2022-05-08 | 355.68 |  |  | 177.84 | 177.84
2022-05-08 | 23:00 | 2022-05-08 | 222.3 |  |  | 111.15 | 111.15
2022-05-09 | 24:00 | 2022-05-08 | 155.61 |  |  | 77.805 | 77.805
2022-05-09 | 1:00 | 2022-05-08 | 111.15 |  |  | 55.575 | 55.575
2022-05-09 | 2:00 | 2022-05-08 | 111.15 |  |  | 55.575 | 55.575
2022-05-09 | 3:00 | 2022-05-08 | 155.61 |  |  | 77.805 | 77.805
2022-05-09 | 4:00 | 2022-05-08 | 155.61 |  |  | 77.805 | 77.805
2022-05-09 | 5:00 | 2022-05-08 | 266.76 |  |  | 133.38 | 133.38
2022-05-09 | 6:00 | 2022-05-08 | 511.29 |  |  | 255.645 | 255.645
2022-05-09 | 7:00 | 2022-05-09 | 603.558 |  |  | 301.779 | 301.779
2022-05-09 | 8:00 | 2022-05-09 | 491.788 |  |  | 245.894 | 245.894
2022-05-09 | 9:00 | 2022-05-09 | 491.788 |  |  | 245.894 | 245.894
2022-05-09 | 10:00 | 2022-05-09 | 424.726 |  |  | 212.363 | 212.363
2022-05-09 | 11:00 | 2022-05-09 | 402.372 |  |  | 201.186 | 201.186
2022-05-09 | 12:00 | 2022-05-09 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-09 | 13:00 | 2022-05-09 | 424.726 |  |  | 212.363 | 212.363
2022-05-09 | 14:00 | 2022-05-09 | 380.018 |  |  | 190.009 | 190.009
2022-05-09 | 15:00 | 2022-05-09 | 290.602 |  |  | 145.301 | 145.301
2022-05-09 | 16:00 | 2022-05-09 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-09 | 17:00 | 2022-05-09 | 290.602 |  |  | 145.301 | 145.301
2022-05-09 | 18:00 | 2022-05-09 | 335.31 |  |  | 167.655 | 167.655
2022-05-09 | 19:00 | 2022-05-09 | 424.726 |  |  | 212.363 | 212.363
2022-05-09 | 20:00 | 2022-05-09 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-09 | 21:00 | 2022-05-09 | 380.018 |  |  | 190.009 | 190.009
2022-05-09 | 22:00 | 2022-05-09 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-09 | 23:00 | 2022-05-09 | 245.894 |  |  | 122.947 | 122.947
2022-05-10 | 24:00 | 2022-05-09 | 156.478 |  |  | 78.239 | 78.239
2022-05-10 | 1:00 | 2022-05-09 | 134.124 |  |  | 67.062 | 67.062
2022-05-10 | 2:00 | 2022-05-09 | 111.77 |  |  | 55.885 | 55.885
2022-05-10 | 3:00 | 2022-05-09 | 156.478 |  |  | 78.239 | 78.239
2022-05-10 | 4:00 | 2022-05-09 | 223.54 |  |  | 111.77 | 111.77
2022-05-10 | 5:00 | 2022-05-09 | 312.956 |  |  | 156.478 | 156.478
2022-05-10 | 6:00 | 2022-05-09 | 603.558 |  |  | 301.779 | 301.779
2022-05-10 | 7:00 | 2022-05-10 | 716.16 |  |  | 358.08 | 358.08
2022-05-10 | 8:00 | 2022-05-10 | 626.64 |  |  | 313.32 | 313.32
2022-05-10 | 9:00 | 2022-05-10 | 537.12 |  |  | 268.56 | 268.56
2022-05-10 | 10:00 | 2022-05-10 | 402.84 |  |  | 201.42 | 201.42
2022-05-10 | 11:00 | 2022-05-10 | 469.98 |  |  | 234.99 | 234.99
2022-05-10 | 12:00 | 2022-05-10 | 402.84 |  |  | 201.42 | 201.42
2022-05-10 | 13:00 | 2022-05-10 | 335.7 |  |  | 167.85 | 167.85
2022-05-10 | 14:00 | 2022-05-10 | 425.22 |  |  | 212.61 | 212.61
2022-05-10 | 15:00 | 2022-05-10 | 290.94 |  |  | 145.47 | 145.47
2022-05-10 | 16:00 | 2022-05-10 | 380.46 |  |  | 190.23 | 190.23
2022-05-10 | 17:00 | 2022-05-10 | 402.84 |  |  | 201.42 | 201.42
2022-05-10 | 18:00 | 2022-05-10 | 469.98 |  |  | 234.99 | 234.99
2022-05-10 | 19:00 | 2022-05-10 | 559.5 |  |  | 279.75 | 279.75
2022-05-10 | 20:00 | 2022-05-10 | 514.74 |  |  | 257.37 | 257.37
2022-05-10 | 21:00 | 2022-05-10 | 537.12 |  |  | 268.56 | 268.56
2022-05-10 | 22:00 | 2022-05-10 | 425.22 |  |  | 212.61 | 212.61
2022-05-10 | 23:00 | 2022-05-10 | 313.32 |  |  | 156.66 | 156.66
2022-05-11 | 24:00 | 2022-05-10 | 223.8 |  |  | 111.9 | 111.9
2022-05-11 | 1:00 | 2022-05-10 | 156.66 |  |  | 78.33 | 78.33
2022-05-11 | 2:00 | 2022-05-10 | 156.66 |  |  | 78.33 | 78.33
2022-05-11 | 3:00 | 2022-05-10 | 179.04 |  |  | 89.52 | 89.52
2022-05-11 | 4:00 | 2022-05-10 | 201.42 |  |  | 100.71 | 100.71
2022-05-11 | 5:00 | 2022-05-10 | 358.08 |  |  | 179.04 | 179.04
2022-05-11 | 6:00 | 2022-05-10 | 559.5 |  |  | 279.75 | 279.75
2022-05-11 | 7:00 | 2022-05-11 | 669.24 |  |  | 334.62 | 334.62
2022-05-11 | 8:00 | 2022-05-11 | 669.24 |  |  | 334.62 | 334.62
2022-05-11 | 9:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 10:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 11:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 12:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 13:00 | 2022-05-11 | 513.084 |  |  | 256.542 | 256.542
2022-05-11 | 14:00 | 2022-05-11 | 535.392 |  |  | 267.696 | 267.696
2022-05-11 | 15:00 | 2022-05-11 | 468.468 |  |  | 234.234 | 234.234
2022-05-11 | 16:00 | 2022-05-11 | 490.776 |  |  | 245.388 | 245.388
2022-05-11 | 17:00 | 2022-05-11 | 557.7 |  |  | 278.85 | 278.85
2022-05-11 | 18:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 19:00 | 2022-05-11 | 535.392 |  |  | 267.696 | 267.696
2022-05-11 | 20:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 21:00 | 2022-05-11 | 602.316 |  |  | 301.158 | 301.158
2022-05-11 | 22:00 | 2022-05-11 | 580.008 |  |  | 290.004 | 290.004
2022-05-11 | 23:00 | 2022-05-11 | 401.544 |  |  | 200.772 | 200.772
2022-05-12 | 24:00 | 2022-05-11 | 334.62 |  |  | 167.31 | 167.31
2022-05-12 | 1:00 | 2022-05-11 | 223.08 |  |  | 111.54 | 111.54
2022-05-12 | 2:00 | 2022-05-11 | 223.08 |  |  | 111.54 | 111.54
2022-05-12 | 3:00 | 2022-05-11 | 267.696 |  |  | 133.848 | 133.848
2022-05-12 | 4:00 | 2022-05-11 | 267.696 |  |  | 133.848 | 133.848
2022-05-12 | 5:00 | 2022-05-11 | 379.236 |  |  | 189.618 | 189.618
2022-05-12 | 6:00 | 2022-05-11 | 646.932 |  |  | 323.466 | 323.466
2022-05-12 | 7:00 | 2022-05-12 | 846.64 |  |  | 423.32 | 423.32
2022-05-12 | 8:00 | 2022-05-12 | 868.92 |  |  | 434.46 | 434.46
2022-05-12 | 9:00 | 2022-05-12 | 802.08 |  |  | 401.04 | 401.04
2022-05-12 | 10:00 | 2022-05-12 | 735.24 |  |  | 367.62 | 367.62
2022-05-12 | 11:00 | 2022-05-12 | 757.52 |  |  | 378.76 | 378.76
2022-05-12 | 12:00 | 2022-05-12 | 712.96 |  |  | 356.48 | 356.48
2022-05-12 | 13:00 | 2022-05-12 | 690.68 |  |  | 345.34 | 345.34
2022-05-12 | 14:00 | 2022-05-12 | 668.4 |  |  | 334.2 | 334.2
2022-05-12 | 15:00 | 2022-05-12 | 735.24 |  |  | 367.62 | 367.62
2022-05-12 | 16:00 | 2022-05-12 | 646.12 |  |  | 323.06 | 323.06
2022-05-12 | 17:00 | 2022-05-12 | 557 |  |  | 278.5 | 278.5
2022-05-12 | 18:00 | 2022-05-12 | 690.68 |  |  | 345.34 | 345.34
2022-05-12 | 19:00 | 2022-05-12 | 668.4 |  |  | 334.2 | 334.2
2022-05-12 | 20:00 | 2022-05-12 | 735.24 |  |  | 367.62 | 367.62
2022-05-12 | 21:00 | 2022-05-12 | 735.24 |  |  | 367.62 | 367.62
2022-05-12 | 22:00 | 2022-05-12 | 735.24 |  |  | 367.62 | 367.62
2022-05-12 | 23:00 | 2022-05-12 | 490.16 |  |  | 245.08 | 245.08
2022-05-13 | 24:00 | 2022-05-12 | 289.64 |  |  | 144.82 | 144.82
2022-05-13 | 1:00 | 2022-05-12 | 267.36 |  |  | 133.68 | 133.68
2022-05-13 | 2:00 | 2022-05-12 | 334.2 |  |  | 167.1 | 167.1
2022-05-13 | 3:00 | 2022-05-12 | 289.64 |  |  | 144.82 | 144.82
2022-05-13 | 4:00 | 2022-05-12 | 356.48 |  |  | 178.24 | 178.24
2022-05-13 | 5:00 | 2022-05-12 | 512.44 |  |  | 256.22 | 256.22
2022-05-13 | 6:00 | 2022-05-12 | 891.2 |  |  | 445.6 | 445.6
2022-05-13 | 7:00 | 2022-05-13 | 1157.728 |  |  | 578.864 | 578.864
2022-05-13 | 8:00 | 2022-05-13 | 1024.144 |  |  | 512.072 | 512.072
2022-05-13 | 9:00 | 2022-05-13 | 801.504 |  |  | 400.752 | 400.752
2022-05-13 | 10:00 | 2022-05-13 | 846.032 |  |  | 423.016 | 423.016
2022-05-13 | 11:00 | 2022-05-13 | 690.184 |  |  | 345.092 | 345.092
2022-05-13 | 12:00 | 2022-05-13 | 823.768 |  |  | 411.884 | 411.884
2022-05-13 | 13:00 | 2022-05-13 | 756.976 |  |  | 378.488 | 378.488
2022-05-13 | 14:00 | 2022-05-13 | 712.448 |  |  | 356.224 | 356.224
2022-05-13 | 15:00 | 2022-05-13 | 734.712 |  |  | 367.356 | 367.356
2022-05-13 | 16:00 | 2022-05-13 | 556.6 |  |  | 278.3 | 278.3
2022-05-13 | 17:00 | 2022-05-13 | 734.712 |  |  | 367.356 | 367.356
2022-05-13 | 18:00 | 2022-05-13 | 667.92 |  |  | 333.96 | 333.96
2022-05-13 | 19:00 | 2022-05-13 | 756.976 |  |  | 378.488 | 378.488
2022-05-13 | 20:00 | 2022-05-13 | 756.976 |  |  | 378.488 | 378.488
2022-05-13 | 21:00 | 2022-05-13 | 779.24 |  |  | 389.62 | 389.62
2022-05-13 | 22:00 | 2022-05-13 | 756.976 |  |  | 378.488 | 378.488
2022-05-13 | 23:00 | 2022-05-13 | 467.544 |  |  | 233.772 | 233.772
2022-05-14 | 24:00 | 2022-05-13 | 333.96 |  |  | 166.98 | 166.98
2022-05-14 | 1:00 | 2022-05-13 | 244.904 |  |  | 122.452 | 122.452
2022-05-14 | 2:00 | 2022-05-13 | 289.432 |  |  | 144.716 | 144.716
2022-05-14 | 3:00 | 2022-05-13 | 311.696 |  |  | 155.848 | 155.848
2022-05-14 | 4:00 | 2022-05-13 | 311.696 |  |  | 155.848 | 155.848
2022-05-14 | 5:00 | 2022-05-13 | 578.864 |  |  | 289.432 | 289.432
2022-05-14 | 6:00 | 2022-05-13 | 846.032 |  |  | 423.016 | 423.016
2022-05-14 | 7:00 | 2022-05-14 | 1048.946 |  |  | 524.473 | 524.473
2022-05-14 | 8:00 | 2022-05-14 | 870.402 |  |  | 435.201 | 435.201
2022-05-14 | 9:00 | 2022-05-14 | 803.448 |  |  | 401.724 | 401.724
2022-05-14 | 10:00 | 2022-05-14 | 758.812 |  |  | 379.406 | 379.406
2022-05-14 | 11:00 | 2022-05-14 | 602.586 |  |  | 301.293 | 301.293
2022-05-14 | 12:00 | 2022-05-14 | 580.268 |  |  | 290.134 | 290.134
2022-05-14 | 13:00 | 2022-05-14 | 535.632 |  |  | 267.816 | 267.816
2022-05-14 | 14:00 | 2022-05-14 | 624.904 |  |  | 312.452 | 312.452
2022-05-14 | 15:00 | 2022-05-14 | 535.632 |  |  | 267.816 | 267.816
2022-05-14 | 16:00 | 2022-05-14 | 446.36 |  |  | 223.18 | 223.18
2022-05-14 | 17:00 | 2022-05-14 | 424.042 |  |  | 212.021 | 212.021
2022-05-14 | 18:00 | 2022-05-14 | 490.996 |  |  | 245.498 | 245.498
2022-05-14 | 19:00 | 2022-05-14 | 535.632 |  |  | 267.816 | 267.816
2022-05-14 | 20:00 | 2022-05-14 | 513.314 |  |  | 256.657 | 256.657
2022-05-14 | 21:00 | 2022-05-14 | 580.268 |  |  | 290.134 | 290.134
2022-05-14 | 22:00 | 2022-05-14 | 580.268 |  |  | 290.134 | 290.134
2022-05-14 | 23:00 | 2022-05-14 | 401.724 |  |  | 200.862 | 200.862
2022-05-15 | 24:00 | 2022-05-14 | 312.452 |  |  | 156.226 | 156.226
2022-05-15 | 1:00 | 2022-05-14 | 245.498 |  |  | 122.749 | 122.749
2022-05-15 | 2:00 | 2022-05-14 | 267.816 |  |  | 133.908 | 133.908
2022-05-15 | 3:00 | 2022-05-14 | 267.816 |  |  | 133.908 | 133.908
2022-05-15 | 4:00 | 2022-05-14 | 290.134 |  |  | 145.067 | 145.067
2022-05-15 | 5:00 | 2022-05-14 | 490.996 |  |  | 245.498 | 245.498
2022-05-15 | 6:00 | 2022-05-14 | 825.766 |  |  | 412.883 | 412.883
2022-05-15 | 7:00 | 2022-05-15 | 1056.184 |  |  | 528.092 | 528.092
2022-05-15 | 8:00 | 2022-05-15 | 876.408 |  |  | 438.204 | 438.204
2022-05-15 | 9:00 | 2022-05-15 | 674.16 |  |  | 337.08 | 337.08
2022-05-15 | 10:00 | 2022-05-15 | 539.328 |  |  | 269.664 | 269.664
2022-05-15 | 11:00 | 2022-05-15 | 584.272 |  |  | 292.136 | 292.136
2022-05-15 | 12:00 | 2022-05-15 | 516.856 |  |  | 258.428 | 258.428
2022-05-15 | 13:00 | 2022-05-15 | 449.44 |  |  | 224.72 | 224.72
2022-05-15 | 14:00 | 2022-05-15 | 494.384 |  |  | 247.192 | 247.192
2022-05-15 | 15:00 | 2022-05-15 | 449.44 |  |  | 224.72 | 224.72
2022-05-15 | 16:00 | 2022-05-15 | 471.912 |  |  | 235.956 | 235.956
2022-05-15 | 17:00 | 2022-05-15 | 449.44 |  |  | 224.72 | 224.72
2022-05-15 | 18:00 | 2022-05-15 | 539.328 |  |  | 269.664 | 269.664
2022-05-15 | 19:00 | 2022-05-15 | 516.856 |  |  | 258.428 | 258.428
2022-05-15 | 20:00 | 2022-05-15 | 561.8 |  |  | 280.9 | 280.9
2022-05-15 | 21:00 | 2022-05-15 | 674.16 |  |  | 337.08 | 337.08
2022-05-15 | 22:00 | 2022-05-15 | 584.272 |  |  | 292.136 | 292.136
2022-05-15 | 23:00 | 2022-05-15 | 382.024 |  |  | 191.012 | 191.012
2022-05-16 | 24:00 | 2022-05-15 | 247.192 |  |  | 123.596 | 123.596
2022-05-16 | 1:00 | 2022-05-15 | 179.776 |  |  | 89.888 | 89.888
2022-05-16 | 2:00 | 2022-05-15 | 157.304 |  |  | 78.652 | 78.652
2022-05-16 | 3:00 | 2022-05-15 | 224.72 |  |  | 112.36 | 112.36
2022-05-16 | 4:00 | 2022-05-15 | 224.72 |  |  | 112.36 | 112.36
2022-05-16 | 5:00 | 2022-05-15 | 449.44 |  |  | 224.72 | 224.72
2022-05-16 | 6:00 | 2022-05-15 | 808.992 |  |  | 404.496 | 404.496
2022-05-16 | 7:00 | 2022-05-16 | 986.304 |  |  | 493.152 | 493.152
2022-05-16 | 8:00 | 2022-05-16 | 739.728 |  |  | 369.864 | 369.864
2022-05-16 | 9:00 | 2022-05-16 | 694.896 |  |  | 347.448 | 347.448
2022-05-16 | 10:00 | 2022-05-16 | 560.4 |  |  | 280.2 | 280.2
2022-05-16 | 11:00 | 2022-05-16 | 537.984 |  |  | 268.992 | 268.992
2022-05-16 | 12:00 | 2022-05-16 | 537.984 |  |  | 268.992 | 268.992
2022-05-16 | 13:00 | 2022-05-16 | 582.816 |  |  | 291.408 | 291.408
2022-05-16 | 14:00 | 2022-05-16 | 537.984 |  |  | 268.992 | 268.992
2022-05-16 | 15:00 | 2022-05-16 | 493.152 |  |  | 246.576 | 246.576
2022-05-16 | 16:00 | 2022-05-16 | 515.568 |  |  | 257.784 | 257.784
2022-05-16 | 17:00 | 2022-05-16 | 560.4 |  |  | 280.2 | 280.2
2022-05-16 | 18:00 | 2022-05-16 | 582.816 |  |  | 291.408 | 291.408
2022-05-16 | 19:00 | 2022-05-16 | 605.232 |  |  | 302.616 | 302.616
2022-05-16 | 20:00 | 2022-05-16 | 582.816 |  |  | 291.408 | 291.408
2022-05-16 | 21:00 | 2022-05-16 | 627.648 |  |  | 313.824 | 313.824
2022-05-16 | 22:00 | 2022-05-16 | 582.816 |  |  | 291.408 | 291.408
2022-05-16 | 23:00 | 2022-05-16 | 381.072 |  |  | 190.536 | 190.536
2022-05-17 | 24:00 | 2022-05-16 | 246.576 |  |  | 123.288 | 123.288
2022-05-17 | 1:00 | 2022-05-16 | 201.744 |  |  | 100.872 | 100.872
2022-05-17 | 2:00 | 2022-05-16 | 179.328 |  |  | 89.664 | 89.664
2022-05-17 | 3:00 | 2022-05-16 | 246.576 |  |  | 123.288 | 123.288
2022-05-17 | 4:00 | 2022-05-16 | 291.408 |  |  | 145.704 | 145.704
2022-05-17 | 5:00 | 2022-05-16 | 425.904 |  |  | 212.952 | 212.952
2022-05-17 | 6:00 | 2022-05-16 | 806.976 |  |  | 403.488 | 403.488
2022-05-17 | 7:00 | 2022-05-17 | 970.08 |  |  | 485.04 | 485.04
2022-05-17 | 8:00 | 2022-05-17 | 812.16 |  |  | 406.08 | 406.08
2022-05-17 | 9:00 | 2022-05-17 | 789.6 |  |  | 394.8 | 394.8
2022-05-17 | 10:00 | 2022-05-17 | 699.36 |  |  | 349.68 | 349.68
2022-05-17 | 11:00 | 2022-05-17 | 676.8 |  |  | 338.4 | 338.4
2022-05-17 | 12:00 | 2022-05-17 | 654.24 |  |  | 327.12 | 327.12
2022-05-17 | 13:00 | 2022-05-17 | 676.8 |  |  | 338.4 | 338.4
2022-05-17 | 14:00 | 2022-05-17 | 654.24 |  |  | 327.12 | 327.12
2022-05-17 | 15:00 | 2022-05-17 | 586.56 |  |  | 293.28 | 293.28
2022-05-17 | 16:00 | 2022-05-17 | 654.24 |  |  | 327.12 | 327.12
2022-05-17 | 17:00 | 2022-05-17 | 699.36 |  |  | 349.68 | 349.68
2022-05-17 | 18:00 | 2022-05-17 | 654.24 |  |  | 327.12 | 327.12
2022-05-17 | 19:00 | 2022-05-17 | 744.48 |  |  | 372.24 | 372.24
2022-05-17 | 20:00 | 2022-05-17 | 676.8 |  |  | 338.4 | 338.4
2022-05-17 | 21:00 | 2022-05-17 | 744.48 |  |  | 372.24 | 372.24
2022-05-17 | 22:00 | 2022-05-17 | 564 |  |  | 282 | 282
2022-05-17 | 23:00 | 2022-05-17 | 428.64 |  |  | 214.32 | 214.32
2022-05-18 | 24:00 | 2022-05-17 | 293.28 |  |  | 146.64 | 146.64
2022-05-18 | 1:00 | 2022-05-17 | 225.6 |  |  | 112.8 | 112.8
2022-05-18 | 2:00 | 2022-05-17 | 180.48 |  |  | 90.24 | 90.24
2022-05-18 | 3:00 | 2022-05-17 | 293.28 |  |  | 146.64 | 146.64
2022-05-18 | 4:00 | 2022-05-17 | 293.28 |  |  | 146.64 | 146.64
2022-05-18 | 5:00 | 2022-05-17 | 406.08 |  |  | 203.04 | 203.04
2022-05-18 | 6:00 | 2022-05-17 | 721.92 |  |  | 360.96 | 360.96
2022-05-18 | 7:00 | 2022-05-18 | 917.662 |  |  | 458.831 | 458.831
2022-05-18 | 8:00 | 2022-05-18 | 805.752 |  |  | 402.876 | 402.876
2022-05-18 | 9:00 | 2022-05-18 | 760.988 |  |  | 380.494 | 380.494
2022-05-18 | 10:00 | 2022-05-18 | 693.842 |  |  | 346.921 | 346.921
2022-05-18 | 11:00 | 2022-05-18 | 581.932 |  |  | 290.966 | 290.966
2022-05-18 | 12:00 | 2022-05-18 | 604.314 |  |  | 302.157 | 302.157
2022-05-18 | 13:00 | 2022-05-18 | 537.168 |  |  | 268.584 | 268.584
2022-05-18 | 14:00 | 2022-05-18 | 514.786 |  |  | 257.393 | 257.393
2022-05-18 | 15:00 | 2022-05-18 | 402.876 |  |  | 201.438 | 201.438
2022-05-18 | 16:00 | 2022-05-18 | 380.494 |  |  | 190.247 | 190.247
2022-05-18 | 17:00 | 2022-05-18 | 402.876 |  |  | 201.438 | 201.438
2022-05-18 | 18:00 | 2022-05-18 | 380.494 |  |  | 190.247 | 190.247
2022-05-18 | 19:00 | 2022-05-18 | 335.73 |  |  | 167.865 | 167.865
2022-05-18 | 20:00 | 2022-05-18 | 425.258 |  |  | 212.629 | 212.629
2022-05-18 | 21:00 | 2022-05-18 | 447.64 |  |  | 223.82 | 223.82
2022-05-18 | 22:00 | 2022-05-18 | 470.022 |  |  | 235.011 | 235.011
2022-05-18 | 23:00 | 2022-05-18 | 313.348 |  |  | 156.674 | 156.674
2022-05-19 | 24:00 | 2022-05-18 | 223.82 |  |  | 111.91 | 111.91
2022-05-19 | 1:00 | 2022-05-18 | 134.292 |  |  | 67.146 | 67.146
2022-05-19 | 2:00 | 2022-05-18 | 156.674 |  |  | 78.337 | 78.337
2022-05-19 | 3:00 | 2022-05-18 | 201.438 |  |  | 100.719 | 100.719
2022-05-19 | 4:00 | 2022-05-18 | 223.82 |  |  | 111.91 | 111.91
2022-05-19 | 5:00 | 2022-05-18 | 358.112 |  |  | 179.056 | 179.056
2022-05-19 | 6:00 | 2022-05-18 | 559.55 |  |  | 279.775 | 279.775
2022-05-19 | 7:00 | 2022-05-19 | 697.748 |  |  | 348.874 | 348.874
2022-05-19 | 8:00 | 2022-05-19 | 585.208 |  |  | 292.604 | 292.604
2022-05-19 | 9:00 | 2022-05-19 | 607.716 |  |  | 303.858 | 303.858
2022-05-19 | 10:00 | 2022-05-19 | 607.716 |  |  | 303.858 | 303.858
2022-05-19 | 11:00 | 2022-05-19 | 697.748 |  |  | 348.874 | 348.874
2022-05-19 | 12:00 | 2022-05-19 | 630.224 |  |  | 315.112 | 315.112
2022-05-19 | 13:00 | 2022-05-19 | 585.208 |  |  | 292.604 | 292.604
2022-05-19 | 14:00 | 2022-05-19 | 675.24 |  |  | 337.62 | 337.62
2022-05-19 | 15:00 | 2022-05-19 | 652.732 |  |  | 326.366 | 326.366
2022-05-19 | 16:00 | 2022-05-19 | 585.208 |  |  | 292.604 | 292.604
2022-05-19 | 17:00 | 2022-05-19 | 675.24 |  |  | 337.62 | 337.62
2022-05-19 | 18:00 | 2022-05-19 | 675.24 |  |  | 337.62 | 337.62
2022-05-19 | 19:00 | 2022-05-19 | 742.764 |  |  | 371.382 | 371.382
2022-05-19 | 20:00 | 2022-05-19 | 652.732 |  |  | 326.366 | 326.366
2022-05-19 | 21:00 | 2022-05-19 | 742.764 |  |  | 371.382 | 371.382
2022-05-19 | 22:00 | 2022-05-19 | 607.716 |  |  | 303.858 | 303.858
2022-05-19 | 23:00 | 2022-05-19 | 405.144 |  |  | 202.572 | 202.572
2022-05-20 | 24:00 | 2022-05-19 | 247.588 |  |  | 123.794 | 123.794
2022-05-20 | 1:00 | 2022-05-19 | 225.08 |  |  | 112.54 | 112.54
2022-05-20 | 2:00 | 2022-05-19 | 225.08 |  |  | 112.54 | 112.54
2022-05-20 | 3:00 | 2022-05-19 | 270.096 |  |  | 135.048 | 135.048
2022-05-20 | 4:00 | 2022-05-19 | 315.112 |  |  | 157.556 | 157.556
2022-05-20 | 5:00 | 2022-05-19 | 450.16 |  |  | 225.08 | 225.08
2022-05-20 | 6:00 | 2022-05-19 | 855.304 |  |  | 427.652 | 427.652
2022-05-20 | 7:00 | 2022-05-20 | 893.76 |  |  | 446.88 | 446.88
2022-05-20 | 8:00 | 2022-05-20 | 782.04 |  |  | 391.02 | 391.02
2022-05-20 | 9:00 | 2022-05-20 | 782.04 |  |  | 391.02 | 391.02
2022-05-20 | 10:00 | 2022-05-20 | 759.696 |  |  | 379.848 | 379.848
2022-05-20 | 11:00 | 2022-05-20 | 759.696 |  |  | 379.848 | 379.848
2022-05-20 | 12:00 | 2022-05-20 | 737.352 |  |  | 368.676 | 368.676
2022-05-20 | 13:00 | 2022-05-20 | 692.664 |  |  | 346.332 | 346.332
2022-05-20 | 14:00 | 2022-05-20 | 737.352 |  |  | 368.676 | 368.676
2022-05-20 | 15:00 | 2022-05-20 | 692.664 |  |  | 346.332 | 346.332
2022-05-20 | 16:00 | 2022-05-20 | 647.976 |  |  | 323.988 | 323.988
2022-05-20 | 17:00 | 2022-05-20 | 670.32 |  |  | 335.16 | 335.16
2022-05-20 | 18:00 | 2022-05-20 | 804.384 |  |  | 402.192 | 402.192
2022-05-20 | 19:00 | 2022-05-20 | 826.728 |  |  | 413.364 | 413.364
2022-05-20 | 20:00 | 2022-05-20 | 804.384 |  |  | 402.192 | 402.192
2022-05-20 | 21:00 | 2022-05-20 | 759.696 |  |  | 379.848 | 379.848
2022-05-20 | 22:00 | 2022-05-20 | 692.664 |  |  | 346.332 | 346.332
2022-05-20 | 23:00 | 2022-05-20 | 424.536 |  |  | 212.268 | 212.268
2022-05-21 | 24:00 | 2022-05-20 | 312.816 |  |  | 156.408 | 156.408
2022-05-21 | 1:00 | 2022-05-20 | 245.784 |  |  | 122.892 | 122.892
2022-05-21 | 2:00 | 2022-05-20 | 268.128 |  |  | 134.064 | 134.064
2022-05-21 | 3:00 | 2022-05-20 | 335.16 |  |  | 167.58 | 167.58
2022-05-21 | 4:00 | 2022-05-20 | 335.16 |  |  | 167.58 | 167.58
2022-05-21 | 5:00 | 2022-05-20 | 513.912 |  |  | 256.956 | 256.956
2022-05-21 | 6:00 | 2022-05-20 | 893.76 |  |  | 446.88 | 446.88
2022-05-21 | 7:00 | 2022-05-21 | 1114.2 |  |  | 557.1 | 557.1
2022-05-21 | 8:00 | 2022-05-21 | 913.644 |  |  | 456.822 | 456.822
2022-05-21 | 9:00 | 2022-05-21 | 913.644 |  |  | 456.822 | 456.822
2022-05-21 | 10:00 | 2022-05-21 | 713.088 |  |  | 356.544 | 356.544
2022-05-21 | 11:00 | 2022-05-21 | 757.656 |  |  | 378.828 | 378.828
2022-05-21 | 12:00 | 2022-05-21 | 668.52 |  |  | 334.26 | 334.26
2022-05-21 | 13:00 | 2022-05-21 | 579.384 |  |  | 289.692 | 289.692
2022-05-21 | 14:00 | 2022-05-21 | 601.668 |  |  | 300.834 | 300.834
2022-05-21 | 15:00 | 2022-05-21 | 579.384 |  |  | 289.692 | 289.692
2022-05-21 | 16:00 | 2022-05-21 | 557.1 |  |  | 278.55 | 278.55
2022-05-21 | 17:00 | 2022-05-21 | 713.088 |  |  | 356.544 | 356.544
2022-05-21 | 18:00 | 2022-05-21 | 623.952 |  |  | 311.976 | 311.976
2022-05-21 | 19:00 | 2022-05-21 | 735.372 |  |  | 367.686 | 367.686
2022-05-21 | 20:00 | 2022-05-21 | 623.952 |  |  | 311.976 | 311.976
2022-05-21 | 21:00 | 2022-05-21 | 668.52 |  |  | 334.26 | 334.26
2022-05-21 | 22:00 | 2022-05-21 | 623.952 |  |  | 311.976 | 311.976
2022-05-21 | 23:00 | 2022-05-21 | 445.68 |  |  | 222.84 | 222.84
2022-05-22 | 24:00 | 2022-05-21 | 267.408 |  |  | 133.704 | 133.704
2022-05-22 | 1:00 | 2022-05-21 | 245.124 |  |  | 122.562 | 122.562
2022-05-22 | 2:00 | 2022-05-21 | 245.124 |  |  | 122.562 | 122.562
2022-05-22 | 3:00 | 2022-05-21 | 245.124 |  |  | 122.562 | 122.562
2022-05-22 | 4:00 | 2022-05-21 | 334.26 |  |  | 167.13 | 167.13
2022-05-22 | 5:00 | 2022-05-21 | 467.964 |  |  | 233.982 | 233.982
2022-05-22 | 6:00 | 2022-05-21 | 869.076 |  |  | 434.538 | 434.538
2022-05-22 | 7:00 | 2022-05-22 | 1034.632 |  |  | 517.316 | 517.316
2022-05-22 | 8:00 | 2022-05-22 | 967.156 |  |  | 483.578 | 483.578
2022-05-22 | 9:00 | 2022-05-22 | 899.68 |  |  | 449.84 | 449.84
2022-05-22 | 10:00 | 2022-05-22 | 742.236 |  |  | 371.118 | 371.118
2022-05-22 | 11:00 | 2022-05-22 | 697.252 |  |  | 348.626 | 348.626
2022-05-22 | 12:00 | 2022-05-22 | 674.76 |  |  | 337.38 | 337.38
2022-05-22 | 13:00 | 2022-05-22 | 674.76 |  |  | 337.38 | 337.38
2022-05-22 | 14:00 | 2022-05-22 | 629.776 |  |  | 314.888 | 314.888
2022-05-22 | 15:00 | 2022-05-22 | 629.776 |  |  | 314.888 | 314.888
2022-05-22 | 16:00 | 2022-05-22 | 697.252 |  |  | 348.626 | 348.626
2022-05-22 | 17:00 | 2022-05-22 | 787.22 |  |  | 393.61 | 393.61
2022-05-22 | 18:00 | 2022-05-22 | 809.712 |  |  | 404.856 | 404.856
2022-05-22 | 19:00 | 2022-05-22 | 809.712 |  |  | 404.856 | 404.856
2022-05-22 | 20:00 | 2022-05-22 | 899.68 |  |  | 449.84 | 449.84
2022-05-22 | 21:00 | 2022-05-22 | 877.188 |  |  | 438.594 | 438.594
2022-05-22 | 22:00 | 2022-05-22 | 809.712 |  |  | 404.856 | 404.856
2022-05-22 | 23:00 | 2022-05-22 | 562.3 |  |  | 281.15 | 281.15
2022-05-23 | 24:00 | 2022-05-22 | 404.856 |  |  | 202.428 | 202.428
2022-05-23 | 1:00 | 2022-05-22 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-05-23 | 2:00 | 2022-05-22 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-05-23 | 3:00 | 2022-05-22 | 404.856 |  |  | 202.428 | 202.428
2022-05-23 | 4:00 | 2022-05-22 | 427.348 |  |  | 213.674 | 213.674
2022-05-23 | 5:00 | 2022-05-22 | 652.268 |  |  | 326.134 | 326.134
2022-05-23 | 6:00 | 2022-05-22 | 1012.14 |  |  | 506.07 | 506.07
2022-05-23 | 7:00 | 2022-05-23 | 1194.938 |  |  | 597.469 | 597.469
2022-05-23 | 8:00 | 2022-05-23 | 1037.116 |  |  | 518.558 | 518.558
2022-05-23 | 9:00 | 2022-05-23 | 992.024 |  |  | 496.012 | 496.012
2022-05-23 | 10:00 | 2022-05-23 | 811.656 |  |  | 405.828 | 405.828
2022-05-23 | 11:00 | 2022-05-23 | 834.202 |  |  | 417.101 | 417.101
2022-05-23 | 12:00 | 2022-05-23 | 789.11 |  |  | 394.555 | 394.555
2022-05-23 | 13:00 | 2022-05-23 | 879.294 |  |  | 439.647 | 439.647
2022-05-23 | 14:00 | 2022-05-23 | 834.202 |  |  | 417.101 | 417.101
2022-05-23 | 15:00 | 2022-05-23 | 879.294 |  |  | 439.647 | 439.647
2022-05-23 | 16:00 | 2022-05-23 | 811.656 |  |  | 405.828 | 405.828
2022-05-23 | 17:00 | 2022-05-23 | 789.11 |  |  | 394.555 | 394.555
2022-05-23 | 18:00 | 2022-05-23 | 924.386 |  |  | 462.193 | 462.193
2022-05-23 | 19:00 | 2022-05-23 | 1037.116 |  |  | 518.558 | 518.558
2022-05-23 | 20:00 | 2022-05-23 | 1037.116 |  |  | 518.558 | 518.558
2022-05-23 | 21:00 | 2022-05-23 | 969.478 |  |  | 484.739 | 484.739
2022-05-23 | 22:00 | 2022-05-23 | 924.386 |  |  | 462.193 | 462.193
2022-05-23 | 23:00 | 2022-05-23 | 653.834 |  |  | 326.917 | 326.917
2022-05-24 | 24:00 | 2022-05-23 | 541.104 |  |  | 270.552 | 270.552
2022-05-24 | 1:00 | 2022-05-23 | 473.466 |  |  | 236.733 | 236.733
2022-05-24 | 2:00 | 2022-05-23 | 473.466 |  |  | 236.733 | 236.733
2022-05-24 | 3:00 | 2022-05-23 | 541.104 |  |  | 270.552 | 270.552
2022-05-24 | 4:00 | 2022-05-23 | 586.196 |  |  | 293.098 | 293.098
2022-05-24 | 5:00 | 2022-05-23 | 789.11 |  |  | 394.555 | 394.555
2022-05-24 | 6:00 | 2022-05-23 | 1149.846 |  |  | 574.923 | 574.923
2022-05-24 | 7:00 | 2022-05-24 | 1387.56 |  |  | 693.78 | 693.78
2022-05-24 | 8:00 | 2022-05-24 | 1163.76 |  |  | 581.88 | 581.88
2022-05-24 | 9:00 | 2022-05-24 | 1007.1 |  |  | 503.55 | 503.55
2022-05-24 | 10:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 11:00 | 2022-05-24 | 917.58 |  |  | 458.79 | 458.79
2022-05-24 | 12:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 13:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 14:00 | 2022-05-24 | 850.44 |  |  | 425.22 | 425.22
2022-05-24 | 15:00 | 2022-05-24 | 716.16 |  |  | 358.08 | 358.08
2022-05-24 | 16:00 | 2022-05-24 | 693.78 |  |  | 346.89 | 346.89
2022-05-24 | 17:00 | 2022-05-24 | 693.78 |  |  | 346.89 | 346.89
2022-05-24 | 18:00 | 2022-05-24 | 693.78 |  |  | 346.89 | 346.89
2022-05-24 | 19:00 | 2022-05-24 | 783.3 |  |  | 391.65 | 391.65
2022-05-24 | 20:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 21:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 22:00 | 2022-05-24 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-05-24 | 23:00 | 2022-05-24 | 626.64 |  |  | 313.32 | 313.32
2022-05-25 | 24:00 | 2022-05-24 | 469.98 |  |  | 234.99 | 234.99
2022-05-25 | 1:00 | 2022-05-24 | 425.22 |  |  | 212.61 | 212.61
2022-05-25 | 2:00 | 2022-05-24 | 447.6 |  |  | 223.8 | 223.8
2022-05-25 | 3:00 | 2022-05-24 | 492.36 |  |  | 246.18 | 246.18
2022-05-25 | 4:00 | 2022-05-24 | 626.64 |  |  | 313.32 | 313.32
2022-05-25 | 5:00 | 2022-05-24 | 738.54 |  |  | 369.27 | 369.27
2022-05-25 | 6:00 | 2022-05-24 | 984.72 |  |  | 492.36 | 492.36
2022-05-25 | 7:00 | 2022-05-25 | 1251.824 |  |  | 625.912 | 625.912
2022-05-25 | 8:00 | 2022-05-25 | 1229.47 |  |  | 614.735 | 614.735
2022-05-25 | 9:00 | 2022-05-25 | 1005.93 |  |  | 502.965 | 502.965
2022-05-25 | 10:00 | 2022-05-25 | 849.452 |  |  | 424.726 | 424.726
2022-05-25 | 11:00 | 2022-05-25 | 827.098 |  |  | 413.549 | 413.549
2022-05-25 | 12:00 | 2022-05-25 | 760.036 |  |  | 380.018 | 380.018
2022-05-25 | 13:00 | 2022-05-25 | 670.62 |  |  | 335.31 | 335.31
2022-05-25 | 14:00 | 2022-05-25 | 692.974 |  |  | 346.487 | 346.487
2022-05-25 | 15:00 | 2022-05-25 | 715.328 |  |  | 357.664 | 357.664
2022-05-25 | 16:00 | 2022-05-25 | 737.682 |  |  | 368.841 | 368.841
2022-05-25 | 17:00 | 2022-05-25 | 849.452 |  |  | 424.726 | 424.726
2022-05-25 | 18:00 | 2022-05-25 | 715.328 |  |  | 357.664 | 357.664
2022-05-25 | 19:00 | 2022-05-25 | 760.036 |  |  | 380.018 | 380.018
2022-05-25 | 20:00 | 2022-05-25 | 871.806 |  |  | 435.903 | 435.903
2022-05-25 | 21:00 | 2022-05-25 | 760.036 |  |  | 380.018 | 380.018
2022-05-25 | 22:00 | 2022-05-25 | 737.682 |  |  | 368.841 | 368.841
2022-05-25 | 23:00 | 2022-05-25 | 558.85 |  |  | 279.425 | 279.425
2022-05-26 | 24:00 | 2022-05-25 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-26 | 1:00 | 2022-05-25 | 357.664 |  |  | 178.832 | 178.832
2022-05-26 | 2:00 | 2022-05-25 | 335.31 |  |  | 167.655 | 167.655
2022-05-26 | 3:00 | 2022-05-25 | 335.31 |  |  | 167.655 | 167.655
2022-05-26 | 4:00 | 2022-05-25 | 424.726 |  |  | 212.363 | 212.363
2022-05-26 | 5:00 | 2022-05-25 | 491.788 |  |  | 245.894 | 245.894
2022-05-26 | 6:00 | 2022-05-25 | 827.098 |  |  | 413.549 | 413.549
2022-05-26 | 7:00 | 2022-05-26 | 1027.548 |  |  | 513.774 | 513.774
2022-05-26 | 8:00 | 2022-05-26 | 1049.886 |  |  | 524.943 | 524.943
2022-05-26 | 9:00 | 2022-05-26 | 1049.886 |  |  | 524.943 | 524.943
2022-05-26 | 10:00 | 2022-05-26 | 893.52 |  |  | 446.76 | 446.76
2022-05-26 | 11:00 | 2022-05-26 | 1005.21 |  |  | 502.605 | 502.605
2022-05-26 | 12:00 | 2022-05-26 | 938.196 |  |  | 469.098 | 469.098
2022-05-26 | 13:00 | 2022-05-26 | 1027.548 |  |  | 513.774 | 513.774
2022-05-26 | 14:00 | 2022-05-26 | 960.534 |  |  | 480.267 | 480.267
2022-05-26 | 15:00 | 2022-05-26 | 960.534 |  |  | 480.267 | 480.267
2022-05-26 | 16:00 | 2022-05-26 | 915.858 |  |  | 457.929 | 457.929
2022-05-26 | 17:00 | 2022-05-26 | 1005.21 |  |  | 502.605 | 502.605
2022-05-26 | 18:00 | 2022-05-26 | 938.196 |  |  | 469.098 | 469.098
2022-05-26 | 19:00 | 2022-05-26 | 938.196 |  |  | 469.098 | 469.098
2022-05-26 | 20:00 | 2022-05-26 | 960.534 |  |  | 480.267 | 480.267
2022-05-26 | 21:00 | 2022-05-26 | 938.196 |  |  | 469.098 | 469.098
2022-05-26 | 22:00 | 2022-05-26 | 826.506 |  |  | 413.253 | 413.253
2022-05-26 | 23:00 | 2022-05-26 | 580.788 |  |  | 290.394 | 290.394
2022-05-27 | 24:00 | 2022-05-26 | 402.084 |  |  | 201.042 | 201.042
2022-05-27 | 1:00 | 2022-05-26 | 357.408 |  |  | 178.704 | 178.704
2022-05-27 | 2:00 | 2022-05-26 | 379.746 |  |  | 189.873 | 189.873
2022-05-27 | 3:00 | 2022-05-26 | 402.084 |  |  | 201.042 | 201.042
2022-05-27 | 4:00 | 2022-05-26 | 446.76 |  |  | 223.38 | 223.38
2022-05-27 | 5:00 | 2022-05-26 | 647.802 |  |  | 323.901 | 323.901
2022-05-27 | 6:00 | 2022-05-26 | 1049.886 |  |  | 524.943 | 524.943
2022-05-27 | 7:00 | 2022-05-27 | 1252.832 |  |  | 626.416 | 626.416
2022-05-27 | 8:00 | 2022-05-27 | 1051.484 |  |  | 525.742 | 525.742
2022-05-27 | 9:00 | 2022-05-27 | 939.624 |  |  | 469.812 | 469.812
2022-05-27 | 10:00 | 2022-05-27 | 827.764 |  |  | 413.882 | 413.882
2022-05-27 | 11:00 | 2022-05-27 | 760.648 |  |  | 380.324 | 380.324
2022-05-27 | 12:00 | 2022-05-27 | 671.16 |  |  | 335.58 | 335.58
2022-05-27 | 13:00 | 2022-05-27 | 604.044 |  |  | 302.022 | 302.022
2022-05-27 | 14:00 | 2022-05-27 | 536.928 |  |  | 268.464 | 268.464
2022-05-27 | 15:00 | 2022-05-27 | 514.556 |  |  | 257.278 | 257.278
2022-05-27 | 16:00 | 2022-05-27 | 492.184 |  |  | 246.092 | 246.092
2022-05-27 | 17:00 | 2022-05-27 | 514.556 |  |  | 257.278 | 257.278
2022-05-27 | 18:00 | 2022-05-27 | 469.812 |  |  | 234.906 | 234.906
2022-05-27 | 19:00 | 2022-05-27 | 536.928 |  |  | 268.464 | 268.464
2022-05-27 | 20:00 | 2022-05-27 | 559.3 |  |  | 279.65 | 279.65
2022-05-27 | 21:00 | 2022-05-27 | 581.672 |  |  | 290.836 | 290.836
2022-05-27 | 22:00 | 2022-05-27 | 626.416 |  |  | 313.208 | 313.208
2022-05-27 | 23:00 | 2022-05-27 | 402.696 |  |  | 201.348 | 201.348
2022-05-28 | 24:00 | 2022-05-27 | 268.464 |  |  | 134.232 | 134.232
2022-05-28 | 1:00 | 2022-05-27 | 246.092 |  |  | 123.046 | 123.046
2022-05-28 | 2:00 | 2022-05-27 | 246.092 |  |  | 123.046 | 123.046
2022-05-28 | 3:00 | 2022-05-27 | 313.208 |  |  | 156.604 | 156.604
2022-05-28 | 4:00 | 2022-05-27 | 380.324 |  |  | 190.162 | 190.162
2022-05-28 | 5:00 | 2022-05-27 | 559.3 |  |  | 279.65 | 279.65
2022-05-28 | 6:00 | 2022-05-27 | 917.252 |  |  | 458.626 | 458.626
2022-05-28 | 7:00 | 2022-05-28 | 1146.786 |  |  | 573.393 | 573.393
2022-05-28 | 8:00 | 2022-05-28 | 899.44 |  |  | 449.72 | 449.72
2022-05-28 | 9:00 | 2022-05-28 | 787.01 |  |  | 393.505 | 393.505
2022-05-28 | 10:00 | 2022-05-28 | 539.664 |  |  | 269.832 | 269.832
2022-05-28 | 11:00 | 2022-05-28 | 427.234 |  |  | 213.617 | 213.617
2022-05-28 | 12:00 | 2022-05-28 | 449.72 |  |  | 224.86 | 224.86
2022-05-28 | 13:00 | 2022-05-28 | 382.262 |  |  | 191.131 | 191.131
2022-05-28 | 14:00 | 2022-05-28 | 382.262 |  |  | 191.131 | 191.131
2022-05-28 | 15:00 | 2022-05-28 | 314.804 |  |  | 157.402 | 157.402
2022-05-28 | 16:00 | 2022-05-28 | 292.318 |  |  | 146.159 | 146.159
2022-05-28 | 17:00 | 2022-05-28 | 359.776 |  |  | 179.888 | 179.888
2022-05-28 | 18:00 | 2022-05-28 | 427.234 |  |  | 213.617 | 213.617
2022-05-28 | 19:00 | 2022-05-28 | 494.692 |  |  | 247.346 | 247.346
2022-05-28 | 20:00 | 2022-05-28 | 607.122 |  |  | 303.561 | 303.561
2022-05-28 | 21:00 | 2022-05-28 | 607.122 |  |  | 303.561 | 303.561
2022-05-28 | 22:00 | 2022-05-28 | 562.15 |  |  | 281.075 | 281.075
2022-05-28 | 23:00 | 2022-05-28 | 337.29 |  |  | 168.645 | 168.645
2022-05-29 | 24:00 | 2022-05-28 | 247.346 |  |  | 123.673 | 123.673
2022-05-29 | 1:00 | 2022-05-28 | 224.86 |  |  | 112.43 | 112.43
2022-05-29 | 2:00 | 2022-05-28 | 202.374 |  |  | 101.187 | 101.187
2022-05-29 | 3:00 | 2022-05-28 | 247.346 |  |  | 123.673 | 123.673
2022-05-29 | 4:00 | 2022-05-28 | 292.318 |  |  | 146.159 | 146.159
2022-05-29 | 5:00 | 2022-05-28 | 449.72 |  |  | 224.86 | 224.86
2022-05-29 | 6:00 | 2022-05-28 | 787.01 |  |  | 393.505 | 393.505
2022-05-29 | 7:00 | 2022-05-29 | 919.794 |  |  | 459.897 | 459.897
2022-05-29 | 8:00 | 2022-05-29 | 852.492 |  |  | 426.246 | 426.246
2022-05-29 | 9:00 | 2022-05-29 | 740.322 |  |  | 370.161 | 370.161
2022-05-29 | 10:00 | 2022-05-29 | 650.586 |  |  | 325.293 | 325.293
2022-05-29 | 11:00 | 2022-05-29 | 628.152 |  |  | 314.076 | 314.076
2022-05-29 | 12:00 | 2022-05-29 | 628.152 |  |  | 314.076 | 314.076
2022-05-29 | 13:00 | 2022-05-29 | 628.152 |  |  | 314.076 | 314.076
2022-05-29 | 14:00 | 2022-05-29 | 650.586 |  |  | 325.293 | 325.293
2022-05-29 | 15:00 | 2022-05-29 | 673.02 |  |  | 336.51 | 336.51
2022-05-29 | 16:00 | 2022-05-29 | 650.586 |  |  | 325.293 | 325.293
2022-05-29 | 17:00 | 2022-05-29 | 673.02 |  |  | 336.51 | 336.51
2022-05-29 | 18:00 | 2022-05-29 | 695.454 |  |  | 347.727 | 347.727
2022-05-29 | 19:00 | 2022-05-29 | 762.756 |  |  | 381.378 | 381.378
2022-05-29 | 20:00 | 2022-05-29 | 807.624 |  |  | 403.812 | 403.812
2022-05-29 | 21:00 | 2022-05-29 | 762.756 |  |  | 381.378 | 381.378
2022-05-29 | 22:00 | 2022-05-29 | 673.02 |  |  | 336.51 | 336.51
2022-05-29 | 23:00 | 2022-05-29 | 493.548 |  |  | 246.774 | 246.774
2022-05-30 | 24:00 | 2022-05-29 | 314.076 |  |  | 157.038 | 157.038
2022-05-30 | 1:00 | 2022-05-29 | 291.642 |  |  | 145.821 | 145.821
2022-05-30 | 2:00 | 2022-05-29 | 269.208 |  |  | 134.604 | 134.604
2022-05-30 | 3:00 | 2022-05-29 | 291.642 |  |  | 145.821 | 145.821
2022-05-30 | 4:00 | 2022-05-29 | 336.51 |  |  | 168.255 | 168.255
2022-05-30 | 5:00 | 2022-05-29 | 560.85 |  |  | 280.425 | 280.425
2022-05-30 | 6:00 | 2022-05-29 | 897.36 |  |  | 448.68 | 448.68
2022-05-30 | 7:00 | 2022-05-30 | 1076.448 |  |  | 538.224 | 538.224
2022-05-30 | 8:00 | 2022-05-30 | 874.614 |  |  | 437.307 | 437.307
2022-05-30 | 9:00 | 2022-05-30 | 807.336 |  |  | 403.668 | 403.668
2022-05-30 | 10:00 | 2022-05-30 | 717.632 |  |  | 358.816 | 358.816
2022-05-30 | 11:00 | 2022-05-30 | 717.632 |  |  | 358.816 | 358.816
2022-05-30 | 12:00 | 2022-05-30 | 695.206 |  |  | 347.603 | 347.603
2022-05-30 | 13:00 | 2022-05-30 | 583.076 |  |  | 291.538 | 291.538
2022-05-30 | 14:00 | 2022-05-30 | 583.076 |  |  | 291.538 | 291.538
2022-05-30 | 15:00 | 2022-05-30 | 515.798 |  |  | 257.899 | 257.899
2022-05-30 | 16:00 | 2022-05-30 | 448.52 |  |  | 224.26 | 224.26
2022-05-30 | 17:00 | 2022-05-30 | 470.946 |  |  | 235.473 | 235.473
2022-05-30 | 18:00 | 2022-05-30 | 515.798 |  |  | 257.899 | 257.899
2022-05-30 | 19:00 | 2022-05-30 | 560.65 |  |  | 280.325 | 280.325
2022-05-30 | 20:00 | 2022-05-30 | 560.65 |  |  | 280.325 | 280.325
2022-05-30 | 21:00 | 2022-05-30 | 560.65 |  |  | 280.325 | 280.325
2022-05-30 | 22:00 | 2022-05-30 | 560.65 |  |  | 280.325 | 280.325
2022-05-30 | 23:00 | 2022-05-30 | 381.242 |  |  | 190.621 | 190.621
2022-05-31 | 24:00 | 2022-05-30 | 358.816 |  |  | 179.408 | 179.408
2022-05-31 | 1:00 | 2022-05-30 | 201.834 |  |  | 100.917 | 100.917
2022-05-31 | 2:00 | 2022-05-30 | 201.834 |  |  | 100.917 | 100.917
2022-05-31 | 3:00 | 2022-05-30 | 269.112 |  |  | 134.556 | 134.556
2022-05-31 | 4:00 | 2022-05-30 | 291.538 |  |  | 145.769 | 145.769
2022-05-31 | 5:00 | 2022-05-30 | 470.946 |  |  | 235.473 | 235.473
2022-05-31 | 6:00 | 2022-05-30 | 784.91 |  |  | 392.455 | 392.455
2022-05-31 | 7:00 | 2022-05-31 | 920.204 |  |  | 460.102 | 460.102
2022-05-31 | 8:00 | 2022-05-31 | 852.872 |  |  | 426.436 | 426.436
2022-05-31 | 9:00 | 2022-05-31 | 763.096 |  |  | 381.548 | 381.548
2022-05-31 | 10:00 | 2022-05-31 | 740.652 |  |  | 370.326 | 370.326
2022-05-31 | 11:00 | 2022-05-31 | 673.32 |  |  | 336.66 | 336.66
2022-05-31 | 12:00 | 2022-05-31 | 628.432 |  |  | 314.216 | 314.216
2022-05-31 | 13:00 | 2022-05-31 | 628.432 |  |  | 314.216 | 314.216
2022-05-31 | 14:00 | 2022-05-31 | 695.764 |  |  | 347.882 | 347.882
2022-05-31 | 15:00 | 2022-05-31 | 561.1 |  |  | 280.55 | 280.55
2022-05-31 | 16:00 | 2022-05-31 | 673.32 |  |  | 336.66 | 336.66
2022-05-31 | 17:00 | 2022-05-31 | 695.764 |  |  | 347.882 | 347.882
2022-05-31 | 18:00 | 2022-05-31 | 605.988 |  |  | 302.994 | 302.994
2022-05-31 | 19:00 | 2022-05-31 | 650.876 |  |  | 325.438 | 325.438
2022-05-31 | 20:00 | 2022-05-31 | 628.432 |  |  | 314.216 | 314.216
2022-05-31 | 21:00 | 2022-05-31 | 628.432 |  |  | 314.216 | 314.216
2022-05-31 | 22:00 | 2022-05-31 | 605.988 |  |  | 302.994 | 302.994
2022-05-31 | 23:00 | 2022-05-31 | 381.548 |  |  | 190.774 | 190.774
2022-06-01 | 24:00 | 2022-05-31 | 314.216 |  |  | 157.108 | 157.108
2022-06-01 | 1:00 | 2022-05-31 | 224.44 |  |  | 112.22 | 112.22
2022-06-01 | 2:00 | 2022-05-31 | 224.44 |  |  | 112.22 | 112.22
2022-06-01 | 3:00 | 2022-05-31 | 246.884 |  |  | 123.442 | 123.442
2022-06-01 | 4:00 | 2022-05-31 | 291.772 |  |  | 145.886 | 145.886
2022-06-01 | 5:00 | 2022-05-31 | 381.548 |  |  | 190.774 | 190.774
2022-06-01 | 6:00 | 2022-05-31 | 628.432 |  |  | 314.216 | 314.216
2022-06-01 | 7:00 | 2022-06-01 | 829.17 |  |  | 414.585 | 414.585
2022-06-01 | 8:00 | 2022-06-01 | 717.12 |  |  | 358.56 | 358.56
2022-06-01 | 9:00 | 2022-06-01 | 672.3 |  |  | 336.15 | 336.15
2022-06-01 | 10:00 | 2022-06-01 | 649.89 |  |  | 324.945 | 324.945
2022-06-01 | 11:00 | 2022-06-01 | 627.48 |  |  | 313.74 | 313.74
2022-06-01 | 12:00 | 2022-06-01 | 560.25 |  |  | 280.125 | 280.125
2022-06-01 | 13:00 | 2022-06-01 | 515.43 |  |  | 257.715 | 257.715
2022-06-01 | 14:00 | 2022-06-01 | 470.61 |  |  | 235.305 | 235.305
2022-06-01 | 15:00 | 2022-06-01 | 425.79 |  |  | 212.895 | 212.895
2022-06-01 | 16:00 | 2022-06-01 | 493.02 |  |  | 246.51 | 246.51
2022-06-01 | 17:00 | 2022-06-01 | 627.48 |  |  | 313.74 | 313.74
2022-06-01 | 18:00 | 2022-06-01 | 582.66 |  |  | 291.33 | 291.33
2022-06-01 | 19:00 | 2022-06-01 | 627.48 |  |  | 313.74 | 313.74
2022-06-01 | 20:00 | 2022-06-01 | 493.02 |  |  | 246.51 | 246.51
2022-06-01 | 21:00 | 2022-06-01 | 605.07 |  |  | 302.535 | 302.535
2022-06-01 | 22:00 | 2022-06-01 | 582.66 |  |  | 291.33 | 291.33
2022-06-01 | 23:00 | 2022-06-01 | 380.97 |  |  | 190.485 | 190.485
2022-06-02 | 24:00 | 2022-06-01 | 291.33 |  |  | 145.665 | 145.665
2022-06-02 | 1:00 | 2022-06-01 | 224.1 |  |  | 112.05 | 112.05
2022-06-02 | 2:00 | 2022-06-01 | 224.1 |  |  | 112.05 | 112.05
2022-06-02 | 3:00 | 2022-06-01 | 246.51 |  |  | 123.255 | 123.255
2022-06-02 | 4:00 | 2022-06-01 | 313.74 |  |  | 156.87 | 156.87
2022-06-02 | 5:00 | 2022-06-01 | 403.38 |  |  | 201.69 | 201.69
2022-06-02 | 6:00 | 2022-06-01 | 649.89 |  |  | 324.945 | 324.945
2022-06-02 | 7:00 | 2022-06-02 | 803.16 |  |  | 401.58 | 401.58
2022-06-02 | 8:00 | 2022-06-02 | 691.61 |  |  | 345.805 | 345.805
2022-06-02 | 9:00 | 2022-06-02 | 624.68 |  |  | 312.34 | 312.34
2022-06-02 | 10:00 | 2022-06-02 | 602.37 |  |  | 301.185 | 301.185
2022-06-02 | 11:00 | 2022-06-02 | 535.44 |  |  | 267.72 | 267.72
2022-06-02 | 12:00 | 2022-06-02 | 557.75 |  |  | 278.875 | 278.875
2022-06-02 | 13:00 | 2022-06-02 | 468.51 |  |  | 234.255 | 234.255
2022-06-02 | 14:00 | 2022-06-02 | 513.13 |  |  | 256.565 | 256.565
2022-06-02 | 15:00 | 2022-06-02 | 423.89 |  |  | 211.945 | 211.945
2022-06-02 | 16:00 | 2022-06-02 | 334.65 |  |  | 167.325 | 167.325
2022-06-02 | 17:00 | 2022-06-02 | 401.58 |  |  | 200.79 | 200.79
2022-06-02 | 18:00 | 2022-06-02 | 423.89 |  |  | 211.945 | 211.945
2022-06-02 | 19:00 | 2022-06-02 | 379.27 |  |  | 189.635 | 189.635
2022-06-02 | 20:00 | 2022-06-02 | 490.82 |  |  | 245.41 | 245.41
2022-06-02 | 21:00 | 2022-06-02 | 535.44 |  |  | 267.72 | 267.72
2022-06-02 | 22:00 | 2022-06-02 | 423.89 |  |  | 211.945 | 211.945
2022-06-02 | 23:00 | 2022-06-02 | 379.27 |  |  | 189.635 | 189.635
2022-06-03 | 24:00 | 2022-06-02 | 223.1 |  |  | 111.55 | 111.55
2022-06-03 | 1:00 | 2022-06-02 | 200.79 |  |  | 100.395 | 100.395
2022-06-03 | 2:00 | 2022-06-02 | 267.72 |  |  | 133.86 | 133.86
2022-06-03 | 3:00 | 2022-06-02 | 245.41 |  |  | 122.705 | 122.705
2022-06-03 | 4:00 | 2022-06-02 | 312.34 |  |  | 156.17 | 156.17
2022-06-03 | 5:00 | 2022-06-02 | 468.51 |  |  | 234.255 | 234.255
2022-06-03 | 6:00 | 2022-06-02 | 825.47 |  |  | 412.735 | 412.735
2022-06-03 | 7:00 | 2022-06-03 | 894.32 |  |  | 447.16 | 447.16
2022-06-03 | 8:00 | 2022-06-03 | 782.53 |  |  | 391.265 | 391.265
2022-06-03 | 9:00 | 2022-06-03 | 648.382 |  |  | 324.191 | 324.191
2022-06-03 | 10:00 | 2022-06-03 | 603.666 |  |  | 301.833 | 301.833
2022-06-03 | 11:00 | 2022-06-03 | 581.308 |  |  | 290.654 | 290.654
2022-06-03 | 12:00 | 2022-06-03 | 491.876 |  |  | 245.938 | 245.938
2022-06-03 | 13:00 | 2022-06-03 | 447.16 |  |  | 223.58 | 223.58
2022-06-03 | 14:00 | 2022-06-03 | 469.518 |  |  | 234.759 | 234.759
2022-06-03 | 15:00 | 2022-06-03 | 380.086 |  |  | 190.043 | 190.043
2022-06-03 | 16:00 | 2022-06-03 | 357.728 |  |  | 178.864 | 178.864
2022-06-03 | 17:00 | 2022-06-03 | 424.802 |  |  | 212.401 | 212.401
2022-06-03 | 18:00 | 2022-06-03 | 357.728 |  |  | 178.864 | 178.864
2022-06-03 | 19:00 | 2022-06-03 | 514.234 |  |  | 257.117 | 257.117
2022-06-03 | 20:00 | 2022-06-03 | 491.876 |  |  | 245.938 | 245.938
2022-06-03 | 21:00 | 2022-06-03 | 469.518 |  |  | 234.759 | 234.759
2022-06-03 | 22:00 | 2022-06-03 | 469.518 |  |  | 234.759 | 234.759
2022-06-03 | 23:00 | 2022-06-03 | 357.728 |  |  | 178.864 | 178.864
2022-06-04 | 24:00 | 2022-06-03 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-04 | 1:00 | 2022-06-03 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-04 | 2:00 | 2022-06-03 | 223.58 |  |  | 111.79 | 111.79
2022-06-04 | 3:00 | 2022-06-03 | 223.58 |  |  | 111.79 | 111.79
2022-06-04 | 4:00 | 2022-06-03 | 290.654 |  |  | 145.327 | 145.327
2022-06-04 | 5:00 | 2022-06-03 | 447.16 |  |  | 223.58 | 223.58
2022-06-04 | 6:00 | 2022-06-03 | 760.172 |  |  | 380.086 | 380.086
2022-06-04 | 7:00 | 2022-06-04 | 915.776 |  |  | 457.888 | 457.888
2022-06-04 | 8:00 | 2022-06-04 | 670.08 |  |  | 335.04 | 335.04
2022-06-04 | 9:00 | 2022-06-04 | 558.4 |  |  | 279.2 | 279.2
2022-06-04 | 10:00 | 2022-06-04 | 469.056 |  |  | 234.528 | 234.528
2022-06-04 | 11:00 | 2022-06-04 | 424.384 |  |  | 212.192 | 212.192
2022-06-04 | 12:00 | 2022-06-04 | 357.376 |  |  | 178.688 | 178.688
2022-06-04 | 13:00 | 2022-06-04 | 379.712 |  |  | 189.856 | 189.856
2022-06-04 | 14:00 | 2022-06-04 | 357.376 |  |  | 178.688 | 178.688
2022-06-04 | 15:00 | 2022-06-04 | 335.04 |  |  | 167.52 | 167.52
2022-06-04 | 16:00 | 2022-06-04 | 312.704 |  |  | 156.352 | 156.352
2022-06-04 | 17:00 | 2022-06-04 | 312.704 |  |  | 156.352 | 156.352
2022-06-04 | 18:00 | 2022-06-04 | 312.704 |  |  | 156.352 | 156.352
2022-06-04 | 19:00 | 2022-06-04 | 357.376 |  |  | 178.688 | 178.688
2022-06-04 | 20:00 | 2022-06-04 | 424.384 |  |  | 212.192 | 212.192
2022-06-04 | 21:00 | 2022-06-04 | 357.376 |  |  | 178.688 | 178.688
2022-06-04 | 22:00 | 2022-06-04 | 446.72 |  |  | 223.36 | 223.36
2022-06-04 | 23:00 | 2022-06-04 | 290.368 |  |  | 145.184 | 145.184
2022-06-05 | 24:00 | 2022-06-04 | 223.36 |  |  | 111.68 | 111.68
2022-06-05 | 1:00 | 2022-06-04 | 134.016 |  |  | 67.008 | 67.008
2022-06-05 | 2:00 | 2022-06-04 | 156.352 |  |  | 78.176 | 78.176
2022-06-05 | 3:00 | 2022-06-04 | 178.688 |  |  | 89.344 | 89.344
2022-06-05 | 4:00 | 2022-06-04 | 268.032 |  |  | 134.016 | 134.016
2022-06-05 | 5:00 | 2022-06-04 | 402.048 |  |  | 201.024 | 201.024
2022-06-05 | 6:00 | 2022-06-04 | 692.416 |  |  | 346.208 | 346.208
2022-06-05 | 7:00 | 2022-06-05 | 803.376 |  |  | 401.688 | 401.688
2022-06-05 | 8:00 | 2022-06-05 | 602.532 |  |  | 301.266 | 301.266
2022-06-05 | 9:00 | 2022-06-05 | 446.32 |  |  | 223.16 | 223.16
2022-06-05 | 10:00 | 2022-06-05 | 357.056 |  |  | 178.528 | 178.528
2022-06-05 | 11:00 | 2022-06-05 | 312.424 |  |  | 156.212 | 156.212
2022-06-05 | 12:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 13:00 | 2022-06-05 | 267.792 |  |  | 133.896 | 133.896
2022-06-05 | 14:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 15:00 | 2022-06-05 | 200.844 |  |  | 100.422 | 100.422
2022-06-05 | 16:00 | 2022-06-05 | 178.528 |  |  | 89.264 | 89.264
2022-06-05 | 17:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 18:00 | 2022-06-05 | 223.16 |  |  | 111.58 | 111.58
2022-06-05 | 19:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 20:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 21:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 22:00 | 2022-06-05 | 290.108 |  |  | 145.054 | 145.054
2022-06-05 | 23:00 | 2022-06-05 | 156.212 |  |  | 78.106 | 78.106
2022-06-06 | 24:00 | 2022-06-05 | 133.896 |  |  | 66.948 | 66.948
2022-06-06 | 1:00 | 2022-06-05 | 89.264 |  |  | 44.632 | 44.632
2022-06-06 | 2:00 | 2022-06-05 | 111.58 |  |  | 55.79 | 55.79
2022-06-06 | 3:00 | 2022-06-05 | 111.58 |  |  | 55.79 | 55.79
2022-06-06 | 4:00 | 2022-06-05 | 156.212 |  |  | 78.106 | 78.106
2022-06-06 | 5:00 | 2022-06-05 | 312.424 |  |  | 156.212 | 156.212
2022-06-06 | 6:00 | 2022-06-05 | 602.532 |  |  | 301.266 | 301.266
2022-06-06 | 7:00 | 2022-06-06 | 604.476 |  |  | 302.238 | 302.238
2022-06-06 | 8:00 | 2022-06-06 | 425.372 |  |  | 212.686 | 212.686
2022-06-06 | 9:00 | 2022-06-06 | 402.984 |  |  | 201.492 | 201.492
2022-06-06 | 10:00 | 2022-06-06 | 313.432 |  |  | 156.716 | 156.716
2022-06-06 | 11:00 | 2022-06-06 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-06 | 12:00 | 2022-06-06 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-06 | 13:00 | 2022-06-06 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-06 | 14:00 | 2022-06-06 | 179.104 |  |  | 89.552 | 89.552
2022-06-06 | 15:00 | 2022-06-06 | 268.656 |  |  | 134.328 | 134.328
2022-06-06 | 16:00 | 2022-06-06 | 179.104 |  |  | 89.552 | 89.552
2022-06-06 | 17:00 | 2022-06-06 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-06 | 18:00 | 2022-06-06 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-06 | 19:00 | 2022-06-06 | 268.656 |  |  | 134.328 | 134.328
2022-06-06 | 20:00 | 2022-06-06 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-06 | 21:00 | 2022-06-06 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-06 | 22:00 | 2022-06-06 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-06 | 23:00 | 2022-06-06 | 179.104 |  |  | 89.552 | 89.552
2022-06-07 | 24:00 | 2022-06-06 | 111.94 |  |  | 55.97 | 55.97
2022-06-07 | 1:00 | 2022-06-06 | 89.552 |  |  | 44.776 | 44.776
2022-06-07 | 2:00 | 2022-06-06 | 89.552 |  |  | 44.776 | 44.776
2022-06-07 | 3:00 | 2022-06-06 | 134.328 |  |  | 67.164 | 67.164
2022-06-07 | 4:00 | 2022-06-06 | 179.104 |  |  | 89.552 | 89.552
2022-06-07 | 5:00 | 2022-06-06 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-07 | 6:00 | 2022-06-06 | 537.312 |  |  | 268.656 | 268.656
2022-06-07 | 7:00 | 2022-06-07 | 557.05 |  |  | 278.525 | 278.525
2022-06-07 | 8:00 | 2022-06-07 | 378.794 |  |  | 189.397 | 189.397
2022-06-07 | 9:00 | 2022-06-07 | 401.076 |  |  | 200.538 | 200.538
2022-06-07 | 10:00 | 2022-06-07 | 245.102 |  |  | 122.551 | 122.551
2022-06-07 | 11:00 | 2022-06-07 | 267.384 |  |  | 133.692 | 133.692
2022-06-07 | 12:00 | 2022-06-07 | 200.538 |  |  | 100.269 | 100.269
2022-06-07 | 13:00 | 2022-06-07 | 311.948 |  |  | 155.974 | 155.974
2022-06-07 | 14:00 | 2022-06-07 | 200.538 |  |  | 100.269 | 100.269
2022-06-07 | 15:00 | 2022-06-07 | 245.102 |  |  | 122.551 | 122.551
2022-06-07 | 16:00 | 2022-06-07 | 222.82 |  |  | 111.41 | 111.41
2022-06-07 | 17:00 | 2022-06-07 | 245.102 |  |  | 122.551 | 122.551
2022-06-07 | 18:00 | 2022-06-07 | 245.102 |  |  | 122.551 | 122.551
2022-06-07 | 19:00 | 2022-06-07 | 222.82 |  |  | 111.41 | 111.41
2022-06-07 | 20:00 | 2022-06-07 | 245.102 |  |  | 122.551 | 122.551
2022-06-07 | 21:00 | 2022-06-07 | 222.82 |  |  | 111.41 | 111.41
2022-06-07 | 22:00 | 2022-06-07 | 289.666 |  |  | 144.833 | 144.833
2022-06-07 | 23:00 | 2022-06-07 | 178.256 |  |  | 89.128 | 89.128
2022-06-08 | 24:00 | 2022-06-07 | 133.692 |  |  | 66.846 | 66.846
2022-06-08 | 1:00 | 2022-06-07 | 89.128 |  |  | 44.564 | 44.564
2022-06-08 | 2:00 | 2022-06-07 | 89.128 |  |  | 44.564 | 44.564
2022-06-08 | 3:00 | 2022-06-07 | 111.41 |  |  | 55.705 | 55.705
2022-06-08 | 4:00 | 2022-06-07 | 155.974 |  |  | 77.987 | 77.987
2022-06-08 | 5:00 | 2022-06-07 | 200.538 |  |  | 100.269 | 100.269
2022-06-08 | 6:00 | 2022-06-07 | 378.794 |  |  | 189.397 | 189.397
2022-06-08 | 7:00 | 2022-06-08 | 449.2 |  |  | 224.6 | 224.6
2022-06-08 | 8:00 | 2022-06-08 | 359.36 |  |  | 179.68 | 179.68
2022-06-08 | 9:00 | 2022-06-08 | 269.52 |  |  | 134.76 | 134.76
2022-06-08 | 10:00 | 2022-06-08 | 314.44 |  |  | 157.22 | 157.22
2022-06-08 | 11:00 | 2022-06-08 | 314.44 |  |  | 157.22 | 157.22
2022-06-08 | 12:00 | 2022-06-08 | 291.98 |  |  | 145.99 | 145.99
2022-06-08 | 13:00 | 2022-06-08 | 269.52 |  |  | 134.76 | 134.76
2022-06-08 | 14:00 | 2022-06-08 | 269.52 |  |  | 134.76 | 134.76
2022-06-08 | 15:00 | 2022-06-08 | 247.06 |  |  | 123.53 | 123.53
2022-06-08 | 16:00 | 2022-06-08 | 224.6 |  |  | 112.3 | 112.3
2022-06-08 | 17:00 | 2022-06-08 | 224.6 |  |  | 112.3 | 112.3
2022-06-08 | 18:00 | 2022-06-08 | 291.98 |  |  | 145.99 | 145.99
2022-06-08 | 19:00 | 2022-06-08 | 247.06 |  |  | 123.53 | 123.53
2022-06-08 | 20:00 | 2022-06-08 | 224.6 |  |  | 112.3 | 112.3
2022-06-08 | 21:00 | 2022-06-08 | 247.06 |  |  | 123.53 | 123.53
2022-06-08 | 22:00 | 2022-06-08 | 269.52 |  |  | 134.76 | 134.76
2022-06-08 | 23:00 | 2022-06-08 | 157.22 |  |  | 78.61 | 78.61
2022-06-09 | 24:00 | 2022-06-08 | 89.84 |  |  | 44.92 | 44.92
2022-06-09 | 1:00 | 2022-06-08 | 112.3 |  |  | 56.15 | 56.15
2022-06-09 | 2:00 | 2022-06-08 | 67.38 |  |  | 33.69 | 33.69
2022-06-09 | 3:00 | 2022-06-08 | 89.84 |  |  | 44.92 | 44.92
2022-06-09 | 4:00 | 2022-06-08 | 157.22 |  |  | 78.61 | 78.61
2022-06-09 | 5:00 | 2022-06-08 | 179.68 |  |  | 89.84 | 89.84
2022-06-09 | 6:00 | 2022-06-08 | 359.36 |  |  | 179.68 | 179.68
2022-06-09 | 7:00 | 2022-06-09 | 336 |  |  | 168 | 168
2022-06-09 | 8:00 | 2022-06-09 | 291.2 |  |  | 145.6 | 145.6
2022-06-09 | 9:00 | 2022-06-09 | 313.6 |  |  | 156.8 | 156.8
2022-06-09 | 10:00 | 2022-06-09 | 336 |  |  | 168 | 168
2022-06-09 | 11:00 | 2022-06-09 | 336 |  |  | 168 | 168
2022-06-09 | 12:00 | 2022-06-09 | 313.6 |  |  | 156.8 | 156.8
2022-06-09 | 13:00 | 2022-06-09 | 246.4 |  |  | 123.2 | 123.2
2022-06-09 | 14:00 | 2022-06-09 | 246.4 |  |  | 123.2 | 123.2
2022-06-09 | 15:00 | 2022-06-09 | 313.6 |  |  | 156.8 | 156.8
2022-06-09 | 16:00 | 2022-06-09 | 224 |  |  | 112 | 112
2022-06-09 | 17:00 | 2022-06-09 | 268.8 |  |  | 134.4 | 134.4
2022-06-09 | 18:00 | 2022-06-09 | 246.4 |  |  | 123.2 | 123.2
2022-06-09 | 19:00 | 2022-06-09 | 246.4 |  |  | 123.2 | 123.2
2022-06-09 | 20:00 | 2022-06-09 | 358.4 |  |  | 179.2 | 179.2
2022-06-09 | 21:00 | 2022-06-09 | 313.6 |  |  | 156.8 | 156.8
2022-06-09 | 22:00 | 2022-06-09 | 224 |  |  | 112 | 112
2022-06-09 | 23:00 | 2022-06-09 | 179.2 |  |  | 89.6 | 89.6
2022-06-10 | 24:00 | 2022-06-09 | 112 |  |  | 56 | 56
2022-06-10 | 1:00 | 2022-06-09 | 89.6 |  |  | 44.8 | 44.8
2022-06-10 | 2:00 | 2022-06-09 | 134.4 |  |  | 67.2 | 67.2
2022-06-10 | 3:00 | 2022-06-09 | 112 |  |  | 56 | 56
2022-06-10 | 4:00 | 2022-06-09 | 156.8 |  |  | 78.4 | 78.4
2022-06-10 | 5:00 | 2022-06-09 | 201.6 |  |  | 100.8 | 100.8
2022-06-10 | 6:00 | 2022-06-09 | 515.2 |  |  | 257.6 | 257.6
2022-06-10 | 7:00 | 2022-06-10 | 517.316 |  |  | 258.658 | 258.658
2022-06-10 | 8:00 | 2022-06-10 | 404.856 |  |  | 202.428 | 202.428
2022-06-10 | 9:00 | 2022-06-10 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-06-10 | 10:00 | 2022-06-10 | 269.904 |  |  | 134.952 | 134.952
2022-06-10 | 11:00 | 2022-06-10 | 314.888 |  |  | 157.444 | 157.444
2022-06-10 | 12:00 | 2022-06-10 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-06-10 | 13:00 | 2022-06-10 | 314.888 |  |  | 157.444 | 157.444
2022-06-10 | 14:00 | 2022-06-10 | 292.396 |  |  | 146.198 | 146.198
2022-06-10 | 15:00 | 2022-06-10 | 314.888 |  |  | 157.444 | 157.444
2022-06-10 | 16:00 | 2022-06-10 | 292.396 |  |  | 146.198 | 146.198
2022-06-10 | 17:00 | 2022-06-10 | 359.872 |  |  | 179.936 | 179.936
2022-06-10 | 18:00 | 2022-06-10 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-06-10 | 19:00 | 2022-06-10 | 359.872 |  |  | 179.936 | 179.936
2022-06-10 | 20:00 | 2022-06-10 | 404.856 |  |  | 202.428 | 202.428
2022-06-10 | 21:00 | 2022-06-10 | 359.872 |  |  | 179.936 | 179.936
2022-06-10 | 22:00 | 2022-06-10 | 427.348 |  |  | 213.674 | 213.674
2022-06-10 | 23:00 | 2022-06-10 | 202.428 |  |  | 101.214 | 101.214
2022-06-11 | 24:00 | 2022-06-10 | 179.936 |  |  | 89.968 | 89.968
2022-06-11 | 1:00 | 2022-06-10 | 112.46 |  |  | 56.23 | 56.23
2022-06-11 | 2:00 | 2022-06-10 | 157.444 |  |  | 78.722 | 78.722
2022-06-11 | 3:00 | 2022-06-10 | 157.444 |  |  | 78.722 | 78.722
2022-06-11 | 4:00 | 2022-06-10 | 179.936 |  |  | 89.968 | 89.968
2022-06-11 | 5:00 | 2022-06-10 | 337.38 |  |  | 168.69 | 168.69
2022-06-11 | 6:00 | 2022-06-10 | 539.808 |  |  | 269.904 | 269.904
2022-06-11 | 7:00 | 2022-06-11 | 588.016 |  |  | 294.008 | 294.008
2022-06-11 | 8:00 | 2022-06-11 | 429.704 |  |  | 214.852 | 214.852
2022-06-11 | 9:00 | 2022-06-11 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2022-06-11 | 10:00 | 2022-06-11 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2022-06-11 | 11:00 | 2022-06-11 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2022-06-11 | 12:00 | 2022-06-11 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2022-06-11 | 13:00 | 2022-06-11 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2022-06-11 | 14:00 | 2022-06-11 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2022-06-11 | 15:00 | 2022-06-11 | 248.776 |  |  | 124.388 | 124.388
2022-06-11 | 16:00 | 2022-06-11 | 248.776 |  |  | 124.388 | 124.388
2022-06-11 | 17:00 | 2022-06-11 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2022-06-11 | 18:00 | 2022-06-11 | 226.16 |  |  | 113.08 | 113.08
2022-06-11 | 19:00 | 2022-06-11 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2022-06-11 | 20:00 | 2022-06-11 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2022-06-11 | 21:00 | 2022-06-11 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2022-06-11 | 22:00 | 2022-06-11 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2022-06-11 | 23:00 | 2022-06-11 | 180.928 |  |  | 90.464 | 90.464
2022-06-12 | 24:00 | 2022-06-11 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2022-06-12 | 1:00 | 2022-06-11 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2022-06-12 | 2:00 | 2022-06-11 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2022-06-12 | 3:00 | 2022-06-11 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2022-06-12 | 4:00 | 2022-06-11 | 180.928 |  |  | 90.464 | 90.464
2022-06-12 | 5:00 | 2022-06-11 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2022-06-12 | 6:00 | 2022-06-11 | 520.168 |  |  | 260.084 | 260.084
2022-06-12 | 7:00 | 2022-06-12 | 592.384 |  |  | 296.192 | 296.192
2022-06-12 | 8:00 | 2022-06-12 | 387.328 |  |  | 193.664 | 193.664
2022-06-12 | 9:00 | 2022-06-12 | 341.76 |  |  | 170.88 | 170.88
2022-06-12 | 10:00 | 2022-06-12 | 227.84 |  |  | 113.92 | 113.92
2022-06-12 | 11:00 | 2022-06-12 | 296.192 |  |  | 148.096 | 148.096
2022-06-12 | 12:00 | 2022-06-12 | 296.192 |  |  | 148.096 | 148.096
2022-06-12 | 13:00 | 2022-06-12 | 250.624 |  |  | 125.312 | 125.312
2022-06-12 | 14:00 | 2022-06-12 | 227.84 |  |  | 113.92 | 113.92
2022-06-12 | 15:00 | 2022-06-12 | 250.624 |  |  | 125.312 | 125.312
2022-06-12 | 16:00 | 2022-06-12 | 250.624 |  |  | 125.312 | 125.312
2022-06-12 | 17:00 | 2022-06-12 | 250.624 |  |  | 125.312 | 125.312
2022-06-12 | 18:00 | 2022-06-12 | 250.624 |  |  | 125.312 | 125.312
2022-06-12 | 19:00 | 2022-06-12 | 273.408 |  |  | 136.704 | 136.704
2022-06-12 | 20:00 | 2022-06-12 | 318.976 |  |  | 159.488 | 159.488
2022-06-12 | 21:00 | 2022-06-12 | 273.408 |  |  | 136.704 | 136.704
2022-06-12 | 22:00 | 2022-06-12 | 273.408 |  |  | 136.704 | 136.704
2022-06-12 | 23:00 | 2022-06-12 | 205.056 |  |  | 102.528 | 102.528
2022-06-13 | 24:00 | 2022-06-12 | 113.92 |  |  | 56.96 | 56.96
2022-06-13 | 1:00 | 2022-06-12 | 91.136 |  |  | 45.568 | 45.568
2022-06-13 | 2:00 | 2022-06-12 | 68.352 |  |  | 34.176 | 34.176
2022-06-13 | 3:00 | 2022-06-12 | 91.136 |  |  | 45.568 | 45.568
2022-06-13 | 4:00 | 2022-06-12 | 182.272 |  |  | 91.136 | 91.136
2022-06-13 | 5:00 | 2022-06-12 | 227.84 |  |  | 113.92 | 113.92
2022-06-13 | 6:00 | 2022-06-12 | 546.816 |  |  | 273.408 | 273.408
2022-06-13 | 7:00 | 2022-06-13 | 473.088 |  |  | 236.544 | 236.544
2022-06-13 | 8:00 | 2022-06-13 | 405.504 |  |  | 202.752 | 202.752
2022-06-13 | 9:00 | 2022-06-13 | 270.336 |  |  | 135.168 | 135.168
2022-06-13 | 10:00 | 2022-06-13 | 270.336 |  |  | 135.168 | 135.168
2022-06-13 | 11:00 | 2022-06-13 | 225.28 |  |  | 112.64 | 112.64
2022-06-13 | 12:00 | 2022-06-13 | 247.808 |  |  | 123.904 | 123.904
2022-06-13 | 13:00 | 2022-06-13 | 202.752 |  |  | 101.376 | 101.376
2022-06-13 | 14:00 | 2022-06-13 | 202.752 |  |  | 101.376 | 101.376
2022-06-13 | 15:00 | 2022-06-13 | 225.28 |  |  | 112.64 | 112.64
2022-06-13 | 16:00 | 2022-06-13 | 247.808 |  |  | 123.904 | 123.904
2022-06-13 | 17:00 | 2022-06-13 | 225.28 |  |  | 112.64 | 112.64
2022-06-13 | 18:00 | 2022-06-13 | 247.808 |  |  | 123.904 | 123.904
2022-06-13 | 19:00 | 2022-06-13 | 180.224 |  |  | 90.112 | 90.112
2022-06-13 | 20:00 | 2022-06-13 | 292.864 |  |  | 146.432 | 146.432
2022-06-13 | 21:00 | 2022-06-13 | 315.392 |  |  | 157.696 | 157.696
2022-06-13 | 22:00 | 2022-06-13 | 247.808 |  |  | 123.904 | 123.904
2022-06-13 | 23:00 | 2022-06-13 | 180.224 |  |  | 90.112 | 90.112
2022-06-14 | 24:00 | 2022-06-13 | 135.168 |  |  | 67.584 | 67.584
2022-06-14 | 1:00 | 2022-06-13 | 67.584 |  |  | 33.792 | 33.792
2022-06-14 | 2:00 | 2022-06-13 | 90.112 |  |  | 45.056 | 45.056
2022-06-14 | 3:00 | 2022-06-13 | 112.64 |  |  | 56.32 | 56.32
2022-06-14 | 4:00 | 2022-06-13 | 157.696 |  |  | 78.848 | 78.848
2022-06-14 | 5:00 | 2022-06-13 | 247.808 |  |  | 123.904 | 123.904
2022-06-14 | 6:00 | 2022-06-13 | 518.144 |  |  | 259.072 | 259.072
2022-06-14 | 7:00 | 2022-06-14 | 492.096 |  |  | 246.048 | 246.048
2022-06-14 | 8:00 | 2022-06-14 | 447.36 |  |  | 223.68 | 223.68
2022-06-14 | 9:00 | 2022-06-14 | 357.888 |  |  | 178.944 | 178.944
2022-06-14 | 10:00 | 2022-06-14 | 335.52 |  |  | 167.76 | 167.76
2022-06-14 | 11:00 | 2022-06-14 | 290.784 |  |  | 145.392 | 145.392
2022-06-14 | 12:00 | 2022-06-14 | 290.784 |  |  | 145.392 | 145.392
2022-06-14 | 13:00 | 2022-06-14 | 313.152 |  |  | 156.576 | 156.576
2022-06-14 | 14:00 | 2022-06-14 | 290.784 |  |  | 145.392 | 145.392
2022-06-14 | 15:00 | 2022-06-14 | 268.416 |  |  | 134.208 | 134.208
2022-06-14 | 16:00 | 2022-06-14 | 246.048 |  |  | 123.024 | 123.024
2022-06-14 | 17:00 | 2022-06-14 | 201.312 |  |  | 100.656 | 100.656
2022-06-14 | 18:00 | 2022-06-14 | 290.784 |  |  | 145.392 | 145.392
2022-06-14 | 19:00 | 2022-06-14 | 268.416 |  |  | 134.208 | 134.208
2022-06-14 | 20:00 | 2022-06-14 | 357.888 |  |  | 178.944 | 178.944
2022-06-14 | 21:00 | 2022-06-14 | 313.152 |  |  | 156.576 | 156.576
2022-06-14 | 22:00 | 2022-06-14 | 223.68 |  |  | 111.84 | 111.84
2022-06-14 | 23:00 | 2022-06-14 | 178.944 |  |  | 89.472 | 89.472
2022-06-15 | 24:00 | 2022-06-14 | 156.576 |  |  | 78.288 | 78.288
2022-06-15 | 1:00 | 2022-06-14 | 111.84 |  |  | 55.92 | 55.92
2022-06-15 | 2:00 | 2022-06-14 | 67.104 |  |  | 33.552 | 33.552
2022-06-15 | 3:00 | 2022-06-14 | 134.208 |  |  | 67.104 | 67.104
2022-06-15 | 4:00 | 2022-06-14 | 178.944 |  |  | 89.472 | 89.472
2022-06-15 | 5:00 | 2022-06-14 | 223.68 |  |  | 111.84 | 111.84
2022-06-15 | 6:00 | 2022-06-14 | 447.36 |  |  | 223.68 | 223.68
2022-06-15 | 7:00 | 2022-06-15 | 533.472 |  |  | 266.736 | 266.736
2022-06-15 | 8:00 | 2022-06-15 | 489.016 |  |  | 244.508 | 244.508
2022-06-15 | 9:00 | 2022-06-15 | 355.648 |  |  | 177.824 | 177.824
2022-06-15 | 10:00 | 2022-06-15 | 333.42 |  |  | 166.71 | 166.71
2022-06-15 | 11:00 | 2022-06-15 | 400.104 |  |  | 200.052 | 200.052
2022-06-15 | 12:00 | 2022-06-15 | 355.648 |  |  | 177.824 | 177.824
2022-06-15 | 13:00 | 2022-06-15 | 266.736 |  |  | 133.368 | 133.368
2022-06-15 | 14:00 | 2022-06-15 | 311.192 |  |  | 155.596 | 155.596
2022-06-15 | 15:00 | 2022-06-15 | 266.736 |  |  | 133.368 | 133.368
2022-06-15 | 16:00 | 2022-06-15 | 222.28 |  |  | 111.14 | 111.14
2022-06-15 | 17:00 | 2022-06-15 | 266.736 |  |  | 133.368 | 133.368
2022-06-15 | 18:00 | 2022-06-15 | 244.508 |  |  | 122.254 | 122.254
2022-06-15 | 19:00 | 2022-06-15 | 333.42 |  |  | 166.71 | 166.71
2022-06-15 | 20:00 | 2022-06-15 | 311.192 |  |  | 155.596 | 155.596
2022-06-15 | 21:00 | 2022-06-15 | 244.508 |  |  | 122.254 | 122.254
2022-06-15 | 22:00 | 2022-06-15 | 266.736 |  |  | 133.368 | 133.368
2022-06-15 | 23:00 | 2022-06-15 | 200.052 |  |  | 100.026 | 100.026
2022-06-16 | 24:00 | 2022-06-15 | 155.596 |  |  | 77.798 | 77.798
2022-06-16 | 1:00 | 2022-06-15 | 111.14 |  |  | 55.57 | 55.57
2022-06-16 | 2:00 | 2022-06-15 | 111.14 |  |  | 55.57 | 55.57
2022-06-16 | 3:00 | 2022-06-15 | 88.912 |  |  | 44.456 | 44.456
2022-06-16 | 4:00 | 2022-06-15 | 155.596 |  |  | 77.798 | 77.798
2022-06-16 | 5:00 | 2022-06-15 | 222.28 |  |  | 111.14 | 111.14
2022-06-16 | 6:00 | 2022-06-15 | 489.016 |  |  | 244.508 | 244.508
2022-06-16 | 7:00 | 2022-06-16 | 557.5 |  |  | 278.75 | 278.75
2022-06-16 | 8:00 | 2022-06-16 | 423.7 |  |  | 211.85 | 211.85
2022-06-16 | 9:00 | 2022-06-16 | 401.4 |  |  | 200.7 | 200.7
2022-06-16 | 10:00 | 2022-06-16 | 334.5 |  |  | 167.25 | 167.25
2022-06-16 | 11:00 | 2022-06-16 | 379.1 |  |  | 189.55 | 189.55
2022-06-16 | 12:00 | 2022-06-16 | 356.8 |  |  | 178.4 | 178.4
2022-06-16 | 13:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-16 | 14:00 | 2022-06-16 | 245.3 |  |  | 122.65 | 122.65
2022-06-16 | 15:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-16 | 16:00 | 2022-06-16 | 223 |  |  | 111.5 | 111.5
2022-06-16 | 17:00 | 2022-06-16 | 223 |  |  | 111.5 | 111.5
2022-06-16 | 18:00 | 2022-06-16 | 245.3 |  |  | 122.65 | 122.65
2022-06-16 | 19:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-16 | 20:00 | 2022-06-16 | 223 |  |  | 111.5 | 111.5
2022-06-16 | 21:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-16 | 22:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-16 | 23:00 | 2022-06-16 | 133.8 |  |  | 66.9 | 66.9
2022-06-17 | 24:00 | 2022-06-16 | 89.2 |  |  | 44.6 | 44.6
2022-06-17 | 1:00 | 2022-06-16 | 44.6 |  |  | 22.3 | 22.3
2022-06-17 | 2:00 | 2022-06-16 | 133.8 |  |  | 66.9 | 66.9
2022-06-17 | 3:00 | 2022-06-16 | 89.2 |  |  | 44.6 | 44.6
2022-06-17 | 4:00 | 2022-06-16 | 156.1 |  |  | 78.05 | 78.05
2022-06-17 | 5:00 | 2022-06-16 | 267.6 |  |  | 133.8 | 133.8
2022-06-17 | 6:00 | 2022-06-16 | 468.3 |  |  | 234.15 | 234.15
2022-06-17 | 7:00 | 2022-06-17 | 468.846 |  |  | 234.423 | 234.423
2022-06-17 | 8:00 | 2022-06-17 | 357.216 |  |  | 178.608 | 178.608
2022-06-17 | 9:00 | 2022-06-17 | 290.238 |  |  | 145.119 | 145.119
2022-06-17 | 10:00 | 2022-06-17 | 267.912 |  |  | 133.956 | 133.956
2022-06-17 | 11:00 | 2022-06-17 | 223.26 |  |  | 111.63 | 111.63
2022-06-17 | 12:00 | 2022-06-17 | 223.26 |  |  | 111.63 | 111.63
2022-06-17 | 13:00 | 2022-06-17 | 223.26 |  |  | 111.63 | 111.63
2022-06-17 | 14:00 | 2022-06-17 | 156.282 |  |  | 78.141 | 78.141
2022-06-17 | 15:00 | 2022-06-17 | 245.586 |  |  | 122.793 | 122.793
2022-06-17 | 16:00 | 2022-06-17 | 178.608 |  |  | 89.304 | 89.304
2022-06-17 | 17:00 | 2022-06-17 | 178.608 |  |  | 89.304 | 89.304
2022-06-17 | 18:00 | 2022-06-17 | 245.586 |  |  | 122.793 | 122.793
2022-06-17 | 19:00 | 2022-06-17 | 200.934 |  |  | 100.467 | 100.467
2022-06-17 | 20:00 | 2022-06-17 | 245.586 |  |  | 122.793 | 122.793
2022-06-17 | 21:00 | 2022-06-17 | 267.912 |  |  | 133.956 | 133.956
2022-06-17 | 22:00 | 2022-06-17 | 156.282 |  |  | 78.141 | 78.141
2022-06-17 | 23:00 | 2022-06-17 | 156.282 |  |  | 78.141 | 78.141
2022-06-18 | 24:00 | 2022-06-17 | 89.304 |  |  | 44.652 | 44.652
2022-06-18 | 1:00 | 2022-06-17 | 44.652 |  |  | 22.326 | 22.326
2022-06-18 | 2:00 | 2022-06-17 | 66.978 |  |  | 33.489 | 33.489
2022-06-18 | 3:00 | 2022-06-17 | 66.978 |  |  | 33.489 | 33.489
2022-06-18 | 4:00 | 2022-06-17 | 89.304 |  |  | 44.652 | 44.652
2022-06-18 | 5:00 | 2022-06-17 | 223.26 |  |  | 111.63 | 111.63
2022-06-18 | 6:00 | 2022-06-17 | 379.542 |  |  | 189.771 | 189.771
2022-06-18 | 7:00 | 2022-06-18 | 378.08 |  |  | 189.04 | 189.04
2022-06-18 | 8:00 | 2022-06-18 | 311.36 |  |  | 155.68 | 155.68
2022-06-18 | 9:00 | 2022-06-18 | 200.16 |  |  | 100.08 | 100.08
2022-06-18 | 10:00 | 2022-06-18 | 200.16 |  |  | 100.08 | 100.08
2022-06-18 | 11:00 | 2022-06-18 | 244.64 |  |  | 122.32 | 122.32
2022-06-18 | 12:00 | 2022-06-18 | 222.4 |  |  | 111.2 | 111.2
2022-06-18 | 13:00 | 2022-06-18 | 177.92 |  |  | 88.96 | 88.96
2022-06-18 | 14:00 | 2022-06-18 | 177.92 |  |  | 88.96 | 88.96
2022-06-18 | 15:00 | 2022-06-18 | 200.16 |  |  | 100.08 | 100.08
2022-06-18 | 16:00 | 2022-06-18 | 155.68 |  |  | 77.84 | 77.84
2022-06-18 | 17:00 | 2022-06-18 | 177.92 |  |  | 88.96 | 88.96
2022-06-18 | 18:00 | 2022-06-18 | 222.4 |  |  | 111.2 | 111.2
2022-06-18 | 19:00 | 2022-06-18 | 222.4 |  |  | 111.2 | 111.2
2022-06-18 | 20:00 | 2022-06-18 | 177.92 |  |  | 88.96 | 88.96
2022-06-18 | 21:00 | 2022-06-18 | 244.64 |  |  | 122.32 | 122.32
2022-06-18 | 22:00 | 2022-06-18 | 177.92 |  |  | 88.96 | 88.96
2022-06-18 | 23:00 | 2022-06-18 | 133.44 |  |  | 66.72 | 66.72
2022-06-19 | 24:00 | 2022-06-18 | 66.72 |  |  | 33.36 | 33.36
2022-06-19 | 1:00 | 2022-06-18 | 44.48 |  |  | 22.24 | 22.24
2022-06-19 | 2:00 | 2022-06-18 | 44.48 |  |  | 22.24 | 22.24
2022-06-19 | 3:00 | 2022-06-18 | 66.72 |  |  | 33.36 | 33.36
2022-06-19 | 4:00 | 2022-06-18 | 111.2 |  |  | 55.6 | 55.6
2022-06-19 | 5:00 | 2022-06-18 | 133.44 |  |  | 66.72 | 66.72
2022-06-19 | 6:00 | 2022-06-18 | 400.32 |  |  | 200.16 | 200.16
2022-06-19 | 7:00 | 2022-06-19 | 313.236 |  |  | 156.618 | 156.618
2022-06-19 | 8:00 | 2022-06-19 | 313.236 |  |  | 156.618 | 156.618
2022-06-19 | 9:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-19 | 10:00 | 2022-06-19 | 223.74 |  |  | 111.87 | 111.87
2022-06-19 | 11:00 | 2022-06-19 | 201.366 |  |  | 100.683 | 100.683
2022-06-19 | 12:00 | 2022-06-19 | 201.366 |  |  | 100.683 | 100.683
2022-06-19 | 13:00 | 2022-06-19 | 201.366 |  |  | 100.683 | 100.683
2022-06-19 | 14:00 | 2022-06-19 | 201.366 |  |  | 100.683 | 100.683
2022-06-19 | 15:00 | 2022-06-19 | 156.618 |  |  | 78.309 | 78.309
2022-06-19 | 16:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-19 | 17:00 | 2022-06-19 | 201.366 |  |  | 100.683 | 100.683
2022-06-19 | 18:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-19 | 19:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-19 | 20:00 | 2022-06-19 | 246.114 |  |  | 123.057 | 123.057
2022-06-19 | 21:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-19 | 22:00 | 2022-06-19 | 223.74 |  |  | 111.87 | 111.87
2022-06-19 | 23:00 | 2022-06-19 | 111.87 |  |  | 55.935 | 55.935
2022-06-20 | 24:00 | 2022-06-19 | 67.122 |  |  | 33.561 | 33.561
2022-06-20 | 1:00 | 2022-06-19 | 67.122 |  |  | 33.561 | 33.561
2022-06-20 | 2:00 | 2022-06-19 | 22.374 |  |  | 11.187 | 11.187
2022-06-20 | 3:00 | 2022-06-19 | 67.122 |  |  | 33.561 | 33.561
2022-06-20 | 4:00 | 2022-06-19 | 89.496 |  |  | 44.748 | 44.748
2022-06-20 | 5:00 | 2022-06-19 | 178.992 |  |  | 89.496 | 89.496
2022-06-20 | 6:00 | 2022-06-19 | 357.984 |  |  | 178.992 | 178.992
2022-06-20 | 7:00 | 2022-06-20 | 332.61 |  |  | 166.305 | 166.305
2022-06-20 | 8:00 | 2022-06-20 | 243.914 |  |  | 121.957 | 121.957
2022-06-20 | 9:00 | 2022-06-20 | 133.044 |  |  | 66.522 | 66.522
2022-06-20 | 10:00 | 2022-06-20 | 221.74 |  |  | 110.87 | 110.87
2022-06-20 | 11:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 12:00 | 2022-06-20 | 243.914 |  |  | 121.957 | 121.957
2022-06-20 | 13:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 14:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 15:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 16:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 17:00 | 2022-06-20 | 221.74 |  |  | 110.87 | 110.87
2022-06-20 | 18:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 19:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 20:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-20 | 21:00 | 2022-06-20 | 243.914 |  |  | 121.957 | 121.957
2022-06-20 | 22:00 | 2022-06-20 | 199.566 |  |  | 99.783 | 99.783
2022-06-20 | 23:00 | 2022-06-20 | 88.696 |  |  | 44.348 | 44.348
2022-06-21 | 24:00 | 2022-06-20 | 66.522 |  |  | 33.261 | 33.261
2022-06-21 | 1:00 | 2022-06-20 | 22.174 |  |  | 11.087 | 11.087
2022-06-21 | 2:00 | 2022-06-20 | 22.174 |  |  | 11.087 | 11.087
2022-06-21 | 3:00 | 2022-06-20 | 44.348 |  |  | 22.174 | 22.174
2022-06-21 | 4:00 | 2022-06-20 | 110.87 |  |  | 55.435 | 55.435
2022-06-21 | 5:00 | 2022-06-20 | 177.392 |  |  | 88.696 | 88.696
2022-06-21 | 6:00 | 2022-06-20 | 332.61 |  |  | 166.305 | 166.305
2022-06-21 | 7:00 | 2022-06-21 | 335.37 |  |  | 167.685 | 167.685
2022-06-21 | 8:00 | 2022-06-21 | 290.654 |  |  | 145.327 | 145.327
2022-06-21 | 9:00 | 2022-06-21 | 335.37 |  |  | 167.685 | 167.685
2022-06-21 | 10:00 | 2022-06-21 | 156.506 |  |  | 78.253 | 78.253
2022-06-21 | 11:00 | 2022-06-21 | 268.296 |  |  | 134.148 | 134.148
2022-06-21 | 12:00 | 2022-06-21 | 178.864 |  |  | 89.432 | 89.432
2022-06-21 | 13:00 | 2022-06-21 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-21 | 14:00 | 2022-06-21 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-21 | 15:00 | 2022-06-21 | 178.864 |  |  | 89.432 | 89.432
2022-06-21 | 16:00 | 2022-06-21 | 178.864 |  |  | 89.432 | 89.432
2022-06-21 | 17:00 | 2022-06-21 | 223.58 |  |  | 111.79 | 111.79
2022-06-21 | 18:00 | 2022-06-21 | 156.506 |  |  | 78.253 | 78.253
2022-06-21 | 19:00 | 2022-06-21 | 223.58 |  |  | 111.79 | 111.79
2022-06-21 | 20:00 | 2022-06-21 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-21 | 21:00 | 2022-06-21 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-21 | 22:00 | 2022-06-21 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-21 | 23:00 | 2022-06-21 | 134.148 |  |  | 67.074 | 67.074
2022-06-22 | 24:00 | 2022-06-21 | 89.432 |  |  | 44.716 | 44.716
2022-06-22 | 1:00 | 2022-06-21 | 44.716 |  |  | 22.358 | 22.358
2022-06-22 | 2:00 | 2022-06-21 | 44.716 |  |  | 22.358 | 22.358
2022-06-22 | 3:00 | 2022-06-21 | 67.074 |  |  | 33.537 | 33.537
2022-06-22 | 4:00 | 2022-06-21 | 89.432 |  |  | 44.716 | 44.716
2022-06-22 | 5:00 | 2022-06-21 | 134.148 |  |  | 67.074 | 67.074
2022-06-22 | 6:00 | 2022-06-21 | 335.37 |  |  | 167.685 | 167.685
2022-06-22 | 7:00 | 2022-06-22 | 402.444 |  |  | 201.222 | 201.222
2022-06-22 | 8:00 | 2022-06-22 | 290.654 |  |  | 145.327 | 145.327
2022-06-22 | 9:00 | 2022-06-22 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-22 | 10:00 | 2022-06-22 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-22 | 11:00 | 2022-06-22 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-22 | 12:00 | 2022-06-22 | 313.012 |  |  | 156.506 | 156.506
2022-06-22 | 13:00 | 2022-06-22 | 223.58 |  |  | 111.79 | 111.79
2022-06-22 | 14:00 | 2022-06-22 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-22 | 15:00 | 2022-06-22 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-22 | 16:00 | 2022-06-22 | 201.222 |  |  | 100.611 | 100.611
2022-06-22 | 17:00 | 2022-06-22 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-22 | 18:00 | 2022-06-22 | 245.938 |  |  | 122.969 | 122.969
2022-06-22 | 19:00 | 2022-06-22 | 178.864 |  |  | 89.432 | 89.432
2022-06-22 | 20:00 | 2022-06-22 | 268.296 |  |  | 134.148 | 134.148
2022-06-22 | 21:00 | 2022-06-22 | 268.296 |  |  | 134.148 | 134.148
2022-06-22 | 22:00 | 2022-06-22 | 178.864 |  |  | 89.432 | 89.432
2022-06-22 | 23:00 | 2022-06-22 | 111.79 |  |  | 55.895 | 55.895
2022-06-23 | 24:00 | 2022-06-22 | 89.432 |  |  | 44.716 | 44.716
2022-06-23 | 1:00 | 2022-06-22 | 44.716 |  |  | 22.358 | 22.358
2022-06-23 | 2:00 | 2022-06-22 | 67.074 |  |  | 33.537 | 33.537
2022-06-23 | 3:00 | 2022-06-22 | 67.074 |  |  | 33.537 | 33.537
2022-06-23 | 4:00 | 2022-06-22 | 111.79 |  |  | 55.895 | 55.895
2022-06-23 | 5:00 | 2022-06-22 | 134.148 |  |  | 67.074 | 67.074
2022-06-23 | 6:00 | 2022-06-22 | 335.37 |  |  | 167.685 | 167.685
2022-06-23 | 7:00 | 2022-06-23 | 358.208 |  |  | 179.104 | 179.104
2022-06-23 | 8:00 | 2022-06-23 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-23 | 9:00 | 2022-06-23 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-23 | 10:00 | 2022-06-23 | 291.044 |  |  | 145.522 | 145.522
2022-06-23 | 11:00 | 2022-06-23 | 313.432 |  |  | 156.716 | 156.716
2022-06-23 | 12:00 | 2022-06-23 | 402.984 |  |  | 201.492 | 201.492
2022-06-23 | 13:00 | 2022-06-23 | 268.656 |  |  | 134.328 | 134.328
2022-06-23 | 14:00 | 2022-06-23 | 291.044 |  |  | 145.522 | 145.522
2022-06-23 | 15:00 | 2022-06-23 | 335.82 |  |  | 167.91 | 167.91
2022-06-23 | 16:00 | 2022-06-23 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-23 | 17:00 | 2022-06-23 | 223.88 |  |  | 111.94 | 111.94
2022-06-23 | 18:00 | 2022-06-23 | 268.656 |  |  | 134.328 | 134.328
2022-06-23 | 19:00 | 2022-06-23 | 201.492 |  |  | 100.746 | 100.746
2022-06-23 | 20:00 | 2022-06-23 | 358.208 |  |  | 179.104 | 179.104
2022-06-23 | 21:00 | 2022-06-23 | 268.656 |  |  | 134.328 | 134.328
2022-06-23 | 22:00 | 2022-06-23 | 246.268 |  |  | 123.134 | 123.134
2022-06-23 | 23:00 | 2022-06-23 | 156.716 |  |  | 78.358 | 78.358
2022-06-24 | 24:00 | 2022-06-23 | 89.552 |  |  | 44.776 | 44.776
2022-06-24 | 1:00 | 2022-06-23 | 67.164 |  |  | 33.582 | 33.582
2022-06-24 | 2:00 | 2022-06-23 | 134.328 |  |  | 67.164 | 67.164
2022-06-24 | 3:00 | 2022-06-23 | 67.164 |  |  | 33.582 | 33.582
2022-06-24 | 4:00 | 2022-06-23 | 156.716 |  |  | 78.358 | 78.358
2022-06-24 | 5:00 | 2022-06-23 | 291.044 |  |  | 145.522 | 145.522
2022-06-24 | 6:00 | 2022-06-23 | 514.924 |  |  | 257.462 | 257.462
2022-06-24 | 7:00 | 2022-06-24 | 474.138 |  |  | 237.069 | 237.069
2022-06-24 | 8:00 | 2022-06-24 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2022-06-24 | 9:00 | 2022-06-24 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2022-06-24 | 10:00 | 2022-06-24 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2022-06-24 | 11:00 | 2022-06-24 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2022-06-24 | 12:00 | 2022-06-24 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2022-06-24 | 13:00 | 2022-06-24 | 270.936 |  |  | 135.468 | 135.468
2022-06-24 | 14:00 | 2022-06-24 | 225.78 |  |  | 112.89 | 112.89
2022-06-24 | 15:00 | 2022-06-24 | 225.78 |  |  | 112.89 | 112.89
2022-06-24 | 16:00 | 2022-06-24 | 225.78 |  |  | 112.89 | 112.89
2022-06-24 | 17:00 | 2022-06-24 | 248.358 |  |  | 124.179 | 124.179
2022-06-24 | 18:00 | 2022-06-24 | 225.78 |  |  | 112.89 | 112.89
2022-06-24 | 19:00 | 2022-06-24 | 270.936 |  |  | 135.468 | 135.468
2022-06-24 | 20:00 | 2022-06-24 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2022-06-24 | 21:00 | 2022-06-24 | 270.936 |  |  | 135.468 | 135.468
2022-06-24 | 22:00 | 2022-06-24 | 248.358 |  |  | 124.179 | 124.179
2022-06-24 | 23:00 | 2022-06-24 | 135.468 |  |  | 67.734 | 67.734
2022-06-25 | 24:00 | 2022-06-24 | 90.312 |  |  | 45.156 | 45.156
2022-06-25 | 1:00 | 2022-06-24 | 67.734 |  |  | 33.867 | 33.867
2022-06-25 | 2:00 | 2022-06-24 | 90.312 |  |  | 45.156 | 45.156
2022-06-25 | 3:00 | 2022-06-24 | 90.312 |  |  | 45.156 | 45.156
2022-06-25 | 4:00 | 2022-06-24 | 135.468 |  |  | 67.734 | 67.734
2022-06-25 | 5:00 | 2022-06-24 | 248.358 |  |  | 124.179 | 124.179
2022-06-25 | 6:00 | 2022-06-24 | 541.872 |  |  | 270.936 | 270.936
2022-06-25 | 7:00 | 2022-06-25 | 562.45 |  |  | 281.225 | 281.225
2022-06-25 | 8:00 | 2022-06-25 | 427.462 |  |  | 213.731 | 213.731
2022-06-25 | 9:00 | 2022-06-25 | 404.964 |  |  | 202.482 | 202.482
2022-06-25 | 10:00 | 2022-06-25 | 337.47 |  |  | 168.735 | 168.735
2022-06-25 | 11:00 | 2022-06-25 | 359.968 |  |  | 179.984 | 179.984
2022-06-25 | 12:00 | 2022-06-25 | 314.972 |  |  | 157.486 | 157.486
2022-06-25 | 13:00 | 2022-06-25 | 292.474 |  |  | 146.237 | 146.237
2022-06-25 | 14:00 | 2022-06-25 | 337.47 |  |  | 168.735 | 168.735
2022-06-25 | 15:00 | 2022-06-25 | 292.474 |  |  | 146.237 | 146.237
2022-06-25 | 16:00 | 2022-06-25 | 292.474 |  |  | 146.237 | 146.237
2022-06-25 | 17:00 | 2022-06-25 | 292.474 |  |  | 146.237 | 146.237
2022-06-25 | 18:00 | 2022-06-25 | 314.972 |  |  | 157.486 | 157.486
2022-06-25 | 19:00 | 2022-06-25 | 359.968 |  |  | 179.984 | 179.984
2022-06-25 | 20:00 | 2022-06-25 | 314.972 |  |  | 157.486 | 157.486
2022-06-25 | 21:00 | 2022-06-25 | 337.47 |  |  | 168.735 | 168.735
2022-06-25 | 22:00 | 2022-06-25 | 314.972 |  |  | 157.486 | 157.486
2022-06-25 | 23:00 | 2022-06-25 | 179.984 |  |  | 89.992 | 89.992
2022-06-26 | 24:00 | 2022-06-25 | 134.988 |  |  | 67.494 | 67.494
2022-06-26 | 1:00 | 2022-06-25 | 89.992 |  |  | 44.996 | 44.996
2022-06-26 | 2:00 | 2022-06-25 | 112.49 |  |  | 56.245 | 56.245
2022-06-26 | 3:00 | 2022-06-25 | 134.988 |  |  | 67.494 | 67.494
2022-06-26 | 4:00 | 2022-06-25 | 179.984 |  |  | 89.992 | 89.992
2022-06-26 | 5:00 | 2022-06-25 | 337.47 |  |  | 168.735 | 168.735
2022-06-26 | 6:00 | 2022-06-25 | 674.94 |  |  | 337.47 | 337.47
2022-06-26 | 7:00 | 2022-06-26 | 657.894 |  |  | 328.947 | 328.947
2022-06-26 | 8:00 | 2022-06-26 | 544.464 |  |  | 272.232 | 272.232
2022-06-26 | 9:00 | 2022-06-26 | 440.994 |  |  | 220.497 | 220.497
2022-06-26 | 10:00 | 2022-06-26 | 406.488 |  |  | 203.244 | 203.244
2022-06-26 | 11:00 | 2022-06-26 | 439.746 |  |  | 219.873 | 219.873
2022-06-26 | 12:00 | 2022-06-26 | 226.86 |  |  | 113.43 | 113.43
2022-06-26 | 13:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-26 | 14:00 | 2022-06-26 | 226.86 |  |  | 113.43 | 113.43
2022-06-26 | 15:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-26 | 16:00 | 2022-06-26 | 294.918 |  |  | 147.459 | 147.459
2022-06-26 | 17:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-26 | 18:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-26 | 19:00 | 2022-06-26 | 408.348 |  |  | 204.174 | 204.174
2022-06-26 | 20:00 | 2022-06-26 | 385.662 |  |  | 192.831 | 192.831
2022-06-26 | 21:00 | 2022-06-26 | 408.348 |  |  | 204.174 | 204.174
2022-06-26 | 22:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-26 | 23:00 | 2022-06-26 | 181.488 |  |  | 90.744 | 90.744
2022-06-27 | 24:00 | 2022-06-26 | 136.116 |  |  | 68.058 | 68.058
2022-06-27 | 1:00 | 2022-06-26 | 113.43 |  |  | 56.715 | 56.715
2022-06-27 | 2:00 | 2022-06-26 | 68.058 |  |  | 34.029 | 34.029
2022-06-27 | 3:00 | 2022-06-26 | 136.116 |  |  | 68.058 | 68.058
2022-06-27 | 4:00 | 2022-06-26 | 181.488 |  |  | 90.744 | 90.744
2022-06-27 | 5:00 | 2022-06-26 | 317.604 |  |  | 158.802 | 158.802
2022-06-27 | 6:00 | 2022-06-26 | 680.58 |  |  | 340.29 | 340.29
2022-06-27 | 7:00 | 2022-06-27 | 613.062 |  |  | 306.531 | 306.531
2022-06-27 | 8:00 | 2022-06-27 | 499.532 |  |  | 249.766 | 249.766
2022-06-27 | 9:00 | 2022-06-27 | 476.826 |  |  | 238.413 | 238.413
2022-06-27 | 10:00 | 2022-06-27 | 454.12 |  |  | 227.06 | 227.06
2022-06-27 | 11:00 | 2022-06-27 | 408.708 |  |  | 204.354 | 204.354
2022-06-27 | 12:00 | 2022-06-27 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2022-06-27 | 13:00 | 2022-06-27 | 363.296 |  |  | 181.648 | 181.648
2022-06-27 | 14:00 | 2022-06-27 | 295.178 |  |  | 147.589 | 147.589
2022-06-27 | 15:00 | 2022-06-27 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2022-06-27 | 16:00 | 2022-06-27 | 317.884 |  |  | 158.942 | 158.942
2022-06-27 | 17:00 | 2022-06-27 | 340.59 |  |  | 170.295 | 170.295
2022-06-27 | 18:00 | 2022-06-27 | 408.708 |  |  | 204.354 | 204.354
2022-06-27 | 19:00 | 2022-06-27 | 317.884 |  |  | 158.942 | 158.942
2022-06-27 | 20:00 | 2022-06-27 | 363.296 |  |  | 181.648 | 181.648
2022-06-27 | 21:00 | 2022-06-27 | 363.296 |  |  | 181.648 | 181.648
2022-06-27 | 22:00 | 2022-06-27 | 340.59 |  |  | 170.295 | 170.295
2022-06-27 | 23:00 | 2022-06-27 | 272.472 |  |  | 136.236 | 136.236
2022-06-28 | 24:00 | 2022-06-27 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-06-28 | 1:00 | 2022-06-27 | 113.53 |  |  | 56.765 | 56.765
2022-06-28 | 2:00 | 2022-06-27 | 90.824 |  |  | 45.412 | 45.412
2022-06-28 | 3:00 | 2022-06-27 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-06-28 | 4:00 | 2022-06-27 | 227.06 |  |  | 113.53 | 113.53
2022-06-28 | 5:00 | 2022-06-27 | 317.884 |  |  | 158.942 | 158.942
2022-06-28 | 6:00 | 2022-06-27 | 703.886 |  |  | 351.943 | 351.943
2022-06-28 | 7:00 | 2022-06-28 | 591.448 |  |  | 295.724 | 295.724
2022-06-28 | 8:00 | 2022-06-28 | 545.952 |  |  | 272.976 | 272.976
2022-06-28 | 9:00 | 2022-06-28 | 500.456 |  |  | 250.228 | 250.228
2022-06-28 | 10:00 | 2022-06-28 | 363.968 |  |  | 181.984 | 181.984
2022-06-28 | 11:00 | 2022-06-28 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-06-28 | 12:00 | 2022-06-28 | 341.22 |  |  | 170.61 | 170.61
2022-06-28 | 13:00 | 2022-06-28 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-06-28 | 14:00 | 2022-06-28 | 295.724 |  |  | 147.862 | 147.862
2022-06-28 | 15:00 | 2022-06-28 | 341.22 |  |  | 170.61 | 170.61
2022-06-28 | 16:00 | 2022-06-28 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-06-28 | 17:00 | 2022-06-28 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-06-28 | 18:00 | 2022-06-28 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-06-28 | 19:00 | 2022-06-28 | 295.724 |  |  | 147.862 | 147.862
2022-06-28 | 20:00 | 2022-06-28 | 341.22 |  |  | 170.61 | 170.61
2022-06-28 | 21:00 | 2022-06-28 | 386.716 |  |  | 193.358 | 193.358
2022-06-28 | 22:00 | 2022-06-28 | 341.22 |  |  | 170.61 | 170.61
2022-06-28 | 23:00 | 2022-06-28 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-06-29 | 24:00 | 2022-06-28 | 159.236 |  |  | 79.618 | 79.618
2022-06-29 | 1:00 | 2022-06-28 | 90.992 |  |  | 45.496 | 45.496
2022-06-29 | 2:00 | 2022-06-28 | 136.488 |  |  | 68.244 | 68.244
2022-06-29 | 3:00 | 2022-06-28 | 113.74 |  |  | 56.87 | 56.87
2022-06-29 | 4:00 | 2022-06-28 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-06-29 | 5:00 | 2022-06-28 | 227.48 |  |  | 113.74 | 113.74
2022-06-29 | 6:00 | 2022-06-28 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2022-06-29 | 7:00 | 2022-06-29 | 549.36 |  |  | 274.68 | 274.68
2022-06-29 | 8:00 | 2022-06-29 | 526.47 |  |  | 263.235 | 263.235
2022-06-29 | 9:00 | 2022-06-29 | 457.8 |  |  | 228.9 | 228.9
2022-06-29 | 10:00 | 2022-06-29 | 457.8 |  |  | 228.9 | 228.9
2022-06-29 | 11:00 | 2022-06-29 | 412.02 |  |  | 206.01 | 206.01
2022-06-29 | 12:00 | 2022-06-29 | 434.91 |  |  | 217.455 | 217.455
2022-06-29 | 13:00 | 2022-06-29 | 320.46 |  |  | 160.23 | 160.23
2022-06-29 | 14:00 | 2022-06-29 | 366.24 |  |  | 183.12 | 183.12
2022-06-29 | 15:00 | 2022-06-29 | 228.9 |  |  | 114.45 | 114.45
2022-06-29 | 16:00 | 2022-06-29 | 320.46 |  |  | 160.23 | 160.23
2022-06-29 | 17:00 | 2022-06-29 | 366.24 |  |  | 183.12 | 183.12
2022-06-29 | 18:00 | 2022-06-29 | 297.57 |  |  | 148.785 | 148.785
2022-06-29 | 19:00 | 2022-06-29 | 366.24 |  |  | 183.12 | 183.12
2022-06-29 | 20:00 | 2022-06-29 | 297.57 |  |  | 148.785 | 148.785
2022-06-29 | 21:00 | 2022-06-29 | 343.35 |  |  | 171.675 | 171.675
2022-06-29 | 22:00 | 2022-06-29 | 320.46 |  |  | 160.23 | 160.23
2022-06-29 | 23:00 | 2022-06-29 | 228.9 |  |  | 114.45 | 114.45
2022-06-30 | 24:00 | 2022-06-29 | 137.34 |  |  | 68.67 | 68.67
2022-06-30 | 1:00 | 2022-06-29 | 137.34 |  |  | 68.67 | 68.67
2022-06-30 | 2:00 | 2022-06-29 | 114.45 |  |  | 57.225 | 57.225
2022-06-30 | 3:00 | 2022-06-29 | 160.23 |  |  | 80.115 | 80.115
2022-06-30 | 4:00 | 2022-06-29 | 206.01 |  |  | 103.005 | 103.005
2022-06-30 | 5:00 | 2022-06-29 | 274.68 |  |  | 137.34 | 137.34
2022-06-30 | 6:00 | 2022-06-29 | 526.47 |  |  | 263.235 | 263.235
2022-06-30 | 7:00 | 2022-06-30 | 590.46 |  |  | 295.23 | 295.23
2022-06-30 | 8:00 | 2022-06-30 | 454.2 |  |  | 227.1 | 227.1
2022-06-30 | 9:00 | 2022-06-30 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-06-30 | 10:00 | 2022-06-30 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-06-30 | 11:00 | 2022-06-30 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-06-30 | 12:00 | 2022-06-30 | 363.36 |  |  | 181.68 | 181.68
2022-06-30 | 13:00 | 2022-06-30 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-06-30 | 14:00 | 2022-06-30 | 295.23 |  |  | 147.615 | 147.615
2022-06-30 | 15:00 | 2022-06-30 | 295.23 |  |  | 147.615 | 147.615
2022-06-30 | 16:00 | 2022-06-30 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2022-06-30 | 17:00 | 2022-06-30 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2022-06-30 | 18:00 | 2022-06-30 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2022-06-30 | 19:00 | 2022-06-30 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2022-06-30 | 20:00 | 2022-06-30 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-06-30 | 21:00 | 2022-06-30 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2022-06-30 | 22:00 | 2022-06-30 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2022-06-30 | 23:00 | 2022-06-30 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-07-01 | 24:00 | 2022-06-30 | 136.26 |  |  | 68.13 | 68.13
2022-07-01 | 1:00 | 2022-06-30 | 90.84 |  |  | 45.42 | 45.42
2022-07-01 | 2:00 | 2022-06-30 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-07-01 | 3:00 | 2022-06-30 | 136.26 |  |  | 68.13 | 68.13
2022-07-01 | 4:00 | 2022-06-30 | 227.1 |  |  | 113.55 | 113.55
2022-07-01 | 5:00 | 2022-06-30 | 408.78 |  |  | 204.39 | 204.39
2022-07-01 | 6:00 | 2022-06-30 | 681.3 |  |  | 340.65 | 340.65
2022-07-01 | 7:00 | 2022-07-01 | 633.752 |  |  | 316.876 | 316.876
2022-07-01 | 8:00 | 2022-07-01 | 497.948 |  |  | 248.974 | 248.974
2022-07-01 | 9:00 | 2022-07-01 | 430.046 |  |  | 215.023 | 215.023
2022-07-01 | 10:00 | 2022-07-01 | 294.242 |  |  | 147.121 | 147.121
2022-07-01 | 11:00 | 2022-07-01 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2022-07-01 | 12:00 | 2022-07-01 | 248.974 |  |  | 124.487 | 124.487
2022-07-01 | 13:00 | 2022-07-01 | 294.242 |  |  | 147.121 | 147.121
2022-07-01 | 14:00 | 2022-07-01 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2022-07-01 | 15:00 | 2022-07-01 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2022-07-01 | 16:00 | 2022-07-01 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2022-07-01 | 17:00 | 2022-07-01 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2022-07-01 | 18:00 | 2022-07-01 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2022-07-01 | 19:00 | 2022-07-01 | 271.608 |  |  | 135.804 | 135.804
2022-07-01 | 20:00 | 2022-07-01 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2022-07-01 | 21:00 | 2022-07-01 | 271.608 |  |  | 135.804 | 135.804
2022-07-01 | 22:00 | 2022-07-01 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2022-07-01 | 23:00 | 2022-07-01 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2022-07-02 | 24:00 | 2022-07-01 | 90.536 |  |  | 45.268 | 45.268
2022-07-02 | 1:00 | 2022-07-01 | 67.902 |  |  | 33.951 | 33.951
2022-07-02 | 2:00 | 2022-07-01 | 67.902 |  |  | 33.951 | 33.951
2022-07-02 | 3:00 | 2022-07-01 | 90.536 |  |  | 45.268 | 45.268
2022-07-02 | 4:00 | 2022-07-01 | 135.804 |  |  | 67.902 | 67.902
2022-07-02 | 5:00 | 2022-07-01 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2022-07-02 | 6:00 | 2022-07-01 | 520.582 |  |  | 260.291 | 260.291
2022-07-02 | 7:00 | 2022-07-02 | 498.74 |  |  | 249.37 | 249.37
2022-07-02 | 8:00 | 2022-07-02 | 385.39 |  |  | 192.695 | 192.695
2022-07-02 | 9:00 | 2022-07-02 | 294.71 |  |  | 147.355 | 147.355
2022-07-02 | 10:00 | 2022-07-02 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-07-02 | 11:00 | 2022-07-02 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-07-02 | 12:00 | 2022-07-02 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2022-07-02 | 13:00 | 2022-07-02 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2022-07-02 | 14:00 | 2022-07-02 | 181.36 |  |  | 90.68 | 90.68
2022-07-02 | 15:00 | 2022-07-02 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-07-02 | 16:00 | 2022-07-02 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-07-02 | 17:00 | 2022-07-02 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-07-02 | 18:00 | 2022-07-02 | 181.36 |  |  | 90.68 | 90.68
2022-07-02 | 19:00 | 2022-07-02 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-07-02 | 20:00 | 2022-07-02 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-07-02 | 21:00 | 2022-07-02 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-07-02 | 22:00 | 2022-07-02 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-07-02 | 23:00 | 2022-07-02 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-07-03 | 24:00 | 2022-07-02 | 68.01 |  |  | 34.005 | 34.005
2022-07-03 | 1:00 | 2022-07-02 | 45.34 |  |  | 22.67 | 22.67
2022-07-03 | 2:00 | 2022-07-02 | 45.34 |  |  | 22.67 | 22.67
2022-07-03 | 3:00 | 2022-07-02 | 68.01 |  |  | 34.005 | 34.005
2022-07-03 | 4:00 | 2022-07-02 | 113.35 |  |  | 56.675 | 56.675
2022-07-03 | 5:00 | 2022-07-02 | 181.36 |  |  | 90.68 | 90.68
2022-07-03 | 6:00 | 2022-07-02 | 430.73 |  |  | 215.365 | 215.365
2022-07-03 | 7:00 | 2022-07-03 | 363.968 |  |  | 181.984 | 181.984
2022-07-03 | 8:00 | 2022-07-03 | 363.968 |  |  | 181.984 | 181.984
2022-07-03 | 9:00 | 2022-07-03 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-07-03 | 10:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 11:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 12:00 | 2022-07-03 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2022-07-03 | 13:00 | 2022-07-03 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-07-03 | 14:00 | 2022-07-03 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-07-03 | 15:00 | 2022-07-03 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-07-03 | 16:00 | 2022-07-03 | 181.984 |  |  | 90.992 | 90.992
2022-07-03 | 17:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 18:00 | 2022-07-03 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-07-03 | 19:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 20:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 21:00 | 2022-07-03 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-07-03 | 22:00 | 2022-07-03 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2022-07-03 | 23:00 | 2022-07-03 | 136.488 |  |  | 68.244 | 68.244
2022-07-04 | 24:00 | 2022-07-03 | 90.992 |  |  | 45.496 | 45.496
2022-07-04 | 1:00 | 2022-07-03 | 68.244 |  |  | 34.122 | 34.122
2022-07-04 | 2:00 | 2022-07-03 | 45.496 |  |  | 22.748 | 22.748
2022-07-04 | 3:00 | 2022-07-03 | 90.992 |  |  | 45.496 | 45.496
2022-07-04 | 4:00 | 2022-07-03 | 90.992 |  |  | 45.496 | 45.496
2022-07-04 | 5:00 | 2022-07-03 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-07-04 | 6:00 | 2022-07-03 | 386.716 |  |  | 193.358 | 193.358
2022-07-04 | 7:00 | 2022-07-04 | 408.096 |  |  | 204.048 | 204.048
2022-07-04 | 8:00 | 2022-07-04 | 362.752 |  |  | 181.376 | 181.376
2022-07-04 | 9:00 | 2022-07-04 | 317.408 |  |  | 158.704 | 158.704
2022-07-04 | 10:00 | 2022-07-04 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2022-07-04 | 11:00 | 2022-07-04 | 249.392 |  |  | 124.696 | 124.696
2022-07-04 | 12:00 | 2022-07-04 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2022-07-04 | 13:00 | 2022-07-04 | 226.72 |  |  | 113.36 | 113.36
2022-07-04 | 14:00 | 2022-07-04 | 249.392 |  |  | 124.696 | 124.696
2022-07-04 | 15:00 | 2022-07-04 | 226.72 |  |  | 113.36 | 113.36
2022-07-04 | 16:00 | 2022-07-04 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2022-07-04 | 17:00 | 2022-07-04 | 181.376 |  |  | 90.688 | 90.688
2022-07-04 | 18:00 | 2022-07-04 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2022-07-04 | 19:00 | 2022-07-04 | 249.392 |  |  | 124.696 | 124.696
2022-07-04 | 20:00 | 2022-07-04 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2022-07-04 | 21:00 | 2022-07-04 | 226.72 |  |  | 113.36 | 113.36
2022-07-04 | 22:00 | 2022-07-04 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2022-07-04 | 23:00 | 2022-07-04 | 136.032 |  |  | 68.016 | 68.016
2022-07-05 | 24:00 | 2022-07-04 | 113.36 |  |  | 56.68 | 56.68
2022-07-05 | 1:00 | 2022-07-04 | 45.344 |  |  | 22.672 | 22.672
2022-07-05 | 2:00 | 2022-07-04 | 68.016 |  |  | 34.008 | 34.008
2022-07-05 | 3:00 | 2022-07-04 | 90.688 |  |  | 45.344 | 45.344
2022-07-05 | 4:00 | 2022-07-04 | 136.032 |  |  | 68.016 | 68.016
2022-07-05 | 5:00 | 2022-07-04 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2022-07-05 | 6:00 | 2022-07-04 | 453.44 |  |  | 226.72 | 226.72
2022-07-05 | 7:00 | 2022-07-05 | 477.54 |  |  | 238.77 | 238.77
2022-07-05 | 8:00 | 2022-07-05 | 409.32 |  |  | 204.66 | 204.66
2022-07-05 | 9:00 | 2022-07-05 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2022-07-05 | 10:00 | 2022-07-05 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2022-07-05 | 11:00 | 2022-07-05 | 250.14 |  |  | 125.07 | 125.07
2022-07-05 | 12:00 | 2022-07-05 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2022-07-05 | 13:00 | 2022-07-05 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2022-07-05 | 14:00 | 2022-07-05 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2022-07-05 | 15:00 | 2022-07-05 | 159.18 |  |  | 79.59 | 79.59
2022-07-05 | 16:00 | 2022-07-05 | 181.92 |  |  | 90.96 | 90.96
2022-07-05 | 17:00 | 2022-07-05 | 250.14 |  |  | 125.07 | 125.07
2022-07-05 | 18:00 | 2022-07-05 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2022-07-05 | 19:00 | 2022-07-05 | 204.66 |  |  | 102.33 | 102.33
2022-07-05 | 20:00 | 2022-07-05 | 204.66 |  |  | 102.33 | 102.33
2022-07-05 | 21:00 | 2022-07-05 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2022-07-05 | 22:00 | 2022-07-05 | 159.18 |  |  | 79.59 | 79.59
2022-07-05 | 23:00 | 2022-07-05 | 136.44 |  |  | 68.22 | 68.22
2022-07-06 | 24:00 | 2022-07-05 | 22.74 |  |  | 11.37 | 11.37
2022-07-06 | 1:00 | 2022-07-05 | 68.22 |  |  | 34.11 | 34.11
2022-07-06 | 2:00 | 2022-07-05 | 45.48 |  |  | 22.74 | 22.74
2022-07-06 | 3:00 | 2022-07-05 | 45.48 |  |  | 22.74 | 22.74
2022-07-06 | 4:00 | 2022-07-05 | 136.44 |  |  | 68.22 | 68.22
2022-07-06 | 5:00 | 2022-07-05 | 136.44 |  |  | 68.22 | 68.22
2022-07-06 | 6:00 | 2022-07-05 | 363.84 |  |  | 181.92 | 181.92
2022-07-06 | 7:00 | 2022-07-06 | 388.076 |  |  | 194.038 | 194.038
2022-07-06 | 8:00 | 2022-07-06 | 273.936 |  |  | 136.968 | 136.968
2022-07-06 | 9:00 | 2022-07-06 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-06 | 10:00 | 2022-07-06 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-06 | 11:00 | 2022-07-06 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-06 | 12:00 | 2022-07-06 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-06 | 13:00 | 2022-07-06 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-06 | 14:00 | 2022-07-06 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-06 | 15:00 | 2022-07-06 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-06 | 16:00 | 2022-07-06 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-06 | 17:00 | 2022-07-06 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-06 | 18:00 | 2022-07-06 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-06 | 19:00 | 2022-07-06 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-06 | 20:00 | 2022-07-06 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-06 | 21:00 | 2022-07-06 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-06 | 22:00 | 2022-07-06 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-06 | 23:00 | 2022-07-06 | 114.14 |  |  | 57.07 | 57.07
2022-07-07 | 24:00 | 2022-07-06 | 68.484 |  |  | 34.242 | 34.242
2022-07-07 | 1:00 | 2022-07-06 | 45.656 |  |  | 22.828 | 22.828
2022-07-07 | 2:00 | 2022-07-06 | 45.656 |  |  | 22.828 | 22.828
2022-07-07 | 3:00 | 2022-07-06 | 68.484 |  |  | 34.242 | 34.242
2022-07-07 | 4:00 | 2022-07-06 | 91.312 |  |  | 45.656 | 45.656
2022-07-07 | 5:00 | 2022-07-06 | 136.968 |  |  | 68.484 | 68.484
2022-07-07 | 6:00 | 2022-07-06 | 296.764 |  |  | 148.382 | 148.382
2022-07-07 | 7:00 | 2022-07-07 | 342.6 |  |  | 171.3 | 171.3
2022-07-07 | 8:00 | 2022-07-07 | 251.24 |  |  | 125.62 | 125.62
2022-07-07 | 9:00 | 2022-07-07 | 159.88 |  |  | 79.94 | 79.94
2022-07-07 | 10:00 | 2022-07-07 | 274.08 |  |  | 137.04 | 137.04
2022-07-07 | 11:00 | 2022-07-07 | 205.56 |  |  | 102.78 | 102.78
2022-07-07 | 12:00 | 2022-07-07 | 228.4 |  |  | 114.2 | 114.2
2022-07-07 | 13:00 | 2022-07-07 | 205.56 |  |  | 102.78 | 102.78
2022-07-07 | 14:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 15:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 16:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 17:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 18:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 19:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 20:00 | 2022-07-07 | 251.24 |  |  | 125.62 | 125.62
2022-07-07 | 21:00 | 2022-07-07 | 228.4 |  |  | 114.2 | 114.2
2022-07-07 | 22:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-07 | 23:00 | 2022-07-07 | 68.52 |  |  | 34.26 | 34.26
2022-07-08 | 24:00 | 2022-07-07 | 68.52 |  |  | 34.26 | 34.26
2022-07-08 | 1:00 | 2022-07-07 | 45.68 |  |  | 22.84 | 22.84
2022-07-08 | 2:00 | 2022-07-07 | 91.36 |  |  | 45.68 | 45.68
2022-07-08 | 3:00 | 2022-07-07 | 68.52 |  |  | 34.26 | 34.26
2022-07-08 | 4:00 | 2022-07-07 | 91.36 |  |  | 45.68 | 45.68
2022-07-08 | 5:00 | 2022-07-07 | 182.72 |  |  | 91.36 | 91.36
2022-07-08 | 6:00 | 2022-07-07 | 479.64 |  |  | 239.82 | 239.82
2022-07-08 | 7:00 | 2022-07-08 | 341.19 |  |  | 170.595 | 170.595
2022-07-08 | 8:00 | 2022-07-08 | 250.206 |  |  | 125.103 | 125.103
2022-07-08 | 9:00 | 2022-07-08 | 250.206 |  |  | 125.103 | 125.103
2022-07-08 | 10:00 | 2022-07-08 | 159.222 |  |  | 79.611 | 79.611
2022-07-08 | 11:00 | 2022-07-08 | 250.206 |  |  | 125.103 | 125.103
2022-07-08 | 12:00 | 2022-07-08 | 159.222 |  |  | 79.611 | 79.611
2022-07-08 | 13:00 | 2022-07-08 | 181.968 |  |  | 90.984 | 90.984
2022-07-08 | 14:00 | 2022-07-08 | 181.968 |  |  | 90.984 | 90.984
2022-07-08 | 15:00 | 2022-07-08 | 181.968 |  |  | 90.984 | 90.984
2022-07-08 | 16:00 | 2022-07-08 | 159.222 |  |  | 79.611 | 79.611
2022-07-08 | 17:00 | 2022-07-08 | 204.714 |  |  | 102.357 | 102.357
2022-07-08 | 18:00 | 2022-07-08 | 159.222 |  |  | 79.611 | 79.611
2022-07-08 | 19:00 | 2022-07-08 | 204.714 |  |  | 102.357 | 102.357
2022-07-08 | 20:00 | 2022-07-08 | 204.714 |  |  | 102.357 | 102.357
2022-07-08 | 21:00 | 2022-07-08 | 227.46 |  |  | 113.73 | 113.73
2022-07-08 | 22:00 | 2022-07-08 | 181.968 |  |  | 90.984 | 90.984
2022-07-08 | 23:00 | 2022-07-08 | 90.984 |  |  | 45.492 | 45.492
2022-07-09 | 24:00 | 2022-07-08 | 90.984 |  |  | 45.492 | 45.492
2022-07-09 | 1:00 | 2022-07-08 | 45.492 |  |  | 22.746 | 22.746
2022-07-09 | 2:00 | 2022-07-08 | 45.492 |  |  | 22.746 | 22.746
2022-07-09 | 3:00 | 2022-07-08 | 45.492 |  |  | 22.746 | 22.746
2022-07-09 | 4:00 | 2022-07-08 | 68.238 |  |  | 34.119 | 34.119
2022-07-09 | 5:00 | 2022-07-08 | 159.222 |  |  | 79.611 | 79.611
2022-07-09 | 6:00 | 2022-07-08 | 341.19 |  |  | 170.595 | 170.595
2022-07-09 | 7:00 | 2022-07-09 | 363.808 |  |  | 181.904 | 181.904
2022-07-09 | 8:00 | 2022-07-09 | 272.856 |  |  | 136.428 | 136.428
2022-07-09 | 9:00 | 2022-07-09 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2022-07-09 | 10:00 | 2022-07-09 | 295.594 |  |  | 147.797 | 147.797
2022-07-09 | 11:00 | 2022-07-09 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2022-07-09 | 12:00 | 2022-07-09 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2022-07-09 | 13:00 | 2022-07-09 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2022-07-09 | 14:00 | 2022-07-09 | 227.38 |  |  | 113.69 | 113.69
2022-07-09 | 15:00 | 2022-07-09 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2022-07-09 | 16:00 | 2022-07-09 | 159.166 |  |  | 79.583 | 79.583
2022-07-09 | 17:00 | 2022-07-09 | 227.38 |  |  | 113.69 | 113.69
2022-07-09 | 18:00 | 2022-07-09 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2022-07-09 | 19:00 | 2022-07-09 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2022-07-09 | 20:00 | 2022-07-09 | 227.38 |  |  | 113.69 | 113.69
2022-07-09 | 21:00 | 2022-07-09 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2022-07-09 | 22:00 | 2022-07-09 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2022-07-09 | 23:00 | 2022-07-09 | 90.952 |  |  | 45.476 | 45.476
2022-07-10 | 24:00 | 2022-07-09 | 68.214 |  |  | 34.107 | 34.107
2022-07-10 | 1:00 | 2022-07-09 | 45.476 |  |  | 22.738 | 22.738
2022-07-10 | 2:00 | 2022-07-09 | 22.738 |  |  | 11.369 | 11.369
2022-07-10 | 3:00 | 2022-07-09 | 68.214 |  |  | 34.107 | 34.107
2022-07-10 | 4:00 | 2022-07-09 | 68.214 |  |  | 34.107 | 34.107
2022-07-10 | 5:00 | 2022-07-09 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2022-07-10 | 6:00 | 2022-07-09 | 386.546 |  |  | 193.273 | 193.273
2022-07-10 | 7:00 | 2022-07-10 | 365.568 |  |  | 182.784 | 182.784
2022-07-10 | 8:00 | 2022-07-10 | 274.176 |  |  | 137.088 | 137.088
2022-07-10 | 9:00 | 2022-07-10 | 274.176 |  |  | 137.088 | 137.088
2022-07-10 | 10:00 | 2022-07-10 | 159.936 |  |  | 79.968 | 79.968
2022-07-10 | 11:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 12:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 13:00 | 2022-07-10 | 228.48 |  |  | 114.24 | 114.24
2022-07-10 | 14:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 15:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 16:00 | 2022-07-10 | 159.936 |  |  | 79.968 | 79.968
2022-07-10 | 17:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 18:00 | 2022-07-10 | 205.632 |  |  | 102.816 | 102.816
2022-07-10 | 19:00 | 2022-07-10 | 137.088 |  |  | 68.544 | 68.544
2022-07-10 | 20:00 | 2022-07-10 | 228.48 |  |  | 114.24 | 114.24
2022-07-10 | 21:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 22:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-10 | 23:00 | 2022-07-10 | 91.392 |  |  | 45.696 | 45.696
2022-07-11 | 24:00 | 2022-07-10 | 45.696 |  |  | 22.848 | 22.848
2022-07-11 | 1:00 | 2022-07-10 | 45.696 |  |  | 22.848 | 22.848
2022-07-11 | 2:00 | 2022-07-10 | 22.848 |  |  | 11.424 | 11.424
2022-07-11 | 3:00 | 2022-07-10 | 68.544 |  |  | 34.272 | 34.272
2022-07-11 | 4:00 | 2022-07-10 | 91.392 |  |  | 45.696 | 45.696
2022-07-11 | 5:00 | 2022-07-10 | 182.784 |  |  | 91.392 | 91.392
2022-07-11 | 6:00 | 2022-07-10 | 411.264 |  |  | 205.632 | 205.632
2022-07-11 | 7:00 | 2022-07-11 | 344.19 |  |  | 172.095 | 172.095
2022-07-11 | 8:00 | 2022-07-11 | 275.352 |  |  | 137.676 | 137.676
2022-07-11 | 9:00 | 2022-07-11 | 298.298 |  |  | 149.149 | 149.149
2022-07-11 | 10:00 | 2022-07-11 | 206.514 |  |  | 103.257 | 103.257
2022-07-11 | 11:00 | 2022-07-11 | 252.406 |  |  | 126.203 | 126.203
2022-07-11 | 12:00 | 2022-07-11 | 229.46 |  |  | 114.73 | 114.73
2022-07-11 | 13:00 | 2022-07-11 | 183.568 |  |  | 91.784 | 91.784
2022-07-11 | 14:00 | 2022-07-11 | 229.46 |  |  | 114.73 | 114.73
2022-07-11 | 15:00 | 2022-07-11 | 183.568 |  |  | 91.784 | 91.784
2022-07-11 | 16:00 | 2022-07-11 | 183.568 |  |  | 91.784 | 91.784
2022-07-11 | 17:00 | 2022-07-11 | 160.622 |  |  | 80.311 | 80.311
2022-07-11 | 18:00 | 2022-07-11 | 206.514 |  |  | 103.257 | 103.257
2022-07-11 | 19:00 | 2022-07-11 | 206.514 |  |  | 103.257 | 103.257
2022-07-11 | 20:00 | 2022-07-11 | 206.514 |  |  | 103.257 | 103.257
2022-07-11 | 21:00 | 2022-07-11 | 206.514 |  |  | 103.257 | 103.257
2022-07-11 | 22:00 | 2022-07-11 | 160.622 |  |  | 80.311 | 80.311
2022-07-11 | 23:00 | 2022-07-11 | 114.73 |  |  | 57.365 | 57.365
2022-07-12 | 24:00 | 2022-07-11 | 91.784 |  |  | 45.892 | 45.892
2022-07-12 | 1:00 | 2022-07-11 | 22.946 |  |  | 11.473 | 11.473
2022-07-12 | 2:00 | 2022-07-11 | 45.892 |  |  | 22.946 | 22.946
2022-07-12 | 3:00 | 2022-07-11 | 68.838 |  |  | 34.419 | 34.419
2022-07-12 | 4:00 | 2022-07-11 | 137.676 |  |  | 68.838 | 68.838
2022-07-12 | 5:00 | 2022-07-11 | 183.568 |  |  | 91.784 | 91.784
2022-07-12 | 6:00 | 2022-07-11 | 413.028 |  |  | 206.514 | 206.514
2022-07-12 | 7:00 | 2022-07-12 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2022-07-12 | 8:00 | 2022-07-12 | 250.492 |  |  | 125.246 | 125.246
2022-07-12 | 9:00 | 2022-07-12 | 296.036 |  |  | 148.018 | 148.018
2022-07-12 | 10:00 | 2022-07-12 | 250.492 |  |  | 125.246 | 125.246
2022-07-12 | 11:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 12:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 13:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 14:00 | 2022-07-12 | 182.176 |  |  | 91.088 | 91.088
2022-07-12 | 15:00 | 2022-07-12 | 182.176 |  |  | 91.088 | 91.088
2022-07-12 | 16:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 17:00 | 2022-07-12 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2022-07-12 | 18:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 19:00 | 2022-07-12 | 182.176 |  |  | 91.088 | 91.088
2022-07-12 | 20:00 | 2022-07-12 | 204.948 |  |  | 102.474 | 102.474
2022-07-12 | 21:00 | 2022-07-12 | 250.492 |  |  | 125.246 | 125.246
2022-07-12 | 22:00 | 2022-07-12 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2022-07-12 | 23:00 | 2022-07-12 | 136.632 |  |  | 68.316 | 68.316
2022-07-13 | 24:00 | 2022-07-12 | 68.316 |  |  | 34.158 | 34.158
2022-07-13 | 1:00 | 2022-07-12 | 45.544 |  |  | 22.772 | 22.772
2022-07-13 | 2:00 | 2022-07-12 | 68.316 |  |  | 34.158 | 34.158
2022-07-13 | 3:00 | 2022-07-12 | 68.316 |  |  | 34.158 | 34.158
2022-07-13 | 4:00 | 2022-07-12 | 113.86 |  |  | 56.93 | 56.93
2022-07-13 | 5:00 | 2022-07-12 | 113.86 |  |  | 56.93 | 56.93
2022-07-13 | 6:00 | 2022-07-12 | 318.808 |  |  | 159.404 | 159.404
2022-07-13 | 7:00 | 2022-07-13 | 409.788 |  |  | 204.894 | 204.894
2022-07-13 | 8:00 | 2022-07-13 | 204.894 |  |  | 102.447 | 102.447
2022-07-13 | 9:00 | 2022-07-13 | 273.192 |  |  | 136.596 | 136.596
2022-07-13 | 10:00 | 2022-07-13 | 273.192 |  |  | 136.596 | 136.596
2022-07-13 | 11:00 | 2022-07-13 | 273.192 |  |  | 136.596 | 136.596
2022-07-13 | 12:00 | 2022-07-13 | 273.192 |  |  | 136.596 | 136.596
2022-07-13 | 13:00 | 2022-07-13 | 182.128 |  |  | 91.064 | 91.064
2022-07-13 | 14:00 | 2022-07-13 | 182.128 |  |  | 91.064 | 91.064
2022-07-13 | 15:00 | 2022-07-13 | 227.66 |  |  | 113.83 | 113.83
2022-07-13 | 16:00 | 2022-07-13 | 182.128 |  |  | 91.064 | 91.064
2022-07-13 | 17:00 | 2022-07-13 | 227.66 |  |  | 113.83 | 113.83
2022-07-13 | 18:00 | 2022-07-13 | 227.66 |  |  | 113.83 | 113.83
2022-07-13 | 19:00 | 2022-07-13 | 182.128 |  |  | 91.064 | 91.064
2022-07-13 | 20:00 | 2022-07-13 | 204.894 |  |  | 102.447 | 102.447
2022-07-13 | 21:00 | 2022-07-13 | 182.128 |  |  | 91.064 | 91.064
2022-07-13 | 22:00 | 2022-07-13 | 159.362 |  |  | 79.681 | 79.681
2022-07-13 | 23:00 | 2022-07-13 | 113.83 |  |  | 56.915 | 56.915
2022-07-14 | 24:00 | 2022-07-13 | 45.532 |  |  | 22.766 | 22.766
2022-07-14 | 1:00 | 2022-07-13 | 68.298 |  |  | 34.149 | 34.149
2022-07-14 | 2:00 | 2022-07-13 | 45.532 |  |  | 22.766 | 22.766
2022-07-14 | 3:00 | 2022-07-13 | 68.298 |  |  | 34.149 | 34.149
2022-07-14 | 4:00 | 2022-07-13 | 91.064 |  |  | 45.532 | 45.532
2022-07-14 | 5:00 | 2022-07-13 | 159.362 |  |  | 79.681 | 79.681
2022-07-14 | 6:00 | 2022-07-13 | 318.724 |  |  | 159.362 | 159.362
2022-07-14 | 7:00 | 2022-07-14 | 342.42 |  |  | 171.21 | 171.21
2022-07-14 | 8:00 | 2022-07-14 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-14 | 9:00 | 2022-07-14 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-14 | 10:00 | 2022-07-14 | 273.936 |  |  | 136.968 | 136.968
2022-07-14 | 11:00 | 2022-07-14 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-14 | 12:00 | 2022-07-14 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-07-14 | 13:00 | 2022-07-14 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-14 | 14:00 | 2022-07-14 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-14 | 15:00 | 2022-07-14 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-14 | 16:00 | 2022-07-14 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-14 | 17:00 | 2022-07-14 | 159.796 |  |  | 79.898 | 79.898
2022-07-14 | 18:00 | 2022-07-14 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-14 | 19:00 | 2022-07-14 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-14 | 20:00 | 2022-07-14 | 182.624 |  |  | 91.312 | 91.312
2022-07-14 | 21:00 | 2022-07-14 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-14 | 22:00 | 2022-07-14 | 205.452 |  |  | 102.726 | 102.726
2022-07-14 | 23:00 | 2022-07-14 | 114.14 |  |  | 57.07 | 57.07
2022-07-15 | 24:00 | 2022-07-14 | 45.656 |  |  | 22.828 | 22.828
2022-07-15 | 1:00 | 2022-07-14 | 45.656 |  |  | 22.828 | 22.828
2022-07-15 | 2:00 | 2022-07-14 | 91.312 |  |  | 45.656 | 45.656
2022-07-15 | 3:00 | 2022-07-14 | 45.656 |  |  | 22.828 | 22.828
2022-07-15 | 4:00 | 2022-07-14 | 114.14 |  |  | 57.07 | 57.07
2022-07-15 | 5:00 | 2022-07-14 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-07-15 | 6:00 | 2022-07-14 | 433.732 |  |  | 216.866 | 216.866
2022-07-15 | 7:00 | 2022-07-15 | 456.04 |  |  | 228.02 | 228.02
2022-07-15 | 8:00 | 2022-07-15 | 228.02 |  |  | 114.01 | 114.01
2022-07-15 | 9:00 | 2022-07-15 | 250.822 |  |  | 125.411 | 125.411
2022-07-15 | 10:00 | 2022-07-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2022-07-15 | 11:00 | 2022-07-15 | 228.02 |  |  | 114.01 | 114.01
2022-07-15 | 12:00 | 2022-07-15 | 136.812 |  |  | 68.406 | 68.406
2022-07-15 | 13:00 | 2022-07-15 | 250.822 |  |  | 125.411 | 125.411
2022-07-15 | 14:00 | 2022-07-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2022-07-15 | 15:00 | 2022-07-15 | 136.812 |  |  | 68.406 | 68.406
2022-07-15 | 16:00 | 2022-07-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2022-07-15 | 17:00 | 2022-07-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2022-07-15 | 18:00 | 2022-07-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2022-07-15 | 19:00 | 2022-07-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2022-07-15 | 20:00 | 2022-07-15 | 205.218 |  |  | 102.609 | 102.609
2022-07-15 | 21:00 | 2022-07-15 | 205.218 |  |  | 102.609 | 102.609
2022-07-15 | 22:00 | 2022-07-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2022-07-15 | 23:00 | 2022-07-15 | 114.01 |  |  | 57.005 | 57.005
2022-07-16 | 24:00 | 2022-07-15 | 68.406 |  |  | 34.203 | 34.203
2022-07-16 | 1:00 | 2022-07-15 | 68.406 |  |  | 34.203 | 34.203
2022-07-16 | 2:00 | 2022-07-15 | 22.802 |  |  | 11.401 | 11.401
2022-07-16 | 3:00 | 2022-07-15 | 68.406 |  |  | 34.203 | 34.203
2022-07-16 | 4:00 | 2022-07-15 | 91.208 |  |  | 45.604 | 45.604
2022-07-16 | 5:00 | 2022-07-15 | 205.218 |  |  | 102.609 | 102.609
2022-07-16 | 6:00 | 2022-07-15 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2022-07-16 | 7:00 | 2022-07-16 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2022-07-16 | 8:00 | 2022-07-16 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2022-07-16 | 9:00 | 2022-07-16 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2022-07-16 | 10:00 | 2022-07-16 | 205.02 |  |  | 102.51 | 102.51
2022-07-16 | 11:00 | 2022-07-16 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2022-07-16 | 12:00 | 2022-07-16 | 159.46 |  |  | 79.73 | 79.73
2022-07-16 | 13:00 | 2022-07-16 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2022-07-16 | 14:00 | 2022-07-16 | 136.68 |  |  | 68.34 | 68.34
2022-07-16 | 15:00 | 2022-07-16 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2022-07-16 | 16:00 | 2022-07-16 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2022-07-16 | 17:00 | 2022-07-16 | 205.02 |  |  | 102.51 | 102.51
2022-07-16 | 18:00 | 2022-07-16 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2022-07-16 | 19:00 | 2022-07-16 | 159.46 |  |  | 79.73 | 79.73
2022-07-16 | 20:00 | 2022-07-16 | 136.68 |  |  | 68.34 | 68.34
2022-07-16 | 21:00 | 2022-07-16 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2022-07-16 | 22:00 | 2022-07-16 | 136.68 |  |  | 68.34 | 68.34
2022-07-16 | 23:00 | 2022-07-16 | 136.68 |  |  | 68.34 | 68.34
2022-07-17 | 24:00 | 2022-07-16 | 68.34 |  |  | 34.17 | 34.17
2022-07-17 | 1:00 | 2022-07-16 | 45.56 |  |  | 22.78 | 22.78
2022-07-17 | 2:00 | 2022-07-16 | 22.78 |  |  | 11.39 | 11.39
2022-07-17 | 3:00 | 2022-07-16 | 68.34 |  |  | 34.17 | 34.17
2022-07-17 | 4:00 | 2022-07-16 | 113.9 |  |  | 56.95 | 56.95
2022-07-17 | 5:00 | 2022-07-16 | 136.68 |  |  | 68.34 | 68.34
2022-07-17 | 6:00 | 2022-07-16 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2022-07-17 | 7:00 | 2022-07-17 | 320.852 |  |  | 160.426 | 160.426
2022-07-17 | 8:00 | 2022-07-17 | 275.016 |  |  | 137.508 | 137.508
2022-07-17 | 9:00 | 2022-07-17 | 229.18 |  |  | 114.59 | 114.59
2022-07-17 | 10:00 | 2022-07-17 | 183.344 |  |  | 91.672 | 91.672
2022-07-17 | 11:00 | 2022-07-17 | 206.262 |  |  | 103.131 | 103.131
2022-07-17 | 12:00 | 2022-07-17 | 160.426 |  |  | 80.213 | 80.213
2022-07-17 | 13:00 | 2022-07-17 | 206.262 |  |  | 103.131 | 103.131
2022-07-17 | 14:00 | 2022-07-17 | 183.344 |  |  | 91.672 | 91.672
2022-07-17 | 15:00 | 2022-07-17 | 137.508 |  |  | 68.754 | 68.754
2022-07-17 | 16:00 | 2022-07-17 | 160.426 |  |  | 80.213 | 80.213
2022-07-17 | 17:00 | 2022-07-17 | 206.262 |  |  | 103.131 | 103.131
2022-07-17 | 18:00 | 2022-07-17 | 183.344 |  |  | 91.672 | 91.672
2022-07-17 | 19:00 | 2022-07-17 | 183.344 |  |  | 91.672 | 91.672
2022-07-17 | 20:00 | 2022-07-17 | 229.18 |  |  | 114.59 | 114.59
2022-07-17 | 21:00 | 2022-07-17 | 183.344 |  |  | 91.672 | 91.672
2022-07-17 | 22:00 | 2022-07-17 | 160.426 |  |  | 80.213 | 80.213
2022-07-17 | 23:00 | 2022-07-17 | 91.672 |  |  | 45.836 | 45.836
2022-07-18 | 24:00 | 2022-07-17 | 91.672 |  |  | 45.836 | 45.836
2022-07-18 | 1:00 | 2022-07-17 | 22.918 |  |  | 11.459 | 11.459
2022-07-18 | 2:00 | 2022-07-17 | 45.836 |  |  | 22.918 | 22.918
2022-07-18 | 3:00 | 2022-07-17 | 45.836 |  |  | 22.918 | 22.918
2022-07-18 | 4:00 | 2022-07-17 | 91.672 |  |  | 45.836 | 45.836
2022-07-18 | 5:00 | 2022-07-17 | 160.426 |  |  | 80.213 | 80.213
2022-07-18 | 6:00 | 2022-07-17 | 366.688 |  |  | 183.344 | 183.344
2022-07-18 | 7:00 | 2022-07-18 | 319.424 |  |  | 159.712 | 159.712
2022-07-18 | 8:00 | 2022-07-18 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-18 | 9:00 | 2022-07-18 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-18 | 10:00 | 2022-07-18 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-18 | 11:00 | 2022-07-18 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-18 | 12:00 | 2022-07-18 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-18 | 13:00 | 2022-07-18 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-18 | 14:00 | 2022-07-18 | 136.896 |  |  | 68.448 | 68.448
2022-07-18 | 15:00 | 2022-07-18 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-18 | 16:00 | 2022-07-18 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-18 | 17:00 | 2022-07-18 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-18 | 18:00 | 2022-07-18 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-18 | 19:00 | 2022-07-18 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-18 | 20:00 | 2022-07-18 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-18 | 21:00 | 2022-07-18 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-18 | 22:00 | 2022-07-18 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-18 | 23:00 | 2022-07-18 | 114.08 |  |  | 57.04 | 57.04
2022-07-19 | 24:00 | 2022-07-18 | 45.632 |  |  | 22.816 | 22.816
2022-07-19 | 1:00 | 2022-07-18 | 45.632 |  |  | 22.816 | 22.816
2022-07-19 | 2:00 | 2022-07-18 | 22.816 |  |  | 11.408 | 11.408
2022-07-19 | 3:00 | 2022-07-18 | 68.448 |  |  | 34.224 | 34.224
2022-07-19 | 4:00 | 2022-07-18 | 91.264 |  |  | 45.632 | 45.632
2022-07-19 | 5:00 | 2022-07-18 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-19 | 6:00 | 2022-07-18 | 365.056 |  |  | 182.528 | 182.528
2022-07-19 | 7:00 | 2022-07-19 | 296.79 |  |  | 148.395 | 148.395
2022-07-19 | 8:00 | 2022-07-19 | 228.3 |  |  | 114.15 | 114.15
2022-07-19 | 9:00 | 2022-07-19 | 228.3 |  |  | 114.15 | 114.15
2022-07-19 | 10:00 | 2022-07-19 | 182.64 |  |  | 91.32 | 91.32
2022-07-19 | 11:00 | 2022-07-19 | 251.13 |  |  | 125.565 | 125.565
2022-07-19 | 12:00 | 2022-07-19 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-19 | 13:00 | 2022-07-19 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-19 | 14:00 | 2022-07-19 | 159.81 |  |  | 79.905 | 79.905
2022-07-19 | 15:00 | 2022-07-19 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-19 | 16:00 | 2022-07-19 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-19 | 17:00 | 2022-07-19 | 228.3 |  |  | 114.15 | 114.15
2022-07-19 | 18:00 | 2022-07-19 | 228.3 |  |  | 114.15 | 114.15
2022-07-19 | 19:00 | 2022-07-19 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-19 | 20:00 | 2022-07-19 | 182.64 |  |  | 91.32 | 91.32
2022-07-19 | 21:00 | 2022-07-19 | 182.64 |  |  | 91.32 | 91.32
2022-07-19 | 22:00 | 2022-07-19 | 228.3 |  |  | 114.15 | 114.15
2022-07-19 | 23:00 | 2022-07-19 | 114.15 |  |  | 57.075 | 57.075
2022-07-20 | 24:00 | 2022-07-19 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-20 | 1:00 | 2022-07-19 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-20 | 2:00 | 2022-07-19 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-20 | 3:00 | 2022-07-19 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-20 | 4:00 | 2022-07-19 | 91.32 |  |  | 45.66 | 45.66
2022-07-20 | 5:00 | 2022-07-19 | 114.15 |  |  | 57.075 | 57.075
2022-07-20 | 6:00 | 2022-07-19 | 273.96 |  |  | 136.98 | 136.98
2022-07-20 | 7:00 | 2022-07-20 | 319.536 |  |  | 159.768 | 159.768
2022-07-20 | 8:00 | 2022-07-20 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-07-20 | 9:00 | 2022-07-20 | 182.592 |  |  | 91.296 | 91.296
2022-07-20 | 10:00 | 2022-07-20 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-07-20 | 11:00 | 2022-07-20 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-07-20 | 12:00 | 2022-07-20 | 182.592 |  |  | 91.296 | 91.296
2022-07-20 | 13:00 | 2022-07-20 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-07-20 | 14:00 | 2022-07-20 | 182.592 |  |  | 91.296 | 91.296
2022-07-20 | 15:00 | 2022-07-20 | 136.944 |  |  | 68.472 | 68.472
2022-07-20 | 16:00 | 2022-07-20 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-07-20 | 17:00 | 2022-07-20 | 182.592 |  |  | 91.296 | 91.296
2022-07-20 | 18:00 | 2022-07-20 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-07-20 | 19:00 | 2022-07-20 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-07-20 | 20:00 | 2022-07-20 | 114.12 |  |  | 57.06 | 57.06
2022-07-20 | 21:00 | 2022-07-20 | 251.064 |  |  | 125.532 | 125.532
2022-07-20 | 22:00 | 2022-07-20 | 136.944 |  |  | 68.472 | 68.472
2022-07-20 | 23:00 | 2022-07-20 | 114.12 |  |  | 57.06 | 57.06
2022-07-21 | 24:00 | 2022-07-20 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-07-21 | 1:00 | 2022-07-20 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-07-21 | 2:00 | 2022-07-20 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-07-21 | 3:00 | 2022-07-20 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-07-21 | 4:00 | 2022-07-20 | 91.296 |  |  | 45.648 | 45.648
2022-07-21 | 5:00 | 2022-07-20 | 114.12 |  |  | 57.06 | 57.06
2022-07-21 | 6:00 | 2022-07-20 | 251.064 |  |  | 125.532 | 125.532
2022-07-21 | 7:00 | 2022-07-21 | 274.2 |  |  | 137.1 | 137.1
2022-07-21 | 8:00 | 2022-07-21 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-07-21 | 9:00 | 2022-07-21 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-07-21 | 10:00 | 2022-07-21 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-07-21 | 11:00 | 2022-07-21 | 251.35 |  |  | 125.675 | 125.675
2022-07-21 | 12:00 | 2022-07-21 | 228.5 |  |  | 114.25 | 114.25
2022-07-21 | 13:00 | 2022-07-21 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-07-21 | 14:00 | 2022-07-21 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-07-21 | 15:00 | 2022-07-21 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-07-21 | 16:00 | 2022-07-21 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-07-21 | 17:00 | 2022-07-21 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-07-21 | 18:00 | 2022-07-21 | 137.1 |  |  | 68.55 | 68.55
2022-07-21 | 19:00 | 2022-07-21 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-07-21 | 20:00 | 2022-07-21 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-07-21 | 21:00 | 2022-07-21 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-07-21 | 22:00 | 2022-07-21 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-07-21 | 23:00 | 2022-07-21 | 91.4 |  |  | 45.7 | 45.7
2022-07-22 | 24:00 | 2022-07-21 | 45.7 |  |  | 22.85 | 22.85
2022-07-22 | 1:00 | 2022-07-21 | 45.7 |  |  | 22.85 | 22.85
2022-07-22 | 2:00 | 2022-07-21 | 68.55 |  |  | 34.275 | 34.275
2022-07-22 | 3:00 | 2022-07-21 | 45.7 |  |  | 22.85 | 22.85
2022-07-22 | 4:00 | 2022-07-21 | 114.25 |  |  | 57.125 | 57.125
2022-07-22 | 5:00 | 2022-07-21 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-07-22 | 6:00 | 2022-07-21 | 365.6 |  |  | 182.8 | 182.8
2022-07-22 | 7:00 | 2022-07-22 | 319.424 |  |  | 159.712 | 159.712
2022-07-22 | 8:00 | 2022-07-22 | 205.344 |  |  | 102.672 | 102.672
2022-07-22 | 9:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 10:00 | 2022-07-22 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-22 | 11:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 12:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 13:00 | 2022-07-22 | 136.896 |  |  | 68.448 | 68.448
2022-07-22 | 14:00 | 2022-07-22 | 136.896 |  |  | 68.448 | 68.448
2022-07-22 | 15:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 16:00 | 2022-07-22 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-22 | 17:00 | 2022-07-22 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-22 | 18:00 | 2022-07-22 | 159.712 |  |  | 79.856 | 79.856
2022-07-22 | 19:00 | 2022-07-22 | 136.896 |  |  | 68.448 | 68.448
2022-07-22 | 20:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 21:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-22 | 22:00 | 2022-07-22 | 136.896 |  |  | 68.448 | 68.448
2022-07-22 | 23:00 | 2022-07-22 | 68.448 |  |  | 34.224 | 34.224
2022-07-23 | 24:00 | 2022-07-22 | 45.632 |  |  | 22.816 | 22.816
2022-07-23 | 1:00 | 2022-07-22 | 45.632 |  |  | 22.816 | 22.816
2022-07-23 | 2:00 | 2022-07-22 | 22.816 |  |  | 11.408 | 11.408
2022-07-23 | 3:00 | 2022-07-22 | 45.632 |  |  | 22.816 | 22.816
2022-07-23 | 4:00 | 2022-07-22 | 91.264 |  |  | 45.632 | 45.632
2022-07-23 | 5:00 | 2022-07-22 | 182.528 |  |  | 91.264 | 91.264
2022-07-23 | 6:00 | 2022-07-22 | 296.608 |  |  | 148.304 | 148.304
2022-07-23 | 7:00 | 2022-07-23 | 272.904 |  |  | 136.452 | 136.452
2022-07-23 | 8:00 | 2022-07-23 | 204.678 |  |  | 102.339 | 102.339
2022-07-23 | 9:00 | 2022-07-23 | 181.936 |  |  | 90.968 | 90.968
2022-07-23 | 10:00 | 2022-07-23 | 181.936 |  |  | 90.968 | 90.968
2022-07-23 | 11:00 | 2022-07-23 | 159.194 |  |  | 79.597 | 79.597
2022-07-23 | 12:00 | 2022-07-23 | 204.678 |  |  | 102.339 | 102.339
2022-07-23 | 13:00 | 2022-07-23 | 136.452 |  |  | 68.226 | 68.226
2022-07-23 | 14:00 | 2022-07-23 | 159.194 |  |  | 79.597 | 79.597
2022-07-23 | 15:00 | 2022-07-23 | 136.452 |  |  | 68.226 | 68.226
2022-07-23 | 16:00 | 2022-07-23 | 136.452 |  |  | 68.226 | 68.226
2022-07-23 | 17:00 | 2022-07-23 | 204.678 |  |  | 102.339 | 102.339
2022-07-23 | 18:00 | 2022-07-23 | 159.194 |  |  | 79.597 | 79.597
2022-07-23 | 19:00 | 2022-07-23 | 159.194 |  |  | 79.597 | 79.597
2022-07-23 | 20:00 | 2022-07-23 | 181.936 |  |  | 90.968 | 90.968
2022-07-23 | 21:00 | 2022-07-23 | 181.936 |  |  | 90.968 | 90.968
2022-07-23 | 22:00 | 2022-07-23 | 136.452 |  |  | 68.226 | 68.226
2022-07-23 | 23:00 | 2022-07-23 | 113.71 |  |  | 56.855 | 56.855
2022-07-24 | 24:00 | 2022-07-23 | 45.484 |  |  | 22.742 | 22.742
2022-07-24 | 1:00 | 2022-07-23 | 22.742 |  |  | 11.371 | 11.371
2022-07-24 | 2:00 | 2022-07-23 | 45.484 |  |  | 22.742 | 22.742
2022-07-24 | 3:00 | 2022-07-23 | 45.484 |  |  | 22.742 | 22.742
2022-07-24 | 4:00 | 2022-07-23 | 90.968 |  |  | 45.484 | 45.484
2022-07-24 | 5:00 | 2022-07-23 | 136.452 |  |  | 68.226 | 68.226
2022-07-24 | 6:00 | 2022-07-23 | 341.13 |  |  | 170.565 | 170.565
2022-07-24 | 7:00 | 2022-07-24 | 296.66 |  |  | 148.33 | 148.33
2022-07-24 | 8:00 | 2022-07-24 | 205.38 |  |  | 102.69 | 102.69
2022-07-24 | 9:00 | 2022-07-24 | 205.38 |  |  | 102.69 | 102.69
2022-07-24 | 10:00 | 2022-07-24 | 159.74 |  |  | 79.87 | 79.87
2022-07-24 | 11:00 | 2022-07-24 | 182.56 |  |  | 91.28 | 91.28
2022-07-24 | 12:00 | 2022-07-24 | 159.74 |  |  | 79.87 | 79.87
2022-07-24 | 13:00 | 2022-07-24 | 205.38 |  |  | 102.69 | 102.69
2022-07-24 | 14:00 | 2022-07-24 | 136.92 |  |  | 68.46 | 68.46
2022-07-24 | 15:00 | 2022-07-24 | 136.92 |  |  | 68.46 | 68.46
2022-07-24 | 16:00 | 2022-07-24 | 159.74 |  |  | 79.87 | 79.87
2022-07-24 | 17:00 | 2022-07-24 | 182.56 |  |  | 91.28 | 91.28
2022-07-24 | 18:00 | 2022-07-24 | 205.38 |  |  | 102.69 | 102.69
2022-07-24 | 19:00 | 2022-07-24 | 159.74 |  |  | 79.87 | 79.87
2022-07-24 | 20:00 | 2022-07-24 | 205.38 |  |  | 102.69 | 102.69
2022-07-24 | 21:00 | 2022-07-24 | 182.56 |  |  | 91.28 | 91.28
2022-07-24 | 22:00 | 2022-07-24 | 136.92 |  |  | 68.46 | 68.46
2022-07-24 | 23:00 | 2022-07-24 | 91.28 |  |  | 45.64 | 45.64
2022-07-25 | 24:00 | 2022-07-24 | 45.64 |  |  | 22.82 | 22.82
2022-07-25 | 1:00 | 2022-07-24 | 22.82 |  |  | 11.41 | 11.41
2022-07-25 | 2:00 | 2022-07-24 | 45.64 |  |  | 22.82 | 22.82
2022-07-25 | 3:00 | 2022-07-24 | 45.64 |  |  | 22.82 | 22.82
2022-07-25 | 4:00 | 2022-07-24 | 68.46 |  |  | 34.23 | 34.23
2022-07-25 | 5:00 | 2022-07-24 | 159.74 |  |  | 79.87 | 79.87
2022-07-25 | 6:00 | 2022-07-24 | 387.94 |  |  | 193.97 | 193.97
2022-07-25 | 7:00 | 2022-07-25 | 296.478 |  |  | 148.239 | 148.239
2022-07-25 | 8:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 9:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 10:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-25 | 11:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 12:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 13:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 14:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-25 | 15:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-25 | 16:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 17:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-25 | 18:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 19:00 | 2022-07-25 | 136.836 |  |  | 68.418 | 68.418
2022-07-25 | 20:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-25 | 21:00 | 2022-07-25 | 182.448 |  |  | 91.224 | 91.224
2022-07-25 | 22:00 | 2022-07-25 | 136.836 |  |  | 68.418 | 68.418
2022-07-25 | 23:00 | 2022-07-25 | 114.03 |  |  | 57.015 | 57.015
2022-07-26 | 24:00 | 2022-07-25 | 68.418 |  |  | 34.209 | 34.209
2022-07-26 | 1:00 | 2022-07-25 | 22.806 |  |  | 11.403 | 11.403
2022-07-26 | 2:00 | 2022-07-25 | 45.612 |  |  | 22.806 | 22.806
2022-07-26 | 3:00 | 2022-07-25 | 45.612 |  |  | 22.806 | 22.806
2022-07-26 | 4:00 | 2022-07-25 | 91.224 |  |  | 45.612 | 45.612
2022-07-26 | 5:00 | 2022-07-25 | 159.642 |  |  | 79.821 | 79.821
2022-07-26 | 6:00 | 2022-07-25 | 342.09 |  |  | 171.045 | 171.045
2022-07-26 | 7:00 | 2022-07-26 | 251.262 |  |  | 125.631 | 125.631
2022-07-26 | 8:00 | 2022-07-26 | 205.578 |  |  | 102.789 | 102.789
2022-07-26 | 9:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 10:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 11:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 12:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 13:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 14:00 | 2022-07-26 | 159.894 |  |  | 79.947 | 79.947
2022-07-26 | 15:00 | 2022-07-26 | 137.052 |  |  | 68.526 | 68.526
2022-07-26 | 16:00 | 2022-07-26 | 137.052 |  |  | 68.526 | 68.526
2022-07-26 | 17:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 18:00 | 2022-07-26 | 159.894 |  |  | 79.947 | 79.947
2022-07-26 | 19:00 | 2022-07-26 | 182.736 |  |  | 91.368 | 91.368
2022-07-26 | 20:00 | 2022-07-26 | 159.894 |  |  | 79.947 | 79.947
2022-07-26 | 21:00 | 2022-07-26 | 159.894 |  |  | 79.947 | 79.947
2022-07-26 | 22:00 | 2022-07-26 | 159.894 |  |  | 79.947 | 79.947
2022-07-26 | 23:00 | 2022-07-26 | 91.368 |  |  | 45.684 | 45.684
2022-07-27 | 24:00 | 2022-07-26 | 45.684 |  |  | 22.842 | 22.842
2022-07-27 | 1:00 | 2022-07-26 | 22.842 |  |  | 11.421 | 11.421
2022-07-27 | 2:00 | 2022-07-26 | 45.684 |  |  | 22.842 | 22.842
2022-07-27 | 3:00 | 2022-07-26 | 68.526 |  |  | 34.263 | 34.263
2022-07-27 | 4:00 | 2022-07-26 | 91.368 |  |  | 45.684 | 45.684
2022-07-27 | 5:00 | 2022-07-26 | 137.052 |  |  | 68.526 | 68.526
2022-07-27 | 6:00 | 2022-07-26 | 274.104 |  |  | 137.052 | 137.052
2022-07-27 | 7:00 | 2022-07-27 | 273.96 |  |  | 136.98 | 136.98
2022-07-27 | 8:00 | 2022-07-27 | 159.81 |  |  | 79.905 | 79.905
2022-07-27 | 9:00 | 2022-07-27 | 159.81 |  |  | 79.905 | 79.905
2022-07-27 | 10:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 11:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 12:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 13:00 | 2022-07-27 | 159.81 |  |  | 79.905 | 79.905
2022-07-27 | 14:00 | 2022-07-27 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-27 | 15:00 | 2022-07-27 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-27 | 16:00 | 2022-07-27 | 136.98 |  |  | 68.49 | 68.49
2022-07-27 | 17:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 18:00 | 2022-07-27 | 159.81 |  |  | 79.905 | 79.905
2022-07-27 | 19:00 | 2022-07-27 | 182.64 |  |  | 91.32 | 91.32
2022-07-27 | 20:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 21:00 | 2022-07-27 | 205.47 |  |  | 102.735 | 102.735
2022-07-27 | 22:00 | 2022-07-27 | 114.15 |  |  | 57.075 | 57.075
2022-07-27 | 23:00 | 2022-07-27 | 91.32 |  |  | 45.66 | 45.66
2022-07-28 | 24:00 | 2022-07-27 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-28 | 1:00 | 2022-07-27 | 22.83 |  |  | 11.415 | 11.415
2022-07-28 | 2:00 | 2022-07-27 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-28 | 3:00 | 2022-07-27 | 45.66 |  |  | 22.83 | 22.83
2022-07-28 | 4:00 | 2022-07-27 | 91.32 |  |  | 45.66 | 45.66
2022-07-28 | 5:00 | 2022-07-27 | 114.15 |  |  | 57.075 | 57.075
2022-07-28 | 6:00 | 2022-07-27 | 251.13 |  |  | 125.565 | 125.565
2022-07-28 | 7:00 | 2022-07-28 | 251.086 |  |  | 125.543 | 125.543
2022-07-28 | 8:00 | 2022-07-28 | 159.782 |  |  | 79.891 | 79.891
2022-07-28 | 9:00 | 2022-07-28 | 136.956 |  |  | 68.478 | 68.478
2022-07-28 | 10:00 | 2022-07-28 | 205.434 |  |  | 102.717 | 102.717
2022-07-28 | 11:00 | 2022-07-28 | 182.608 |  |  | 91.304 | 91.304
2022-07-28 | 12:00 | 2022-07-28 | 205.434 |  |  | 102.717 | 102.717
2022-07-28 | 13:00 | 2022-07-28 | 228.26 |  |  | 114.13 | 114.13
2022-07-28 | 14:00 | 2022-07-28 | 159.782 |  |  | 79.891 | 79.891
2022-07-28 | 15:00 | 2022-07-28 | 159.782 |  |  | 79.891 | 79.891
2022-07-28 | 16:00 | 2022-07-28 | 159.782 |  |  | 79.891 | 79.891
2022-07-28 | 17:00 | 2022-07-28 | 205.434 |  |  | 102.717 | 102.717
2022-07-28 | 18:00 | 2022-07-28 | 159.782 |  |  | 79.891 | 79.891
2022-07-28 | 19:00 | 2022-07-28 | 205.434 |  |  | 102.717 | 102.717
2022-07-28 | 20:00 | 2022-07-28 | 205.434 |  |  | 102.717 | 102.717
2022-07-28 | 21:00 | 2022-07-28 | 182.608 |  |  | 91.304 | 91.304
2022-07-28 | 22:00 | 2022-07-28 | 136.956 |  |  | 68.478 | 68.478
2022-07-28 | 23:00 | 2022-07-28 | 45.652 |  |  | 22.826 | 22.826
2022-07-29 | 24:00 | 2022-07-28 | 68.478 |  |  | 34.239 | 34.239
2022-07-29 | 1:00 | 2022-07-28 | 45.652 |  |  | 22.826 | 22.826
2022-07-29 | 2:00 | 2022-07-28 | 91.304 |  |  | 45.652 | 45.652
2022-07-29 | 3:00 | 2022-07-28 | 45.652 |  |  | 22.826 | 22.826
2022-07-29 | 4:00 | 2022-07-28 | 114.13 |  |  | 57.065 | 57.065
2022-07-29 | 5:00 | 2022-07-28 | 182.608 |  |  | 91.304 | 91.304
2022-07-29 | 6:00 | 2022-07-28 | 365.216 |  |  | 182.608 | 182.608
2022-07-29 | 7:00 | 2022-07-29 | 296.062 |  |  | 148.031 | 148.031
2022-07-29 | 8:00 | 2022-07-29 | 227.74 |  |  | 113.87 | 113.87
2022-07-29 | 9:00 | 2022-07-29 | 182.192 |  |  | 91.096 | 91.096
2022-07-29 | 10:00 | 2022-07-29 | 204.966 |  |  | 102.483 | 102.483
2022-07-29 | 11:00 | 2022-07-29 | 204.966 |  |  | 102.483 | 102.483
2022-07-29 | 12:00 | 2022-07-29 | 182.192 |  |  | 91.096 | 91.096
2022-07-29 | 13:00 | 2022-07-29 | 182.192 |  |  | 91.096 | 91.096
2022-07-29 | 14:00 | 2022-07-29 | 227.74 |  |  | 113.87 | 113.87
2022-07-29 | 15:00 | 2022-07-29 | 182.192 |  |  | 91.096 | 91.096
2022-07-29 | 16:00 | 2022-07-29 | 159.418 |  |  | 79.709 | 79.709
2022-07-29 | 17:00 | 2022-07-29 | 227.74 |  |  | 113.87 | 113.87
2022-07-29 | 18:00 | 2022-07-29 | 159.418 |  |  | 79.709 | 79.709
2022-07-29 | 19:00 | 2022-07-29 | 204.966 |  |  | 102.483 | 102.483
2022-07-29 | 20:00 | 2022-07-29 | 204.966 |  |  | 102.483 | 102.483
2022-07-29 | 21:00 | 2022-07-29 | 227.74 |  |  | 113.87 | 113.87
2022-07-29 | 22:00 | 2022-07-29 | 182.192 |  |  | 91.096 | 91.096
2022-07-29 | 23:00 | 2022-07-29 | 113.87 |  |  | 56.935 | 56.935
2022-07-30 | 24:00 | 2022-07-29 | 68.322 |  |  | 34.161 | 34.161
2022-07-30 | 1:00 | 2022-07-29 | 68.322 |  |  | 34.161 | 34.161
2022-07-30 | 2:00 | 2022-07-29 | 45.548 |  |  | 22.774 | 22.774
2022-07-30 | 3:00 | 2022-07-29 | 91.096 |  |  | 45.548 | 45.548
2022-07-30 | 4:00 | 2022-07-29 | 91.096 |  |  | 45.548 | 45.548
2022-07-30 | 5:00 | 2022-07-29 | 204.966 |  |  | 102.483 | 102.483
2022-07-30 | 6:00 | 2022-07-29 | 364.384 |  |  | 182.192 | 182.192
2022-07-30 | 7:00 | 2022-07-30 | 295.412 |  |  | 147.706 | 147.706
2022-07-30 | 8:00 | 2022-07-30 | 272.688 |  |  | 136.344 | 136.344
2022-07-30 | 9:00 | 2022-07-30 | 204.516 |  |  | 102.258 | 102.258
2022-07-30 | 10:00 | 2022-07-30 | 204.516 |  |  | 102.258 | 102.258
2022-07-30 | 11:00 | 2022-07-30 | 204.516 |  |  | 102.258 | 102.258
2022-07-30 | 12:00 | 2022-07-30 | 227.24 |  |  | 113.62 | 113.62
2022-07-30 | 13:00 | 2022-07-30 | 159.068 |  |  | 79.534 | 79.534
2022-07-30 | 14:00 | 2022-07-30 | 181.792 |  |  | 90.896 | 90.896
2022-07-30 | 15:00 | 2022-07-30 | 181.792 |  |  | 90.896 | 90.896
2022-07-30 | 16:00 | 2022-07-30 | 113.62 |  |  | 56.81 | 56.81
2022-07-30 | 17:00 | 2022-07-30 | 227.24 |  |  | 113.62 | 113.62
2022-07-30 | 18:00 | 2022-07-30 | 159.068 |  |  | 79.534 | 79.534
2022-07-30 | 19:00 | 2022-07-30 | 204.516 |  |  | 102.258 | 102.258
2022-07-30 | 20:00 | 2022-07-30 | 181.792 |  |  | 90.896 | 90.896
2022-07-30 | 21:00 | 2022-07-30 | 181.792 |  |  | 90.896 | 90.896
2022-07-30 | 22:00 | 2022-07-30 | 136.344 |  |  | 68.172 | 68.172
2022-07-30 | 23:00 | 2022-07-30 | 159.068 |  |  | 79.534 | 79.534
2022-07-31 | 24:00 | 2022-07-30 | 68.172 |  |  | 34.086 | 34.086
2022-07-31 | 1:00 | 2022-07-30 | 22.724 |  |  | 11.362 | 11.362
2022-07-31 | 2:00 | 2022-07-30 | 45.448 |  |  | 22.724 | 22.724
2022-07-31 | 3:00 | 2022-07-30 | 45.448 |  |  | 22.724 | 22.724
2022-07-31 | 4:00 | 2022-07-30 | 113.62 |  |  | 56.81 | 56.81
2022-07-31 | 5:00 | 2022-07-30 | 136.344 |  |  | 68.172 | 68.172
2022-07-31 | 6:00 | 2022-07-30 | 340.86 |  |  | 170.43 | 170.43
2022-07-31 | 7:00 | 2022-07-31 | 341.79 |  |  | 170.895 | 170.895
2022-07-31 | 8:00 | 2022-07-31 | 205.074 |  |  | 102.537 | 102.537
2022-07-31 | 9:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-07-31 | 10:00 | 2022-07-31 | 227.86 |  |  | 113.93 | 113.93
2022-07-31 | 11:00 | 2022-07-31 | 205.074 |  |  | 102.537 | 102.537
2022-07-31 | 12:00 | 2022-07-31 | 159.502 |  |  | 79.751 | 79.751
2022-07-31 | 13:00 | 2022-07-31 | 159.502 |  |  | 79.751 | 79.751
2022-07-31 | 14:00 | 2022-07-31 | 205.074 |  |  | 102.537 | 102.537
2022-07-31 | 15:00 | 2022-07-31 | 159.502 |  |  | 79.751 | 79.751
2022-07-31 | 16:00 | 2022-07-31 | 136.716 |  |  | 68.358 | 68.358
2022-07-31 | 17:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-07-31 | 18:00 | 2022-07-31 | 205.074 |  |  | 102.537 | 102.537
2022-07-31 | 19:00 | 2022-07-31 | 136.716 |  |  | 68.358 | 68.358
2022-07-31 | 20:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-07-31 | 21:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-07-31 | 22:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-07-31 | 23:00 | 2022-07-31 | 113.93 |  |  | 56.965 | 56.965
2022-08-01 | 24:00 | 2022-07-31 | 45.572 |  |  | 22.786 | 22.786
2022-08-01 | 1:00 | 2022-07-31 | 45.572 |  |  | 22.786 | 22.786
2022-08-01 | 2:00 | 2022-07-31 | 45.572 |  |  | 22.786 | 22.786
2022-08-01 | 3:00 | 2022-07-31 | 68.358 |  |  | 34.179 | 34.179
2022-08-01 | 4:00 | 2022-07-31 | 91.144 |  |  | 45.572 | 45.572
2022-08-01 | 5:00 | 2022-07-31 | 182.288 |  |  | 91.144 | 91.144
2022-08-01 | 6:00 | 2022-07-31 | 387.362 |  |  | 193.681 | 193.681
2022-08-01 | 7:00 | 2022-08-01 | 296.322 |  |  | 148.161 | 148.161
2022-08-01 | 8:00 | 2022-08-01 | 227.94 |  |  | 113.97 | 113.97
2022-08-01 | 9:00 | 2022-08-01 | 227.94 |  |  | 113.97 | 113.97
2022-08-01 | 10:00 | 2022-08-01 | 205.146 |  |  | 102.573 | 102.573
2022-08-01 | 11:00 | 2022-08-01 | 159.558 |  |  | 79.779 | 79.779
2022-08-01 | 12:00 | 2022-08-01 | 205.146 |  |  | 102.573 | 102.573
2022-08-01 | 13:00 | 2022-08-01 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-01 | 14:00 | 2022-08-01 | 159.558 |  |  | 79.779 | 79.779
2022-08-01 | 15:00 | 2022-08-01 | 136.764 |  |  | 68.382 | 68.382
2022-08-01 | 16:00 | 2022-08-01 | 159.558 |  |  | 79.779 | 79.779
2022-08-01 | 17:00 | 2022-08-01 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-01 | 18:00 | 2022-08-01 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-01 | 19:00 | 2022-08-01 | 205.146 |  |  | 102.573 | 102.573
2022-08-01 | 20:00 | 2022-08-01 | 227.94 |  |  | 113.97 | 113.97
2022-08-01 | 21:00 | 2022-08-01 | 136.764 |  |  | 68.382 | 68.382
2022-08-01 | 22:00 | 2022-08-01 | 159.558 |  |  | 79.779 | 79.779
2022-08-01 | 23:00 | 2022-08-01 | 91.176 |  |  | 45.588 | 45.588
2022-08-02 | 24:00 | 2022-08-01 | 68.382 |  |  | 34.191 | 34.191
2022-08-02 | 1:00 | 2022-08-01 | 22.794 |  |  | 11.397 | 11.397
2022-08-02 | 2:00 | 2022-08-01 | 45.588 |  |  | 22.794 | 22.794
2022-08-02 | 3:00 | 2022-08-01 | 45.588 |  |  | 22.794 | 22.794
2022-08-02 | 4:00 | 2022-08-01 | 91.176 |  |  | 45.588 | 45.588
2022-08-02 | 5:00 | 2022-08-01 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-02 | 6:00 | 2022-08-01 | 341.91 |  |  | 170.955 | 170.955
2022-08-02 | 7:00 | 2022-08-02 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2022-08-02 | 8:00 | 2022-08-02 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2022-08-02 | 9:00 | 2022-08-02 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2022-08-02 | 10:00 | 2022-08-02 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2022-08-02 | 11:00 | 2022-08-02 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2022-08-02 | 12:00 | 2022-08-02 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2022-08-02 | 13:00 | 2022-08-02 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2022-08-02 | 14:00 | 2022-08-02 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2022-08-02 | 15:00 | 2022-08-02 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2022-08-02 | 16:00 | 2022-08-02 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2022-08-02 | 17:00 | 2022-08-02 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2022-08-02 | 18:00 | 2022-08-02 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2022-08-02 | 19:00 | 2022-08-02 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2022-08-02 | 20:00 | 2022-08-02 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2022-08-02 | 21:00 | 2022-08-02 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2022-08-02 | 22:00 | 2022-08-02 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2022-08-02 | 23:00 | 2022-08-02 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2022-08-03 | 24:00 | 2022-08-02 | 45.288 |  |  | 22.644 | 22.644
2022-08-03 | 1:00 | 2022-08-02 | 45.288 |  |  | 22.644 | 22.644
2022-08-03 | 2:00 | 2022-08-02 | 22.644 |  |  | 11.322 | 11.322
2022-08-03 | 3:00 | 2022-08-02 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2022-08-03 | 4:00 | 2022-08-02 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2022-08-03 | 5:00 | 2022-08-02 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2022-08-03 | 6:00 | 2022-08-02 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2022-08-03 | 7:00 | 2022-08-03 | 248.204 |  |  | 124.102 | 124.102
2022-08-03 | 8:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 9:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 10:00 | 2022-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2022-08-03 | 11:00 | 2022-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2022-08-03 | 12:00 | 2022-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2022-08-03 | 13:00 | 2022-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2022-08-03 | 14:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 15:00 | 2022-08-03 | 135.384 |  |  | 67.692 | 67.692
2022-08-03 | 16:00 | 2022-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2022-08-03 | 17:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 18:00 | 2022-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2022-08-03 | 19:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 20:00 | 2022-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2022-08-03 | 21:00 | 2022-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2022-08-03 | 22:00 | 2022-08-03 | 135.384 |  |  | 67.692 | 67.692
2022-08-03 | 23:00 | 2022-08-03 | 112.82 |  |  | 56.41 | 56.41
2022-08-04 | 24:00 | 2022-08-03 | 45.128 |  |  | 22.564 | 22.564
2022-08-04 | 1:00 | 2022-08-03 | 45.128 |  |  | 22.564 | 22.564
2022-08-04 | 2:00 | 2022-08-03 | 45.128 |  |  | 22.564 | 22.564
2022-08-04 | 3:00 | 2022-08-03 | 45.128 |  |  | 22.564 | 22.564
2022-08-04 | 4:00 | 2022-08-03 | 112.82 |  |  | 56.41 | 56.41
2022-08-04 | 5:00 | 2022-08-03 | 112.82 |  |  | 56.41 | 56.41
2022-08-04 | 6:00 | 2022-08-03 | 293.332 |  |  | 146.666 | 146.666
2022-08-04 | 7:00 | 2022-08-04 | 249.744 |  |  | 124.872 | 124.872
2022-08-04 | 8:00 | 2022-08-04 | 136.224 |  |  | 68.112 | 68.112
2022-08-04 | 9:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 10:00 | 2022-08-04 | 181.632 |  |  | 90.816 | 90.816
2022-08-04 | 11:00 | 2022-08-04 | 227.04 |  |  | 113.52 | 113.52
2022-08-04 | 12:00 | 2022-08-04 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2022-08-04 | 13:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 14:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 15:00 | 2022-08-04 | 181.632 |  |  | 90.816 | 90.816
2022-08-04 | 16:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 17:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 18:00 | 2022-08-04 | 181.632 |  |  | 90.816 | 90.816
2022-08-04 | 19:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 20:00 | 2022-08-04 | 136.224 |  |  | 68.112 | 68.112
2022-08-04 | 21:00 | 2022-08-04 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2022-08-04 | 22:00 | 2022-08-04 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2022-08-04 | 23:00 | 2022-08-04 | 68.112 |  |  | 34.056 | 34.056
2022-08-05 | 24:00 | 2022-08-04 | 45.408 |  |  | 22.704 | 22.704
2022-08-05 | 1:00 | 2022-08-04 | 45.408 |  |  | 22.704 | 22.704
2022-08-05 | 2:00 | 2022-08-04 | 90.816 |  |  | 45.408 | 45.408
2022-08-05 | 3:00 | 2022-08-04 | 45.408 |  |  | 22.704 | 22.704
2022-08-05 | 4:00 | 2022-08-04 | 90.816 |  |  | 45.408 | 45.408
2022-08-05 | 5:00 | 2022-08-04 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2022-08-05 | 6:00 | 2022-08-04 | 363.264 |  |  | 181.632 | 181.632
2022-08-05 | 7:00 | 2022-08-05 | 295.178 |  |  | 147.589 | 147.589
2022-08-05 | 8:00 | 2022-08-05 | 227.06 |  |  | 113.53 | 113.53
2022-08-05 | 9:00 | 2022-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2022-08-05 | 10:00 | 2022-08-05 | 227.06 |  |  | 113.53 | 113.53
2022-08-05 | 11:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-05 | 12:00 | 2022-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2022-08-05 | 13:00 | 2022-08-05 | 136.236 |  |  | 68.118 | 68.118
2022-08-05 | 14:00 | 2022-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2022-08-05 | 15:00 | 2022-08-05 | 136.236 |  |  | 68.118 | 68.118
2022-08-05 | 16:00 | 2022-08-05 | 136.236 |  |  | 68.118 | 68.118
2022-08-05 | 17:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-05 | 18:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-05 | 19:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-05 | 20:00 | 2022-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2022-08-05 | 21:00 | 2022-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2022-08-05 | 22:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-05 | 23:00 | 2022-08-05 | 68.118 |  |  | 34.059 | 34.059
2022-08-06 | 24:00 | 2022-08-05 | 68.118 |  |  | 34.059 | 34.059
2022-08-06 | 1:00 | 2022-08-05 | 22.706 |  |  | 11.353 | 11.353
2022-08-06 | 2:00 | 2022-08-05 | 45.412 |  |  | 22.706 | 22.706
2022-08-06 | 3:00 | 2022-08-05 | 45.412 |  |  | 22.706 | 22.706
2022-08-06 | 4:00 | 2022-08-05 | 113.53 |  |  | 56.765 | 56.765
2022-08-06 | 5:00 | 2022-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2022-08-06 | 6:00 | 2022-08-05 | 317.884 |  |  | 158.942 | 158.942
2022-08-06 | 7:00 | 2022-08-06 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2022-08-06 | 8:00 | 2022-08-06 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2022-08-06 | 9:00 | 2022-08-06 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2022-08-06 | 10:00 | 2022-08-06 | 135.42 |  |  | 67.71 | 67.71
2022-08-06 | 11:00 | 2022-08-06 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2022-08-06 | 12:00 | 2022-08-06 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2022-08-06 | 13:00 | 2022-08-06 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2022-08-06 | 14:00 | 2022-08-06 | 112.85 |  |  | 56.425 | 56.425
2022-08-06 | 15:00 | 2022-08-06 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2022-08-06 | 16:00 | 2022-08-06 | 135.42 |  |  | 67.71 | 67.71
2022-08-06 | 17:00 | 2022-08-06 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2022-08-06 | 18:00 | 2022-08-06 | 157.99 |  |  | 78.995 | 78.995
2022-08-06 | 19:00 | 2022-08-06 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2022-08-06 | 20:00 | 2022-08-06 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2022-08-06 | 21:00 | 2022-08-06 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2022-08-06 | 22:00 | 2022-08-06 | 157.99 |  |  | 78.995 | 78.995
2022-08-06 | 23:00 | 2022-08-06 | 45.14 |  |  | 22.57 | 22.57
2022-08-07 | 24:00 | 2022-08-06 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2022-08-07 | 1:00 | 2022-08-06 | 22.57 |  |  | 11.285 | 11.285
2022-08-07 | 2:00 | 2022-08-06 | 22.57 |  |  | 11.285 | 11.285
2022-08-07 | 3:00 | 2022-08-06 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2022-08-07 | 4:00 | 2022-08-06 | 90.28 |  |  | 45.14 | 45.14
2022-08-07 | 5:00 | 2022-08-06 | 135.42 |  |  | 67.71 | 67.71
2022-08-07 | 6:00 | 2022-08-06 | 383.69 |  |  | 191.845 | 191.845
2022-08-07 | 7:00 | 2022-08-07 | 247.874 |  |  | 123.937 | 123.937
2022-08-07 | 8:00 | 2022-08-07 | 180.272 |  |  | 90.136 | 90.136
2022-08-07 | 9:00 | 2022-08-07 | 202.806 |  |  | 101.403 | 101.403
2022-08-07 | 10:00 | 2022-08-07 | 180.272 |  |  | 90.136 | 90.136
2022-08-07 | 11:00 | 2022-08-07 | 202.806 |  |  | 101.403 | 101.403
2022-08-07 | 12:00 | 2022-08-07 | 225.34 |  |  | 112.67 | 112.67
2022-08-07 | 13:00 | 2022-08-07 | 180.272 |  |  | 90.136 | 90.136
2022-08-07 | 14:00 | 2022-08-07 | 135.204 |  |  | 67.602 | 67.602
2022-08-07 | 15:00 | 2022-08-07 | 135.204 |  |  | 67.602 | 67.602
2022-08-07 | 16:00 | 2022-08-07 | 112.67 |  |  | 56.335 | 56.335
2022-08-07 | 17:00 | 2022-08-07 | 202.806 |  |  | 101.403 | 101.403
2022-08-07 | 18:00 | 2022-08-07 | 157.738 |  |  | 78.869 | 78.869
2022-08-07 | 19:00 | 2022-08-07 | 180.272 |  |  | 90.136 | 90.136
2022-08-07 | 20:00 | 2022-08-07 | 157.738 |  |  | 78.869 | 78.869
2022-08-07 | 21:00 | 2022-08-07 | 225.34 |  |  | 112.67 | 112.67
2022-08-07 | 22:00 | 2022-08-07 | 112.67 |  |  | 56.335 | 56.335
2022-08-07 | 23:00 | 2022-08-07 | 90.136 |  |  | 45.068 | 45.068
2022-08-08 | 24:00 | 2022-08-07 | 67.602 |  |  | 33.801 | 33.801
2022-08-08 | 1:00 | 2022-08-07 | 22.534 |  |  | 11.267 | 11.267
2022-08-08 | 2:00 | 2022-08-07 | 22.534 |  |  | 11.267 | 11.267
2022-08-08 | 3:00 | 2022-08-07 | 45.068 |  |  | 22.534 | 22.534
2022-08-08 | 4:00 | 2022-08-07 | 112.67 |  |  | 56.335 | 56.335
2022-08-08 | 5:00 | 2022-08-07 | 135.204 |  |  | 67.602 | 67.602
2022-08-08 | 6:00 | 2022-08-07 | 338.01 |  |  | 169.005 | 169.005
2022-08-08 | 7:00 | 2022-08-08 | 248.336 |  |  | 124.168 | 124.168
2022-08-08 | 8:00 | 2022-08-08 | 225.76 |  |  | 112.88 | 112.88
2022-08-08 | 9:00 | 2022-08-08 | 225.76 |  |  | 112.88 | 112.88
2022-08-08 | 10:00 | 2022-08-08 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2022-08-08 | 11:00 | 2022-08-08 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2022-08-08 | 12:00 | 2022-08-08 | 270.912 |  |  | 135.456 | 135.456
2022-08-08 | 13:00 | 2022-08-08 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2022-08-08 | 14:00 | 2022-08-08 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2022-08-08 | 15:00 | 2022-08-08 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2022-08-08 | 16:00 | 2022-08-08 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2022-08-08 | 17:00 | 2022-08-08 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2022-08-08 | 18:00 | 2022-08-08 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2022-08-08 | 19:00 | 2022-08-08 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2022-08-08 | 20:00 | 2022-08-08 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2022-08-08 | 21:00 | 2022-08-08 | 225.76 |  |  | 112.88 | 112.88
2022-08-08 | 22:00 | 2022-08-08 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2022-08-08 | 23:00 | 2022-08-08 | 112.88 |  |  | 56.44 | 56.44
2022-08-09 | 24:00 | 2022-08-08 | 45.152 |  |  | 22.576 | 22.576
2022-08-09 | 1:00 | 2022-08-08 | 45.152 |  |  | 22.576 | 22.576
2022-08-09 | 2:00 | 2022-08-08 | 22.576 |  |  | 11.288 | 11.288
2022-08-09 | 3:00 | 2022-08-08 | 45.152 |  |  | 22.576 | 22.576
2022-08-09 | 4:00 | 2022-08-08 | 112.88 |  |  | 56.44 | 56.44
2022-08-09 | 5:00 | 2022-08-08 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2022-08-09 | 6:00 | 2022-08-08 | 383.792 |  |  | 191.896 | 191.896
2022-08-09 | 7:00 | 2022-08-09 | 315.42 |  |  | 157.71 | 157.71
2022-08-09 | 8:00 | 2022-08-09 | 270.36 |  |  | 135.18 | 135.18
2022-08-09 | 9:00 | 2022-08-09 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-08-09 | 10:00 | 2022-08-09 | 225.3 |  |  | 112.65 | 112.65
2022-08-09 | 11:00 | 2022-08-09 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-08-09 | 12:00 | 2022-08-09 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-08-09 | 13:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 14:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 15:00 | 2022-08-09 | 157.71 |  |  | 78.855 | 78.855
2022-08-09 | 16:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 17:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 18:00 | 2022-08-09 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-08-09 | 19:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 20:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 21:00 | 2022-08-09 | 225.3 |  |  | 112.65 | 112.65
2022-08-09 | 22:00 | 2022-08-09 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-08-09 | 23:00 | 2022-08-09 | 112.65 |  |  | 56.325 | 56.325
2022-08-10 | 24:00 | 2022-08-09 | 67.59 |  |  | 33.795 | 33.795
2022-08-10 | 1:00 | 2022-08-09 | 45.06 |  |  | 22.53 | 22.53
2022-08-10 | 2:00 | 2022-08-09 | 45.06 |  |  | 22.53 | 22.53
2022-08-10 | 3:00 | 2022-08-09 | 67.59 |  |  | 33.795 | 33.795
2022-08-10 | 4:00 | 2022-08-09 | 112.65 |  |  | 56.325 | 56.325
2022-08-10 | 5:00 | 2022-08-09 | 157.71 |  |  | 78.855 | 78.855
2022-08-10 | 6:00 | 2022-08-09 | 292.89 |  |  | 146.445 | 146.445
2022-08-10 | 7:00 | 2022-08-10 | 317.912 |  |  | 158.956 | 158.956
2022-08-10 | 8:00 | 2022-08-10 | 272.496 |  |  | 136.248 | 136.248
2022-08-10 | 9:00 | 2022-08-10 | 227.08 |  |  | 113.54 | 113.54
2022-08-10 | 10:00 | 2022-08-10 | 181.664 |  |  | 90.832 | 90.832
2022-08-10 | 11:00 | 2022-08-10 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2022-08-10 | 12:00 | 2022-08-10 | 227.08 |  |  | 113.54 | 113.54
2022-08-10 | 13:00 | 2022-08-10 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2022-08-10 | 14:00 | 2022-08-10 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2022-08-10 | 15:00 | 2022-08-10 | 227.08 |  |  | 113.54 | 113.54
2022-08-10 | 16:00 | 2022-08-10 | 181.664 |  |  | 90.832 | 90.832
2022-08-10 | 17:00 | 2022-08-10 | 249.788 |  |  | 124.894 | 124.894
2022-08-10 | 18:00 | 2022-08-10 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2022-08-10 | 19:00 | 2022-08-10 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2022-08-10 | 20:00 | 2022-08-10 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2022-08-10 | 21:00 | 2022-08-10 | 227.08 |  |  | 113.54 | 113.54
2022-08-10 | 22:00 | 2022-08-10 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2022-08-10 | 23:00 | 2022-08-10 | 136.248 |  |  | 68.124 | 68.124
2022-08-11 | 24:00 | 2022-08-10 | 90.832 |  |  | 45.416 | 45.416
2022-08-11 | 1:00 | 2022-08-10 | 68.124 |  |  | 34.062 | 34.062
2022-08-11 | 2:00 | 2022-08-10 | 68.124 |  |  | 34.062 | 34.062
2022-08-11 | 3:00 | 2022-08-10 | 90.832 |  |  | 45.416 | 45.416
2022-08-11 | 4:00 | 2022-08-10 | 113.54 |  |  | 56.77 | 56.77
2022-08-11 | 5:00 | 2022-08-10 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2022-08-11 | 6:00 | 2022-08-10 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2022-08-11 | 7:00 | 2022-08-11 | 317.744 |  |  | 158.872 | 158.872
2022-08-11 | 8:00 | 2022-08-11 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2022-08-11 | 9:00 | 2022-08-11 | 249.656 |  |  | 124.828 | 124.828
2022-08-11 | 10:00 | 2022-08-11 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2022-08-11 | 11:00 | 2022-08-11 | 295.048 |  |  | 147.524 | 147.524
2022-08-11 | 12:00 | 2022-08-11 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2022-08-11 | 13:00 | 2022-08-11 | 295.048 |  |  | 147.524 | 147.524
2022-08-11 | 14:00 | 2022-08-11 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2022-08-11 | 15:00 | 2022-08-11 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2022-08-11 | 16:00 | 2022-08-11 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2022-08-11 | 17:00 | 2022-08-11 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2022-08-11 | 18:00 | 2022-08-11 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2022-08-11 | 19:00 | 2022-08-11 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2022-08-11 | 20:00 | 2022-08-11 | 249.656 |  |  | 124.828 | 124.828
2022-08-11 | 21:00 | 2022-08-11 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2022-08-11 | 22:00 | 2022-08-11 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2022-08-11 | 23:00 | 2022-08-11 | 113.48 |  |  | 56.74 | 56.74
2022-08-12 | 24:00 | 2022-08-11 | 68.088 |  |  | 34.044 | 34.044
2022-08-12 | 1:00 | 2022-08-11 | 68.088 |  |  | 34.044 | 34.044
2022-08-12 | 2:00 | 2022-08-11 | 113.48 |  |  | 56.74 | 56.74
2022-08-12 | 3:00 | 2022-08-11 | 90.784 |  |  | 45.392 | 45.392
2022-08-12 | 4:00 | 2022-08-11 | 136.176 |  |  | 68.088 | 68.088
2022-08-12 | 5:00 | 2022-08-11 | 272.352 |  |  | 136.176 | 136.176
2022-08-12 | 6:00 | 2022-08-11 | 476.616 |  |  | 238.308 | 238.308
2022-08-12 | 7:00 | 2022-08-12 | 429.286 |  |  | 214.643 | 214.643
2022-08-12 | 8:00 | 2022-08-12 | 271.128 |  |  | 135.564 | 135.564
2022-08-12 | 9:00 | 2022-08-12 | 338.91 |  |  | 169.455 | 169.455
2022-08-12 | 10:00 | 2022-08-12 | 271.128 |  |  | 135.564 | 135.564
2022-08-12 | 11:00 | 2022-08-12 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2022-08-12 | 12:00 | 2022-08-12 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2022-08-12 | 13:00 | 2022-08-12 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2022-08-12 | 14:00 | 2022-08-12 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2022-08-12 | 15:00 | 2022-08-12 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2022-08-12 | 16:00 | 2022-08-12 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2022-08-12 | 17:00 | 2022-08-12 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2022-08-12 | 18:00 | 2022-08-12 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2022-08-12 | 19:00 | 2022-08-12 | 271.128 |  |  | 135.564 | 135.564
2022-08-12 | 20:00 | 2022-08-12 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2022-08-12 | 21:00 | 2022-08-12 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2022-08-12 | 22:00 | 2022-08-12 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2022-08-12 | 23:00 | 2022-08-12 | 112.97 |  |  | 56.485 | 56.485
2022-08-13 | 24:00 | 2022-08-12 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2022-08-13 | 1:00 | 2022-08-12 | 90.376 |  |  | 45.188 | 45.188
2022-08-13 | 2:00 | 2022-08-12 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2022-08-13 | 3:00 | 2022-08-12 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2022-08-13 | 4:00 | 2022-08-12 | 135.564 |  |  | 67.782 | 67.782
2022-08-13 | 5:00 | 2022-08-12 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2022-08-13 | 6:00 | 2022-08-12 | 406.692 |  |  | 203.346 | 203.346
2022-08-13 | 7:00 | 2022-08-13 | 385.152 |  |  | 192.576 | 192.576
2022-08-13 | 8:00 | 2022-08-13 | 339.84 |  |  | 169.92 | 169.92
2022-08-13 | 9:00 | 2022-08-13 | 294.528 |  |  | 147.264 | 147.264
2022-08-13 | 10:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 11:00 | 2022-08-13 | 271.872 |  |  | 135.936 | 135.936
2022-08-13 | 12:00 | 2022-08-13 | 271.872 |  |  | 135.936 | 135.936
2022-08-13 | 13:00 | 2022-08-13 | 158.592 |  |  | 79.296 | 79.296
2022-08-13 | 14:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 15:00 | 2022-08-13 | 203.904 |  |  | 101.952 | 101.952
2022-08-13 | 16:00 | 2022-08-13 | 203.904 |  |  | 101.952 | 101.952
2022-08-13 | 17:00 | 2022-08-13 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-13 | 18:00 | 2022-08-13 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-13 | 19:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 20:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 21:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 22:00 | 2022-08-13 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-13 | 23:00 | 2022-08-13 | 181.248 |  |  | 90.624 | 90.624
2022-08-14 | 24:00 | 2022-08-13 | 90.624 |  |  | 45.312 | 45.312
2022-08-14 | 1:00 | 2022-08-13 | 113.28 |  |  | 56.64 | 56.64
2022-08-14 | 2:00 | 2022-08-13 | 67.968 |  |  | 33.984 | 33.984
2022-08-14 | 3:00 | 2022-08-13 | 135.936 |  |  | 67.968 | 67.968
2022-08-14 | 4:00 | 2022-08-13 | 135.936 |  |  | 67.968 | 67.968
2022-08-14 | 5:00 | 2022-08-13 | 271.872 |  |  | 135.936 | 135.936
2022-08-14 | 6:00 | 2022-08-13 | 498.432 |  |  | 249.216 | 249.216
2022-08-14 | 7:00 | 2022-08-14 | 475.566 |  |  | 237.783 | 237.783
2022-08-14 | 8:00 | 2022-08-14 | 407.628 |  |  | 203.814 | 203.814
2022-08-14 | 9:00 | 2022-08-14 | 362.336 |  |  | 181.168 | 181.168
2022-08-14 | 10:00 | 2022-08-14 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2022-08-14 | 11:00 | 2022-08-14 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2022-08-14 | 12:00 | 2022-08-14 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2022-08-14 | 13:00 | 2022-08-14 | 249.106 |  |  | 124.553 | 124.553
2022-08-14 | 14:00 | 2022-08-14 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-14 | 15:00 | 2022-08-14 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-14 | 16:00 | 2022-08-14 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-14 | 17:00 | 2022-08-14 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-14 | 18:00 | 2022-08-14 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-14 | 19:00 | 2022-08-14 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-14 | 20:00 | 2022-08-14 | 249.106 |  |  | 124.553 | 124.553
2022-08-14 | 21:00 | 2022-08-14 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2022-08-14 | 22:00 | 2022-08-14 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-14 | 23:00 | 2022-08-14 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2022-08-15 | 24:00 | 2022-08-14 | 113.23 |  |  | 56.615 | 56.615
2022-08-15 | 1:00 | 2022-08-14 | 67.938 |  |  | 33.969 | 33.969
2022-08-15 | 2:00 | 2022-08-14 | 90.584 |  |  | 45.292 | 45.292
2022-08-15 | 3:00 | 2022-08-14 | 113.23 |  |  | 56.615 | 56.615
2022-08-15 | 4:00 | 2022-08-14 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2022-08-15 | 5:00 | 2022-08-14 | 249.106 |  |  | 124.553 | 124.553
2022-08-15 | 6:00 | 2022-08-14 | 588.796 |  |  | 294.398 | 294.398
2022-08-15 | 7:00 | 2022-08-15 | 498.212 |  |  | 249.106 | 249.106
2022-08-15 | 8:00 | 2022-08-15 | 452.92 |  |  | 226.46 | 226.46
2022-08-15 | 9:00 | 2022-08-15 | 407.628 |  |  | 203.814 | 203.814
2022-08-15 | 10:00 | 2022-08-15 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2022-08-15 | 11:00 | 2022-08-15 | 317.044 |  |  | 158.522 | 158.522
2022-08-15 | 12:00 | 2022-08-15 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-15 | 13:00 | 2022-08-15 | 203.814 |  |  | 101.907 | 101.907
2022-08-15 | 14:00 | 2022-08-15 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-15 | 15:00 | 2022-08-15 | 249.106 |  |  | 124.553 | 124.553
2022-08-15 | 16:00 | 2022-08-15 | 203.814 |  |  | 101.907 | 101.907
2022-08-15 | 17:00 | 2022-08-15 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2022-08-15 | 18:00 | 2022-08-15 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-15 | 19:00 | 2022-08-15 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2022-08-15 | 20:00 | 2022-08-15 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-15 | 21:00 | 2022-08-15 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2022-08-15 | 22:00 | 2022-08-15 | 203.814 |  |  | 101.907 | 101.907
2022-08-15 | 23:00 | 2022-08-15 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2022-08-16 | 24:00 | 2022-08-15 | 90.584 |  |  | 45.292 | 45.292
2022-08-16 | 1:00 | 2022-08-15 | 67.938 |  |  | 33.969 | 33.969
2022-08-16 | 2:00 | 2022-08-15 | 90.584 |  |  | 45.292 | 45.292
2022-08-16 | 3:00 | 2022-08-15 | 90.584 |  |  | 45.292 | 45.292
2022-08-16 | 4:00 | 2022-08-15 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2022-08-16 | 5:00 | 2022-08-15 | 249.106 |  |  | 124.553 | 124.553
2022-08-16 | 6:00 | 2022-08-15 | 498.212 |  |  | 249.106 | 249.106
2022-08-16 | 7:00 | 2022-08-16 | 450.4 |  |  | 225.2 | 225.2
2022-08-16 | 8:00 | 2022-08-16 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2022-08-16 | 9:00 | 2022-08-16 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2022-08-16 | 10:00 | 2022-08-16 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2022-08-16 | 11:00 | 2022-08-16 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2022-08-16 | 12:00 | 2022-08-16 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2022-08-16 | 13:00 | 2022-08-16 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2022-08-16 | 14:00 | 2022-08-16 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2022-08-16 | 15:00 | 2022-08-16 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2022-08-16 | 16:00 | 2022-08-16 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2022-08-16 | 17:00 | 2022-08-16 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2022-08-16 | 18:00 | 2022-08-16 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2022-08-16 | 19:00 | 2022-08-16 | 225.2 |  |  | 112.6 | 112.6
2022-08-16 | 20:00 | 2022-08-16 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2022-08-16 | 21:00 | 2022-08-16 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2022-08-16 | 22:00 | 2022-08-16 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2022-08-16 | 23:00 | 2022-08-16 | 112.6 |  |  | 56.3 | 56.3
2022-08-17 | 24:00 | 2022-08-16 | 112.6 |  |  | 56.3 | 56.3
2022-08-17 | 1:00 | 2022-08-16 | 45.04 |  |  | 22.52 | 22.52
2022-08-17 | 2:00 | 2022-08-16 | 90.08 |  |  | 45.04 | 45.04
2022-08-17 | 3:00 | 2022-08-16 | 67.56 |  |  | 33.78 | 33.78
2022-08-17 | 4:00 | 2022-08-16 | 157.64 |  |  | 78.82 | 78.82
2022-08-17 | 5:00 | 2022-08-16 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2022-08-17 | 6:00 | 2022-08-16 | 315.28 |  |  | 157.64 | 157.64
2022-08-17 | 7:00 | 2022-08-17 | 406.908 |  |  | 203.454 | 203.454
2022-08-17 | 8:00 | 2022-08-17 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2022-08-17 | 9:00 | 2022-08-17 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2022-08-17 | 10:00 | 2022-08-17 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2022-08-17 | 11:00 | 2022-08-17 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2022-08-17 | 12:00 | 2022-08-17 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2022-08-17 | 13:00 | 2022-08-17 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2022-08-17 | 14:00 | 2022-08-17 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2022-08-17 | 15:00 | 2022-08-17 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2022-08-17 | 16:00 | 2022-08-17 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2022-08-17 | 17:00 | 2022-08-17 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2022-08-17 | 18:00 | 2022-08-17 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2022-08-17 | 19:00 | 2022-08-17 | 158.242 |  |  | 79.121 | 79.121
2022-08-17 | 20:00 | 2022-08-17 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2022-08-17 | 21:00 | 2022-08-17 | 158.242 |  |  | 79.121 | 79.121
2022-08-17 | 22:00 | 2022-08-17 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2022-08-17 | 23:00 | 2022-08-17 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2022-08-18 | 24:00 | 2022-08-17 | 90.424 |  |  | 45.212 | 45.212
2022-08-18 | 1:00 | 2022-08-17 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2022-08-18 | 2:00 | 2022-08-17 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2022-08-18 | 3:00 | 2022-08-17 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2022-08-18 | 4:00 | 2022-08-17 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2022-08-18 | 5:00 | 2022-08-17 | 113.03 |  |  | 56.515 | 56.515
2022-08-18 | 6:00 | 2022-08-17 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2022-08-18 | 7:00 | 2022-08-18 | 317.436 |  |  | 158.718 | 158.718
2022-08-18 | 8:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-18 | 9:00 | 2022-08-18 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2022-08-18 | 10:00 | 2022-08-18 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2022-08-18 | 11:00 | 2022-08-18 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2022-08-18 | 12:00 | 2022-08-18 | 294.762 |  |  | 147.381 | 147.381
2022-08-18 | 13:00 | 2022-08-18 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2022-08-18 | 14:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-18 | 15:00 | 2022-08-18 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2022-08-18 | 16:00 | 2022-08-18 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2022-08-18 | 17:00 | 2022-08-18 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2022-08-18 | 18:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-18 | 19:00 | 2022-08-18 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2022-08-18 | 20:00 | 2022-08-18 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2022-08-18 | 21:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-18 | 22:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-18 | 23:00 | 2022-08-18 | 113.37 |  |  | 56.685 | 56.685
2022-08-19 | 24:00 | 2022-08-18 | 68.022 |  |  | 34.011 | 34.011
2022-08-19 | 1:00 | 2022-08-18 | 45.348 |  |  | 22.674 | 22.674
2022-08-19 | 2:00 | 2022-08-18 | 113.37 |  |  | 56.685 | 56.685
2022-08-19 | 3:00 | 2022-08-18 | 90.696 |  |  | 45.348 | 45.348
2022-08-19 | 4:00 | 2022-08-18 | 113.37 |  |  | 56.685 | 56.685
2022-08-19 | 5:00 | 2022-08-18 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2022-08-19 | 6:00 | 2022-08-18 | 385.458 |  |  | 192.729 | 192.729
2022-08-19 | 7:00 | 2022-08-19 | 385.594 |  |  | 192.797 | 192.797
2022-08-19 | 8:00 | 2022-08-19 | 249.502 |  |  | 124.751 | 124.751
2022-08-19 | 9:00 | 2022-08-19 | 249.502 |  |  | 124.751 | 124.751
2022-08-19 | 10:00 | 2022-08-19 | 226.82 |  |  | 113.41 | 113.41
2022-08-19 | 11:00 | 2022-08-19 | 204.138 |  |  | 102.069 | 102.069
2022-08-19 | 12:00 | 2022-08-19 | 204.138 |  |  | 102.069 | 102.069
2022-08-19 | 13:00 | 2022-08-19 | 181.456 |  |  | 90.728 | 90.728
2022-08-19 | 14:00 | 2022-08-19 | 181.456 |  |  | 90.728 | 90.728
2022-08-19 | 15:00 | 2022-08-19 | 158.774 |  |  | 79.387 | 79.387
2022-08-19 | 16:00 | 2022-08-19 | 181.456 |  |  | 90.728 | 90.728
2022-08-19 | 17:00 | 2022-08-19 | 204.138 |  |  | 102.069 | 102.069
2022-08-19 | 18:00 | 2022-08-19 | 158.774 |  |  | 79.387 | 79.387
2022-08-19 | 19:00 | 2022-08-19 | 204.138 |  |  | 102.069 | 102.069
2022-08-19 | 20:00 | 2022-08-19 | 249.502 |  |  | 124.751 | 124.751
2022-08-19 | 21:00 | 2022-08-19 | 226.82 |  |  | 113.41 | 113.41
2022-08-19 | 22:00 | 2022-08-19 | 181.456 |  |  | 90.728 | 90.728
2022-08-19 | 23:00 | 2022-08-19 | 136.092 |  |  | 68.046 | 68.046
2022-08-20 | 24:00 | 2022-08-19 | 68.046 |  |  | 34.023 | 34.023
2022-08-20 | 1:00 | 2022-08-19 | 45.364 |  |  | 22.682 | 22.682
2022-08-20 | 2:00 | 2022-08-19 | 90.728 |  |  | 45.364 | 45.364
2022-08-20 | 3:00 | 2022-08-19 | 68.046 |  |  | 34.023 | 34.023
2022-08-20 | 4:00 | 2022-08-19 | 136.092 |  |  | 68.046 | 68.046
2022-08-20 | 5:00 | 2022-08-19 | 204.138 |  |  | 102.069 | 102.069
2022-08-20 | 6:00 | 2022-08-19 | 499.004 |  |  | 249.502 | 249.502
2022-08-20 | 7:00 | 2022-08-20 | 520.996 |  |  | 260.498 | 260.498
2022-08-20 | 8:00 | 2022-08-20 | 453.04 |  |  | 226.52 | 226.52
2022-08-20 | 9:00 | 2022-08-20 | 294.476 |  |  | 147.238 | 147.238
2022-08-20 | 10:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-20 | 11:00 | 2022-08-20 | 249.172 |  |  | 124.586 | 124.586
2022-08-20 | 12:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-20 | 13:00 | 2022-08-20 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2022-08-20 | 14:00 | 2022-08-20 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2022-08-20 | 15:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-20 | 16:00 | 2022-08-20 | 181.216 |  |  | 90.608 | 90.608
2022-08-20 | 17:00 | 2022-08-20 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2022-08-20 | 18:00 | 2022-08-20 | 158.564 |  |  | 79.282 | 79.282
2022-08-20 | 19:00 | 2022-08-20 | 271.824 |  |  | 135.912 | 135.912
2022-08-20 | 20:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-20 | 21:00 | 2022-08-20 | 271.824 |  |  | 135.912 | 135.912
2022-08-20 | 22:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-20 | 23:00 | 2022-08-20 | 90.608 |  |  | 45.304 | 45.304
2022-08-21 | 24:00 | 2022-08-20 | 67.956 |  |  | 33.978 | 33.978
2022-08-21 | 1:00 | 2022-08-20 | 67.956 |  |  | 33.978 | 33.978
2022-08-21 | 2:00 | 2022-08-20 | 45.304 |  |  | 22.652 | 22.652
2022-08-21 | 3:00 | 2022-08-20 | 90.608 |  |  | 45.304 | 45.304
2022-08-21 | 4:00 | 2022-08-20 | 135.912 |  |  | 67.956 | 67.956
2022-08-21 | 5:00 | 2022-08-20 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2022-08-21 | 6:00 | 2022-08-20 | 453.04 |  |  | 226.52 | 226.52
2022-08-21 | 7:00 | 2022-08-21 | 521.364 |  |  | 260.682 | 260.682
2022-08-21 | 8:00 | 2022-08-21 | 430.692 |  |  | 215.346 | 215.346
2022-08-21 | 9:00 | 2022-08-21 | 340.02 |  |  | 170.01 | 170.01
2022-08-21 | 10:00 | 2022-08-21 | 226.68 |  |  | 113.34 | 113.34
2022-08-21 | 11:00 | 2022-08-21 | 249.348 |  |  | 124.674 | 124.674
2022-08-21 | 12:00 | 2022-08-21 | 226.68 |  |  | 113.34 | 113.34
2022-08-21 | 13:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 14:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 15:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 16:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 17:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 18:00 | 2022-08-21 | 204.012 |  |  | 102.006 | 102.006
2022-08-21 | 19:00 | 2022-08-21 | 158.676 |  |  | 79.338 | 79.338
2022-08-21 | 20:00 | 2022-08-21 | 249.348 |  |  | 124.674 | 124.674
2022-08-21 | 21:00 | 2022-08-21 | 204.012 |  |  | 102.006 | 102.006
2022-08-21 | 22:00 | 2022-08-21 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-08-21 | 23:00 | 2022-08-21 | 136.008 |  |  | 68.004 | 68.004
2022-08-22 | 24:00 | 2022-08-21 | 90.672 |  |  | 45.336 | 45.336
2022-08-22 | 1:00 | 2022-08-21 | 45.336 |  |  | 22.668 | 22.668
2022-08-22 | 2:00 | 2022-08-21 | 45.336 |  |  | 22.668 | 22.668
2022-08-22 | 3:00 | 2022-08-21 | 68.004 |  |  | 34.002 | 34.002
2022-08-22 | 4:00 | 2022-08-21 | 113.34 |  |  | 56.67 | 56.67
2022-08-22 | 5:00 | 2022-08-21 | 204.012 |  |  | 102.006 | 102.006
2022-08-22 | 6:00 | 2022-08-21 | 521.364 |  |  | 260.682 | 260.682
2022-08-22 | 7:00 | 2022-08-22 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2022-08-22 | 8:00 | 2022-08-22 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-08-22 | 9:00 | 2022-08-22 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-08-22 | 10:00 | 2022-08-22 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-08-22 | 11:00 | 2022-08-22 | 295.23 |  |  | 147.615 | 147.615
2022-08-22 | 12:00 | 2022-08-22 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-08-22 | 13:00 | 2022-08-22 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-08-22 | 14:00 | 2022-08-22 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-08-22 | 15:00 | 2022-08-22 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-08-22 | 16:00 | 2022-08-22 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-08-22 | 17:00 | 2022-08-22 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-08-22 | 18:00 | 2022-08-22 | 158.97 |  |  | 79.485 | 79.485
2022-08-22 | 19:00 | 2022-08-22 | 158.97 |  |  | 79.485 | 79.485
2022-08-22 | 20:00 | 2022-08-22 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2022-08-22 | 21:00 | 2022-08-22 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-08-22 | 22:00 | 2022-08-22 | 204.39 |  |  | 102.195 | 102.195
2022-08-22 | 23:00 | 2022-08-22 | 90.84 |  |  | 45.42 | 45.42
2022-08-23 | 24:00 | 2022-08-22 | 68.13 |  |  | 34.065 | 34.065
2022-08-23 | 1:00 | 2022-08-22 | 68.13 |  |  | 34.065 | 34.065
2022-08-23 | 2:00 | 2022-08-22 | 45.42 |  |  | 22.71 | 22.71
2022-08-23 | 3:00 | 2022-08-22 | 68.13 |  |  | 34.065 | 34.065
2022-08-23 | 4:00 | 2022-08-22 | 90.84 |  |  | 45.42 | 45.42
2022-08-23 | 5:00 | 2022-08-22 | 158.97 |  |  | 79.485 | 79.485
2022-08-23 | 6:00 | 2022-08-22 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-08-23 | 7:00 | 2022-08-23 | 432.364 |  |  | 216.182 | 216.182
2022-08-23 | 8:00 | 2022-08-23 | 318.584 |  |  | 159.292 | 159.292
2022-08-23 | 9:00 | 2022-08-23 | 227.56 |  |  | 113.78 | 113.78
2022-08-23 | 10:00 | 2022-08-23 | 250.316 |  |  | 125.158 | 125.158
2022-08-23 | 11:00 | 2022-08-23 | 273.072 |  |  | 136.536 | 136.536
2022-08-23 | 12:00 | 2022-08-23 | 204.804 |  |  | 102.402 | 102.402
2022-08-23 | 13:00 | 2022-08-23 | 227.56 |  |  | 113.78 | 113.78
2022-08-23 | 14:00 | 2022-08-23 | 159.292 |  |  | 79.646 | 79.646
2022-08-23 | 15:00 | 2022-08-23 | 250.316 |  |  | 125.158 | 125.158
2022-08-23 | 16:00 | 2022-08-23 | 182.048 |  |  | 91.024 | 91.024
2022-08-23 | 17:00 | 2022-08-23 | 204.804 |  |  | 102.402 | 102.402
2022-08-23 | 18:00 | 2022-08-23 | 182.048 |  |  | 91.024 | 91.024
2022-08-23 | 19:00 | 2022-08-23 | 227.56 |  |  | 113.78 | 113.78
2022-08-23 | 20:00 | 2022-08-23 | 204.804 |  |  | 102.402 | 102.402
2022-08-23 | 21:00 | 2022-08-23 | 182.048 |  |  | 91.024 | 91.024
2022-08-23 | 22:00 | 2022-08-23 | 182.048 |  |  | 91.024 | 91.024
2022-08-23 | 23:00 | 2022-08-23 | 136.536 |  |  | 68.268 | 68.268
2022-08-24 | 24:00 | 2022-08-23 | 45.512 |  |  | 22.756 | 22.756
2022-08-24 | 1:00 | 2022-08-23 | 45.512 |  |  | 22.756 | 22.756
2022-08-24 | 2:00 | 2022-08-23 | 45.512 |  |  | 22.756 | 22.756
2022-08-24 | 3:00 | 2022-08-23 | 113.78 |  |  | 56.89 | 56.89
2022-08-24 | 4:00 | 2022-08-23 | 136.536 |  |  | 68.268 | 68.268
2022-08-24 | 5:00 | 2022-08-23 | 136.536 |  |  | 68.268 | 68.268
2022-08-24 | 6:00 | 2022-08-23 | 295.828 |  |  | 147.914 | 147.914
2022-08-24 | 7:00 | 2022-08-24 | 386.818 |  |  | 193.409 | 193.409
2022-08-24 | 8:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 9:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 10:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 11:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 12:00 | 2022-08-24 | 250.294 |  |  | 125.147 | 125.147
2022-08-24 | 13:00 | 2022-08-24 | 204.786 |  |  | 102.393 | 102.393
2022-08-24 | 14:00 | 2022-08-24 | 182.032 |  |  | 91.016 | 91.016
2022-08-24 | 15:00 | 2022-08-24 | 227.54 |  |  | 113.77 | 113.77
2022-08-24 | 16:00 | 2022-08-24 | 227.54 |  |  | 113.77 | 113.77
2022-08-24 | 17:00 | 2022-08-24 | 227.54 |  |  | 113.77 | 113.77
2022-08-24 | 18:00 | 2022-08-24 | 227.54 |  |  | 113.77 | 113.77
2022-08-24 | 19:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 20:00 | 2022-08-24 | 273.048 |  |  | 136.524 | 136.524
2022-08-24 | 21:00 | 2022-08-24 | 182.032 |  |  | 91.016 | 91.016
2022-08-24 | 22:00 | 2022-08-24 | 204.786 |  |  | 102.393 | 102.393
2022-08-24 | 23:00 | 2022-08-24 | 136.524 |  |  | 68.262 | 68.262
2022-08-25 | 24:00 | 2022-08-24 | 68.262 |  |  | 34.131 | 34.131
2022-08-25 | 1:00 | 2022-08-24 | 68.262 |  |  | 34.131 | 34.131
2022-08-25 | 2:00 | 2022-08-24 | 68.262 |  |  | 34.131 | 34.131
2022-08-25 | 3:00 | 2022-08-24 | 68.262 |  |  | 34.131 | 34.131
2022-08-25 | 4:00 | 2022-08-24 | 113.77 |  |  | 56.885 | 56.885
2022-08-25 | 5:00 | 2022-08-24 | 159.278 |  |  | 79.639 | 79.639
2022-08-25 | 6:00 | 2022-08-24 | 318.556 |  |  | 159.278 | 159.278
2022-08-25 | 7:00 | 2022-08-25 | 339.84 |  |  | 169.92 | 169.92
2022-08-25 | 8:00 | 2022-08-25 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-25 | 9:00 | 2022-08-25 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-25 | 10:00 | 2022-08-25 | 317.184 |  |  | 158.592 | 158.592
2022-08-25 | 11:00 | 2022-08-25 | 294.528 |  |  | 147.264 | 147.264
2022-08-25 | 12:00 | 2022-08-25 | 317.184 |  |  | 158.592 | 158.592
2022-08-25 | 13:00 | 2022-08-25 | 294.528 |  |  | 147.264 | 147.264
2022-08-25 | 14:00 | 2022-08-25 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-25 | 15:00 | 2022-08-25 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-25 | 16:00 | 2022-08-25 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-25 | 17:00 | 2022-08-25 | 271.872 |  |  | 135.936 | 135.936
2022-08-25 | 18:00 | 2022-08-25 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-25 | 19:00 | 2022-08-25 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-25 | 20:00 | 2022-08-25 | 249.216 |  |  | 124.608 | 124.608
2022-08-25 | 21:00 | 2022-08-25 | 271.872 |  |  | 135.936 | 135.936
2022-08-25 | 22:00 | 2022-08-25 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-25 | 23:00 | 2022-08-25 | 135.936 |  |  | 67.968 | 67.968
2022-08-26 | 24:00 | 2022-08-25 | 90.624 |  |  | 45.312 | 45.312
2022-08-26 | 1:00 | 2022-08-25 | 45.312 |  |  | 22.656 | 22.656
2022-08-26 | 2:00 | 2022-08-25 | 113.28 |  |  | 56.64 | 56.64
2022-08-26 | 3:00 | 2022-08-25 | 90.624 |  |  | 45.312 | 45.312
2022-08-26 | 4:00 | 2022-08-25 | 135.936 |  |  | 67.968 | 67.968
2022-08-26 | 5:00 | 2022-08-25 | 226.56 |  |  | 113.28 | 113.28
2022-08-26 | 6:00 | 2022-08-25 | 475.776 |  |  | 237.888 | 237.888
2022-08-26 | 7:00 | 2022-08-26 | 433.732 |  |  | 216.866 | 216.866
2022-08-26 | 8:00 | 2022-08-26 | 342.42 |  |  | 171.21 | 171.21
2022-08-26 | 9:00 | 2022-08-26 | 319.592 |  |  | 159.796 | 159.796
2022-08-26 | 10:00 | 2022-08-26 | 273.936 |  |  | 136.968 | 136.968
2022-08-26 | 11:00 | 2022-08-26 | 273.936 |  |  | 136.968 | 136.968
2022-08-26 | 12:00 | 2022-08-26 | 296.764 |  |  | 148.382 | 148.382
2022-08-26 | 13:00 | 2022-08-26 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-08-26 | 14:00 | 2022-08-26 | 273.936 |  |  | 136.968 | 136.968
2022-08-26 | 15:00 | 2022-08-26 | 296.764 |  |  | 148.382 | 148.382
2022-08-26 | 16:00 | 2022-08-26 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-08-26 | 17:00 | 2022-08-26 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-08-26 | 18:00 | 2022-08-26 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-08-26 | 19:00 | 2022-08-26 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-08-26 | 20:00 | 2022-08-26 | 296.764 |  |  | 148.382 | 148.382
2022-08-26 | 21:00 | 2022-08-26 | 251.108 |  |  | 125.554 | 125.554
2022-08-26 | 22:00 | 2022-08-26 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-08-26 | 23:00 | 2022-08-26 | 136.968 |  |  | 68.484 | 68.484
2022-08-27 | 24:00 | 2022-08-26 | 91.312 |  |  | 45.656 | 45.656
2022-08-27 | 1:00 | 2022-08-26 | 68.484 |  |  | 34.242 | 34.242
2022-08-27 | 2:00 | 2022-08-26 | 68.484 |  |  | 34.242 | 34.242
2022-08-27 | 3:00 | 2022-08-26 | 68.484 |  |  | 34.242 | 34.242
2022-08-27 | 4:00 | 2022-08-26 | 159.796 |  |  | 79.898 | 79.898
2022-08-27 | 5:00 | 2022-08-26 | 228.28 |  |  | 114.14 | 114.14
2022-08-27 | 6:00 | 2022-08-26 | 456.56 |  |  | 228.28 | 228.28
2022-08-27 | 7:00 | 2022-08-27 | 524.262 |  |  | 262.131 | 262.131
2022-08-27 | 8:00 | 2022-08-27 | 319.116 |  |  | 159.558 | 159.558
2022-08-27 | 9:00 | 2022-08-27 | 387.498 |  |  | 193.749 | 193.749
2022-08-27 | 10:00 | 2022-08-27 | 273.528 |  |  | 136.764 | 136.764
2022-08-27 | 11:00 | 2022-08-27 | 296.322 |  |  | 148.161 | 148.161
2022-08-27 | 12:00 | 2022-08-27 | 273.528 |  |  | 136.764 | 136.764
2022-08-27 | 13:00 | 2022-08-27 | 205.146 |  |  | 102.573 | 102.573
2022-08-27 | 14:00 | 2022-08-27 | 227.94 |  |  | 113.97 | 113.97
2022-08-27 | 15:00 | 2022-08-27 | 273.528 |  |  | 136.764 | 136.764
2022-08-27 | 16:00 | 2022-08-27 | 159.558 |  |  | 79.779 | 79.779
2022-08-27 | 17:00 | 2022-08-27 | 273.528 |  |  | 136.764 | 136.764
2022-08-27 | 18:00 | 2022-08-27 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-27 | 19:00 | 2022-08-27 | 296.322 |  |  | 148.161 | 148.161
2022-08-27 | 20:00 | 2022-08-27 | 319.116 |  |  | 159.558 | 159.558
2022-08-27 | 21:00 | 2022-08-27 | 273.528 |  |  | 136.764 | 136.764
2022-08-27 | 22:00 | 2022-08-27 | 227.94 |  |  | 113.97 | 113.97
2022-08-27 | 23:00 | 2022-08-27 | 136.764 |  |  | 68.382 | 68.382
2022-08-28 | 24:00 | 2022-08-27 | 91.176 |  |  | 45.588 | 45.588
2022-08-28 | 1:00 | 2022-08-27 | 68.382 |  |  | 34.191 | 34.191
2022-08-28 | 2:00 | 2022-08-27 | 68.382 |  |  | 34.191 | 34.191
2022-08-28 | 3:00 | 2022-08-27 | 68.382 |  |  | 34.191 | 34.191
2022-08-28 | 4:00 | 2022-08-27 | 136.764 |  |  | 68.382 | 68.382
2022-08-28 | 5:00 | 2022-08-27 | 182.352 |  |  | 91.176 | 91.176
2022-08-28 | 6:00 | 2022-08-27 | 501.468 |  |  | 250.734 | 250.734
2022-08-28 | 7:00 | 2022-08-28 | 455.56 |  |  | 227.78 | 227.78
2022-08-28 | 8:00 | 2022-08-28 | 410.004 |  |  | 205.002 | 205.002
2022-08-28 | 9:00 | 2022-08-28 | 364.448 |  |  | 182.224 | 182.224
2022-08-28 | 10:00 | 2022-08-28 | 227.78 |  |  | 113.89 | 113.89
2022-08-28 | 11:00 | 2022-08-28 | 296.114 |  |  | 148.057 | 148.057
2022-08-28 | 12:00 | 2022-08-28 | 227.78 |  |  | 113.89 | 113.89
2022-08-28 | 13:00 | 2022-08-28 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2022-08-28 | 14:00 | 2022-08-28 | 159.446 |  |  | 79.723 | 79.723
2022-08-28 | 15:00 | 2022-08-28 | 205.002 |  |  | 102.501 | 102.501
2022-08-28 | 16:00 | 2022-08-28 | 205.002 |  |  | 102.501 | 102.501
2022-08-28 | 17:00 | 2022-08-28 | 182.224 |  |  | 91.112 | 91.112
2022-08-28 | 18:00 | 2022-08-28 | 182.224 |  |  | 91.112 | 91.112
2022-08-28 | 19:00 | 2022-08-28 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2022-08-28 | 20:00 | 2022-08-28 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2022-08-28 | 21:00 | 2022-08-28 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2022-08-28 | 22:00 | 2022-08-28 | 227.78 |  |  | 113.89 | 113.89
2022-08-28 | 23:00 | 2022-08-28 | 136.668 |  |  | 68.334 | 68.334
2022-08-29 | 24:00 | 2022-08-28 | 91.112 |  |  | 45.556 | 45.556
2022-08-29 | 1:00 | 2022-08-28 | 68.334 |  |  | 34.167 | 34.167
2022-08-29 | 2:00 | 2022-08-28 | 68.334 |  |  | 34.167 | 34.167
2022-08-29 | 3:00 | 2022-08-28 | 91.112 |  |  | 45.556 | 45.556
2022-08-29 | 4:00 | 2022-08-28 | 136.668 |  |  | 68.334 | 68.334
2022-08-29 | 5:00 | 2022-08-28 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2022-08-29 | 6:00 | 2022-08-28 | 501.116 |  |  | 250.558 | 250.558
2022-08-29 | 7:00 | 2022-08-29 | 547.152 |  |  | 273.576 | 273.576
2022-08-29 | 8:00 | 2022-08-29 | 455.96 |  |  | 227.98 | 227.98
2022-08-29 | 9:00 | 2022-08-29 | 341.97 |  |  | 170.985 | 170.985
2022-08-29 | 10:00 | 2022-08-29 | 296.374 |  |  | 148.187 | 148.187
2022-08-29 | 11:00 | 2022-08-29 | 227.98 |  |  | 113.99 | 113.99
2022-08-29 | 12:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 13:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 14:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 15:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 16:00 | 2022-08-29 | 159.586 |  |  | 79.793 | 79.793
2022-08-29 | 17:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 18:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 19:00 | 2022-08-29 | 250.778 |  |  | 125.389 | 125.389
2022-08-29 | 20:00 | 2022-08-29 | 273.576 |  |  | 136.788 | 136.788
2022-08-29 | 21:00 | 2022-08-29 | 250.778 |  |  | 125.389 | 125.389
2022-08-29 | 22:00 | 2022-08-29 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-08-29 | 23:00 | 2022-08-29 | 136.788 |  |  | 68.394 | 68.394
2022-08-30 | 24:00 | 2022-08-29 | 91.192 |  |  | 45.596 | 45.596
2022-08-30 | 1:00 | 2022-08-29 | 45.596 |  |  | 22.798 | 22.798
2022-08-30 | 2:00 | 2022-08-29 | 68.394 |  |  | 34.197 | 34.197
2022-08-30 | 3:00 | 2022-08-29 | 91.192 |  |  | 45.596 | 45.596
2022-08-30 | 4:00 | 2022-08-29 | 159.586 |  |  | 79.793 | 79.793
2022-08-30 | 5:00 | 2022-08-29 | 227.98 |  |  | 113.99 | 113.99
2022-08-30 | 6:00 | 2022-08-29 | 501.556 |  |  | 250.778 | 250.778
2022-08-30 | 7:00 | 2022-08-30 | 526.424 |  |  | 263.212 | 263.212
2022-08-30 | 8:00 | 2022-08-30 | 480.648 |  |  | 240.324 | 240.324
2022-08-30 | 9:00 | 2022-08-30 | 343.32 |  |  | 171.66 | 171.66
2022-08-30 | 10:00 | 2022-08-30 | 251.768 |  |  | 125.884 | 125.884
2022-08-30 | 11:00 | 2022-08-30 | 274.656 |  |  | 137.328 | 137.328
2022-08-30 | 12:00 | 2022-08-30 | 251.768 |  |  | 125.884 | 125.884
2022-08-30 | 13:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 14:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 15:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 16:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 17:00 | 2022-08-30 | 205.992 |  |  | 102.996 | 102.996
2022-08-30 | 18:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 19:00 | 2022-08-30 | 274.656 |  |  | 137.328 | 137.328
2022-08-30 | 20:00 | 2022-08-30 | 205.992 |  |  | 102.996 | 102.996
2022-08-30 | 21:00 | 2022-08-30 | 274.656 |  |  | 137.328 | 137.328
2022-08-30 | 22:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-30 | 23:00 | 2022-08-30 | 137.328 |  |  | 68.664 | 68.664
2022-08-31 | 24:00 | 2022-08-30 | 91.552 |  |  | 45.776 | 45.776
2022-08-31 | 1:00 | 2022-08-30 | 68.664 |  |  | 34.332 | 34.332
2022-08-31 | 2:00 | 2022-08-30 | 45.776 |  |  | 22.888 | 22.888
2022-08-31 | 3:00 | 2022-08-30 | 91.552 |  |  | 45.776 | 45.776
2022-08-31 | 4:00 | 2022-08-30 | 137.328 |  |  | 68.664 | 68.664
2022-08-31 | 5:00 | 2022-08-30 | 183.104 |  |  | 91.552 | 91.552
2022-08-31 | 6:00 | 2022-08-30 | 343.32 |  |  | 171.66 | 171.66
2022-08-31 | 7:00 | 2022-08-31 | 459.04 |  |  | 229.52 | 229.52
2022-08-31 | 8:00 | 2022-08-31 | 298.376 |  |  | 149.188 | 149.188
2022-08-31 | 9:00 | 2022-08-31 | 321.328 |  |  | 160.664 | 160.664
2022-08-31 | 10:00 | 2022-08-31 | 298.376 |  |  | 149.188 | 149.188
2022-08-31 | 11:00 | 2022-08-31 | 298.376 |  |  | 149.188 | 149.188
2022-08-31 | 12:00 | 2022-08-31 | 252.472 |  |  | 126.236 | 126.236
2022-08-31 | 13:00 | 2022-08-31 | 229.52 |  |  | 114.76 | 114.76
2022-08-31 | 14:00 | 2022-08-31 | 252.472 |  |  | 126.236 | 126.236
2022-08-31 | 15:00 | 2022-08-31 | 206.568 |  |  | 103.284 | 103.284
2022-08-31 | 16:00 | 2022-08-31 | 252.472 |  |  | 126.236 | 126.236
2022-08-31 | 17:00 | 2022-08-31 | 229.52 |  |  | 114.76 | 114.76
2022-08-31 | 18:00 | 2022-08-31 | 275.424 |  |  | 137.712 | 137.712
2022-08-31 | 19:00 | 2022-08-31 | 252.472 |  |  | 126.236 | 126.236
2022-08-31 | 20:00 | 2022-08-31 | 344.28 |  |  | 172.14 | 172.14
2022-08-31 | 21:00 | 2022-08-31 | 275.424 |  |  | 137.712 | 137.712
2022-08-31 | 22:00 | 2022-08-31 | 229.52 |  |  | 114.76 | 114.76
2022-08-31 | 23:00 | 2022-08-31 | 160.664 |  |  | 80.332 | 80.332
2022-09-01 | 24:00 | 2022-08-31 | 68.856 |  |  | 34.428 | 34.428
2022-09-01 | 1:00 | 2022-08-31 | 114.76 |  |  | 57.38 | 57.38
2022-09-01 | 2:00 | 2022-08-31 | 68.856 |  |  | 34.428 | 34.428
2022-09-01 | 3:00 | 2022-08-31 | 68.856 |  |  | 34.428 | 34.428
2022-09-01 | 4:00 | 2022-08-31 | 137.712 |  |  | 68.856 | 68.856
2022-09-01 | 5:00 | 2022-08-31 | 160.664 |  |  | 80.332 | 80.332
2022-09-01 | 6:00 | 2022-08-31 | 344.28 |  |  | 172.14 | 172.14
2022-09-01 | 7:00 | 2022-09-01 | 435.214 |  |  | 217.607 | 217.607
2022-09-01 | 8:00 | 2022-09-01 | 343.59 |  |  | 171.795 | 171.795
2022-09-01 | 9:00 | 2022-09-01 | 389.402 |  |  | 194.701 | 194.701
2022-09-01 | 10:00 | 2022-09-01 | 320.684 |  |  | 160.342 | 160.342
2022-09-01 | 11:00 | 2022-09-01 | 343.59 |  |  | 171.795 | 171.795
2022-09-01 | 12:00 | 2022-09-01 | 412.308 |  |  | 206.154 | 206.154
2022-09-01 | 13:00 | 2022-09-01 | 251.966 |  |  | 125.983 | 125.983
2022-09-01 | 14:00 | 2022-09-01 | 320.684 |  |  | 160.342 | 160.342
2022-09-01 | 15:00 | 2022-09-01 | 206.154 |  |  | 103.077 | 103.077
2022-09-01 | 16:00 | 2022-09-01 | 274.872 |  |  | 137.436 | 137.436
2022-09-01 | 17:00 | 2022-09-01 | 251.966 |  |  | 125.983 | 125.983
2022-09-01 | 18:00 | 2022-09-01 | 251.966 |  |  | 125.983 | 125.983
2022-09-01 | 19:00 | 2022-09-01 | 229.06 |  |  | 114.53 | 114.53
2022-09-01 | 20:00 | 2022-09-01 | 343.59 |  |  | 171.795 | 171.795
2022-09-01 | 21:00 | 2022-09-01 | 297.778 |  |  | 148.889 | 148.889
2022-09-01 | 22:00 | 2022-09-01 | 274.872 |  |  | 137.436 | 137.436
2022-09-01 | 23:00 | 2022-09-01 | 137.436 |  |  | 68.718 | 68.718
2022-09-02 | 24:00 | 2022-09-01 | 114.53 |  |  | 57.265 | 57.265
2022-09-02 | 1:00 | 2022-09-01 | 68.718 |  |  | 34.359 | 34.359
2022-09-02 | 2:00 | 2022-09-01 | 137.436 |  |  | 68.718 | 68.718
2022-09-02 | 3:00 | 2022-09-01 | 91.624 |  |  | 45.812 | 45.812
2022-09-02 | 4:00 | 2022-09-01 | 137.436 |  |  | 68.718 | 68.718
2022-09-02 | 5:00 | 2022-09-01 | 320.684 |  |  | 160.342 | 160.342
2022-09-02 | 6:00 | 2022-09-01 | 481.026 |  |  | 240.513 | 240.513
2022-09-02 | 7:00 | 2022-09-02 | 479.976 |  |  | 239.988 | 239.988
2022-09-02 | 8:00 | 2022-09-02 | 388.552 |  |  | 194.276 | 194.276
2022-09-02 | 9:00 | 2022-09-02 | 411.408 |  |  | 205.704 | 205.704
2022-09-02 | 10:00 | 2022-09-02 | 297.128 |  |  | 148.564 | 148.564
2022-09-02 | 11:00 | 2022-09-02 | 319.984 |  |  | 159.992 | 159.992
2022-09-02 | 12:00 | 2022-09-02 | 297.128 |  |  | 148.564 | 148.564
2022-09-02 | 13:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 14:00 | 2022-09-02 | 251.416 |  |  | 125.708 | 125.708
2022-09-02 | 15:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 16:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 17:00 | 2022-09-02 | 205.704 |  |  | 102.852 | 102.852
2022-09-02 | 18:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 19:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 20:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 21:00 | 2022-09-02 | 342.84 |  |  | 171.42 | 171.42
2022-09-02 | 22:00 | 2022-09-02 | 228.56 |  |  | 114.28 | 114.28
2022-09-02 | 23:00 | 2022-09-02 | 159.992 |  |  | 79.996 | 79.996
2022-09-03 | 24:00 | 2022-09-02 | 91.424 |  |  | 45.712 | 45.712
2022-09-03 | 1:00 | 2022-09-02 | 91.424 |  |  | 45.712 | 45.712
2022-09-03 | 2:00 | 2022-09-02 | 68.568 |  |  | 34.284 | 34.284
2022-09-03 | 3:00 | 2022-09-02 | 91.424 |  |  | 45.712 | 45.712
2022-09-03 | 4:00 | 2022-09-02 | 137.136 |  |  | 68.568 | 68.568
2022-09-03 | 5:00 | 2022-09-02 | 251.416 |  |  | 125.708 | 125.708
2022-09-03 | 6:00 | 2022-09-02 | 479.976 |  |  | 239.988 | 239.988
2022-09-03 | 7:00 | 2022-09-03 | 547.392 |  |  | 273.696 | 273.696
2022-09-03 | 8:00 | 2022-09-03 | 410.544 |  |  | 205.272 | 205.272
2022-09-03 | 9:00 | 2022-09-03 | 342.12 |  |  | 171.06 | 171.06
2022-09-03 | 10:00 | 2022-09-03 | 250.888 |  |  | 125.444 | 125.444
2022-09-03 | 11:00 | 2022-09-03 | 273.696 |  |  | 136.848 | 136.848
2022-09-03 | 12:00 | 2022-09-03 | 205.272 |  |  | 102.636 | 102.636
2022-09-03 | 13:00 | 2022-09-03 | 228.08 |  |  | 114.04 | 114.04
2022-09-03 | 14:00 | 2022-09-03 | 250.888 |  |  | 125.444 | 125.444
2022-09-03 | 15:00 | 2022-09-03 | 250.888 |  |  | 125.444 | 125.444
2022-09-03 | 16:00 | 2022-09-03 | 159.656 |  |  | 79.828 | 79.828
2022-09-03 | 17:00 | 2022-09-03 | 182.464 |  |  | 91.232 | 91.232
2022-09-03 | 18:00 | 2022-09-03 | 205.272 |  |  | 102.636 | 102.636
2022-09-03 | 19:00 | 2022-09-03 | 182.464 |  |  | 91.232 | 91.232
2022-09-03 | 20:00 | 2022-09-03 | 273.696 |  |  | 136.848 | 136.848
2022-09-03 | 21:00 | 2022-09-03 | 273.696 |  |  | 136.848 | 136.848
2022-09-03 | 22:00 | 2022-09-03 | 228.08 |  |  | 114.04 | 114.04
2022-09-03 | 23:00 | 2022-09-03 | 159.656 |  |  | 79.828 | 79.828
2022-09-04 | 24:00 | 2022-09-03 | 91.232 |  |  | 45.616 | 45.616
2022-09-04 | 1:00 | 2022-09-03 | 45.616 |  |  | 22.808 | 22.808
2022-09-04 | 2:00 | 2022-09-03 | 68.424 |  |  | 34.212 | 34.212
2022-09-04 | 3:00 | 2022-09-03 | 68.424 |  |  | 34.212 | 34.212
2022-09-04 | 4:00 | 2022-09-03 | 136.848 |  |  | 68.424 | 68.424
2022-09-04 | 5:00 | 2022-09-03 | 182.464 |  |  | 91.232 | 91.232
2022-09-04 | 6:00 | 2022-09-03 | 387.736 |  |  | 193.868 | 193.868
2022-09-04 | 7:00 | 2022-09-04 | 457 |  |  | 228.5 | 228.5
2022-09-04 | 8:00 | 2022-09-04 | 388.45 |  |  | 194.225 | 194.225
2022-09-04 | 9:00 | 2022-09-04 | 297.05 |  |  | 148.525 | 148.525
2022-09-04 | 10:00 | 2022-09-04 | 228.5 |  |  | 114.25 | 114.25
2022-09-04 | 11:00 | 2022-09-04 | 274.2 |  |  | 137.1 | 137.1
2022-09-04 | 12:00 | 2022-09-04 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-09-04 | 13:00 | 2022-09-04 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-09-04 | 14:00 | 2022-09-04 | 228.5 |  |  | 114.25 | 114.25
2022-09-04 | 15:00 | 2022-09-04 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-09-04 | 16:00 | 2022-09-04 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-09-04 | 17:00 | 2022-09-04 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-09-04 | 18:00 | 2022-09-04 | 159.95 |  |  | 79.975 | 79.975
2022-09-04 | 19:00 | 2022-09-04 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-09-04 | 20:00 | 2022-09-04 | 205.65 |  |  | 102.825 | 102.825
2022-09-04 | 21:00 | 2022-09-04 | 251.35 |  |  | 125.675 | 125.675
2022-09-04 | 22:00 | 2022-09-04 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-09-04 | 23:00 | 2022-09-04 | 114.25 |  |  | 57.125 | 57.125
2022-09-05 | 24:00 | 2022-09-04 | 68.55 |  |  | 34.275 | 34.275
2022-09-05 | 1:00 | 2022-09-04 | 68.55 |  |  | 34.275 | 34.275
2022-09-05 | 2:00 | 2022-09-04 | 45.7 |  |  | 22.85 | 22.85
2022-09-05 | 3:00 | 2022-09-04 | 68.55 |  |  | 34.275 | 34.275
2022-09-05 | 4:00 | 2022-09-04 | 114.25 |  |  | 57.125 | 57.125
2022-09-05 | 5:00 | 2022-09-04 | 182.8 |  |  | 91.4 | 91.4
2022-09-05 | 6:00 | 2022-09-04 | 434.15 |  |  | 217.075 | 217.075
2022-09-05 | 7:00 | 2022-09-05 | 412.02 |  |  | 206.01 | 206.01
2022-09-05 | 8:00 | 2022-09-05 | 320.46 |  |  | 160.23 | 160.23
2022-09-05 | 9:00 | 2022-09-05 | 251.79 |  |  | 125.895 | 125.895
2022-09-05 | 10:00 | 2022-09-05 | 251.79 |  |  | 125.895 | 125.895
2022-09-05 | 11:00 | 2022-09-05 | 251.79 |  |  | 125.895 | 125.895
2022-09-05 | 12:00 | 2022-09-05 | 183.12 |  |  | 91.56 | 91.56
2022-09-05 | 13:00 | 2022-09-05 | 160.23 |  |  | 80.115 | 80.115
2022-09-05 | 14:00 | 2022-09-05 | 228.9 |  |  | 114.45 | 114.45
2022-09-05 | 15:00 | 2022-09-05 | 160.23 |  |  | 80.115 | 80.115
2022-09-05 | 16:00 | 2022-09-05 | 137.34 |  |  | 68.67 | 68.67
2022-09-05 | 17:00 | 2022-09-05 | 183.12 |  |  | 91.56 | 91.56
2022-09-05 | 18:00 | 2022-09-05 | 206.01 |  |  | 103.005 | 103.005
2022-09-05 | 19:00 | 2022-09-05 | 206.01 |  |  | 103.005 | 103.005
2022-09-05 | 20:00 | 2022-09-05 | 206.01 |  |  | 103.005 | 103.005
2022-09-05 | 21:00 | 2022-09-05 | 160.23 |  |  | 80.115 | 80.115
2022-09-05 | 22:00 | 2022-09-05 | 183.12 |  |  | 91.56 | 91.56
2022-09-05 | 23:00 | 2022-09-05 | 137.34 |  |  | 68.67 | 68.67
2022-09-06 | 24:00 | 2022-09-05 | 91.56 |  |  | 45.78 | 45.78
2022-09-06 | 1:00 | 2022-09-05 | 22.89 |  |  | 11.445 | 11.445
2022-09-06 | 2:00 | 2022-09-05 | 45.78 |  |  | 22.89 | 22.89
2022-09-06 | 3:00 | 2022-09-05 | 45.78 |  |  | 22.89 | 22.89
2022-09-06 | 4:00 | 2022-09-05 | 114.45 |  |  | 57.225 | 57.225
2022-09-06 | 5:00 | 2022-09-05 | 183.12 |  |  | 91.56 | 91.56
2022-09-06 | 6:00 | 2022-09-05 | 412.02 |  |  | 206.01 | 206.01
2022-09-06 | 7:00 | 2022-09-06 | 365.952 |  |  | 182.976 | 182.976
2022-09-06 | 8:00 | 2022-09-06 | 274.464 |  |  | 137.232 | 137.232
2022-09-06 | 9:00 | 2022-09-06 | 251.592 |  |  | 125.796 | 125.796
2022-09-06 | 10:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 11:00 | 2022-09-06 | 228.72 |  |  | 114.36 | 114.36
2022-09-06 | 12:00 | 2022-09-06 | 228.72 |  |  | 114.36 | 114.36
2022-09-06 | 13:00 | 2022-09-06 | 137.232 |  |  | 68.616 | 68.616
2022-09-06 | 14:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 15:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 16:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 17:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 18:00 | 2022-09-06 | 160.104 |  |  | 80.052 | 80.052
2022-09-06 | 19:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 20:00 | 2022-09-06 | 182.976 |  |  | 91.488 | 91.488
2022-09-06 | 21:00 | 2022-09-06 | 205.848 |  |  | 102.924 | 102.924
2022-09-06 | 22:00 | 2022-09-06 | 160.104 |  |  | 80.052 | 80.052
2022-09-06 | 23:00 | 2022-09-06 | 114.36 |  |  | 57.18 | 57.18
2022-09-07 | 24:00 | 2022-09-06 | 91.488 |  |  | 45.744 | 45.744
2022-09-07 | 1:00 | 2022-09-06 | 45.744 |  |  | 22.872 | 22.872
2022-09-07 | 2:00 | 2022-09-06 | 68.616 |  |  | 34.308 | 34.308
2022-09-07 | 3:00 | 2022-09-06 | 68.616 |  |  | 34.308 | 34.308
2022-09-07 | 4:00 | 2022-09-06 | 91.488 |  |  | 45.744 | 45.744
2022-09-07 | 5:00 | 2022-09-06 | 114.36 |  |  | 57.18 | 57.18
2022-09-07 | 6:00 | 2022-09-06 | 320.208 |  |  | 160.104 | 160.104
2022-09-07 | 7:00 | 2022-09-07 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-09-07 | 8:00 | 2022-09-07 | 228.24 |  |  | 114.12 | 114.12
2022-09-07 | 9:00 | 2022-09-07 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-09-07 | 10:00 | 2022-09-07 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-09-07 | 11:00 | 2022-09-07 | 251.064 |  |  | 125.532 | 125.532
2022-09-07 | 12:00 | 2022-09-07 | 228.24 |  |  | 114.12 | 114.12
2022-09-07 | 13:00 | 2022-09-07 | 228.24 |  |  | 114.12 | 114.12
2022-09-07 | 14:00 | 2022-09-07 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-09-07 | 15:00 | 2022-09-07 | 182.592 |  |  | 91.296 | 91.296
2022-09-07 | 16:00 | 2022-09-07 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-09-07 | 17:00 | 2022-09-07 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-09-07 | 18:00 | 2022-09-07 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-09-07 | 19:00 | 2022-09-07 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-09-07 | 20:00 | 2022-09-07 | 251.064 |  |  | 125.532 | 125.532
2022-09-07 | 21:00 | 2022-09-07 | 205.416 |  |  | 102.708 | 102.708
2022-09-07 | 22:00 | 2022-09-07 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-09-07 | 23:00 | 2022-09-07 | 159.768 |  |  | 79.884 | 79.884
2022-09-08 | 24:00 | 2022-09-07 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-09-08 | 1:00 | 2022-09-07 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-09-08 | 2:00 | 2022-09-07 | 45.648 |  |  | 22.824 | 22.824
2022-09-08 | 3:00 | 2022-09-07 | 68.472 |  |  | 34.236 | 34.236
2022-09-08 | 4:00 | 2022-09-07 | 91.296 |  |  | 45.648 | 45.648
2022-09-08 | 5:00 | 2022-09-07 | 136.944 |  |  | 68.472 | 68.472
2022-09-08 | 6:00 | 2022-09-07 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-09-08 | 7:00 | 2022-09-08 | 273.984 |  |  | 136.992 | 136.992
2022-09-08 | 8:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 9:00 | 2022-09-08 | 205.488 |  |  | 102.744 | 102.744
2022-09-08 | 10:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 11:00 | 2022-09-08 | 251.152 |  |  | 125.576 | 125.576
2022-09-08 | 12:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 13:00 | 2022-09-08 | 251.152 |  |  | 125.576 | 125.576
2022-09-08 | 14:00 | 2022-09-08 | 251.152 |  |  | 125.576 | 125.576
2022-09-08 | 15:00 | 2022-09-08 | 273.984 |  |  | 136.992 | 136.992
2022-09-08 | 16:00 | 2022-09-08 | 205.488 |  |  | 102.744 | 102.744
2022-09-08 | 17:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 18:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 19:00 | 2022-09-08 | 251.152 |  |  | 125.576 | 125.576
2022-09-08 | 20:00 | 2022-09-08 | 273.984 |  |  | 136.992 | 136.992
2022-09-08 | 21:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-08 | 22:00 | 2022-09-08 | 205.488 |  |  | 102.744 | 102.744
2022-09-08 | 23:00 | 2022-09-08 | 114.16 |  |  | 57.08 | 57.08
2022-09-09 | 24:00 | 2022-09-08 | 114.16 |  |  | 57.08 | 57.08
2022-09-09 | 1:00 | 2022-09-08 | 68.496 |  |  | 34.248 | 34.248
2022-09-09 | 2:00 | 2022-09-08 | 114.16 |  |  | 57.08 | 57.08
2022-09-09 | 3:00 | 2022-09-08 | 68.496 |  |  | 34.248 | 34.248
2022-09-09 | 4:00 | 2022-09-08 | 114.16 |  |  | 57.08 | 57.08
2022-09-09 | 5:00 | 2022-09-08 | 228.32 |  |  | 114.16 | 114.16
2022-09-09 | 6:00 | 2022-09-08 | 502.304 |  |  | 251.152 | 251.152
2022-09-09 | 7:00 | 2022-09-09 | 456.76 |  |  | 228.38 | 228.38
2022-09-09 | 8:00 | 2022-09-09 | 319.732 |  |  | 159.866 | 159.866
2022-09-09 | 9:00 | 2022-09-09 | 296.894 |  |  | 148.447 | 148.447
2022-09-09 | 10:00 | 2022-09-09 | 274.056 |  |  | 137.028 | 137.028
2022-09-09 | 11:00 | 2022-09-09 | 274.056 |  |  | 137.028 | 137.028
2022-09-09 | 12:00 | 2022-09-09 | 274.056 |  |  | 137.028 | 137.028
2022-09-09 | 13:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 14:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 15:00 | 2022-09-09 | 182.704 |  |  | 91.352 | 91.352
2022-09-09 | 16:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 17:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 18:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 19:00 | 2022-09-09 | 274.056 |  |  | 137.028 | 137.028
2022-09-09 | 20:00 | 2022-09-09 | 251.218 |  |  | 125.609 | 125.609
2022-09-09 | 21:00 | 2022-09-09 | 319.732 |  |  | 159.866 | 159.866
2022-09-09 | 22:00 | 2022-09-09 | 228.38 |  |  | 114.19 | 114.19
2022-09-09 | 23:00 | 2022-09-09 | 182.704 |  |  | 91.352 | 91.352
2022-09-10 | 24:00 | 2022-09-09 | 91.352 |  |  | 45.676 | 45.676
2022-09-10 | 1:00 | 2022-09-09 | 68.514 |  |  | 34.257 | 34.257
2022-09-10 | 2:00 | 2022-09-09 | 68.514 |  |  | 34.257 | 34.257
2022-09-10 | 3:00 | 2022-09-09 | 91.352 |  |  | 45.676 | 45.676
2022-09-10 | 4:00 | 2022-09-09 | 137.028 |  |  | 68.514 | 68.514
2022-09-10 | 5:00 | 2022-09-09 | 205.542 |  |  | 102.771 | 102.771
2022-09-10 | 6:00 | 2022-09-09 | 479.598 |  |  | 239.799 | 239.799
2022-09-10 | 7:00 | 2022-09-10 | 499.664 |  |  | 249.832 | 249.832
2022-09-10 | 8:00 | 2022-09-10 | 363.392 |  |  | 181.696 | 181.696
2022-09-10 | 9:00 | 2022-09-10 | 386.104 |  |  | 193.052 | 193.052
2022-09-10 | 10:00 | 2022-09-10 | 295.256 |  |  | 147.628 | 147.628
2022-09-10 | 11:00 | 2022-09-10 | 317.968 |  |  | 158.984 | 158.984
2022-09-10 | 12:00 | 2022-09-10 | 317.968 |  |  | 158.984 | 158.984
2022-09-10 | 13:00 | 2022-09-10 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2022-09-10 | 14:00 | 2022-09-10 | 340.68 |  |  | 170.34 | 170.34
2022-09-10 | 15:00 | 2022-09-10 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2022-09-10 | 16:00 | 2022-09-10 | 295.256 |  |  | 147.628 | 147.628
2022-09-10 | 17:00 | 2022-09-10 | 295.256 |  |  | 147.628 | 147.628
2022-09-10 | 18:00 | 2022-09-10 | 295.256 |  |  | 147.628 | 147.628
2022-09-10 | 19:00 | 2022-09-10 | 295.256 |  |  | 147.628 | 147.628
2022-09-10 | 20:00 | 2022-09-10 | 317.968 |  |  | 158.984 | 158.984
2022-09-10 | 21:00 | 2022-09-10 | 340.68 |  |  | 170.34 | 170.34
2022-09-10 | 22:00 | 2022-09-10 | 340.68 |  |  | 170.34 | 170.34
2022-09-10 | 23:00 | 2022-09-10 | 227.12 |  |  | 113.56 | 113.56
2022-09-11 | 24:00 | 2022-09-10 | 113.56 |  |  | 56.78 | 56.78
2022-09-11 | 1:00 | 2022-09-10 | 90.848 |  |  | 45.424 | 45.424
2022-09-11 | 2:00 | 2022-09-10 | 90.848 |  |  | 45.424 | 45.424
2022-09-11 | 3:00 | 2022-09-10 | 113.56 |  |  | 56.78 | 56.78
2022-09-11 | 4:00 | 2022-09-10 | 158.984 |  |  | 79.492 | 79.492
2022-09-11 | 5:00 | 2022-09-10 | 227.12 |  |  | 113.56 | 113.56
2022-09-11 | 6:00 | 2022-09-10 | 567.8 |  |  | 283.9 | 283.9
2022-09-11 | 7:00 | 2022-09-11 | 540.048 |  |  | 270.024 | 270.024
2022-09-11 | 8:00 | 2022-09-11 | 517.546 |  |  | 258.773 | 258.773
2022-09-11 | 9:00 | 2022-09-11 | 405.036 |  |  | 202.518 | 202.518
2022-09-11 | 10:00 | 2022-09-11 | 427.538 |  |  | 213.769 | 213.769
2022-09-11 | 11:00 | 2022-09-11 | 360.032 |  |  | 180.016 | 180.016
2022-09-11 | 12:00 | 2022-09-11 | 405.036 |  |  | 202.518 | 202.518
2022-09-11 | 13:00 | 2022-09-11 | 360.032 |  |  | 180.016 | 180.016
2022-09-11 | 14:00 | 2022-09-11 | 292.526 |  |  | 146.263 | 146.263
2022-09-11 | 15:00 | 2022-09-11 | 292.526 |  |  | 146.263 | 146.263
2022-09-11 | 16:00 | 2022-09-11 | 292.526 |  |  | 146.263 | 146.263
2022-09-11 | 17:00 | 2022-09-11 | 360.032 |  |  | 180.016 | 180.016
2022-09-11 | 18:00 | 2022-09-11 | 337.53 |  |  | 168.765 | 168.765
2022-09-11 | 19:00 | 2022-09-11 | 427.538 |  |  | 213.769 | 213.769
2022-09-11 | 20:00 | 2022-09-11 | 427.538 |  |  | 213.769 | 213.769
2022-09-11 | 21:00 | 2022-09-11 | 337.53 |  |  | 168.765 | 168.765
2022-09-11 | 22:00 | 2022-09-11 | 360.032 |  |  | 180.016 | 180.016
2022-09-11 | 23:00 | 2022-09-11 | 225.02 |  |  | 112.51 | 112.51
2022-09-12 | 24:00 | 2022-09-11 | 135.012 |  |  | 67.506 | 67.506
2022-09-12 | 1:00 | 2022-09-11 | 135.012 |  |  | 67.506 | 67.506
2022-09-12 | 2:00 | 2022-09-11 | 112.51 |  |  | 56.255 | 56.255
2022-09-12 | 3:00 | 2022-09-11 | 135.012 |  |  | 67.506 | 67.506
2022-09-12 | 4:00 | 2022-09-11 | 180.016 |  |  | 90.008 | 90.008
2022-09-12 | 5:00 | 2022-09-11 | 270.024 |  |  | 135.012 | 135.012
2022-09-12 | 6:00 | 2022-09-11 | 585.052 |  |  | 292.526 | 292.526
2022-09-12 | 7:00 | 2022-09-12 | 565.05 |  |  | 282.525 | 282.525
2022-09-12 | 8:00 | 2022-09-12 | 519.846 |  |  | 259.923 | 259.923
2022-09-12 | 9:00 | 2022-09-12 | 497.244 |  |  | 248.622 | 248.622
2022-09-12 | 10:00 | 2022-09-12 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2022-09-12 | 11:00 | 2022-09-12 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2022-09-12 | 12:00 | 2022-09-12 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2022-09-12 | 13:00 | 2022-09-12 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2022-09-12 | 14:00 | 2022-09-12 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2022-09-12 | 15:00 | 2022-09-12 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2022-09-12 | 16:00 | 2022-09-12 | 339.03 |  |  | 169.515 | 169.515
2022-09-12 | 17:00 | 2022-09-12 | 452.04 |  |  | 226.02 | 226.02
2022-09-12 | 18:00 | 2022-09-12 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2022-09-12 | 19:00 | 2022-09-12 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2022-09-12 | 20:00 | 2022-09-12 | 474.642 |  |  | 237.321 | 237.321
2022-09-12 | 21:00 | 2022-09-12 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2022-09-12 | 22:00 | 2022-09-12 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2022-09-12 | 23:00 | 2022-09-12 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2022-09-13 | 24:00 | 2022-09-12 | 180.816 |  |  | 90.408 | 90.408
2022-09-13 | 1:00 | 2022-09-12 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2022-09-13 | 2:00 | 2022-09-12 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2022-09-13 | 3:00 | 2022-09-12 | 158.214 |  |  | 79.107 | 79.107
2022-09-13 | 4:00 | 2022-09-12 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2022-09-13 | 5:00 | 2022-09-12 | 316.428 |  |  | 158.214 | 158.214
2022-09-13 | 6:00 | 2022-09-12 | 655.458 |  |  | 327.729 | 327.729
2022-09-13 | 7:00 | 2022-09-13 | 660.04 |  |  | 330.02 | 330.02
2022-09-13 | 8:00 | 2022-09-13 | 569 |  |  | 284.5 | 284.5
2022-09-13 | 9:00 | 2022-09-13 | 500.72 |  |  | 250.36 | 250.36
2022-09-13 | 10:00 | 2022-09-13 | 477.96 |  |  | 238.98 | 238.98
2022-09-13 | 11:00 | 2022-09-13 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2022-09-13 | 12:00 | 2022-09-13 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2022-09-13 | 13:00 | 2022-09-13 | 295.88 |  |  | 147.94 | 147.94
2022-09-13 | 14:00 | 2022-09-13 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2022-09-13 | 15:00 | 2022-09-13 | 295.88 |  |  | 147.94 | 147.94
2022-09-13 | 16:00 | 2022-09-13 | 295.88 |  |  | 147.94 | 147.94
2022-09-13 | 17:00 | 2022-09-13 | 318.64 |  |  | 159.32 | 159.32
2022-09-13 | 18:00 | 2022-09-13 | 364.16 |  |  | 182.08 | 182.08
2022-09-13 | 19:00 | 2022-09-13 | 432.44 |  |  | 216.22 | 216.22
2022-09-13 | 20:00 | 2022-09-13 | 364.16 |  |  | 182.08 | 182.08
2022-09-13 | 21:00 | 2022-09-13 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2022-09-13 | 22:00 | 2022-09-13 | 318.64 |  |  | 159.32 | 159.32
2022-09-13 | 23:00 | 2022-09-13 | 227.6 |  |  | 113.8 | 113.8
2022-09-14 | 24:00 | 2022-09-13 | 113.8 |  |  | 56.9 | 56.9
2022-09-14 | 1:00 | 2022-09-13 | 136.56 |  |  | 68.28 | 68.28
2022-09-14 | 2:00 | 2022-09-13 | 113.8 |  |  | 56.9 | 56.9
2022-09-14 | 3:00 | 2022-09-13 | 113.8 |  |  | 56.9 | 56.9
2022-09-14 | 4:00 | 2022-09-13 | 159.32 |  |  | 79.66 | 79.66
2022-09-14 | 5:00 | 2022-09-13 | 250.36 |  |  | 125.18 | 125.18
2022-09-14 | 6:00 | 2022-09-13 | 455.2 |  |  | 227.6 | 227.6
2022-09-14 | 7:00 | 2022-09-14 | 520.49 |  |  | 260.245 | 260.245
2022-09-14 | 8:00 | 2022-09-14 | 452.6 |  |  | 226.3 | 226.3
2022-09-14 | 9:00 | 2022-09-14 | 429.97 |  |  | 214.985 | 214.985
2022-09-14 | 10:00 | 2022-09-14 | 452.6 |  |  | 226.3 | 226.3
2022-09-14 | 11:00 | 2022-09-14 | 429.97 |  |  | 214.985 | 214.985
2022-09-14 | 12:00 | 2022-09-14 | 497.86 |  |  | 248.93 | 248.93
2022-09-14 | 13:00 | 2022-09-14 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2022-09-14 | 14:00 | 2022-09-14 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2022-09-14 | 15:00 | 2022-09-14 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2022-09-14 | 16:00 | 2022-09-14 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2022-09-14 | 17:00 | 2022-09-14 | 497.86 |  |  | 248.93 | 248.93
2022-09-14 | 18:00 | 2022-09-14 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2022-09-14 | 19:00 | 2022-09-14 | 452.6 |  |  | 226.3 | 226.3
2022-09-14 | 20:00 | 2022-09-14 | 497.86 |  |  | 248.93 | 248.93
2022-09-14 | 21:00 | 2022-09-14 | 452.6 |  |  | 226.3 | 226.3
2022-09-14 | 22:00 | 2022-09-14 | 362.08 |  |  | 181.04 | 181.04
2022-09-14 | 23:00 | 2022-09-14 | 294.19 |  |  | 147.095 | 147.095
2022-09-15 | 24:00 | 2022-09-14 | 181.04 |  |  | 90.52 | 90.52
2022-09-15 | 1:00 | 2022-09-14 | 135.78 |  |  | 67.89 | 67.89
2022-09-15 | 2:00 | 2022-09-14 | 113.15 |  |  | 56.575 | 56.575
2022-09-15 | 3:00 | 2022-09-14 | 158.41 |  |  | 79.205 | 79.205
2022-09-15 | 4:00 | 2022-09-14 | 203.67 |  |  | 101.835 | 101.835
2022-09-15 | 5:00 | 2022-09-14 | 248.93 |  |  | 124.465 | 124.465
2022-09-15 | 6:00 | 2022-09-14 | 497.86 |  |  | 248.93 | 248.93
2022-09-15 | 7:00 | 2022-09-15 | 564.6 |  |  | 282.3 | 282.3
2022-09-15 | 8:00 | 2022-09-15 | 542.016 |  |  | 271.008 | 271.008
2022-09-15 | 9:00 | 2022-09-15 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2022-09-15 | 10:00 | 2022-09-15 | 451.68 |  |  | 225.84 | 225.84
2022-09-15 | 11:00 | 2022-09-15 | 474.264 |  |  | 237.132 | 237.132
2022-09-15 | 12:00 | 2022-09-15 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2022-09-15 | 13:00 | 2022-09-15 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2022-09-15 | 14:00 | 2022-09-15 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2022-09-15 | 15:00 | 2022-09-15 | 361.344 |  |  | 180.672 | 180.672
2022-09-15 | 16:00 | 2022-09-15 | 316.176 |  |  | 158.088 | 158.088
2022-09-15 | 17:00 | 2022-09-15 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2022-09-15 | 18:00 | 2022-09-15 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2022-09-15 | 19:00 | 2022-09-15 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2022-09-15 | 20:00 | 2022-09-15 | 451.68 |  |  | 225.84 | 225.84
2022-09-15 | 21:00 | 2022-09-15 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2022-09-15 | 22:00 | 2022-09-15 | 361.344 |  |  | 180.672 | 180.672
2022-09-15 | 23:00 | 2022-09-15 | 180.672 |  |  | 90.336 | 90.336
2022-09-16 | 24:00 | 2022-09-15 | 158.088 |  |  | 79.044 | 79.044
2022-09-16 | 1:00 | 2022-09-15 | 112.92 |  |  | 56.46 | 56.46
2022-09-16 | 2:00 | 2022-09-15 | 203.256 |  |  | 101.628 | 101.628
2022-09-16 | 3:00 | 2022-09-15 | 158.088 |  |  | 79.044 | 79.044
2022-09-16 | 4:00 | 2022-09-15 | 225.84 |  |  | 112.92 | 112.92
2022-09-16 | 5:00 | 2022-09-15 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2022-09-16 | 6:00 | 2022-09-15 | 654.936 |  |  | 327.468 | 327.468
2022-09-16 | 7:00 | 2022-09-16 | 683.94 |  |  | 341.97 | 341.97
2022-09-16 | 8:00 | 2022-09-16 | 569.95 |  |  | 284.975 | 284.975
2022-09-16 | 9:00 | 2022-09-16 | 501.556 |  |  | 250.778 | 250.778
2022-09-16 | 10:00 | 2022-09-16 | 455.96 |  |  | 227.98 | 227.98
2022-09-16 | 11:00 | 2022-09-16 | 433.162 |  |  | 216.581 | 216.581
2022-09-16 | 12:00 | 2022-09-16 | 478.758 |  |  | 239.379 | 239.379
2022-09-16 | 13:00 | 2022-09-16 | 410.364 |  |  | 205.182 | 205.182
2022-09-16 | 14:00 | 2022-09-16 | 387.566 |  |  | 193.783 | 193.783
2022-09-16 | 15:00 | 2022-09-16 | 524.354 |  |  | 262.177 | 262.177
2022-09-16 | 16:00 | 2022-09-16 | 433.162 |  |  | 216.581 | 216.581
2022-09-16 | 17:00 | 2022-09-16 | 410.364 |  |  | 205.182 | 205.182
2022-09-16 | 18:00 | 2022-09-16 | 455.96 |  |  | 227.98 | 227.98
2022-09-16 | 19:00 | 2022-09-16 | 478.758 |  |  | 239.379 | 239.379
2022-09-16 | 20:00 | 2022-09-16 | 547.152 |  |  | 273.576 | 273.576
2022-09-16 | 21:00 | 2022-09-16 | 569.95 |  |  | 284.975 | 284.975
2022-09-16 | 22:00 | 2022-09-16 | 501.556 |  |  | 250.778 | 250.778
2022-09-16 | 23:00 | 2022-09-16 | 341.97 |  |  | 170.985 | 170.985
2022-09-17 | 24:00 | 2022-09-16 | 227.98 |  |  | 113.99 | 113.99
2022-09-17 | 1:00 | 2022-09-16 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-09-17 | 2:00 | 2022-09-16 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2022-09-17 | 3:00 | 2022-09-16 | 227.98 |  |  | 113.99 | 113.99
2022-09-17 | 4:00 | 2022-09-16 | 296.374 |  |  | 148.187 | 148.187
2022-09-17 | 5:00 | 2022-09-16 | 433.162 |  |  | 216.581 | 216.581
2022-09-17 | 6:00 | 2022-09-16 | 843.526 |  |  | 421.763 | 421.763
2022-09-17 | 7:00 | 2022-09-17 | 889.278 |  |  | 444.639 | 444.639
2022-09-17 | 8:00 | 2022-09-17 | 775.268 |  |  | 387.634 | 387.634
2022-09-17 | 9:00 | 2022-09-17 | 661.258 |  |  | 330.629 | 330.629
2022-09-17 | 10:00 | 2022-09-17 | 661.258 |  |  | 330.629 | 330.629
2022-09-17 | 11:00 | 2022-09-17 | 524.446 |  |  | 262.223 | 262.223
2022-09-17 | 12:00 | 2022-09-17 | 547.248 |  |  | 273.624 | 273.624
2022-09-17 | 13:00 | 2022-09-17 | 524.446 |  |  | 262.223 | 262.223
2022-09-17 | 14:00 | 2022-09-17 | 524.446 |  |  | 262.223 | 262.223
2022-09-17 | 15:00 | 2022-09-17 | 478.842 |  |  | 239.421 | 239.421
2022-09-17 | 16:00 | 2022-09-17 | 570.05 |  |  | 285.025 | 285.025
2022-09-17 | 17:00 | 2022-09-17 | 547.248 |  |  | 273.624 | 273.624
2022-09-17 | 18:00 | 2022-09-17 | 547.248 |  |  | 273.624 | 273.624
2022-09-17 | 19:00 | 2022-09-17 | 547.248 |  |  | 273.624 | 273.624
2022-09-17 | 20:00 | 2022-09-17 | 706.862 |  |  | 353.431 | 353.431
2022-09-17 | 21:00 | 2022-09-17 | 615.654 |  |  | 307.827 | 307.827
2022-09-17 | 22:00 | 2022-09-17 | 570.05 |  |  | 285.025 | 285.025
2022-09-17 | 23:00 | 2022-09-17 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2022-09-18 | 24:00 | 2022-09-17 | 273.624 |  |  | 136.812 | 136.812
2022-09-18 | 1:00 | 2022-09-17 | 205.218 |  |  | 102.609 | 102.609
2022-09-18 | 2:00 | 2022-09-17 | 250.822 |  |  | 125.411 | 125.411
2022-09-18 | 3:00 | 2022-09-17 | 205.218 |  |  | 102.609 | 102.609
2022-09-18 | 4:00 | 2022-09-17 | 273.624 |  |  | 136.812 | 136.812
2022-09-18 | 5:00 | 2022-09-17 | 433.238 |  |  | 216.619 | 216.619
2022-09-18 | 6:00 | 2022-09-17 | 775.268 |  |  | 387.634 | 387.634
2022-09-18 | 7:00 | 2022-09-18 | 769.624 |  |  | 384.812 | 384.812
2022-09-18 | 8:00 | 2022-09-18 | 656.444 |  |  | 328.222 | 328.222
2022-09-18 | 9:00 | 2022-09-18 | 588.536 |  |  | 294.268 | 294.268
2022-09-18 | 10:00 | 2022-09-18 | 543.264 |  |  | 271.632 | 271.632
2022-09-18 | 11:00 | 2022-09-18 | 475.356 |  |  | 237.678 | 237.678
2022-09-18 | 12:00 | 2022-09-18 | 497.992 |  |  | 248.996 | 248.996
2022-09-18 | 13:00 | 2022-09-18 | 520.628 |  |  | 260.314 | 260.314
2022-09-18 | 14:00 | 2022-09-18 | 475.356 |  |  | 237.678 | 237.678
2022-09-18 | 15:00 | 2022-09-18 | 679.08 |  |  | 339.54 | 339.54
2022-09-18 | 16:00 | 2022-09-18 | 543.264 |  |  | 271.632 | 271.632
2022-09-18 | 17:00 | 2022-09-18 | 588.536 |  |  | 294.268 | 294.268
2022-09-18 | 18:00 | 2022-09-18 | 543.264 |  |  | 271.632 | 271.632
2022-09-18 | 19:00 | 2022-09-18 | 611.172 |  |  | 305.586 | 305.586
2022-09-18 | 20:00 | 2022-09-18 | 656.444 |  |  | 328.222 | 328.222
2022-09-18 | 21:00 | 2022-09-18 | 611.172 |  |  | 305.586 | 305.586
2022-09-18 | 22:00 | 2022-09-18 | 588.536 |  |  | 294.268 | 294.268
2022-09-18 | 23:00 | 2022-09-18 | 339.54 |  |  | 169.77 | 169.77
2022-09-19 | 24:00 | 2022-09-18 | 339.54 |  |  | 169.77 | 169.77
2022-09-19 | 1:00 | 2022-09-18 | 271.632 |  |  | 135.816 | 135.816
2022-09-19 | 2:00 | 2022-09-18 | 294.268 |  |  | 147.134 | 147.134
2022-09-19 | 3:00 | 2022-09-18 | 316.904 |  |  | 158.452 | 158.452
2022-09-19 | 4:00 | 2022-09-18 | 384.812 |  |  | 192.406 | 192.406
2022-09-19 | 5:00 | 2022-09-18 | 565.9 |  |  | 282.95 | 282.95
2022-09-19 | 6:00 | 2022-09-18 | 995.984 |  |  | 497.992 | 497.992
2022-09-19 | 7:00 | 2022-09-19 | 1027.08 |  |  | 513.54 | 513.54
2022-09-19 | 8:00 | 2022-09-19 | 867.312 |  |  | 433.656 | 433.656
2022-09-19 | 9:00 | 2022-09-19 | 821.664 |  |  | 410.832 | 410.832
2022-09-19 | 10:00 | 2022-09-19 | 753.192 |  |  | 376.596 | 376.596
2022-09-19 | 11:00 | 2022-09-19 | 684.72 |  |  | 342.36 | 342.36
2022-09-19 | 12:00 | 2022-09-19 | 661.896 |  |  | 330.948 | 330.948
2022-09-19 | 13:00 | 2022-09-19 | 570.6 |  |  | 285.3 | 285.3
2022-09-19 | 14:00 | 2022-09-19 | 616.248 |  |  | 308.124 | 308.124
2022-09-19 | 15:00 | 2022-09-19 | 524.952 |  |  | 262.476 | 262.476
2022-09-19 | 16:00 | 2022-09-19 | 570.6 |  |  | 285.3 | 285.3
2022-09-19 | 17:00 | 2022-09-19 | 593.424 |  |  | 296.712 | 296.712
2022-09-19 | 18:00 | 2022-09-19 | 616.248 |  |  | 308.124 | 308.124
2022-09-19 | 19:00 | 2022-09-19 | 661.896 |  |  | 330.948 | 330.948
2022-09-19 | 20:00 | 2022-09-19 | 684.72 |  |  | 342.36 | 342.36
2022-09-19 | 21:00 | 2022-09-19 | 639.072 |  |  | 319.536 | 319.536
2022-09-19 | 22:00 | 2022-09-19 | 639.072 |  |  | 319.536 | 319.536
2022-09-19 | 23:00 | 2022-09-19 | 388.008 |  |  | 194.004 | 194.004
2022-09-20 | 24:00 | 2022-09-19 | 296.712 |  |  | 148.356 | 148.356
2022-09-20 | 1:00 | 2022-09-19 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-09-20 | 2:00 | 2022-09-19 | 273.888 |  |  | 136.944 | 136.944
2022-09-20 | 3:00 | 2022-09-19 | 296.712 |  |  | 148.356 | 148.356
2022-09-20 | 4:00 | 2022-09-19 | 342.36 |  |  | 171.18 | 171.18
2022-09-20 | 5:00 | 2022-09-19 | 524.952 |  |  | 262.476 | 262.476
2022-09-20 | 6:00 | 2022-09-19 | 935.784 |  |  | 467.892 | 467.892
2022-09-20 | 7:00 | 2022-09-20 | 932.586 |  |  | 466.293 | 466.293
2022-09-20 | 8:00 | 2022-09-20 | 818.856 |  |  | 409.428 | 409.428
2022-09-20 | 9:00 | 2022-09-20 | 659.634 |  |  | 329.817 | 329.817
2022-09-20 | 10:00 | 2022-09-20 | 659.634 |  |  | 329.817 | 329.817
2022-09-20 | 11:00 | 2022-09-20 | 545.904 |  |  | 272.952 | 272.952
2022-09-20 | 12:00 | 2022-09-20 | 659.634 |  |  | 329.817 | 329.817
2022-09-20 | 13:00 | 2022-09-20 | 568.65 |  |  | 284.325 | 284.325
2022-09-20 | 14:00 | 2022-09-20 | 545.904 |  |  | 272.952 | 272.952
2022-09-20 | 15:00 | 2022-09-20 | 523.158 |  |  | 261.579 | 261.579
2022-09-20 | 16:00 | 2022-09-20 | 545.904 |  |  | 272.952 | 272.952
2022-09-20 | 17:00 | 2022-09-20 | 545.904 |  |  | 272.952 | 272.952
2022-09-20 | 18:00 | 2022-09-20 | 568.65 |  |  | 284.325 | 284.325
2022-09-20 | 19:00 | 2022-09-20 | 591.396 |  |  | 295.698 | 295.698
2022-09-20 | 20:00 | 2022-09-20 | 614.142 |  |  | 307.071 | 307.071
2022-09-20 | 21:00 | 2022-09-20 | 636.888 |  |  | 318.444 | 318.444
2022-09-20 | 22:00 | 2022-09-20 | 568.65 |  |  | 284.325 | 284.325
2022-09-20 | 23:00 | 2022-09-20 | 363.936 |  |  | 181.968 | 181.968
2022-09-21 | 24:00 | 2022-09-20 | 272.952 |  |  | 136.476 | 136.476
2022-09-21 | 1:00 | 2022-09-20 | 250.206 |  |  | 125.103 | 125.103
2022-09-21 | 2:00 | 2022-09-20 | 250.206 |  |  | 125.103 | 125.103
2022-09-21 | 3:00 | 2022-09-20 | 318.444 |  |  | 159.222 | 159.222
2022-09-21 | 4:00 | 2022-09-20 | 318.444 |  |  | 159.222 | 159.222
2022-09-21 | 5:00 | 2022-09-20 | 477.666 |  |  | 238.833 | 238.833
2022-09-21 | 6:00 | 2022-09-20 | 705.126 |  |  | 352.563 | 352.563
2022-09-21 | 7:00 | 2022-09-21 | 908.64 |  |  | 454.32 | 454.32
2022-09-21 | 8:00 | 2022-09-21 | 885.924 |  |  | 442.962 | 442.962
2022-09-21 | 9:00 | 2022-09-21 | 840.492 |  |  | 420.246 | 420.246
2022-09-21 | 10:00 | 2022-09-21 | 613.332 |  |  | 306.666 | 306.666
2022-09-21 | 11:00 | 2022-09-21 | 590.616 |  |  | 295.308 | 295.308
2022-09-21 | 12:00 | 2022-09-21 | 567.9 |  |  | 283.95 | 283.95
2022-09-21 | 13:00 | 2022-09-21 | 522.468 |  |  | 261.234 | 261.234
2022-09-21 | 14:00 | 2022-09-21 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2022-09-21 | 15:00 | 2022-09-21 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2022-09-21 | 16:00 | 2022-09-21 | 386.172 |  |  | 193.086 | 193.086
2022-09-21 | 17:00 | 2022-09-21 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2022-09-21 | 18:00 | 2022-09-21 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2022-09-21 | 19:00 | 2022-09-21 | 454.32 |  |  | 227.16 | 227.16
2022-09-21 | 20:00 | 2022-09-21 | 613.332 |  |  | 306.666 | 306.666
2022-09-21 | 21:00 | 2022-09-21 | 590.616 |  |  | 295.308 | 295.308
2022-09-21 | 22:00 | 2022-09-21 | 567.9 |  |  | 283.95 | 283.95
2022-09-21 | 23:00 | 2022-09-21 | 340.74 |  |  | 170.37 | 170.37
2022-09-22 | 24:00 | 2022-09-21 | 272.592 |  |  | 136.296 | 136.296
2022-09-22 | 1:00 | 2022-09-21 | 249.876 |  |  | 124.938 | 124.938
2022-09-22 | 2:00 | 2022-09-21 | 227.16 |  |  | 113.58 | 113.58
2022-09-22 | 3:00 | 2022-09-21 | 272.592 |  |  | 136.296 | 136.296
2022-09-22 | 4:00 | 2022-09-21 | 318.024 |  |  | 159.012 | 159.012
2022-09-22 | 5:00 | 2022-09-21 | 408.888 |  |  | 204.444 | 204.444
2022-09-22 | 6:00 | 2022-09-21 | 726.912 |  |  | 363.456 | 363.456
2022-09-22 | 7:00 | 2022-09-22 | 910.16 |  |  | 455.08 | 455.08
2022-09-22 | 8:00 | 2022-09-22 | 841.898 |  |  | 420.949 | 420.949
2022-09-22 | 9:00 | 2022-09-22 | 705.374 |  |  | 352.687 | 352.687
2022-09-22 | 10:00 | 2022-09-22 | 682.62 |  |  | 341.31 | 341.31
2022-09-22 | 11:00 | 2022-09-22 | 568.85 |  |  | 284.425 | 284.425
2022-09-22 | 12:00 | 2022-09-22 | 500.588 |  |  | 250.294 | 250.294
2022-09-22 | 13:00 | 2022-09-22 | 432.326 |  |  | 216.163 | 216.163
2022-09-22 | 14:00 | 2022-09-22 | 455.08 |  |  | 227.54 | 227.54
2022-09-22 | 15:00 | 2022-09-22 | 364.064 |  |  | 182.032 | 182.032
2022-09-22 | 16:00 | 2022-09-22 | 364.064 |  |  | 182.032 | 182.032
2022-09-22 | 17:00 | 2022-09-22 | 318.556 |  |  | 159.278 | 159.278
2022-09-22 | 18:00 | 2022-09-22 | 386.818 |  |  | 193.409 | 193.409
2022-09-22 | 19:00 | 2022-09-22 | 409.572 |  |  | 204.786 | 204.786
2022-09-22 | 20:00 | 2022-09-22 | 500.588 |  |  | 250.294 | 250.294
2022-09-22 | 21:00 | 2022-09-22 | 477.834 |  |  | 238.917 | 238.917
2022-09-22 | 22:00 | 2022-09-22 | 409.572 |  |  | 204.786 | 204.786
2022-09-22 | 23:00 | 2022-09-22 | 295.802 |  |  | 147.901 | 147.901
2022-09-23 | 24:00 | 2022-09-22 | 182.032 |  |  | 91.016 | 91.016
2022-09-23 | 1:00 | 2022-09-22 | 159.278 |  |  | 79.639 | 79.639
2022-09-23 | 2:00 | 2022-09-22 | 204.786 |  |  | 102.393 | 102.393
2022-09-23 | 3:00 | 2022-09-22 | 182.032 |  |  | 91.016 | 91.016
2022-09-23 | 4:00 | 2022-09-22 | 227.54 |  |  | 113.77 | 113.77
2022-09-23 | 5:00 | 2022-09-22 | 409.572 |  |  | 204.786 | 204.786
2022-09-23 | 6:00 | 2022-09-22 | 728.128 |  |  | 364.064 | 364.064
2022-09-23 | 7:00 | 2022-09-23 | 769.352 |  |  | 384.676 | 384.676
2022-09-23 | 8:00 | 2022-09-23 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2022-09-23 | 9:00 | 2022-09-23 | 520.444 |  |  | 260.222 | 260.222
2022-09-23 | 10:00 | 2022-09-23 | 407.304 |  |  | 203.652 | 203.652
2022-09-23 | 11:00 | 2022-09-23 | 384.676 |  |  | 192.338 | 192.338
2022-09-23 | 12:00 | 2022-09-23 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2022-09-23 | 13:00 | 2022-09-23 | 316.792 |  |  | 158.396 | 158.396
2022-09-23 | 14:00 | 2022-09-23 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2022-09-23 | 15:00 | 2022-09-23 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2022-09-23 | 16:00 | 2022-09-23 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2022-09-23 | 17:00 | 2022-09-23 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2022-09-23 | 18:00 | 2022-09-23 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2022-09-23 | 19:00 | 2022-09-23 | 429.932 |  |  | 214.966 | 214.966
2022-09-23 | 20:00 | 2022-09-23 | 452.56 |  |  | 226.28 | 226.28
2022-09-23 | 21:00 | 2022-09-23 | 452.56 |  |  | 226.28 | 226.28
2022-09-23 | 22:00 | 2022-09-23 | 452.56 |  |  | 226.28 | 226.28
2022-09-23 | 23:00 | 2022-09-23 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2022-09-24 | 24:00 | 2022-09-23 | 203.652 |  |  | 101.826 | 101.826
2022-09-24 | 1:00 | 2022-09-23 | 181.024 |  |  | 90.512 | 90.512
2022-09-24 | 2:00 | 2022-09-23 | 181.024 |  |  | 90.512 | 90.512
2022-09-24 | 3:00 | 2022-09-23 | 181.024 |  |  | 90.512 | 90.512
2022-09-24 | 4:00 | 2022-09-23 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2022-09-24 | 5:00 | 2022-09-23 | 407.304 |  |  | 203.652 | 203.652
2022-09-24 | 6:00 | 2022-09-23 | 791.98 |  |  | 395.99 | 395.99
2022-09-24 | 7:00 | 2022-09-24 | 923.73 |  |  | 461.865 | 461.865
2022-09-24 | 8:00 | 2022-09-24 | 766.02 |  |  | 383.01 | 383.01
2022-09-24 | 9:00 | 2022-09-24 | 608.31 |  |  | 304.155 | 304.155
2022-09-24 | 10:00 | 2022-09-24 | 540.72 |  |  | 270.36 | 270.36
2022-09-24 | 11:00 | 2022-09-24 | 428.07 |  |  | 214.035 | 214.035
2022-09-24 | 12:00 | 2022-09-24 | 405.54 |  |  | 202.77 | 202.77
2022-09-24 | 13:00 | 2022-09-24 | 360.48 |  |  | 180.24 | 180.24
2022-09-24 | 14:00 | 2022-09-24 | 292.89 |  |  | 146.445 | 146.445
2022-09-24 | 15:00 | 2022-09-24 | 383.01 |  |  | 191.505 | 191.505
2022-09-24 | 16:00 | 2022-09-24 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-09-24 | 17:00 | 2022-09-24 | 337.95 |  |  | 168.975 | 168.975
2022-09-24 | 18:00 | 2022-09-24 | 337.95 |  |  | 168.975 | 168.975
2022-09-24 | 19:00 | 2022-09-24 | 405.54 |  |  | 202.77 | 202.77
2022-09-24 | 20:00 | 2022-09-24 | 383.01 |  |  | 191.505 | 191.505
2022-09-24 | 21:00 | 2022-09-24 | 450.6 |  |  | 225.3 | 225.3
2022-09-24 | 22:00 | 2022-09-24 | 405.54 |  |  | 202.77 | 202.77
2022-09-24 | 23:00 | 2022-09-24 | 247.83 |  |  | 123.915 | 123.915
2022-09-25 | 24:00 | 2022-09-24 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-09-25 | 1:00 | 2022-09-24 | 157.71 |  |  | 78.855 | 78.855
2022-09-25 | 2:00 | 2022-09-24 | 180.24 |  |  | 90.12 | 90.12
2022-09-25 | 3:00 | 2022-09-24 | 157.71 |  |  | 78.855 | 78.855
2022-09-25 | 4:00 | 2022-09-24 | 202.77 |  |  | 101.385 | 101.385
2022-09-25 | 5:00 | 2022-09-24 | 360.48 |  |  | 180.24 | 180.24
2022-09-25 | 6:00 | 2022-09-24 | 766.02 |  |  | 383.01 | 383.01
2022-09-25 | 7:00 | 2022-09-25 | 790.23 |  |  | 395.115 | 395.115
2022-09-25 | 8:00 | 2022-09-25 | 699.918 |  |  | 349.959 | 349.959
2022-09-25 | 9:00 | 2022-09-25 | 609.606 |  |  | 304.803 | 304.803
2022-09-25 | 10:00 | 2022-09-25 | 496.716 |  |  | 248.358 | 248.358
2022-09-25 | 11:00 | 2022-09-25 | 406.404 |  |  | 203.202 | 203.202
2022-09-25 | 12:00 | 2022-09-25 | 406.404 |  |  | 203.202 | 203.202
2022-09-25 | 13:00 | 2022-09-25 | 338.67 |  |  | 169.335 | 169.335
2022-09-25 | 14:00 | 2022-09-25 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2022-09-25 | 15:00 | 2022-09-25 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2022-09-25 | 16:00 | 2022-09-25 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2022-09-25 | 17:00 | 2022-09-25 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2022-09-25 | 18:00 | 2022-09-25 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2022-09-25 | 19:00 | 2022-09-25 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2022-09-25 | 20:00 | 2022-09-25 | 428.982 |  |  | 214.491 | 214.491
2022-09-25 | 21:00 | 2022-09-25 | 451.56 |  |  | 225.78 | 225.78
2022-09-25 | 22:00 | 2022-09-25 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2022-09-25 | 23:00 | 2022-09-25 | 158.046 |  |  | 79.023 | 79.023
2022-09-26 | 24:00 | 2022-09-25 | 180.624 |  |  | 90.312 | 90.312
2022-09-26 | 1:00 | 2022-09-25 | 135.468 |  |  | 67.734 | 67.734
2022-09-26 | 2:00 | 2022-09-25 | 112.89 |  |  | 56.445 | 56.445
2022-09-26 | 3:00 | 2022-09-25 | 135.468 |  |  | 67.734 | 67.734
2022-09-26 | 4:00 | 2022-09-25 | 180.624 |  |  | 90.312 | 90.312
2022-09-26 | 5:00 | 2022-09-25 | 338.67 |  |  | 169.335 | 169.335
2022-09-26 | 6:00 | 2022-09-25 | 632.184 |  |  | 316.092 | 316.092
2022-09-26 | 7:00 | 2022-09-26 | 721.024 |  |  | 360.512 | 360.512
2022-09-26 | 8:00 | 2022-09-26 | 585.832 |  |  | 292.916 | 292.916
2022-09-26 | 9:00 | 2022-09-26 | 518.236 |  |  | 259.118 | 259.118
2022-09-26 | 10:00 | 2022-09-26 | 428.108 |  |  | 214.054 | 214.054
2022-09-26 | 11:00 | 2022-09-26 | 360.512 |  |  | 180.256 | 180.256
2022-09-26 | 12:00 | 2022-09-26 | 383.044 |  |  | 191.522 | 191.522
2022-09-26 | 13:00 | 2022-09-26 | 292.916 |  |  | 146.458 | 146.458
2022-09-26 | 14:00 | 2022-09-26 | 383.044 |  |  | 191.522 | 191.522
2022-09-26 | 15:00 | 2022-09-26 | 270.384 |  |  | 135.192 | 135.192
2022-09-26 | 16:00 | 2022-09-26 | 247.852 |  |  | 123.926 | 123.926
2022-09-26 | 17:00 | 2022-09-26 | 292.916 |  |  | 146.458 | 146.458
2022-09-26 | 18:00 | 2022-09-26 | 360.512 |  |  | 180.256 | 180.256
2022-09-26 | 19:00 | 2022-09-26 | 383.044 |  |  | 191.522 | 191.522
2022-09-26 | 20:00 | 2022-09-26 | 405.576 |  |  | 202.788 | 202.788
2022-09-26 | 21:00 | 2022-09-26 | 428.108 |  |  | 214.054 | 214.054
2022-09-26 | 22:00 | 2022-09-26 | 360.512 |  |  | 180.256 | 180.256
2022-09-26 | 23:00 | 2022-09-26 | 247.852 |  |  | 123.926 | 123.926
2022-09-27 | 24:00 | 2022-09-26 | 157.724 |  |  | 78.862 | 78.862
2022-09-27 | 1:00 | 2022-09-26 | 135.192 |  |  | 67.596 | 67.596
2022-09-27 | 2:00 | 2022-09-26 | 112.66 |  |  | 56.33 | 56.33
2022-09-27 | 3:00 | 2022-09-26 | 157.724 |  |  | 78.862 | 78.862
2022-09-27 | 4:00 | 2022-09-26 | 180.256 |  |  | 90.128 | 90.128
2022-09-27 | 5:00 | 2022-09-26 | 315.448 |  |  | 157.724 | 157.724
2022-09-27 | 6:00 | 2022-09-26 | 675.96 |  |  | 337.98 | 337.98
2022-09-27 | 7:00 | 2022-09-27 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2022-09-27 | 8:00 | 2022-09-27 | 704.01 |  |  | 352.005 | 352.005
2022-09-27 | 9:00 | 2022-09-27 | 635.88 |  |  | 317.94 | 317.94
2022-09-27 | 10:00 | 2022-09-27 | 545.04 |  |  | 272.52 | 272.52
2022-09-27 | 11:00 | 2022-09-27 | 545.04 |  |  | 272.52 | 272.52
2022-09-27 | 12:00 | 2022-09-27 | 454.2 |  |  | 227.1 | 227.1
2022-09-27 | 13:00 | 2022-09-27 | 408.78 |  |  | 204.39 | 204.39
2022-09-27 | 14:00 | 2022-09-27 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-09-27 | 15:00 | 2022-09-27 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2022-09-27 | 16:00 | 2022-09-27 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-09-27 | 17:00 | 2022-09-27 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2022-09-27 | 18:00 | 2022-09-27 | 363.36 |  |  | 181.68 | 181.68
2022-09-27 | 19:00 | 2022-09-27 | 476.91 |  |  | 238.455 | 238.455
2022-09-27 | 20:00 | 2022-09-27 | 476.91 |  |  | 238.455 | 238.455
2022-09-27 | 21:00 | 2022-09-27 | 454.2 |  |  | 227.1 | 227.1
2022-09-27 | 22:00 | 2022-09-27 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2022-09-27 | 23:00 | 2022-09-27 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2022-09-28 | 24:00 | 2022-09-27 | 227.1 |  |  | 113.55 | 113.55
2022-09-28 | 1:00 | 2022-09-27 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-09-28 | 2:00 | 2022-09-27 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-09-28 | 3:00 | 2022-09-27 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2022-09-28 | 4:00 | 2022-09-27 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2022-09-28 | 5:00 | 2022-09-27 | 363.36 |  |  | 181.68 | 181.68
2022-09-28 | 6:00 | 2022-09-27 | 567.75 |  |  | 283.875 | 283.875
2022-09-28 | 7:00 | 2022-09-28 | 846.56 |  |  | 423.28 | 423.28
2022-09-28 | 8:00 | 2022-09-28 | 755.04 |  |  | 377.52 | 377.52
2022-09-28 | 9:00 | 2022-09-28 | 709.28 |  |  | 354.64 | 354.64
2022-09-28 | 10:00 | 2022-09-28 | 686.4 |  |  | 343.2 | 343.2
2022-09-28 | 11:00 | 2022-09-28 | 663.52 |  |  | 331.76 | 331.76
2022-09-28 | 12:00 | 2022-09-28 | 640.64 |  |  | 320.32 | 320.32
2022-09-28 | 13:00 | 2022-09-28 | 480.48 |  |  | 240.24 | 240.24
2022-09-28 | 14:00 | 2022-09-28 | 480.48 |  |  | 240.24 | 240.24
2022-09-28 | 15:00 | 2022-09-28 | 388.96 |  |  | 194.48 | 194.48
2022-09-28 | 16:00 | 2022-09-28 | 366.08 |  |  | 183.04 | 183.04
2022-09-28 | 17:00 | 2022-09-28 | 388.96 |  |  | 194.48 | 194.48
2022-09-28 | 18:00 | 2022-09-28 | 434.72 |  |  | 217.36 | 217.36
2022-09-28 | 19:00 | 2022-09-28 | 526.24 |  |  | 263.12 | 263.12
2022-09-28 | 20:00 | 2022-09-28 | 572 |  |  | 286 | 286
2022-09-28 | 21:00 | 2022-09-28 | 480.48 |  |  | 240.24 | 240.24
2022-09-28 | 22:00 | 2022-09-28 | 480.48 |  |  | 240.24 | 240.24
2022-09-28 | 23:00 | 2022-09-28 | 274.56 |  |  | 137.28 | 137.28
2022-09-29 | 24:00 | 2022-09-28 | 205.92 |  |  | 102.96 | 102.96
2022-09-29 | 1:00 | 2022-09-28 | 183.04 |  |  | 91.52 | 91.52
2022-09-29 | 2:00 | 2022-09-28 | 183.04 |  |  | 91.52 | 91.52
2022-09-29 | 3:00 | 2022-09-28 | 183.04 |  |  | 91.52 | 91.52
2022-09-29 | 4:00 | 2022-09-28 | 251.68 |  |  | 125.84 | 125.84
2022-09-29 | 5:00 | 2022-09-28 | 343.2 |  |  | 171.6 | 171.6
2022-09-29 | 6:00 | 2022-09-28 | 572 |  |  | 286 | 286
2022-09-29 | 7:00 | 2022-09-29 | 774.724 |  |  | 387.362 | 387.362
2022-09-29 | 8:00 | 2022-09-29 | 683.58 |  |  | 341.79 | 341.79
2022-09-29 | 9:00 | 2022-09-29 | 638.008 |  |  | 319.004 | 319.004
2022-09-29 | 10:00 | 2022-09-29 | 683.58 |  |  | 341.79 | 341.79
2022-09-29 | 11:00 | 2022-09-29 | 592.436 |  |  | 296.218 | 296.218
2022-09-29 | 12:00 | 2022-09-29 | 569.65 |  |  | 284.825 | 284.825
2022-09-29 | 13:00 | 2022-09-29 | 638.008 |  |  | 319.004 | 319.004
2022-09-29 | 14:00 | 2022-09-29 | 569.65 |  |  | 284.825 | 284.825
2022-09-29 | 15:00 | 2022-09-29 | 569.65 |  |  | 284.825 | 284.825
2022-09-29 | 16:00 | 2022-09-29 | 524.078 |  |  | 262.039 | 262.039
2022-09-29 | 17:00 | 2022-09-29 | 592.436 |  |  | 296.218 | 296.218
2022-09-29 | 18:00 | 2022-09-29 | 592.436 |  |  | 296.218 | 296.218
2022-09-29 | 19:00 | 2022-09-29 | 638.008 |  |  | 319.004 | 319.004
2022-09-29 | 20:00 | 2022-09-29 | 638.008 |  |  | 319.004 | 319.004
2022-09-29 | 21:00 | 2022-09-29 | 615.222 |  |  | 307.611 | 307.611
2022-09-29 | 22:00 | 2022-09-29 | 524.078 |  |  | 262.039 | 262.039
2022-09-29 | 23:00 | 2022-09-29 | 341.79 |  |  | 170.895 | 170.895
2022-09-30 | 24:00 | 2022-09-29 | 250.646 |  |  | 125.323 | 125.323
2022-09-30 | 1:00 | 2022-09-29 | 205.074 |  |  | 102.537 | 102.537
2022-09-30 | 2:00 | 2022-09-29 | 250.646 |  |  | 125.323 | 125.323
2022-09-30 | 3:00 | 2022-09-29 | 250.646 |  |  | 125.323 | 125.323
2022-09-30 | 4:00 | 2022-09-29 | 296.218 |  |  | 148.109 | 148.109
2022-09-30 | 5:00 | 2022-09-29 | 569.65 |  |  | 284.825 | 284.825
2022-09-30 | 6:00 | 2022-09-29 | 843.082 |  |  | 421.541 | 421.541
2022-09-30 | 7:00 | 2022-09-30 | 1050.18 |  |  | 525.09 | 525.09
2022-09-30 | 8:00 | 2022-09-30 | 913.2 |  |  | 456.6 | 456.6
2022-09-30 | 9:00 | 2022-09-30 | 776.22 |  |  | 388.11 | 388.11
2022-09-30 | 10:00 | 2022-09-30 | 662.07 |  |  | 331.035 | 331.035
2022-09-30 | 11:00 | 2022-09-30 | 616.41 |  |  | 308.205 | 308.205
2022-09-30 | 12:00 | 2022-09-30 | 547.92 |  |  | 273.96 | 273.96
2022-09-30 | 13:00 | 2022-09-30 | 479.43 |  |  | 239.715 | 239.715
2022-09-30 | 14:00 | 2022-09-30 | 479.43 |  |  | 239.715 | 239.715
2022-09-30 | 15:00 | 2022-09-30 | 479.43 |  |  | 239.715 | 239.715
2022-09-30 | 16:00 | 2022-09-30 | 433.77 |  |  | 216.885 | 216.885
2022-09-30 | 17:00 | 2022-09-30 | 525.09 |  |  | 262.545 | 262.545
2022-09-30 | 18:00 | 2022-09-30 | 570.75 |  |  | 285.375 | 285.375
2022-09-30 | 19:00 | 2022-09-30 | 639.24 |  |  | 319.62 | 319.62
2022-09-30 | 20:00 | 2022-09-30 | 639.24 |  |  | 319.62 | 319.62
2022-09-30 | 21:00 | 2022-09-30 | 639.24 |  |  | 319.62 | 319.62
2022-09-30 | 22:00 | 2022-09-30 | 662.07 |  |  | 331.035 | 331.035
2022-09-30 | 23:00 | 2022-09-30 | 388.11 |  |  | 194.055 | 194.055
2022-10-01 | 24:00 | 2022-09-30 | 319.62 |  |  | 159.81 | 159.81
2022-10-01 | 1:00 | 2022-09-30 | 273.96 |  |  | 136.98 | 136.98
2022-10-01 | 2:00 | 2022-09-30 | 296.79 |  |  | 148.395 | 148.395
2022-10-01 | 3:00 | 2022-09-30 | 319.62 |  |  | 159.81 | 159.81
2022-10-01 | 4:00 | 2022-09-30 | 433.77 |  |  | 216.885 | 216.885
2022-10-01 | 5:00 | 2022-09-30 | 593.58 |  |  | 296.79 | 296.79
2022-10-01 | 6:00 | 2022-09-30 | 958.86 |  |  | 479.43 | 479.43
2022-10-01 | 7:00 | 2022-10-01 | 1062.576 |  |  | 531.288 | 531.288
2022-10-01 | 8:00 | 2022-10-01 | 836.496 |  |  | 418.248 | 418.248
2022-10-01 | 9:00 | 2022-10-01 | 836.496 |  |  | 418.248 | 418.248
2022-10-01 | 10:00 | 2022-10-01 | 655.632 |  |  | 327.816 | 327.816
2022-10-01 | 11:00 | 2022-10-01 | 587.808 |  |  | 293.904 | 293.904
2022-10-01 | 12:00 | 2022-10-01 | 565.2 |  |  | 282.6 | 282.6
2022-10-01 | 13:00 | 2022-10-01 | 565.2 |  |  | 282.6 | 282.6
2022-10-01 | 14:00 | 2022-10-01 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2022-10-01 | 15:00 | 2022-10-01 | 452.16 |  |  | 226.08 | 226.08
2022-10-01 | 16:00 | 2022-10-01 | 429.552 |  |  | 214.776 | 214.776
2022-10-01 | 17:00 | 2022-10-01 | 542.592 |  |  | 271.296 | 271.296
2022-10-01 | 18:00 | 2022-10-01 | 565.2 |  |  | 282.6 | 282.6
2022-10-01 | 19:00 | 2022-10-01 | 610.416 |  |  | 305.208 | 305.208
2022-10-01 | 20:00 | 2022-10-01 | 678.24 |  |  | 339.12 | 339.12
2022-10-01 | 21:00 | 2022-10-01 | 746.064 |  |  | 373.032 | 373.032
2022-10-01 | 22:00 | 2022-10-01 | 610.416 |  |  | 305.208 | 305.208
2022-10-01 | 23:00 | 2022-10-01 | 384.336 |  |  | 192.168 | 192.168
2022-10-02 | 24:00 | 2022-10-01 | 293.904 |  |  | 146.952 | 146.952
2022-10-02 | 1:00 | 2022-10-01 | 293.904 |  |  | 146.952 | 146.952
2022-10-02 | 2:00 | 2022-10-01 | 361.728 |  |  | 180.864 | 180.864
2022-10-02 | 3:00 | 2022-10-01 | 293.904 |  |  | 146.952 | 146.952
2022-10-02 | 4:00 | 2022-10-01 | 429.552 |  |  | 214.776 | 214.776
2022-10-02 | 5:00 | 2022-10-01 | 587.808 |  |  | 293.904 | 293.904
2022-10-02 | 6:00 | 2022-10-01 | 972.144 |  |  | 486.072 | 486.072
2022-10-02 | 7:00 | 2022-10-02 | 1144.44 |  |  | 572.22 | 572.22
2022-10-02 | 8:00 | 2022-10-02 | 875.16 |  |  | 437.58 | 437.58
2022-10-02 | 9:00 | 2022-10-02 | 852.72 |  |  | 426.36 | 426.36
2022-10-02 | 10:00 | 2022-10-02 | 740.52 |  |  | 370.26 | 370.26
2022-10-02 | 11:00 | 2022-10-02 | 583.44 |  |  | 291.72 | 291.72
2022-10-02 | 12:00 | 2022-10-02 | 650.76 |  |  | 325.38 | 325.38
2022-10-02 | 13:00 | 2022-10-02 | 583.44 |  |  | 291.72 | 291.72
2022-10-02 | 14:00 | 2022-10-02 | 516.12 |  |  | 258.06 | 258.06
2022-10-02 | 15:00 | 2022-10-02 | 471.24 |  |  | 235.62 | 235.62
2022-10-02 | 16:00 | 2022-10-02 | 426.36 |  |  | 213.18 | 213.18
2022-10-02 | 17:00 | 2022-10-02 | 538.56 |  |  | 269.28 | 269.28
2022-10-02 | 18:00 | 2022-10-02 | 493.68 |  |  | 246.84 | 246.84
2022-10-02 | 19:00 | 2022-10-02 | 673.2 |  |  | 336.6 | 336.6
2022-10-02 | 20:00 | 2022-10-02 | 605.88 |  |  | 302.94 | 302.94
2022-10-02 | 21:00 | 2022-10-02 | 695.64 |  |  | 347.82 | 347.82
2022-10-02 | 22:00 | 2022-10-02 | 628.32 |  |  | 314.16 | 314.16
2022-10-02 | 23:00 | 2022-10-02 | 403.92 |  |  | 201.96 | 201.96
2022-10-03 | 24:00 | 2022-10-02 | 314.16 |  |  | 157.08 | 157.08
2022-10-03 | 1:00 | 2022-10-02 | 314.16 |  |  | 157.08 | 157.08
2022-10-03 | 2:00 | 2022-10-02 | 246.84 |  |  | 123.42 | 123.42
2022-10-03 | 3:00 | 2022-10-02 | 314.16 |  |  | 157.08 | 157.08
2022-10-03 | 4:00 | 2022-10-02 | 381.48 |  |  | 190.74 | 190.74
2022-10-03 | 5:00 | 2022-10-02 | 583.44 |  |  | 291.72 | 291.72
2022-10-03 | 6:00 | 2022-10-02 | 964.92 |  |  | 482.46 | 482.46
2022-10-03 | 7:00 | 2022-10-03 | 1071.224 |  |  | 535.612 | 535.612
2022-10-03 | 8:00 | 2022-10-03 | 911.68 |  |  | 455.84 | 455.84
2022-10-03 | 9:00 | 2022-10-03 | 911.68 |  |  | 455.84 | 455.84
2022-10-03 | 10:00 | 2022-10-03 | 843.304 |  |  | 421.652 | 421.652
2022-10-03 | 11:00 | 2022-10-03 | 752.136 |  |  | 376.068 | 376.068
2022-10-03 | 12:00 | 2022-10-03 | 729.344 |  |  | 364.672 | 364.672
2022-10-03 | 13:00 | 2022-10-03 | 660.968 |  |  | 330.484 | 330.484
2022-10-03 | 14:00 | 2022-10-03 | 638.176 |  |  | 319.088 | 319.088
2022-10-03 | 15:00 | 2022-10-03 | 524.216 |  |  | 262.108 | 262.108
2022-10-03 | 16:00 | 2022-10-03 | 592.592 |  |  | 296.296 | 296.296
2022-10-03 | 17:00 | 2022-10-03 | 592.592 |  |  | 296.296 | 296.296
2022-10-03 | 18:00 | 2022-10-03 | 638.176 |  |  | 319.088 | 319.088
2022-10-03 | 19:00 | 2022-10-03 | 729.344 |  |  | 364.672 | 364.672
2022-10-03 | 20:00 | 2022-10-03 | 752.136 |  |  | 376.068 | 376.068
2022-10-03 | 21:00 | 2022-10-03 | 660.968 |  |  | 330.484 | 330.484
2022-10-03 | 22:00 | 2022-10-03 | 615.384 |  |  | 307.692 | 307.692
2022-10-03 | 23:00 | 2022-10-03 | 410.256 |  |  | 205.128 | 205.128
2022-10-04 | 24:00 | 2022-10-03 | 296.296 |  |  | 148.148 | 148.148
2022-10-04 | 1:00 | 2022-10-03 | 250.712 |  |  | 125.356 | 125.356
2022-10-04 | 2:00 | 2022-10-03 | 250.712 |  |  | 125.356 | 125.356
2022-10-04 | 3:00 | 2022-10-03 | 296.296 |  |  | 148.148 | 148.148
2022-10-04 | 4:00 | 2022-10-03 | 319.088 |  |  | 159.544 | 159.544
2022-10-04 | 5:00 | 2022-10-03 | 524.216 |  |  | 262.108 | 262.108
2022-10-04 | 6:00 | 2022-10-03 | 911.68 |  |  | 455.84 | 455.84
2022-10-04 | 7:00 | 2022-10-04 | 976.1 |  |  | 488.05 | 488.05
2022-10-04 | 8:00 | 2022-10-04 | 885.3 |  |  | 442.65 | 442.65
2022-10-04 | 9:00 | 2022-10-04 | 839.9 |  |  | 419.95 | 419.95
2022-10-04 | 10:00 | 2022-10-04 | 658.3 |  |  | 329.15 | 329.15
2022-10-04 | 11:00 | 2022-10-04 | 681 |  |  | 340.5 | 340.5
2022-10-04 | 12:00 | 2022-10-04 | 612.9 |  |  | 306.45 | 306.45
2022-10-04 | 13:00 | 2022-10-04 | 612.9 |  |  | 306.45 | 306.45
2022-10-04 | 14:00 | 2022-10-04 | 590.2 |  |  | 295.1 | 295.1
2022-10-04 | 15:00 | 2022-10-04 | 499.4 |  |  | 249.7 | 249.7
2022-10-04 | 16:00 | 2022-10-04 | 408.6 |  |  | 204.3 | 204.3
2022-10-04 | 17:00 | 2022-10-04 | 431.3 |  |  | 215.65 | 215.65
2022-10-04 | 18:00 | 2022-10-04 | 544.8 |  |  | 272.4 | 272.4
2022-10-04 | 19:00 | 2022-10-04 | 499.4 |  |  | 249.7 | 249.7
2022-10-04 | 20:00 | 2022-10-04 | 544.8 |  |  | 272.4 | 272.4
2022-10-04 | 21:00 | 2022-10-04 | 544.8 |  |  | 272.4 | 272.4
2022-10-04 | 22:00 | 2022-10-04 | 544.8 |  |  | 272.4 | 272.4
2022-10-04 | 23:00 | 2022-10-04 | 295.1 |  |  | 147.55 | 147.55
2022-10-05 | 24:00 | 2022-10-04 | 272.4 |  |  | 136.2 | 136.2
2022-10-05 | 1:00 | 2022-10-04 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2022-10-05 | 2:00 | 2022-10-04 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2022-10-05 | 3:00 | 2022-10-04 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2022-10-05 | 4:00 | 2022-10-04 | 295.1 |  |  | 147.55 | 147.55
2022-10-05 | 5:00 | 2022-10-04 | 385.9 |  |  | 192.95 | 192.95
2022-10-05 | 6:00 | 2022-10-04 | 635.6 |  |  | 317.8 | 317.8
2022-10-05 | 7:00 | 2022-10-05 | 842.046 |  |  | 421.023 | 421.023
2022-10-05 | 8:00 | 2022-10-05 | 682.74 |  |  | 341.37 | 341.37
2022-10-05 | 9:00 | 2022-10-05 | 637.224 |  |  | 318.612 | 318.612
2022-10-05 | 10:00 | 2022-10-05 | 682.74 |  |  | 341.37 | 341.37
2022-10-05 | 11:00 | 2022-10-05 | 637.224 |  |  | 318.612 | 318.612
2022-10-05 | 12:00 | 2022-10-05 | 773.772 |  |  | 386.886 | 386.886
2022-10-05 | 13:00 | 2022-10-05 | 614.466 |  |  | 307.233 | 307.233
2022-10-05 | 14:00 | 2022-10-05 | 637.224 |  |  | 318.612 | 318.612
2022-10-05 | 15:00 | 2022-10-05 | 591.708 |  |  | 295.854 | 295.854
2022-10-05 | 16:00 | 2022-10-05 | 591.708 |  |  | 295.854 | 295.854
2022-10-05 | 17:00 | 2022-10-05 | 659.982 |  |  | 329.991 | 329.991
2022-10-05 | 18:00 | 2022-10-05 | 705.498 |  |  | 352.749 | 352.749
2022-10-05 | 19:00 | 2022-10-05 | 591.708 |  |  | 295.854 | 295.854
2022-10-05 | 20:00 | 2022-10-05 | 637.224 |  |  | 318.612 | 318.612
2022-10-05 | 21:00 | 2022-10-05 | 637.224 |  |  | 318.612 | 318.612
2022-10-05 | 22:00 | 2022-10-05 | 500.676 |  |  | 250.338 | 250.338
2022-10-05 | 23:00 | 2022-10-05 | 341.37 |  |  | 170.685 | 170.685
2022-10-06 | 24:00 | 2022-10-05 | 273.096 |  |  | 136.548 | 136.548
2022-10-06 | 1:00 | 2022-10-05 | 204.822 |  |  | 102.411 | 102.411
2022-10-06 | 2:00 | 2022-10-05 | 227.58 |  |  | 113.79 | 113.79
2022-10-06 | 3:00 | 2022-10-05 | 182.064 |  |  | 91.032 | 91.032
2022-10-06 | 4:00 | 2022-10-05 | 295.854 |  |  | 147.927 | 147.927
2022-10-06 | 5:00 | 2022-10-05 | 341.37 |  |  | 170.685 | 170.685
2022-10-06 | 6:00 | 2022-10-05 | 546.192 |  |  | 273.096 | 273.096
2022-10-06 | 7:00 | 2022-10-06 | 861.232 |  |  | 430.616 | 430.616
2022-10-06 | 8:00 | 2022-10-06 | 679.92 |  |  | 339.96 | 339.96
2022-10-06 | 9:00 | 2022-10-06 | 657.256 |  |  | 328.628 | 328.628
2022-10-06 | 10:00 | 2022-10-06 | 634.592 |  |  | 317.296 | 317.296
2022-10-06 | 11:00 | 2022-10-06 | 679.92 |  |  | 339.96 | 339.96
2022-10-06 | 12:00 | 2022-10-06 | 634.592 |  |  | 317.296 | 317.296
2022-10-06 | 13:00 | 2022-10-06 | 657.256 |  |  | 328.628 | 328.628
2022-10-06 | 14:00 | 2022-10-06 | 611.928 |  |  | 305.964 | 305.964
2022-10-06 | 15:00 | 2022-10-06 | 543.936 |  |  | 271.968 | 271.968
2022-10-06 | 16:00 | 2022-10-06 | 543.936 |  |  | 271.968 | 271.968
2022-10-06 | 17:00 | 2022-10-06 | 521.272 |  |  | 260.636 | 260.636
2022-10-06 | 18:00 | 2022-10-06 | 566.6 |  |  | 283.3 | 283.3
2022-10-06 | 19:00 | 2022-10-06 | 566.6 |  |  | 283.3 | 283.3
2022-10-06 | 20:00 | 2022-10-06 | 657.256 |  |  | 328.628 | 328.628
2022-10-06 | 21:00 | 2022-10-06 | 566.6 |  |  | 283.3 | 283.3
2022-10-06 | 22:00 | 2022-10-06 | 521.272 |  |  | 260.636 | 260.636
2022-10-06 | 23:00 | 2022-10-06 | 317.296 |  |  | 158.648 | 158.648
2022-10-07 | 24:00 | 2022-10-06 | 226.64 |  |  | 113.32 | 113.32
2022-10-07 | 1:00 | 2022-10-06 | 226.64 |  |  | 113.32 | 113.32
2022-10-07 | 2:00 | 2022-10-06 | 226.64 |  |  | 113.32 | 113.32
2022-10-07 | 3:00 | 2022-10-06 | 226.64 |  |  | 113.32 | 113.32
2022-10-07 | 4:00 | 2022-10-06 | 294.632 |  |  | 147.316 | 147.316
2022-10-07 | 5:00 | 2022-10-06 | 475.944 |  |  | 237.972 | 237.972
2022-10-07 | 6:00 | 2022-10-06 | 838.568 |  |  | 419.284 | 419.284
2022-10-07 | 7:00 | 2022-10-07 | 821.088 |  |  | 410.544 | 410.544
2022-10-07 | 8:00 | 2022-10-07 | 775.472 |  |  | 387.736 | 387.736
2022-10-07 | 9:00 | 2022-10-07 | 661.432 |  |  | 330.716 | 330.716
2022-10-07 | 10:00 | 2022-10-07 | 615.816 |  |  | 307.908 | 307.908
2022-10-07 | 11:00 | 2022-10-07 | 547.392 |  |  | 273.696 | 273.696
2022-10-07 | 12:00 | 2022-10-07 | 615.816 |  |  | 307.908 | 307.908
2022-10-07 | 13:00 | 2022-10-07 | 501.776 |  |  | 250.888 | 250.888
2022-10-07 | 14:00 | 2022-10-07 | 501.776 |  |  | 250.888 | 250.888
2022-10-07 | 15:00 | 2022-10-07 | 387.736 |  |  | 193.868 | 193.868
2022-10-07 | 16:00 | 2022-10-07 | 478.968 |  |  | 239.484 | 239.484
2022-10-07 | 17:00 | 2022-10-07 | 456.16 |  |  | 228.08 | 228.08
2022-10-07 | 18:00 | 2022-10-07 | 501.776 |  |  | 250.888 | 250.888
2022-10-07 | 19:00 | 2022-10-07 | 547.392 |  |  | 273.696 | 273.696
2022-10-07 | 20:00 | 2022-10-07 | 593.008 |  |  | 296.504 | 296.504
2022-10-07 | 21:00 | 2022-10-07 | 524.584 |  |  | 262.292 | 262.292
2022-10-07 | 22:00 | 2022-10-07 | 501.776 |  |  | 250.888 | 250.888
2022-10-07 | 23:00 | 2022-10-07 | 296.504 |  |  | 148.252 | 148.252
2022-10-08 | 24:00 | 2022-10-07 | 250.888 |  |  | 125.444 | 125.444
2022-10-08 | 1:00 | 2022-10-07 | 159.656 |  |  | 79.828 | 79.828
2022-10-08 | 2:00 | 2022-10-07 | 182.464 |  |  | 91.232 | 91.232
2022-10-08 | 3:00 | 2022-10-07 | 205.272 |  |  | 102.636 | 102.636
2022-10-08 | 4:00 | 2022-10-07 | 273.696 |  |  | 136.848 | 136.848
2022-10-08 | 5:00 | 2022-10-07 | 410.544 |  |  | 205.272 | 205.272
2022-10-08 | 6:00 | 2022-10-07 | 798.28 |  |  | 399.14 | 399.14
2022-10-08 | 7:00 | 2022-10-08 | 796.18 |  |  | 398.09 | 398.09
2022-10-08 | 8:00 | 2022-10-08 | 682.44 |  |  | 341.22 | 341.22
2022-10-08 | 9:00 | 2022-10-08 | 682.44 |  |  | 341.22 | 341.22
2022-10-08 | 10:00 | 2022-10-08 | 568.7 |  |  | 284.35 | 284.35
2022-10-08 | 11:00 | 2022-10-08 | 545.952 |  |  | 272.976 | 272.976
2022-10-08 | 12:00 | 2022-10-08 | 545.952 |  |  | 272.976 | 272.976
2022-10-08 | 13:00 | 2022-10-08 | 454.96 |  |  | 227.48 | 227.48
2022-10-08 | 14:00 | 2022-10-08 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2022-10-08 | 15:00 | 2022-10-08 | 454.96 |  |  | 227.48 | 227.48
2022-10-08 | 16:00 | 2022-10-08 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2022-10-08 | 17:00 | 2022-10-08 | 500.456 |  |  | 250.228 | 250.228
2022-10-08 | 18:00 | 2022-10-08 | 500.456 |  |  | 250.228 | 250.228
2022-10-08 | 19:00 | 2022-10-08 | 614.196 |  |  | 307.098 | 307.098
2022-10-08 | 20:00 | 2022-10-08 | 636.944 |  |  | 318.472 | 318.472
2022-10-08 | 21:00 | 2022-10-08 | 591.448 |  |  | 295.724 | 295.724
2022-10-08 | 22:00 | 2022-10-08 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2022-10-08 | 23:00 | 2022-10-08 | 295.724 |  |  | 147.862 | 147.862
2022-10-09 | 24:00 | 2022-10-08 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-10-09 | 1:00 | 2022-10-08 | 159.236 |  |  | 79.618 | 79.618
2022-10-09 | 2:00 | 2022-10-08 | 181.984 |  |  | 90.992 | 90.992
2022-10-09 | 3:00 | 2022-10-08 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2022-10-09 | 4:00 | 2022-10-08 | 250.228 |  |  | 125.114 | 125.114
2022-10-09 | 5:00 | 2022-10-08 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2022-10-09 | 6:00 | 2022-10-08 | 773.432 |  |  | 386.716 | 386.716
2022-10-09 | 7:00 | 2022-10-09 | 862.144 |  |  | 431.072 | 431.072
2022-10-09 | 8:00 | 2022-10-09 | 748.704 |  |  | 374.352 | 374.352
2022-10-09 | 9:00 | 2022-10-09 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-09 | 10:00 | 2022-10-09 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-09 | 11:00 | 2022-10-09 | 567.2 |  |  | 283.6 | 283.6
2022-10-09 | 12:00 | 2022-10-09 | 544.512 |  |  | 272.256 | 272.256
2022-10-09 | 13:00 | 2022-10-09 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2022-10-09 | 14:00 | 2022-10-09 | 453.76 |  |  | 226.88 | 226.88
2022-10-09 | 15:00 | 2022-10-09 | 431.072 |  |  | 215.536 | 215.536
2022-10-09 | 16:00 | 2022-10-09 | 431.072 |  |  | 215.536 | 215.536
2022-10-09 | 17:00 | 2022-10-09 | 476.448 |  |  | 238.224 | 238.224
2022-10-09 | 18:00 | 2022-10-09 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2022-10-09 | 19:00 | 2022-10-09 | 589.888 |  |  | 294.944 | 294.944
2022-10-09 | 20:00 | 2022-10-09 | 589.888 |  |  | 294.944 | 294.944
2022-10-09 | 21:00 | 2022-10-09 | 544.512 |  |  | 272.256 | 272.256
2022-10-09 | 22:00 | 2022-10-09 | 476.448 |  |  | 238.224 | 238.224
2022-10-09 | 23:00 | 2022-10-09 | 317.632 |  |  | 158.816 | 158.816
2022-10-10 | 24:00 | 2022-10-09 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2022-10-10 | 1:00 | 2022-10-09 | 181.504 |  |  | 90.752 | 90.752
2022-10-10 | 2:00 | 2022-10-09 | 181.504 |  |  | 90.752 | 90.752
2022-10-10 | 3:00 | 2022-10-09 | 181.504 |  |  | 90.752 | 90.752
2022-10-10 | 4:00 | 2022-10-09 | 272.256 |  |  | 136.128 | 136.128
2022-10-10 | 5:00 | 2022-10-09 | 453.76 |  |  | 226.88 | 226.88
2022-10-10 | 6:00 | 2022-10-09 | 884.832 |  |  | 442.416 | 442.416
2022-10-10 | 7:00 | 2022-10-10 | 954.492 |  |  | 477.246 | 477.246
2022-10-10 | 8:00 | 2022-10-10 | 886.314 |  |  | 443.157 | 443.157
2022-10-10 | 9:00 | 2022-10-10 | 795.41 |  |  | 397.705 | 397.705
2022-10-10 | 10:00 | 2022-10-10 | 772.684 |  |  | 386.342 | 386.342
2022-10-10 | 11:00 | 2022-10-10 | 795.41 |  |  | 397.705 | 397.705
2022-10-10 | 12:00 | 2022-10-10 | 749.958 |  |  | 374.979 | 374.979
2022-10-10 | 13:00 | 2022-10-10 | 681.78 |  |  | 340.89 | 340.89
2022-10-10 | 14:00 | 2022-10-10 | 681.78 |  |  | 340.89 | 340.89
2022-10-10 | 15:00 | 2022-10-10 | 590.876 |  |  | 295.438 | 295.438
2022-10-10 | 16:00 | 2022-10-10 | 659.054 |  |  | 329.527 | 329.527
2022-10-10 | 17:00 | 2022-10-10 | 704.506 |  |  | 352.253 | 352.253
2022-10-10 | 18:00 | 2022-10-10 | 681.78 |  |  | 340.89 | 340.89
2022-10-10 | 19:00 | 2022-10-10 | 863.588 |  |  | 431.794 | 431.794
2022-10-10 | 20:00 | 2022-10-10 | 863.588 |  |  | 431.794 | 431.794
2022-10-10 | 21:00 | 2022-10-10 | 727.232 |  |  | 363.616 | 363.616
2022-10-10 | 22:00 | 2022-10-10 | 727.232 |  |  | 363.616 | 363.616
2022-10-10 | 23:00 | 2022-10-10 | 431.794 |  |  | 215.897 | 215.897
2022-10-11 | 24:00 | 2022-10-10 | 363.616 |  |  | 181.808 | 181.808
2022-10-11 | 1:00 | 2022-10-10 | 340.89 |  |  | 170.445 | 170.445
2022-10-11 | 2:00 | 2022-10-10 | 318.164 |  |  | 159.082 | 159.082
2022-10-11 | 3:00 | 2022-10-10 | 340.89 |  |  | 170.445 | 170.445
2022-10-11 | 4:00 | 2022-10-10 | 431.794 |  |  | 215.897 | 215.897
2022-10-11 | 5:00 | 2022-10-10 | 613.602 |  |  | 306.801 | 306.801
2022-10-11 | 6:00 | 2022-10-10 | 999.944 |  |  | 499.972 | 499.972
2022-10-11 | 7:00 | 2022-10-11 | 1135.1 |  |  | 567.55 | 567.55
2022-10-11 | 8:00 | 2022-10-11 | 1021.59 |  |  | 510.795 | 510.795
2022-10-11 | 9:00 | 2022-10-11 | 953.484 |  |  | 476.742 | 476.742
2022-10-11 | 10:00 | 2022-10-11 | 930.782 |  |  | 465.391 | 465.391
2022-10-11 | 11:00 | 2022-10-11 | 839.974 |  |  | 419.987 | 419.987
2022-10-11 | 12:00 | 2022-10-11 | 726.464 |  |  | 363.232 | 363.232
2022-10-11 | 13:00 | 2022-10-11 | 862.676 |  |  | 431.338 | 431.338
2022-10-11 | 14:00 | 2022-10-11 | 817.272 |  |  | 408.636 | 408.636
2022-10-11 | 15:00 | 2022-10-11 | 749.166 |  |  | 374.583 | 374.583
2022-10-11 | 16:00 | 2022-10-11 | 749.166 |  |  | 374.583 | 374.583
2022-10-11 | 17:00 | 2022-10-11 | 794.57 |  |  | 397.285 | 397.285
2022-10-11 | 18:00 | 2022-10-11 | 817.272 |  |  | 408.636 | 408.636
2022-10-11 | 19:00 | 2022-10-11 | 908.08 |  |  | 454.04 | 454.04
2022-10-11 | 20:00 | 2022-10-11 | 953.484 |  |  | 476.742 | 476.742
2022-10-11 | 21:00 | 2022-10-11 | 885.378 |  |  | 442.689 | 442.689
2022-10-11 | 22:00 | 2022-10-11 | 771.868 |  |  | 385.934 | 385.934
2022-10-11 | 23:00 | 2022-10-11 | 612.954 |  |  | 306.477 | 306.477
2022-10-12 | 24:00 | 2022-10-11 | 454.04 |  |  | 227.02 | 227.02
2022-10-12 | 1:00 | 2022-10-11 | 431.338 |  |  | 215.669 | 215.669
2022-10-12 | 2:00 | 2022-10-11 | 408.636 |  |  | 204.318 | 204.318
2022-10-12 | 3:00 | 2022-10-11 | 454.04 |  |  | 227.02 | 227.02
2022-10-12 | 4:00 | 2022-10-11 | 499.444 |  |  | 249.722 | 249.722
2022-10-12 | 5:00 | 2022-10-11 | 635.656 |  |  | 317.828 | 317.828
2022-10-12 | 6:00 | 2022-10-11 | 862.676 |  |  | 431.338 | 431.338
2022-10-12 | 7:00 | 2022-10-12 | 1177.696 |  |  | 588.848 | 588.848
2022-10-12 | 8:00 | 2022-10-12 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-10-12 | 9:00 | 2022-10-12 | 1155.048 |  |  | 577.524 | 577.524
2022-10-12 | 10:00 | 2022-10-12 | 1109.752 |  |  | 554.876 | 554.876
2022-10-12 | 11:00 | 2022-10-12 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-10-12 | 12:00 | 2022-10-12 | 973.864 |  |  | 486.932 | 486.932
2022-10-12 | 13:00 | 2022-10-12 | 996.512 |  |  | 498.256 | 498.256
2022-10-12 | 14:00 | 2022-10-12 | 928.568 |  |  | 464.284 | 464.284
2022-10-12 | 15:00 | 2022-10-12 | 928.568 |  |  | 464.284 | 464.284
2022-10-12 | 16:00 | 2022-10-12 | 928.568 |  |  | 464.284 | 464.284
2022-10-12 | 17:00 | 2022-10-12 | 951.216 |  |  | 475.608 | 475.608
2022-10-12 | 18:00 | 2022-10-12 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-10-12 | 19:00 | 2022-10-12 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-10-12 | 20:00 | 2022-10-12 | 1132.4 |  |  | 566.2 | 566.2
2022-10-12 | 21:00 | 2022-10-12 | 951.216 |  |  | 475.608 | 475.608
2022-10-12 | 22:00 | 2022-10-12 | 905.92 |  |  | 452.96 | 452.96
2022-10-12 | 23:00 | 2022-10-12 | 634.144 |  |  | 317.072 | 317.072
2022-10-13 | 24:00 | 2022-10-12 | 520.904 |  |  | 260.452 | 260.452
2022-10-13 | 1:00 | 2022-10-12 | 430.312 |  |  | 215.156 | 215.156
2022-10-13 | 2:00 | 2022-10-12 | 498.256 |  |  | 249.128 | 249.128
2022-10-13 | 3:00 | 2022-10-12 | 520.904 |  |  | 260.452 | 260.452
2022-10-13 | 4:00 | 2022-10-12 | 543.552 |  |  | 271.776 | 271.776
2022-10-13 | 5:00 | 2022-10-12 | 656.792 |  |  | 328.396 | 328.396
2022-10-13 | 6:00 | 2022-10-12 | 996.512 |  |  | 498.256 | 498.256
2022-10-13 | 7:00 | 2022-10-13 | 1263.584 |  |  | 631.792 | 631.792
2022-10-13 | 8:00 | 2022-10-13 | 1195.892 |  |  | 597.946 | 597.946
2022-10-13 | 9:00 | 2022-10-13 | 1195.892 |  |  | 597.946 | 597.946
2022-10-13 | 10:00 | 2022-10-13 | 1128.2 |  |  | 564.1 | 564.1
2022-10-13 | 11:00 | 2022-10-13 | 1150.764 |  |  | 575.382 | 575.382
2022-10-13 | 12:00 | 2022-10-13 | 1105.636 |  |  | 552.818 | 552.818
2022-10-13 | 13:00 | 2022-10-13 | 1060.508 |  |  | 530.254 | 530.254
2022-10-13 | 14:00 | 2022-10-13 | 902.56 |  |  | 451.28 | 451.28
2022-10-13 | 15:00 | 2022-10-13 | 925.124 |  |  | 462.562 | 462.562
2022-10-13 | 16:00 | 2022-10-13 | 857.432 |  |  | 428.716 | 428.716
2022-10-13 | 17:00 | 2022-10-13 | 834.868 |  |  | 417.434 | 417.434
2022-10-13 | 18:00 | 2022-10-13 | 879.996 |  |  | 439.998 | 439.998
2022-10-13 | 19:00 | 2022-10-13 | 1083.072 |  |  | 541.536 | 541.536
2022-10-13 | 20:00 | 2022-10-13 | 1083.072 |  |  | 541.536 | 541.536
2022-10-13 | 21:00 | 2022-10-13 | 1037.944 |  |  | 518.972 | 518.972
2022-10-13 | 22:00 | 2022-10-13 | 947.688 |  |  | 473.844 | 473.844
2022-10-13 | 23:00 | 2022-10-13 | 631.792 |  |  | 315.896 | 315.896
2022-10-14 | 24:00 | 2022-10-13 | 473.844 |  |  | 236.922 | 236.922
2022-10-14 | 1:00 | 2022-10-13 | 473.844 |  |  | 236.922 | 236.922
2022-10-14 | 2:00 | 2022-10-13 | 473.844 |  |  | 236.922 | 236.922
2022-10-14 | 3:00 | 2022-10-13 | 518.972 |  |  | 259.486 | 259.486
2022-10-14 | 4:00 | 2022-10-13 | 564.1 |  |  | 282.05 | 282.05
2022-10-14 | 5:00 | 2022-10-13 | 767.176 |  |  | 383.588 | 383.588
2022-10-14 | 6:00 | 2022-10-13 | 1173.328 |  |  | 586.664 | 586.664
2022-10-14 | 7:00 | 2022-10-14 | 1288.086 |  |  | 644.043 | 644.043
2022-10-14 | 8:00 | 2022-10-14 | 1129.9 |  |  | 564.95 | 564.95
2022-10-14 | 9:00 | 2022-10-14 | 1084.704 |  |  | 542.352 | 542.352
2022-10-14 | 10:00 | 2022-10-14 | 1039.508 |  |  | 519.754 | 519.754
2022-10-14 | 11:00 | 2022-10-14 | 903.92 |  |  | 451.96 | 451.96
2022-10-14 | 12:00 | 2022-10-14 | 903.92 |  |  | 451.96 | 451.96
2022-10-14 | 13:00 | 2022-10-14 | 813.528 |  |  | 406.764 | 406.764
2022-10-14 | 14:00 | 2022-10-14 | 836.126 |  |  | 418.063 | 418.063
2022-10-14 | 15:00 | 2022-10-14 | 790.93 |  |  | 395.465 | 395.465
2022-10-14 | 16:00 | 2022-10-14 | 768.332 |  |  | 384.166 | 384.166
2022-10-14 | 17:00 | 2022-10-14 | 903.92 |  |  | 451.96 | 451.96
2022-10-14 | 18:00 | 2022-10-14 | 836.126 |  |  | 418.063 | 418.063
2022-10-14 | 19:00 | 2022-10-14 | 858.724 |  |  | 429.362 | 429.362
2022-10-14 | 20:00 | 2022-10-14 | 881.322 |  |  | 440.661 | 440.661
2022-10-14 | 21:00 | 2022-10-14 | 836.126 |  |  | 418.063 | 418.063
2022-10-14 | 22:00 | 2022-10-14 | 836.126 |  |  | 418.063 | 418.063
2022-10-14 | 23:00 | 2022-10-14 | 519.754 |  |  | 259.877 | 259.877
2022-10-15 | 24:00 | 2022-10-14 | 384.166 |  |  | 192.083 | 192.083
2022-10-15 | 1:00 | 2022-10-14 | 338.97 |  |  | 169.485 | 169.485
2022-10-15 | 2:00 | 2022-10-14 | 338.97 |  |  | 169.485 | 169.485
2022-10-15 | 3:00 | 2022-10-14 | 384.166 |  |  | 192.083 | 192.083
2022-10-15 | 4:00 | 2022-10-14 | 429.362 |  |  | 214.681 | 214.681
2022-10-15 | 5:00 | 2022-10-14 | 632.744 |  |  | 316.372 | 316.372
2022-10-15 | 6:00 | 2022-10-14 | 1107.302 |  |  | 553.651 | 553.651
2022-10-15 | 7:00 | 2022-10-15 | 1219.752 |  |  | 609.876 | 609.876
2022-10-15 | 8:00 | 2022-10-15 | 971.284 |  |  | 485.642 | 485.642
2022-10-15 | 9:00 | 2022-10-15 | 903.52 |  |  | 451.76 | 451.76
2022-10-15 | 10:00 | 2022-10-15 | 858.344 |  |  | 429.172 | 429.172
2022-10-15 | 11:00 | 2022-10-15 | 835.756 |  |  | 417.878 | 417.878
2022-10-15 | 12:00 | 2022-10-15 | 835.756 |  |  | 417.878 | 417.878
2022-10-15 | 13:00 | 2022-10-15 | 790.58 |  |  | 395.29 | 395.29
2022-10-15 | 14:00 | 2022-10-15 | 745.404 |  |  | 372.702 | 372.702
2022-10-15 | 15:00 | 2022-10-15 | 700.228 |  |  | 350.114 | 350.114
2022-10-15 | 16:00 | 2022-10-15 | 700.228 |  |  | 350.114 | 350.114
2022-10-15 | 17:00 | 2022-10-15 | 722.816 |  |  | 361.408 | 361.408
2022-10-15 | 18:00 | 2022-10-15 | 835.756 |  |  | 417.878 | 417.878
2022-10-15 | 19:00 | 2022-10-15 | 813.168 |  |  | 406.584 | 406.584
2022-10-15 | 20:00 | 2022-10-15 | 858.344 |  |  | 429.172 | 429.172
2022-10-15 | 21:00 | 2022-10-15 | 880.932 |  |  | 440.466 | 440.466
2022-10-15 | 22:00 | 2022-10-15 | 722.816 |  |  | 361.408 | 361.408
2022-10-15 | 23:00 | 2022-10-15 | 496.936 |  |  | 248.468 | 248.468
2022-10-16 | 24:00 | 2022-10-15 | 383.996 |  |  | 191.998 | 191.998
2022-10-16 | 1:00 | 2022-10-15 | 361.408 |  |  | 180.704 | 180.704
2022-10-16 | 2:00 | 2022-10-15 | 338.82 |  |  | 169.41 | 169.41
2022-10-16 | 3:00 | 2022-10-15 | 361.408 |  |  | 180.704 | 180.704
2022-10-16 | 4:00 | 2022-10-15 | 474.348 |  |  | 237.174 | 237.174
2022-10-16 | 5:00 | 2022-10-15 | 677.64 |  |  | 338.82 | 338.82
2022-10-16 | 6:00 | 2022-10-15 | 1106.812 |  |  | 553.406 | 553.406
2022-10-16 | 7:00 | 2022-10-16 | 1333.4 |  |  | 666.7 | 666.7
2022-10-16 | 8:00 | 2022-10-16 | 1084.8 |  |  | 542.4 | 542.4
2022-10-16 | 9:00 | 2022-10-16 | 971.8 |  |  | 485.9 | 485.9
2022-10-16 | 10:00 | 2022-10-16 | 836.2 |  |  | 418.1 | 418.1
2022-10-16 | 11:00 | 2022-10-16 | 858.8 |  |  | 429.4 | 429.4
2022-10-16 | 12:00 | 2022-10-16 | 813.6 |  |  | 406.8 | 406.8
2022-10-16 | 13:00 | 2022-10-16 | 700.6 |  |  | 350.3 | 350.3
2022-10-16 | 14:00 | 2022-10-16 | 700.6 |  |  | 350.3 | 350.3
2022-10-16 | 15:00 | 2022-10-16 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2022-10-16 | 16:00 | 2022-10-16 | 745.8 |  |  | 372.9 | 372.9
2022-10-16 | 17:00 | 2022-10-16 | 791 |  |  | 395.5 | 395.5
2022-10-16 | 18:00 | 2022-10-16 | 904 |  |  | 452 | 452
2022-10-16 | 19:00 | 2022-10-16 | 813.6 |  |  | 406.8 | 406.8
2022-10-16 | 20:00 | 2022-10-16 | 881.4 |  |  | 440.7 | 440.7
2022-10-16 | 21:00 | 2022-10-16 | 858.8 |  |  | 429.4 | 429.4
2022-10-16 | 22:00 | 2022-10-16 | 791 |  |  | 395.5 | 395.5
2022-10-16 | 23:00 | 2022-10-16 | 452 |  |  | 226 | 226
2022-10-17 | 24:00 | 2022-10-16 | 361.6 |  |  | 180.8 | 180.8
2022-10-17 | 1:00 | 2022-10-16 | 293.8 |  |  | 146.9 | 146.9
2022-10-17 | 2:00 | 2022-10-16 | 293.8 |  |  | 146.9 | 146.9
2022-10-17 | 3:00 | 2022-10-16 | 339 |  |  | 169.5 | 169.5
2022-10-17 | 4:00 | 2022-10-16 | 406.8 |  |  | 203.4 | 203.4
2022-10-17 | 5:00 | 2022-10-16 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2022-10-17 | 6:00 | 2022-10-16 | 1039.6 |  |  | 519.8 | 519.8
2022-10-17 | 7:00 | 2022-10-17 | 1226.556 |  |  | 613.278 | 613.278
2022-10-17 | 8:00 | 2022-10-17 | 953.988 |  |  | 476.994 | 476.994
2022-10-17 | 9:00 | 2022-10-17 | 931.274 |  |  | 465.637 | 465.637
2022-10-17 | 10:00 | 2022-10-17 | 817.704 |  |  | 408.852 | 408.852
2022-10-17 | 11:00 | 2022-10-17 | 840.418 |  |  | 420.209 | 420.209
2022-10-17 | 12:00 | 2022-10-17 | 840.418 |  |  | 420.209 | 420.209
2022-10-17 | 13:00 | 2022-10-17 | 794.99 |  |  | 397.495 | 397.495
2022-10-17 | 14:00 | 2022-10-17 | 658.706 |  |  | 329.353 | 329.353
2022-10-17 | 15:00 | 2022-10-17 | 726.848 |  |  | 363.424 | 363.424
2022-10-17 | 16:00 | 2022-10-17 | 704.134 |  |  | 352.067 | 352.067
2022-10-17 | 17:00 | 2022-10-17 | 794.99 |  |  | 397.495 | 397.495
2022-10-17 | 18:00 | 2022-10-17 | 772.276 |  |  | 386.138 | 386.138
2022-10-17 | 19:00 | 2022-10-17 | 772.276 |  |  | 386.138 | 386.138
2022-10-17 | 20:00 | 2022-10-17 | 817.704 |  |  | 408.852 | 408.852
2022-10-17 | 21:00 | 2022-10-17 | 794.99 |  |  | 397.495 | 397.495
2022-10-17 | 22:00 | 2022-10-17 | 704.134 |  |  | 352.067 | 352.067
2022-10-17 | 23:00 | 2022-10-17 | 476.994 |  |  | 238.497 | 238.497
2022-10-18 | 24:00 | 2022-10-17 | 363.424 |  |  | 181.712 | 181.712
2022-10-18 | 1:00 | 2022-10-17 | 295.282 |  |  | 147.641 | 147.641
2022-10-18 | 2:00 | 2022-10-17 | 272.568 |  |  | 136.284 | 136.284
2022-10-18 | 3:00 | 2022-10-17 | 317.996 |  |  | 158.998 | 158.998
2022-10-18 | 4:00 | 2022-10-17 | 363.424 |  |  | 181.712 | 181.712
2022-10-18 | 5:00 | 2022-10-17 | 613.278 |  |  | 306.639 | 306.639
2022-10-18 | 6:00 | 2022-10-17 | 1022.13 |  |  | 511.065 | 511.065
2022-10-18 | 7:00 | 2022-10-18 | 1131.3 |  |  | 565.65 | 565.65
2022-10-18 | 8:00 | 2022-10-18 | 927.666 |  |  | 463.833 | 463.833
2022-10-18 | 9:00 | 2022-10-18 | 905.04 |  |  | 452.52 | 452.52
2022-10-18 | 10:00 | 2022-10-18 | 746.658 |  |  | 373.329 | 373.329
2022-10-18 | 11:00 | 2022-10-18 | 769.284 |  |  | 384.642 | 384.642
2022-10-18 | 12:00 | 2022-10-18 | 656.154 |  |  | 328.077 | 328.077
2022-10-18 | 13:00 | 2022-10-18 | 656.154 |  |  | 328.077 | 328.077
2022-10-18 | 14:00 | 2022-10-18 | 610.902 |  |  | 305.451 | 305.451
2022-10-18 | 15:00 | 2022-10-18 | 588.276 |  |  | 294.138 | 294.138
2022-10-18 | 16:00 | 2022-10-18 | 520.398 |  |  | 260.199 | 260.199
2022-10-18 | 17:00 | 2022-10-18 | 610.902 |  |  | 305.451 | 305.451
2022-10-18 | 18:00 | 2022-10-18 | 656.154 |  |  | 328.077 | 328.077
2022-10-18 | 19:00 | 2022-10-18 | 701.406 |  |  | 350.703 | 350.703
2022-10-18 | 20:00 | 2022-10-18 | 837.162 |  |  | 418.581 | 418.581
2022-10-18 | 21:00 | 2022-10-18 | 746.658 |  |  | 373.329 | 373.329
2022-10-18 | 22:00 | 2022-10-18 | 633.528 |  |  | 316.764 | 316.764
2022-10-18 | 23:00 | 2022-10-18 | 497.772 |  |  | 248.886 | 248.886
2022-10-19 | 24:00 | 2022-10-18 | 339.39 |  |  | 169.695 | 169.695
2022-10-19 | 1:00 | 2022-10-18 | 294.138 |  |  | 147.069 | 147.069
2022-10-19 | 2:00 | 2022-10-18 | 339.39 |  |  | 169.695 | 169.695
2022-10-19 | 3:00 | 2022-10-18 | 362.016 |  |  | 181.008 | 181.008
2022-10-19 | 4:00 | 2022-10-18 | 452.52 |  |  | 226.26 | 226.26
2022-10-19 | 5:00 | 2022-10-18 | 588.276 |  |  | 294.138 | 294.138
2022-10-19 | 6:00 | 2022-10-18 | 837.162 |  |  | 418.581 | 418.581
2022-10-19 | 7:00 | 2022-10-19 | 1158.516 |  |  | 579.258 | 579.258
2022-10-19 | 8:00 | 2022-10-19 | 1067.652 |  |  | 533.826 | 533.826
2022-10-19 | 9:00 | 2022-10-19 | 1022.22 |  |  | 511.11 | 511.11
2022-10-19 | 10:00 | 2022-10-19 | 1044.936 |  |  | 522.468 | 522.468
2022-10-19 | 11:00 | 2022-10-19 | 863.208 |  |  | 431.604 | 431.604
2022-10-19 | 12:00 | 2022-10-19 | 726.912 |  |  | 363.456 | 363.456
2022-10-19 | 13:00 | 2022-10-19 | 704.196 |  |  | 352.098 | 352.098
2022-10-19 | 14:00 | 2022-10-19 | 658.764 |  |  | 329.382 | 329.382
2022-10-19 | 15:00 | 2022-10-19 | 545.184 |  |  | 272.592 | 272.592
2022-10-19 | 16:00 | 2022-10-19 | 499.752 |  |  | 249.876 | 249.876
2022-10-19 | 17:00 | 2022-10-19 | 590.616 |  |  | 295.308 | 295.308
2022-10-19 | 18:00 | 2022-10-19 | 658.764 |  |  | 329.382 | 329.382
2022-10-19 | 19:00 | 2022-10-19 | 772.344 |  |  | 386.172 | 386.172
2022-10-19 | 20:00 | 2022-10-19 | 636.048 |  |  | 318.024 | 318.024
2022-10-19 | 21:00 | 2022-10-19 | 613.332 |  |  | 306.666 | 306.666
2022-10-19 | 22:00 | 2022-10-19 | 522.468 |  |  | 261.234 | 261.234
2022-10-19 | 23:00 | 2022-10-19 | 408.888 |  |  | 204.444 | 204.444
2022-10-20 | 24:00 | 2022-10-19 | 340.74 |  |  | 170.37 | 170.37
2022-10-20 | 1:00 | 2022-10-19 | 204.444 |  |  | 102.222 | 102.222
2022-10-20 | 2:00 | 2022-10-19 | 227.16 |  |  | 113.58 | 113.58
2022-10-20 | 3:00 | 2022-10-19 | 227.16 |  |  | 113.58 | 113.58
2022-10-20 | 4:00 | 2022-10-19 | 295.308 |  |  | 147.654 | 147.654
2022-10-20 | 5:00 | 2022-10-19 | 363.456 |  |  | 181.728 | 181.728
2022-10-20 | 6:00 | 2022-10-19 | 590.616 |  |  | 295.308 | 295.308
2022-10-20 | 7:00 | 2022-10-20 | 839.456 |  |  | 419.728 | 419.728
2022-10-20 | 8:00 | 2022-10-20 | 635.264 |  |  | 317.632 | 317.632
2022-10-20 | 9:00 | 2022-10-20 | 657.952 |  |  | 328.976 | 328.976
2022-10-20 | 10:00 | 2022-10-20 | 680.64 |  |  | 340.32 | 340.32
2022-10-20 | 11:00 | 2022-10-20 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-20 | 12:00 | 2022-10-20 | 635.264 |  |  | 317.632 | 317.632
2022-10-20 | 13:00 | 2022-10-20 | 657.952 |  |  | 328.976 | 328.976
2022-10-20 | 14:00 | 2022-10-20 | 657.952 |  |  | 328.976 | 328.976
2022-10-20 | 15:00 | 2022-10-20 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-20 | 16:00 | 2022-10-20 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2022-10-20 | 17:00 | 2022-10-20 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-20 | 18:00 | 2022-10-20 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2022-10-20 | 19:00 | 2022-10-20 | 635.264 |  |  | 317.632 | 317.632
2022-10-20 | 20:00 | 2022-10-20 | 589.888 |  |  | 294.944 | 294.944
2022-10-20 | 21:00 | 2022-10-20 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2022-10-20 | 22:00 | 2022-10-20 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2022-10-20 | 23:00 | 2022-10-20 | 363.008 |  |  | 181.504 | 181.504
2022-10-21 | 24:00 | 2022-10-20 | 249.568 |  |  | 124.784 | 124.784
2022-10-21 | 1:00 | 2022-10-20 | 226.88 |  |  | 113.44 | 113.44
2022-10-21 | 2:00 | 2022-10-20 | 226.88 |  |  | 113.44 | 113.44
2022-10-21 | 3:00 | 2022-10-20 | 272.256 |  |  | 136.128 | 136.128
2022-10-21 | 4:00 | 2022-10-20 | 340.32 |  |  | 170.16 | 170.16
2022-10-21 | 5:00 | 2022-10-20 | 453.76 |  |  | 226.88 | 226.88
2022-10-21 | 6:00 | 2022-10-20 | 816.768 |  |  | 408.384 | 408.384
2022-10-21 | 7:00 | 2022-10-21 | 906.48 |  |  | 453.24 | 453.24
2022-10-21 | 8:00 | 2022-10-21 | 770.508 |  |  | 385.254 | 385.254
2022-10-21 | 9:00 | 2022-10-21 | 634.536 |  |  | 317.268 | 317.268
2022-10-21 | 10:00 | 2022-10-21 | 634.536 |  |  | 317.268 | 317.268
2022-10-21 | 11:00 | 2022-10-21 | 589.212 |  |  | 294.606 | 294.606
2022-10-21 | 12:00 | 2022-10-21 | 521.226 |  |  | 260.613 | 260.613
2022-10-21 | 13:00 | 2022-10-21 | 475.902 |  |  | 237.951 | 237.951
2022-10-21 | 14:00 | 2022-10-21 | 430.578 |  |  | 215.289 | 215.289
2022-10-21 | 15:00 | 2022-10-21 | 453.24 |  |  | 226.62 | 226.62
2022-10-21 | 16:00 | 2022-10-21 | 430.578 |  |  | 215.289 | 215.289
2022-10-21 | 17:00 | 2022-10-21 | 430.578 |  |  | 215.289 | 215.289
2022-10-21 | 18:00 | 2022-10-21 | 521.226 |  |  | 260.613 | 260.613
2022-10-21 | 19:00 | 2022-10-21 | 611.874 |  |  | 305.937 | 305.937
2022-10-21 | 20:00 | 2022-10-21 | 589.212 |  |  | 294.606 | 294.606
2022-10-21 | 21:00 | 2022-10-21 | 589.212 |  |  | 294.606 | 294.606
2022-10-21 | 22:00 | 2022-10-21 | 498.564 |  |  | 249.282 | 249.282
2022-10-21 | 23:00 | 2022-10-21 | 385.254 |  |  | 192.627 | 192.627
2022-10-22 | 24:00 | 2022-10-21 | 226.62 |  |  | 113.31 | 113.31
2022-10-22 | 1:00 | 2022-10-21 | 226.62 |  |  | 113.31 | 113.31
2022-10-22 | 2:00 | 2022-10-21 | 203.958 |  |  | 101.979 | 101.979
2022-10-22 | 3:00 | 2022-10-21 | 226.62 |  |  | 113.31 | 113.31
2022-10-22 | 4:00 | 2022-10-21 | 317.268 |  |  | 158.634 | 158.634
2022-10-22 | 5:00 | 2022-10-21 | 407.916 |  |  | 203.958 | 203.958
2022-10-22 | 6:00 | 2022-10-21 | 815.832 |  |  | 407.916 | 407.916
2022-10-22 | 7:00 | 2022-10-22 | 886.704 |  |  | 443.352 | 443.352
2022-10-22 | 8:00 | 2022-10-22 | 659.344 |  |  | 329.672 | 329.672
2022-10-22 | 9:00 | 2022-10-22 | 682.08 |  |  | 341.04 | 341.04
2022-10-22 | 10:00 | 2022-10-22 | 568.4 |  |  | 284.2 | 284.2
2022-10-22 | 11:00 | 2022-10-22 | 431.984 |  |  | 215.992 | 215.992
2022-10-22 | 12:00 | 2022-10-22 | 477.456 |  |  | 238.728 | 238.728
2022-10-22 | 13:00 | 2022-10-22 | 363.776 |  |  | 181.888 | 181.888
2022-10-22 | 14:00 | 2022-10-22 | 363.776 |  |  | 181.888 | 181.888
2022-10-22 | 15:00 | 2022-10-22 | 295.568 |  |  | 147.784 | 147.784
2022-10-22 | 16:00 | 2022-10-22 | 272.832 |  |  | 136.416 | 136.416
2022-10-22 | 17:00 | 2022-10-22 | 341.04 |  |  | 170.52 | 170.52
2022-10-22 | 18:00 | 2022-10-22 | 341.04 |  |  | 170.52 | 170.52
2022-10-22 | 19:00 | 2022-10-22 | 500.192 |  |  | 250.096 | 250.096
2022-10-22 | 20:00 | 2022-10-22 | 454.72 |  |  | 227.36 | 227.36
2022-10-22 | 21:00 | 2022-10-22 | 477.456 |  |  | 238.728 | 238.728
2022-10-22 | 22:00 | 2022-10-22 | 386.512 |  |  | 193.256 | 193.256
2022-10-22 | 23:00 | 2022-10-22 | 204.624 |  |  | 102.312 | 102.312
2022-10-23 | 24:00 | 2022-10-22 | 204.624 |  |  | 102.312 | 102.312
2022-10-23 | 1:00 | 2022-10-22 | 159.152 |  |  | 79.576 | 79.576
2022-10-23 | 2:00 | 2022-10-22 | 136.416 |  |  | 68.208 | 68.208
2022-10-23 | 3:00 | 2022-10-22 | 181.888 |  |  | 90.944 | 90.944
2022-10-23 | 4:00 | 2022-10-22 | 227.36 |  |  | 113.68 | 113.68
2022-10-23 | 5:00 | 2022-10-22 | 318.304 |  |  | 159.152 | 159.152
2022-10-23 | 6:00 | 2022-10-22 | 613.872 |  |  | 306.936 | 306.936
2022-10-23 | 7:00 | 2022-10-23 | 752.532 |  |  | 376.266 | 376.266
2022-10-23 | 8:00 | 2022-10-23 | 592.904 |  |  | 296.452 | 296.452
2022-10-23 | 9:00 | 2022-10-23 | 570.1 |  |  | 285.05 | 285.05
2022-10-23 | 10:00 | 2022-10-23 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2022-10-23 | 11:00 | 2022-10-23 | 501.688 |  |  | 250.844 | 250.844
2022-10-23 | 12:00 | 2022-10-23 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2022-10-23 | 13:00 | 2022-10-23 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2022-10-23 | 14:00 | 2022-10-23 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2022-10-23 | 15:00 | 2022-10-23 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2022-10-23 | 16:00 | 2022-10-23 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2022-10-23 | 17:00 | 2022-10-23 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2022-10-23 | 18:00 | 2022-10-23 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2022-10-23 | 19:00 | 2022-10-23 | 501.688 |  |  | 250.844 | 250.844
2022-10-23 | 20:00 | 2022-10-23 | 547.296 |  |  | 273.648 | 273.648
2022-10-23 | 21:00 | 2022-10-23 | 524.492 |  |  | 262.246 | 262.246
2022-10-23 | 22:00 | 2022-10-23 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2022-10-23 | 23:00 | 2022-10-23 | 296.452 |  |  | 148.226 | 148.226
2022-10-24 | 24:00 | 2022-10-23 | 205.236 |  |  | 102.618 | 102.618
2022-10-24 | 1:00 | 2022-10-23 | 205.236 |  |  | 102.618 | 102.618
2022-10-24 | 2:00 | 2022-10-23 | 159.628 |  |  | 79.814 | 79.814
2022-10-24 | 3:00 | 2022-10-23 | 205.236 |  |  | 102.618 | 102.618
2022-10-24 | 4:00 | 2022-10-23 | 250.844 |  |  | 125.422 | 125.422
2022-10-24 | 5:00 | 2022-10-23 | 387.668 |  |  | 193.834 | 193.834
2022-10-24 | 6:00 | 2022-10-23 | 820.944 |  |  | 410.472 | 410.472
2022-10-24 | 7:00 | 2022-10-24 | 868.452 |  |  | 434.226 | 434.226
2022-10-24 | 8:00 | 2022-10-24 | 685.62 |  |  | 342.81 | 342.81
2022-10-24 | 9:00 | 2022-10-24 | 662.766 |  |  | 331.383 | 331.383
2022-10-24 | 10:00 | 2022-10-24 | 594.204 |  |  | 297.102 | 297.102
2022-10-24 | 11:00 | 2022-10-24 | 617.058 |  |  | 308.529 | 308.529
2022-10-24 | 12:00 | 2022-10-24 | 571.35 |  |  | 285.675 | 285.675
2022-10-24 | 13:00 | 2022-10-24 | 502.788 |  |  | 251.394 | 251.394
2022-10-24 | 14:00 | 2022-10-24 | 502.788 |  |  | 251.394 | 251.394
2022-10-24 | 15:00 | 2022-10-24 | 457.08 |  |  | 228.54 | 228.54
2022-10-24 | 16:00 | 2022-10-24 | 457.08 |  |  | 228.54 | 228.54
2022-10-24 | 17:00 | 2022-10-24 | 502.788 |  |  | 251.394 | 251.394
2022-10-24 | 18:00 | 2022-10-24 | 525.642 |  |  | 262.821 | 262.821
2022-10-24 | 19:00 | 2022-10-24 | 594.204 |  |  | 297.102 | 297.102
2022-10-24 | 20:00 | 2022-10-24 | 594.204 |  |  | 297.102 | 297.102
2022-10-24 | 21:00 | 2022-10-24 | 662.766 |  |  | 331.383 | 331.383
2022-10-24 | 22:00 | 2022-10-24 | 639.912 |  |  | 319.956 | 319.956
2022-10-24 | 23:00 | 2022-10-24 | 434.226 |  |  | 217.113 | 217.113
2022-10-25 | 24:00 | 2022-10-24 | 251.394 |  |  | 125.697 | 125.697
2022-10-25 | 1:00 | 2022-10-24 | 251.394 |  |  | 125.697 | 125.697
2022-10-25 | 2:00 | 2022-10-24 | 228.54 |  |  | 114.27 | 114.27
2022-10-25 | 3:00 | 2022-10-24 | 319.956 |  |  | 159.978 | 159.978
2022-10-25 | 4:00 | 2022-10-24 | 342.81 |  |  | 171.405 | 171.405
2022-10-25 | 5:00 | 2022-10-24 | 502.788 |  |  | 251.394 | 251.394
2022-10-25 | 6:00 | 2022-10-24 | 891.306 |  |  | 445.653 | 445.653
2022-10-25 | 7:00 | 2022-10-25 | 1000.384 |  |  | 500.192 | 500.192
2022-10-25 | 8:00 | 2022-10-25 | 886.704 |  |  | 443.352 | 443.352
2022-10-25 | 9:00 | 2022-10-25 | 773.024 |  |  | 386.512 | 386.512
2022-10-25 | 10:00 | 2022-10-25 | 636.608 |  |  | 318.304 | 318.304
2022-10-25 | 11:00 | 2022-10-25 | 636.608 |  |  | 318.304 | 318.304
2022-10-25 | 12:00 | 2022-10-25 | 545.664 |  |  | 272.832 | 272.832
2022-10-25 | 13:00 | 2022-10-25 | 591.136 |  |  | 295.568 | 295.568
2022-10-25 | 14:00 | 2022-10-25 | 477.456 |  |  | 238.728 | 238.728
2022-10-25 | 15:00 | 2022-10-25 | 500.192 |  |  | 250.096 | 250.096
2022-10-25 | 16:00 | 2022-10-25 | 431.984 |  |  | 215.992 | 215.992
2022-10-25 | 17:00 | 2022-10-25 | 500.192 |  |  | 250.096 | 250.096
2022-10-25 | 18:00 | 2022-10-25 | 522.928 |  |  | 261.464 | 261.464
2022-10-25 | 19:00 | 2022-10-25 | 613.872 |  |  | 306.936 | 306.936
2022-10-25 | 20:00 | 2022-10-25 | 636.608 |  |  | 318.304 | 318.304
2022-10-25 | 21:00 | 2022-10-25 | 613.872 |  |  | 306.936 | 306.936
2022-10-25 | 22:00 | 2022-10-25 | 500.192 |  |  | 250.096 | 250.096
2022-10-25 | 23:00 | 2022-10-25 | 386.512 |  |  | 193.256 | 193.256
2022-10-26 | 24:00 | 2022-10-25 | 250.096 |  |  | 125.048 | 125.048
2022-10-26 | 1:00 | 2022-10-25 | 159.152 |  |  | 79.576 | 79.576
2022-10-26 | 2:00 | 2022-10-25 | 159.152 |  |  | 79.576 | 79.576
2022-10-26 | 3:00 | 2022-10-25 | 227.36 |  |  | 113.68 | 113.68
2022-10-26 | 4:00 | 2022-10-25 | 250.096 |  |  | 125.048 | 125.048
2022-10-26 | 5:00 | 2022-10-25 | 341.04 |  |  | 170.52 | 170.52
2022-10-26 | 6:00 | 2022-10-25 | 591.136 |  |  | 295.568 | 295.568
2022-10-26 | 7:00 | 2022-10-26 | 725.44 |  |  | 362.72 | 362.72
2022-10-26 | 8:00 | 2022-10-26 | 702.77 |  |  | 351.385 | 351.385
2022-10-26 | 9:00 | 2022-10-26 | 566.75 |  |  | 283.375 | 283.375
2022-10-26 | 10:00 | 2022-10-26 | 702.77 |  |  | 351.385 | 351.385
2022-10-26 | 11:00 | 2022-10-26 | 521.41 |  |  | 260.705 | 260.705
2022-10-26 | 12:00 | 2022-10-26 | 544.08 |  |  | 272.04 | 272.04
2022-10-26 | 13:00 | 2022-10-26 | 408.06 |  |  | 204.03 | 204.03
2022-10-26 | 14:00 | 2022-10-26 | 453.4 |  |  | 226.7 | 226.7
2022-10-26 | 15:00 | 2022-10-26 | 408.06 |  |  | 204.03 | 204.03
2022-10-26 | 16:00 | 2022-10-26 | 317.38 |  |  | 158.69 | 158.69
2022-10-26 | 17:00 | 2022-10-26 | 340.05 |  |  | 170.025 | 170.025
2022-10-26 | 18:00 | 2022-10-26 | 408.06 |  |  | 204.03 | 204.03
2022-10-26 | 19:00 | 2022-10-26 | 476.07 |  |  | 238.035 | 238.035
2022-10-26 | 20:00 | 2022-10-26 | 498.74 |  |  | 249.37 | 249.37
2022-10-26 | 21:00 | 2022-10-26 | 453.4 |  |  | 226.7 | 226.7
2022-10-26 | 22:00 | 2022-10-26 | 340.05 |  |  | 170.025 | 170.025
2022-10-26 | 23:00 | 2022-10-26 | 294.71 |  |  | 147.355 | 147.355
2022-10-27 | 24:00 | 2022-10-26 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2022-10-27 | 1:00 | 2022-10-26 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2022-10-27 | 2:00 | 2022-10-26 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2022-10-27 | 3:00 | 2022-10-26 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2022-10-27 | 4:00 | 2022-10-26 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2022-10-27 | 5:00 | 2022-10-26 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2022-10-27 | 6:00 | 2022-10-26 | 340.05 |  |  | 170.025 | 170.025
2022-10-27 | 7:00 | 2022-10-27 | 612.09 |  |  | 306.045 | 306.045
2022-10-27 | 8:00 | 2022-10-27 | 702.708 |  |  | 351.354 | 351.354
2022-10-27 | 9:00 | 2022-10-27 | 589.368 |  |  | 294.684 | 294.684
2022-10-27 | 10:00 | 2022-10-27 | 566.7 |  |  | 283.35 | 283.35
2022-10-27 | 11:00 | 2022-10-27 | 589.368 |  |  | 294.684 | 294.684
2022-10-27 | 12:00 | 2022-10-27 | 521.364 |  |  | 260.682 | 260.682
2022-10-27 | 13:00 | 2022-10-27 | 589.368 |  |  | 294.684 | 294.684
2022-10-27 | 14:00 | 2022-10-27 | 566.7 |  |  | 283.35 | 283.35
2022-10-27 | 15:00 | 2022-10-27 | 544.032 |  |  | 272.016 | 272.016
2022-10-27 | 16:00 | 2022-10-27 | 566.7 |  |  | 283.35 | 283.35
2022-10-27 | 17:00 | 2022-10-27 | 566.7 |  |  | 283.35 | 283.35
2022-10-27 | 18:00 | 2022-10-27 | 612.036 |  |  | 306.018 | 306.018
2022-10-27 | 19:00 | 2022-10-27 | 725.376 |  |  | 362.688 | 362.688
2022-10-27 | 20:00 | 2022-10-27 | 612.036 |  |  | 306.018 | 306.018
2022-10-27 | 21:00 | 2022-10-27 | 657.372 |  |  | 328.686 | 328.686
2022-10-27 | 22:00 | 2022-10-27 | 657.372 |  |  | 328.686 | 328.686
2022-10-27 | 23:00 | 2022-10-27 | 476.028 |  |  | 238.014 | 238.014
2022-10-28 | 24:00 | 2022-10-27 | 272.016 |  |  | 136.008 | 136.008
2022-10-28 | 1:00 | 2022-10-27 | 204.012 |  |  | 102.006 | 102.006
2022-10-28 | 2:00 | 2022-10-27 | 181.344 |  |  | 90.672 | 90.672
2022-10-28 | 3:00 | 2022-10-27 | 272.016 |  |  | 136.008 | 136.008
2022-10-28 | 4:00 | 2022-10-27 | 226.68 |  |  | 113.34 | 113.34
2022-10-28 | 5:00 | 2022-10-27 | 385.356 |  |  | 192.678 | 192.678
2022-10-28 | 6:00 | 2022-10-27 | 544.032 |  |  | 272.016 | 272.016
2022-10-28 | 7:00 | 2022-10-28 | 748.044 |  |  | 374.022 | 374.022
2022-10-28 | 8:00 | 2022-10-28 | 905.12 |  |  | 452.56 | 452.56
2022-10-28 | 9:00 | 2022-10-28 | 678.84 |  |  | 339.42 | 339.42
2022-10-28 | 10:00 | 2022-10-28 | 633.584 |  |  | 316.792 | 316.792
2022-10-28 | 11:00 | 2022-10-28 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2022-10-28 | 12:00 | 2022-10-28 | 497.816 |  |  | 248.908 | 248.908
2022-10-28 | 13:00 | 2022-10-28 | 543.072 |  |  | 271.536 | 271.536
2022-10-28 | 14:00 | 2022-10-28 | 543.072 |  |  | 271.536 | 271.536
2022-10-28 | 15:00 | 2022-10-28 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2022-10-28 | 16:00 | 2022-10-28 | 565.7 |  |  | 282.85 | 282.85
2022-10-28 | 17:00 | 2022-10-28 | 610.956 |  |  | 305.478 | 305.478
2022-10-28 | 18:00 | 2022-10-28 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2022-10-28 | 19:00 | 2022-10-28 | 633.584 |  |  | 316.792 | 316.792
2022-10-28 | 20:00 | 2022-10-28 | 633.584 |  |  | 316.792 | 316.792
2022-10-28 | 21:00 | 2022-10-28 | 724.096 |  |  | 362.048 | 362.048
2022-10-28 | 22:00 | 2022-10-28 | 610.956 |  |  | 305.478 | 305.478
2022-10-28 | 23:00 | 2022-10-28 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2022-10-29 | 24:00 | 2022-10-28 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2022-10-29 | 1:00 | 2022-10-28 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2022-10-29 | 2:00 | 2022-10-28 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2022-10-29 | 3:00 | 2022-10-28 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2022-10-29 | 4:00 | 2022-10-28 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2022-10-29 | 5:00 | 2022-10-28 | 384.676 |  |  | 192.338 | 192.338
2022-10-29 | 6:00 | 2022-10-28 | 610.956 |  |  | 305.478 | 305.478
2022-10-29 | 7:00 | 2022-10-29 | 927.748 |  |  | 463.874 | 463.874
2022-10-29 | 8:00 | 2022-10-29 | 1093.056 |  |  | 546.528 | 546.528
2022-10-29 | 9:00 | 2022-10-29 | 888.108 |  |  | 444.054 | 444.054
2022-10-29 | 10:00 | 2022-10-29 | 819.792 |  |  | 409.896 | 409.896
2022-10-29 | 11:00 | 2022-10-29 | 774.248 |  |  | 387.124 | 387.124
2022-10-29 | 12:00 | 2022-10-29 | 592.072 |  |  | 296.036 | 296.036
2022-10-29 | 13:00 | 2022-10-29 | 660.388 |  |  | 330.194 | 330.194
2022-10-29 | 14:00 | 2022-10-29 | 569.3 |  |  | 284.65 | 284.65
2022-10-29 | 15:00 | 2022-10-29 | 569.3 |  |  | 284.65 | 284.65
2022-10-29 | 16:00 | 2022-10-29 | 592.072 |  |  | 296.036 | 296.036
2022-10-29 | 17:00 | 2022-10-29 | 592.072 |  |  | 296.036 | 296.036
2022-10-29 | 18:00 | 2022-10-29 | 705.932 |  |  | 352.966 | 352.966
2022-10-29 | 19:00 | 2022-10-29 | 751.476 |  |  | 375.738 | 375.738
2022-10-29 | 20:00 | 2022-10-29 | 842.564 |  |  | 421.282 | 421.282
2022-10-29 | 21:00 | 2022-10-29 | 819.792 |  |  | 409.896 | 409.896
2022-10-29 | 22:00 | 2022-10-29 | 797.02 |  |  | 398.51 | 398.51
2022-10-29 | 23:00 | 2022-10-29 | 705.932 |  |  | 352.966 | 352.966
2022-10-30 | 24:00 | 2022-10-29 | 500.984 |  |  | 250.492 | 250.492
2022-10-30 | 1:00 | 2022-10-29 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2022-10-30 | 2:00 | 2022-10-29 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2022-10-30 | 2:00 | 2022-10-29 | 409.896 |  |  | 204.948 | 204.948
2022-10-30 | 3:00 | 2022-10-29 | 478.212 |  |  | 239.106 | 239.106
2022-10-30 | 4:00 | 2022-10-29 | 546.528 |  |  | 273.264 | 273.264
2022-10-30 | 5:00 | 2022-10-29 | 842.564 |  |  | 421.282 | 421.282
2022-10-30 | 6:00 | 2022-10-29 | 1115.828 |  |  | 557.914 | 557.914
2022-10-30 | 7:00 | 2022-10-30 | 1320.196 |  |  | 660.098 | 660.098
2022-10-30 | 8:00 | 2022-10-30 | 1115.338 |  |  | 557.669 | 557.669
2022-10-30 | 9:00 | 2022-10-30 | 978.766 |  |  | 489.383 | 489.383
2022-10-30 | 10:00 | 2022-10-30 | 956.004 |  |  | 478.002 | 478.002
2022-10-30 | 11:00 | 2022-10-30 | 910.48 |  |  | 455.24 | 455.24
2022-10-30 | 12:00 | 2022-10-30 | 819.432 |  |  | 409.716 | 409.716
2022-10-30 | 13:00 | 2022-10-30 | 796.67 |  |  | 398.335 | 398.335
2022-10-30 | 14:00 | 2022-10-30 | 728.384 |  |  | 364.192 | 364.192
2022-10-30 | 15:00 | 2022-10-30 | 751.146 |  |  | 375.573 | 375.573
2022-10-30 | 16:00 | 2022-10-30 | 751.146 |  |  | 375.573 | 375.573
2022-10-30 | 17:00 | 2022-10-30 | 842.194 |  |  | 421.097 | 421.097
2022-10-30 | 18:00 | 2022-10-30 | 910.48 |  |  | 455.24 | 455.24
2022-10-30 | 19:00 | 2022-10-30 | 1001.528 |  |  | 500.764 | 500.764
2022-10-30 | 20:00 | 2022-10-30 | 1024.29 |  |  | 512.145 | 512.145
2022-10-30 | 21:00 | 2022-10-30 | 1047.052 |  |  | 523.526 | 523.526
2022-10-30 | 22:00 | 2022-10-30 | 887.718 |  |  | 443.859 | 443.859
2022-10-30 | 23:00 | 2022-10-30 | 614.574 |  |  | 307.287 | 307.287
2022-10-31 | 24:00 | 2022-10-30 | 546.288 |  |  | 273.144 | 273.144
2022-10-31 | 1:00 | 2022-10-30 | 523.526 |  |  | 261.763 | 261.763
2022-10-31 | 2:00 | 2022-10-30 | 614.574 |  |  | 307.287 | 307.287
2022-10-31 | 3:00 | 2022-10-30 | 637.336 |  |  | 318.668 | 318.668
2022-10-31 | 4:00 | 2022-10-30 | 751.146 |  |  | 375.573 | 375.573
2022-10-31 | 5:00 | 2022-10-30 | 1024.29 |  |  | 512.145 | 512.145
2022-10-31 | 6:00 | 2022-10-30 | 1411.244 |  |  | 705.622 | 705.622
2022-10-31 | 7:00 | 2022-10-31 | 1634.976 |  |  | 817.488 | 817.488
2022-10-31 | 8:00 | 2022-10-31 | 1385.188 |  |  | 692.594 | 692.594
2022-10-31 | 9:00 | 2022-10-31 | 1317.064 |  |  | 658.532 | 658.532
2022-10-31 | 10:00 | 2022-10-31 | 1180.816 |  |  | 590.408 | 590.408
2022-10-31 | 11:00 | 2022-10-31 | 908.32 |  |  | 454.16 | 454.16
2022-10-31 | 12:00 | 2022-10-31 | 840.196 |  |  | 420.098 | 420.098
2022-10-31 | 13:00 | 2022-10-31 | 794.78 |  |  | 397.39 | 397.39
2022-10-31 | 14:00 | 2022-10-31 | 726.656 |  |  | 363.328 | 363.328
2022-10-31 | 15:00 | 2022-10-31 | 749.364 |  |  | 374.682 | 374.682
2022-10-31 | 16:00 | 2022-10-31 | 749.364 |  |  | 374.682 | 374.682
2022-10-31 | 17:00 | 2022-10-31 | 1021.86 |  |  | 510.93 | 510.93
2022-10-31 | 18:00 | 2022-10-31 | 1021.86 |  |  | 510.93 | 510.93
2022-10-31 | 19:00 | 2022-10-31 | 1089.984 |  |  | 544.992 | 544.992
2022-10-31 | 20:00 | 2022-10-31 | 1158.108 |  |  | 579.054 | 579.054
2022-10-31 | 21:00 | 2022-10-31 | 1089.984 |  |  | 544.992 | 544.992
2022-10-31 | 22:00 | 2022-10-31 | 1044.568 |  |  | 522.284 | 522.284
2022-10-31 | 23:00 | 2022-10-31 | 794.78 |  |  | 397.39 | 397.39
2022-11-01 | 24:00 | 2022-10-31 | 658.532 |  |  | 329.266 | 329.266
2022-11-01 | 1:00 | 2022-10-31 | 613.116 |  |  | 306.558 | 306.558
2022-11-01 | 2:00 | 2022-10-31 | 703.948 |  |  | 351.974 | 351.974
2022-11-01 | 3:00 | 2022-10-31 | 681.24 |  |  | 340.62 | 340.62
2022-11-01 | 4:00 | 2022-10-31 | 772.072 |  |  | 386.036 | 386.036
2022-11-01 | 5:00 | 2022-10-31 | 1044.568 |  |  | 522.284 | 522.284
2022-11-01 | 6:00 | 2022-10-31 | 1362.48 |  |  | 681.24 | 681.24
2022-11-01 | 7:00 | 2022-11-01 | 1499.916 |  |  | 749.958 | 749.958
2022-11-01 | 8:00 | 2022-11-01 | 1386.286 |  |  | 693.143 | 693.143
2022-11-01 | 9:00 | 2022-11-01 | 1295.382 |  |  | 647.691 | 647.691
2022-11-01 | 10:00 | 2022-11-01 | 1181.752 |  |  | 590.876 | 590.876
2022-11-01 | 11:00 | 2022-11-01 | 1204.478 |  |  | 602.239 | 602.239
2022-11-01 | 12:00 | 2022-11-01 | 1068.122 |  |  | 534.061 | 534.061
2022-11-01 | 13:00 | 2022-11-01 | 1068.122 |  |  | 534.061 | 534.061
2022-11-01 | 14:00 | 2022-11-01 | 1022.67 |  |  | 511.335 | 511.335
2022-11-01 | 15:00 | 2022-11-01 | 1022.67 |  |  | 511.335 | 511.335
2022-11-01 | 16:00 | 2022-11-01 | 999.944 |  |  | 499.972 | 499.972
2022-11-01 | 17:00 | 2022-11-01 | 1045.396 |  |  | 522.698 | 522.698
2022-11-01 | 18:00 | 2022-11-01 | 1090.848 |  |  | 545.424 | 545.424
2022-11-01 | 19:00 | 2022-11-01 | 1068.122 |  |  | 534.061 | 534.061
2022-11-01 | 20:00 | 2022-11-01 | 1090.848 |  |  | 545.424 | 545.424
2022-11-01 | 21:00 | 2022-11-01 | 999.944 |  |  | 499.972 | 499.972
2022-11-01 | 22:00 | 2022-11-01 | 909.04 |  |  | 454.52 | 454.52
2022-11-01 | 23:00 | 2022-11-01 | 590.876 |  |  | 295.438 | 295.438
2022-11-02 | 24:00 | 2022-11-01 | 409.068 |  |  | 204.534 | 204.534
2022-11-02 | 1:00 | 2022-11-01 | 431.794 |  |  | 215.897 | 215.897
2022-11-02 | 2:00 | 2022-11-01 | 477.246 |  |  | 238.623 | 238.623
2022-11-02 | 3:00 | 2022-11-01 | 477.246 |  |  | 238.623 | 238.623
2022-11-02 | 4:00 | 2022-11-01 | 522.698 |  |  | 261.349 | 261.349
2022-11-02 | 5:00 | 2022-11-01 | 659.054 |  |  | 329.527 | 329.527
2022-11-02 | 6:00 | 2022-11-01 | 954.492 |  |  | 477.246 | 477.246
2022-11-02 | 7:00 | 2022-11-02 | 1159.842 |  |  | 579.921 | 579.921
2022-11-02 | 8:00 | 2022-11-02 | 932.422 |  |  | 466.211 | 466.211
2022-11-02 | 9:00 | 2022-11-02 | 1023.39 |  |  | 511.695 | 511.695
2022-11-02 | 10:00 | 2022-11-02 | 932.422 |  |  | 466.211 | 466.211
2022-11-02 | 11:00 | 2022-11-02 | 955.164 |  |  | 477.582 | 477.582
2022-11-02 | 12:00 | 2022-11-02 | 886.938 |  |  | 443.469 | 443.469
2022-11-02 | 13:00 | 2022-11-02 | 818.712 |  |  | 409.356 | 409.356
2022-11-02 | 14:00 | 2022-11-02 | 841.454 |  |  | 420.727 | 420.727
2022-11-02 | 15:00 | 2022-11-02 | 795.97 |  |  | 397.985 | 397.985
2022-11-02 | 16:00 | 2022-11-02 | 864.196 |  |  | 432.098 | 432.098
2022-11-02 | 17:00 | 2022-11-02 | 864.196 |  |  | 432.098 | 432.098
2022-11-02 | 18:00 | 2022-11-02 | 909.68 |  |  | 454.84 | 454.84
2022-11-02 | 19:00 | 2022-11-02 | 864.196 |  |  | 432.098 | 432.098
2022-11-02 | 20:00 | 2022-11-02 | 932.422 |  |  | 466.211 | 466.211
2022-11-02 | 21:00 | 2022-11-02 | 841.454 |  |  | 420.727 | 420.727
2022-11-02 | 22:00 | 2022-11-02 | 773.228 |  |  | 386.614 | 386.614
2022-11-02 | 23:00 | 2022-11-02 | 523.066 |  |  | 261.533 | 261.533
2022-11-03 | 24:00 | 2022-11-02 | 341.13 |  |  | 170.565 | 170.565
2022-11-03 | 1:00 | 2022-11-02 | 386.614 |  |  | 193.307 | 193.307
2022-11-03 | 2:00 | 2022-11-02 | 341.13 |  |  | 170.565 | 170.565
2022-11-03 | 3:00 | 2022-11-02 | 363.872 |  |  | 181.936 | 181.936
2022-11-03 | 4:00 | 2022-11-02 | 500.324 |  |  | 250.162 | 250.162
2022-11-03 | 5:00 | 2022-11-02 | 568.55 |  |  | 284.275 | 284.275
2022-11-03 | 6:00 | 2022-11-02 | 1000.648 |  |  | 500.324 | 500.324
2022-11-03 | 7:00 | 2022-11-03 | 1268.288 |  |  | 634.144 | 634.144
2022-11-03 | 8:00 | 2022-11-03 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-11-03 | 9:00 | 2022-11-03 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-11-03 | 10:00 | 2022-11-03 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-11-03 | 11:00 | 2022-11-03 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-11-03 | 12:00 | 2022-11-03 | 951.216 |  |  | 475.608 | 475.608
2022-11-03 | 13:00 | 2022-11-03 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-11-03 | 14:00 | 2022-11-03 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-11-03 | 15:00 | 2022-11-03 | 973.864 |  |  | 486.932 | 486.932
2022-11-03 | 16:00 | 2022-11-03 | 973.864 |  |  | 486.932 | 486.932
2022-11-03 | 17:00 | 2022-11-03 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-11-03 | 18:00 | 2022-11-03 | 1064.456 |  |  | 532.228 | 532.228
2022-11-03 | 19:00 | 2022-11-03 | 1109.752 |  |  | 554.876 | 554.876
2022-11-03 | 20:00 | 2022-11-03 | 1087.104 |  |  | 543.552 | 543.552
2022-11-03 | 21:00 | 2022-11-03 | 1041.808 |  |  | 520.904 | 520.904
2022-11-03 | 22:00 | 2022-11-03 | 792.68 |  |  | 396.34 | 396.34
2022-11-03 | 23:00 | 2022-11-03 | 588.848 |  |  | 294.424 | 294.424
2022-11-04 | 24:00 | 2022-11-03 | 452.96 |  |  | 226.48 | 226.48
2022-11-04 | 1:00 | 2022-11-03 | 430.312 |  |  | 215.156 | 215.156
2022-11-04 | 2:00 | 2022-11-03 | 475.608 |  |  | 237.804 | 237.804
2022-11-04 | 3:00 | 2022-11-03 | 475.608 |  |  | 237.804 | 237.804
2022-11-04 | 4:00 | 2022-11-03 | 634.144 |  |  | 317.072 | 317.072
2022-11-04 | 5:00 | 2022-11-03 | 860.624 |  |  | 430.312 | 430.312
2022-11-04 | 6:00 | 2022-11-03 | 1200.344 |  |  | 600.172 | 600.172
2022-11-04 | 7:00 | 2022-11-04 | 1384.7 |  |  | 692.35 | 692.35
2022-11-04 | 8:00 | 2022-11-04 | 1112.3 |  |  | 556.15 | 556.15
2022-11-04 | 9:00 | 2022-11-04 | 1044.2 |  |  | 522.1 | 522.1
2022-11-04 | 10:00 | 2022-11-04 | 1044.2 |  |  | 522.1 | 522.1
2022-11-04 | 11:00 | 2022-11-04 | 908 |  |  | 454 | 454
2022-11-04 | 12:00 | 2022-11-04 | 908 |  |  | 454 | 454
2022-11-04 | 13:00 | 2022-11-04 | 839.9 |  |  | 419.95 | 419.95
2022-11-04 | 14:00 | 2022-11-04 | 908 |  |  | 454 | 454
2022-11-04 | 15:00 | 2022-11-04 | 976.1 |  |  | 488.05 | 488.05
2022-11-04 | 16:00 | 2022-11-04 | 885.3 |  |  | 442.65 | 442.65
2022-11-04 | 17:00 | 2022-11-04 | 1044.2 |  |  | 522.1 | 522.1
2022-11-04 | 18:00 | 2022-11-04 | 976.1 |  |  | 488.05 | 488.05
2022-11-04 | 19:00 | 2022-11-04 | 976.1 |  |  | 488.05 | 488.05
2022-11-04 | 20:00 | 2022-11-04 | 1066.9 |  |  | 533.45 | 533.45
2022-11-04 | 21:00 | 2022-11-04 | 1021.5 |  |  | 510.75 | 510.75
2022-11-04 | 22:00 | 2022-11-04 | 839.9 |  |  | 419.95 | 419.95
2022-11-04 | 23:00 | 2022-11-04 | 590.2 |  |  | 295.1 | 295.1
2022-11-05 | 24:00 | 2022-11-04 | 454 |  |  | 227 | 227
2022-11-05 | 1:00 | 2022-11-04 | 499.4 |  |  | 249.7 | 249.7
2022-11-05 | 2:00 | 2022-11-04 | 476.7 |  |  | 238.35 | 238.35
2022-11-05 | 3:00 | 2022-11-04 | 590.2 |  |  | 295.1 | 295.1
2022-11-05 | 4:00 | 2022-11-04 | 703.7 |  |  | 351.85 | 351.85
2022-11-05 | 5:00 | 2022-11-04 | 998.8 |  |  | 499.4 | 499.4
2022-11-05 | 6:00 | 2022-11-04 | 1362 |  |  | 681 | 681
2022-11-05 | 7:00 | 2022-11-05 | 1530.408 |  |  | 765.204 | 765.204
2022-11-05 | 8:00 | 2022-11-05 | 1350.36 |  |  | 675.18 | 675.18
2022-11-05 | 9:00 | 2022-11-05 | 1260.336 |  |  | 630.168 | 630.168
2022-11-05 | 10:00 | 2022-11-05 | 1260.336 |  |  | 630.168 | 630.168
2022-11-05 | 11:00 | 2022-11-05 | 1125.3 |  |  | 562.65 | 562.65
2022-11-05 | 12:00 | 2022-11-05 | 1102.794 |  |  | 551.397 | 551.397
2022-11-05 | 13:00 | 2022-11-05 | 1080.288 |  |  | 540.144 | 540.144
2022-11-05 | 14:00 | 2022-11-05 | 1057.782 |  |  | 528.891 | 528.891
2022-11-05 | 15:00 | 2022-11-05 | 1080.288 |  |  | 540.144 | 540.144
2022-11-05 | 16:00 | 2022-11-05 | 1102.794 |  |  | 551.397 | 551.397
2022-11-05 | 17:00 | 2022-11-05 | 1192.818 |  |  | 596.409 | 596.409
2022-11-05 | 18:00 | 2022-11-05 | 1170.312 |  |  | 585.156 | 585.156
2022-11-05 | 19:00 | 2022-11-05 | 1215.324 |  |  | 607.662 | 607.662
2022-11-05 | 20:00 | 2022-11-05 | 1215.324 |  |  | 607.662 | 607.662
2022-11-05 | 21:00 | 2022-11-05 | 1125.3 |  |  | 562.65 | 562.65
2022-11-05 | 22:00 | 2022-11-05 | 945.252 |  |  | 472.626 | 472.626
2022-11-05 | 23:00 | 2022-11-05 | 607.662 |  |  | 303.831 | 303.831
2022-11-06 | 24:00 | 2022-11-05 | 495.132 |  |  | 247.566 | 247.566
2022-11-06 | 1:00 | 2022-11-05 | 450.12 |  |  | 225.06 | 225.06
2022-11-06 | 2:00 | 2022-11-05 | 540.144 |  |  | 270.072 | 270.072
2022-11-06 | 3:00 | 2022-11-05 | 495.132 |  |  | 247.566 | 247.566
2022-11-06 | 4:00 | 2022-11-05 | 652.674 |  |  | 326.337 | 326.337
2022-11-06 | 5:00 | 2022-11-05 | 922.746 |  |  | 461.373 | 461.373
2022-11-06 | 6:00 | 2022-11-05 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2022-11-06 | 7:00 | 2022-11-06 | 1481.7 |  |  | 740.85 | 740.85
2022-11-06 | 8:00 | 2022-11-06 | 1212.3 |  |  | 606.15 | 606.15
2022-11-06 | 9:00 | 2022-11-06 | 1167.4 |  |  | 583.7 | 583.7
2022-11-06 | 10:00 | 2022-11-06 | 1010.25 |  |  | 505.125 | 505.125
2022-11-06 | 11:00 | 2022-11-06 | 1010.25 |  |  | 505.125 | 505.125
2022-11-06 | 12:00 | 2022-11-06 | 987.8 |  |  | 493.9 | 493.9
2022-11-06 | 13:00 | 2022-11-06 | 1010.25 |  |  | 505.125 | 505.125
2022-11-06 | 14:00 | 2022-11-06 | 920.45 |  |  | 460.225 | 460.225
2022-11-06 | 15:00 | 2022-11-06 | 942.9 |  |  | 471.45 | 471.45
2022-11-06 | 16:00 | 2022-11-06 | 965.35 |  |  | 482.675 | 482.675
2022-11-06 | 17:00 | 2022-11-06 | 965.35 |  |  | 482.675 | 482.675
2022-11-06 | 18:00 | 2022-11-06 | 942.9 |  |  | 471.45 | 471.45
2022-11-06 | 19:00 | 2022-11-06 | 987.8 |  |  | 493.9 | 493.9
2022-11-06 | 20:00 | 2022-11-06 | 1032.7 |  |  | 516.35 | 516.35
2022-11-06 | 21:00 | 2022-11-06 | 898 |  |  | 449 | 449
2022-11-06 | 22:00 | 2022-11-06 | 808.2 |  |  | 404.1 | 404.1
2022-11-06 | 23:00 | 2022-11-06 | 493.9 |  |  | 246.95 | 246.95
2022-11-07 | 24:00 | 2022-11-06 | 404.1 |  |  | 202.05 | 202.05
2022-11-07 | 1:00 | 2022-11-06 | 359.2 |  |  | 179.6 | 179.6
2022-11-07 | 2:00 | 2022-11-06 | 359.2 |  |  | 179.6 | 179.6
2022-11-07 | 3:00 | 2022-11-06 | 381.65 |  |  | 190.825 | 190.825
2022-11-07 | 4:00 | 2022-11-06 | 449 |  |  | 224.5 | 224.5
2022-11-07 | 5:00 | 2022-11-06 | 808.2 |  |  | 404.1 | 404.1
2022-11-07 | 6:00 | 2022-11-06 | 1122.5 |  |  | 561.25 | 561.25
2022-11-07 | 7:00 | 2022-11-07 | 1325.612 |  |  | 662.806 | 662.806
2022-11-07 | 8:00 | 2022-11-07 | 1011.06 |  |  | 505.53 | 505.53
2022-11-07 | 9:00 | 2022-11-07 | 876.252 |  |  | 438.126 | 438.126
2022-11-07 | 10:00 | 2022-11-07 | 921.188 |  |  | 460.594 | 460.594
2022-11-07 | 11:00 | 2022-11-07 | 763.912 |  |  | 381.956 | 381.956
2022-11-07 | 12:00 | 2022-11-07 | 808.848 |  |  | 404.424 | 404.424
2022-11-07 | 13:00 | 2022-11-07 | 808.848 |  |  | 404.424 | 404.424
2022-11-07 | 14:00 | 2022-11-07 | 808.848 |  |  | 404.424 | 404.424
2022-11-07 | 15:00 | 2022-11-07 | 786.38 |  |  | 393.19 | 393.19
2022-11-07 | 16:00 | 2022-11-07 | 763.912 |  |  | 381.956 | 381.956
2022-11-07 | 17:00 | 2022-11-07 | 831.316 |  |  | 415.658 | 415.658
2022-11-07 | 18:00 | 2022-11-07 | 921.188 |  |  | 460.594 | 460.594
2022-11-07 | 19:00 | 2022-11-07 | 853.784 |  |  | 426.892 | 426.892
2022-11-07 | 20:00 | 2022-11-07 | 898.72 |  |  | 449.36 | 449.36
2022-11-07 | 21:00 | 2022-11-07 | 898.72 |  |  | 449.36 | 449.36
2022-11-07 | 22:00 | 2022-11-07 | 718.976 |  |  | 359.488 | 359.488
2022-11-07 | 23:00 | 2022-11-07 | 449.36 |  |  | 224.68 | 224.68
2022-11-08 | 24:00 | 2022-11-07 | 337.02 |  |  | 168.51 | 168.51
2022-11-08 | 1:00 | 2022-11-07 | 314.552 |  |  | 157.276 | 157.276
2022-11-08 | 2:00 | 2022-11-07 | 314.552 |  |  | 157.276 | 157.276
2022-11-08 | 3:00 | 2022-11-07 | 337.02 |  |  | 168.51 | 168.51
2022-11-08 | 4:00 | 2022-11-07 | 471.828 |  |  | 235.914 | 235.914
2022-11-08 | 5:00 | 2022-11-07 | 674.04 |  |  | 337.02 | 337.02
2022-11-08 | 6:00 | 2022-11-07 | 1033.528 |  |  | 516.764 | 516.764
2022-11-08 | 7:00 | 2022-11-08 | 1291.62 |  |  | 645.81 | 645.81
2022-11-08 | 8:00 | 2022-11-08 | 974.38 |  |  | 487.19 | 487.19
2022-11-08 | 9:00 | 2022-11-08 | 883.74 |  |  | 441.87 | 441.87
2022-11-08 | 10:00 | 2022-11-08 | 861.08 |  |  | 430.54 | 430.54
2022-11-08 | 11:00 | 2022-11-08 | 770.44 |  |  | 385.22 | 385.22
2022-11-08 | 12:00 | 2022-11-08 | 747.78 |  |  | 373.89 | 373.89
2022-11-08 | 13:00 | 2022-11-08 | 793.1 |  |  | 396.55 | 396.55
2022-11-08 | 14:00 | 2022-11-08 | 770.44 |  |  | 385.22 | 385.22
2022-11-08 | 15:00 | 2022-11-08 | 770.44 |  |  | 385.22 | 385.22
2022-11-08 | 16:00 | 2022-11-08 | 815.76 |  |  | 407.88 | 407.88
2022-11-08 | 17:00 | 2022-11-08 | 815.76 |  |  | 407.88 | 407.88
2022-11-08 | 18:00 | 2022-11-08 | 861.08 |  |  | 430.54 | 430.54
2022-11-08 | 19:00 | 2022-11-08 | 838.42 |  |  | 419.21 | 419.21
2022-11-08 | 20:00 | 2022-11-08 | 815.76 |  |  | 407.88 | 407.88
2022-11-08 | 21:00 | 2022-11-08 | 770.44 |  |  | 385.22 | 385.22
2022-11-08 | 22:00 | 2022-11-08 | 679.8 |  |  | 339.9 | 339.9
2022-11-08 | 23:00 | 2022-11-08 | 430.54 |  |  | 215.27 | 215.27
2022-11-09 | 24:00 | 2022-11-08 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2022-11-09 | 1:00 | 2022-11-08 | 317.24 |  |  | 158.62 | 158.62
2022-11-09 | 2:00 | 2022-11-08 | 339.9 |  |  | 169.95 | 169.95
2022-11-09 | 3:00 | 2022-11-08 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2022-11-09 | 4:00 | 2022-11-08 | 475.86 |  |  | 237.93 | 237.93
2022-11-09 | 5:00 | 2022-11-08 | 566.5 |  |  | 283.25 | 283.25
2022-11-09 | 6:00 | 2022-11-08 | 929.06 |  |  | 464.53 | 464.53
2022-11-09 | 7:00 | 2022-11-09 | 1247.62 |  |  | 623.81 | 623.81
2022-11-09 | 8:00 | 2022-11-09 | 998.096 |  |  | 499.048 | 499.048
2022-11-09 | 9:00 | 2022-11-09 | 1043.464 |  |  | 521.732 | 521.732
2022-11-09 | 10:00 | 2022-11-09 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2022-11-09 | 11:00 | 2022-11-09 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2022-11-09 | 12:00 | 2022-11-09 | 930.044 |  |  | 465.022 | 465.022
2022-11-09 | 13:00 | 2022-11-09 | 816.624 |  |  | 408.312 | 408.312
2022-11-09 | 14:00 | 2022-11-09 | 952.728 |  |  | 476.364 | 476.364
2022-11-09 | 15:00 | 2022-11-09 | 861.992 |  |  | 430.996 | 430.996
2022-11-09 | 16:00 | 2022-11-09 | 861.992 |  |  | 430.996 | 430.996
2022-11-09 | 17:00 | 2022-11-09 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2022-11-09 | 18:00 | 2022-11-09 | 1134.2 |  |  | 567.1 | 567.1
2022-11-09 | 19:00 | 2022-11-09 | 1066.148 |  |  | 533.074 | 533.074
2022-11-09 | 20:00 | 2022-11-09 | 1020.78 |  |  | 510.39 | 510.39
2022-11-09 | 21:00 | 2022-11-09 | 998.096 |  |  | 499.048 | 499.048
2022-11-09 | 22:00 | 2022-11-09 | 861.992 |  |  | 430.996 | 430.996
2022-11-09 | 23:00 | 2022-11-09 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2022-11-10 | 24:00 | 2022-11-09 | 453.68 |  |  | 226.84 | 226.84
2022-11-10 | 1:00 | 2022-11-09 | 430.996 |  |  | 215.498 | 215.498
2022-11-10 | 2:00 | 2022-11-09 | 476.364 |  |  | 238.182 | 238.182
2022-11-10 | 3:00 | 2022-11-09 | 476.364 |  |  | 238.182 | 238.182
2022-11-10 | 4:00 | 2022-11-09 | 521.732 |  |  | 260.866 | 260.866
2022-11-10 | 5:00 | 2022-11-09 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2022-11-10 | 6:00 | 2022-11-09 | 1088.832 |  |  | 544.416 | 544.416
2022-11-10 | 7:00 | 2022-11-10 | 1383.236 |  |  | 691.618 | 691.618
2022-11-10 | 8:00 | 2022-11-10 | 1201.828 |  |  | 600.914 | 600.914
2022-11-10 | 9:00 | 2022-11-10 | 1179.152 |  |  | 589.576 | 589.576
2022-11-10 | 10:00 | 2022-11-10 | 1133.8 |  |  | 566.9 | 566.9
2022-11-10 | 11:00 | 2022-11-10 | 1179.152 |  |  | 589.576 | 589.576
2022-11-10 | 12:00 | 2022-11-10 | 1088.448 |  |  | 544.224 | 544.224
2022-11-10 | 13:00 | 2022-11-10 | 1133.8 |  |  | 566.9 | 566.9
2022-11-10 | 14:00 | 2022-11-10 | 1133.8 |  |  | 566.9 | 566.9
2022-11-10 | 15:00 | 2022-11-10 | 1156.476 |  |  | 578.238 | 578.238
2022-11-10 | 16:00 | 2022-11-10 | 1065.772 |  |  | 532.886 | 532.886
2022-11-10 | 17:00 | 2022-11-10 | 1224.504 |  |  | 612.252 | 612.252
2022-11-10 | 18:00 | 2022-11-10 | 1179.152 |  |  | 589.576 | 589.576
2022-11-10 | 19:00 | 2022-11-10 | 1247.18 |  |  | 623.59 | 623.59
2022-11-10 | 20:00 | 2022-11-10 | 1201.828 |  |  | 600.914 | 600.914
2022-11-10 | 21:00 | 2022-11-10 | 1088.448 |  |  | 544.224 | 544.224
2022-11-10 | 22:00 | 2022-11-10 | 997.744 |  |  | 498.872 | 498.872
2022-11-10 | 23:00 | 2022-11-10 | 725.632 |  |  | 362.816 | 362.816
2022-11-11 | 24:00 | 2022-11-10 | 612.252 |  |  | 306.126 | 306.126
2022-11-11 | 1:00 | 2022-11-10 | 589.576 |  |  | 294.788 | 294.788
2022-11-11 | 2:00 | 2022-11-10 | 702.956 |  |  | 351.478 | 351.478
2022-11-11 | 3:00 | 2022-11-10 | 748.308 |  |  | 374.154 | 374.154
2022-11-11 | 4:00 | 2022-11-10 | 861.688 |  |  | 430.844 | 430.844
2022-11-11 | 5:00 | 2022-11-10 | 1111.124 |  |  | 555.562 | 555.562
2022-11-11 | 6:00 | 2022-11-10 | 1496.616 |  |  | 748.308 | 748.308
2022-11-11 | 7:00 | 2022-11-11 | 1625.184 |  |  | 812.592 | 812.592
2022-11-11 | 8:00 | 2022-11-11 | 1512.324 |  |  | 756.162 | 756.162
2022-11-11 | 9:00 | 2022-11-11 | 1354.32 |  |  | 677.16 | 677.16
2022-11-11 | 10:00 | 2022-11-11 | 1376.892 |  |  | 688.446 | 688.446
2022-11-11 | 11:00 | 2022-11-11 | 1309.176 |  |  | 654.588 | 654.588
2022-11-11 | 12:00 | 2022-11-11 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-11-11 | 13:00 | 2022-11-11 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2022-11-11 | 14:00 | 2022-11-11 | 1015.74 |  |  | 507.87 | 507.87
2022-11-11 | 15:00 | 2022-11-11 | 1038.312 |  |  | 519.156 | 519.156
2022-11-11 | 16:00 | 2022-11-11 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2022-11-11 | 17:00 | 2022-11-11 | 1173.744 |  |  | 586.872 | 586.872
2022-11-11 | 18:00 | 2022-11-11 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-11-11 | 19:00 | 2022-11-11 | 1218.888 |  |  | 609.444 | 609.444
2022-11-11 | 20:00 | 2022-11-11 | 1309.176 |  |  | 654.588 | 654.588
2022-11-11 | 21:00 | 2022-11-11 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-11-11 | 22:00 | 2022-11-11 | 1106.028 |  |  | 553.014 | 553.014
2022-11-11 | 23:00 | 2022-11-11 | 880.308 |  |  | 440.154 | 440.154
2022-11-12 | 24:00 | 2022-11-11 | 767.448 |  |  | 383.724 | 383.724
2022-11-12 | 1:00 | 2022-11-11 | 677.16 |  |  | 338.58 | 338.58
2022-11-12 | 2:00 | 2022-11-11 | 790.02 |  |  | 395.01 | 395.01
2022-11-12 | 3:00 | 2022-11-11 | 857.736 |  |  | 428.868 | 428.868
2022-11-12 | 4:00 | 2022-11-11 | 948.024 |  |  | 474.012 | 474.012
2022-11-12 | 5:00 | 2022-11-11 | 1196.316 |  |  | 598.158 | 598.158
2022-11-12 | 6:00 | 2022-11-11 | 1670.328 |  |  | 835.164 | 835.164
2022-11-12 | 7:00 | 2022-11-12 | 1843.688 |  |  | 921.844 | 921.844
2022-11-12 | 8:00 | 2022-11-12 | 1573.88 |  |  | 786.94 | 786.94
2022-11-12 | 9:00 | 2022-11-12 | 1528.912 |  |  | 764.456 | 764.456
2022-11-12 | 10:00 | 2022-11-12 | 1483.944 |  |  | 741.972 | 741.972
2022-11-12 | 11:00 | 2022-11-12 | 1326.556 |  |  | 663.278 | 663.278
2022-11-12 | 12:00 | 2022-11-12 | 1236.62 |  |  | 618.31 | 618.31
2022-11-12 | 13:00 | 2022-11-12 | 1101.716 |  |  | 550.858 | 550.858
2022-11-12 | 14:00 | 2022-11-12 | 1124.2 |  |  | 562.1 | 562.1
2022-11-12 | 15:00 | 2022-11-12 | 1079.232 |  |  | 539.616 | 539.616
2022-11-12 | 16:00 | 2022-11-12 | 1079.232 |  |  | 539.616 | 539.616
2022-11-12 | 17:00 | 2022-11-12 | 1236.62 |  |  | 618.31 | 618.31
2022-11-12 | 18:00 | 2022-11-12 | 1259.104 |  |  | 629.552 | 629.552
2022-11-12 | 19:00 | 2022-11-12 | 1259.104 |  |  | 629.552 | 629.552
2022-11-12 | 20:00 | 2022-11-12 | 1281.588 |  |  | 640.794 | 640.794
2022-11-12 | 21:00 | 2022-11-12 | 1169.168 |  |  | 584.584 | 584.584
2022-11-12 | 22:00 | 2022-11-12 | 1101.716 |  |  | 550.858 | 550.858
2022-11-12 | 23:00 | 2022-11-12 | 719.488 |  |  | 359.744 | 359.744
2022-11-13 | 24:00 | 2022-11-12 | 584.584 |  |  | 292.292 | 292.292
2022-11-13 | 1:00 | 2022-11-12 | 584.584 |  |  | 292.292 | 292.292
2022-11-13 | 2:00 | 2022-11-12 | 607.068 |  |  | 303.534 | 303.534
2022-11-13 | 3:00 | 2022-11-12 | 674.52 |  |  | 337.26 | 337.26
2022-11-13 | 4:00 | 2022-11-12 | 764.456 |  |  | 382.228 | 382.228
2022-11-13 | 5:00 | 2022-11-12 | 1056.748 |  |  | 528.374 | 528.374
2022-11-13 | 6:00 | 2022-11-12 | 1461.46 |  |  | 730.73 | 730.73
2022-11-13 | 7:00 | 2022-11-13 | 1710.76 |  |  | 855.38 | 855.38
2022-11-13 | 8:00 | 2022-11-13 | 1463.15 |  |  | 731.575 | 731.575
2022-11-13 | 9:00 | 2022-11-13 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-11-13 | 10:00 | 2022-11-13 | 1238.05 |  |  | 619.025 | 619.025
2022-11-13 | 11:00 | 2022-11-13 | 1238.05 |  |  | 619.025 | 619.025
2022-11-13 | 12:00 | 2022-11-13 | 1170.52 |  |  | 585.26 | 585.26
2022-11-13 | 13:00 | 2022-11-13 | 1148.01 |  |  | 574.005 | 574.005
2022-11-13 | 14:00 | 2022-11-13 | 1170.52 |  |  | 585.26 | 585.26
2022-11-13 | 15:00 | 2022-11-13 | 1102.99 |  |  | 551.495 | 551.495
2022-11-13 | 16:00 | 2022-11-13 | 1170.52 |  |  | 585.26 | 585.26
2022-11-13 | 17:00 | 2022-11-13 | 1215.54 |  |  | 607.77 | 607.77
2022-11-13 | 18:00 | 2022-11-13 | 1260.56 |  |  | 630.28 | 630.28
2022-11-13 | 19:00 | 2022-11-13 | 1305.58 |  |  | 652.79 | 652.79
2022-11-13 | 20:00 | 2022-11-13 | 1373.11 |  |  | 686.555 | 686.555
2022-11-13 | 21:00 | 2022-11-13 | 1305.58 |  |  | 652.79 | 652.79
2022-11-13 | 22:00 | 2022-11-13 | 1170.52 |  |  | 585.26 | 585.26
2022-11-13 | 23:00 | 2022-11-13 | 855.38 |  |  | 427.69 | 427.69
2022-11-14 | 24:00 | 2022-11-13 | 787.85 |  |  | 393.925 | 393.925
2022-11-14 | 1:00 | 2022-11-13 | 742.83 |  |  | 371.415 | 371.415
2022-11-14 | 2:00 | 2022-11-13 | 832.87 |  |  | 416.435 | 416.435
2022-11-14 | 3:00 | 2022-11-13 | 855.38 |  |  | 427.69 | 427.69
2022-11-14 | 4:00 | 2022-11-13 | 945.42 |  |  | 472.71 | 472.71
2022-11-14 | 5:00 | 2022-11-13 | 1193.03 |  |  | 596.515 | 596.515
2022-11-14 | 6:00 | 2022-11-13 | 1530.68 |  |  | 765.34 | 765.34
2022-11-14 | 7:00 | 2022-11-14 | 1687.35 |  |  | 843.675 | 843.675
2022-11-14 | 8:00 | 2022-11-14 | 1484.868 |  |  | 742.434 | 742.434
2022-11-14 | 9:00 | 2022-11-14 | 1372.378 |  |  | 686.189 | 686.189
2022-11-14 | 10:00 | 2022-11-14 | 1259.888 |  |  | 629.944 | 629.944
2022-11-14 | 11:00 | 2022-11-14 | 1214.892 |  |  | 607.446 | 607.446
2022-11-14 | 12:00 | 2022-11-14 | 1237.39 |  |  | 618.695 | 618.695
2022-11-14 | 13:00 | 2022-11-14 | 1237.39 |  |  | 618.695 | 618.695
2022-11-14 | 14:00 | 2022-11-14 | 1237.39 |  |  | 618.695 | 618.695
2022-11-14 | 15:00 | 2022-11-14 | 1259.888 |  |  | 629.944 | 629.944
2022-11-14 | 16:00 | 2022-11-14 | 1259.888 |  |  | 629.944 | 629.944
2022-11-14 | 17:00 | 2022-11-14 | 1327.382 |  |  | 663.691 | 663.691
2022-11-14 | 18:00 | 2022-11-14 | 1327.382 |  |  | 663.691 | 663.691
2022-11-14 | 19:00 | 2022-11-14 | 1394.876 |  |  | 697.438 | 697.438
2022-11-14 | 20:00 | 2022-11-14 | 1372.378 |  |  | 686.189 | 686.189
2022-11-14 | 21:00 | 2022-11-14 | 1237.39 |  |  | 618.695 | 618.695
2022-11-14 | 22:00 | 2022-11-14 | 1169.896 |  |  | 584.948 | 584.948
2022-11-14 | 23:00 | 2022-11-14 | 764.932 |  |  | 382.466 | 382.466
2022-11-15 | 24:00 | 2022-11-14 | 652.442 |  |  | 326.221 | 326.221
2022-11-15 | 1:00 | 2022-11-14 | 674.94 |  |  | 337.47 | 337.47
2022-11-15 | 2:00 | 2022-11-14 | 742.434 |  |  | 371.217 | 371.217
2022-11-15 | 3:00 | 2022-11-14 | 742.434 |  |  | 371.217 | 371.217
2022-11-15 | 4:00 | 2022-11-14 | 854.924 |  |  | 427.462 | 427.462
2022-11-15 | 5:00 | 2022-11-14 | 1102.402 |  |  | 551.201 | 551.201
2022-11-15 | 6:00 | 2022-11-14 | 1507.366 |  |  | 753.683 | 753.683
2022-11-15 | 7:00 | 2022-11-15 | 1733.116 |  |  | 866.558 | 866.558
2022-11-15 | 8:00 | 2022-11-15 | 1485.528 |  |  | 742.764 | 742.764
2022-11-15 | 9:00 | 2022-11-15 | 1485.528 |  |  | 742.764 | 742.764
2022-11-15 | 10:00 | 2022-11-15 | 1350.48 |  |  | 675.24 | 675.24
2022-11-15 | 11:00 | 2022-11-15 | 1327.972 |  |  | 663.986 | 663.986
2022-11-15 | 12:00 | 2022-11-15 | 1305.464 |  |  | 652.732 | 652.732
2022-11-15 | 13:00 | 2022-11-15 | 1192.924 |  |  | 596.462 | 596.462
2022-11-15 | 14:00 | 2022-11-15 | 1237.94 |  |  | 618.97 | 618.97
2022-11-15 | 15:00 | 2022-11-15 | 1282.956 |  |  | 641.478 | 641.478
2022-11-15 | 16:00 | 2022-11-15 | 1282.956 |  |  | 641.478 | 641.478
2022-11-15 | 17:00 | 2022-11-15 | 1305.464 |  |  | 652.732 | 652.732
2022-11-15 | 18:00 | 2022-11-15 | 1327.972 |  |  | 663.986 | 663.986
2022-11-15 | 19:00 | 2022-11-15 | 1305.464 |  |  | 652.732 | 652.732
2022-11-15 | 20:00 | 2022-11-15 | 1282.956 |  |  | 641.478 | 641.478
2022-11-15 | 21:00 | 2022-11-15 | 1327.972 |  |  | 663.986 | 663.986
2022-11-15 | 22:00 | 2022-11-15 | 1125.4 |  |  | 562.7 | 562.7
2022-11-15 | 23:00 | 2022-11-15 | 787.78 |  |  | 393.89 | 393.89
2022-11-16 | 24:00 | 2022-11-15 | 720.256 |  |  | 360.128 | 360.128
2022-11-16 | 1:00 | 2022-11-15 | 652.732 |  |  | 326.366 | 326.366
2022-11-16 | 2:00 | 2022-11-15 | 697.748 |  |  | 348.874 | 348.874
2022-11-16 | 3:00 | 2022-11-15 | 742.764 |  |  | 371.382 | 371.382
2022-11-16 | 4:00 | 2022-11-15 | 810.288 |  |  | 405.144 | 405.144
2022-11-16 | 5:00 | 2022-11-15 | 1035.368 |  |  | 517.684 | 517.684
2022-11-16 | 6:00 | 2022-11-15 | 1237.94 |  |  | 618.97 | 618.97
2022-11-16 | 7:00 | 2022-11-16 | 1693.05 |  |  | 846.525 | 846.525
2022-11-16 | 8:00 | 2022-11-16 | 1467.31 |  |  | 733.655 | 733.655
2022-11-16 | 9:00 | 2022-11-16 | 1512.458 |  |  | 756.229 | 756.229
2022-11-16 | 10:00 | 2022-11-16 | 1467.31 |  |  | 733.655 | 733.655
2022-11-16 | 11:00 | 2022-11-16 | 1512.458 |  |  | 756.229 | 756.229
2022-11-16 | 12:00 | 2022-11-16 | 1399.588 |  |  | 699.794 | 699.794
2022-11-16 | 13:00 | 2022-11-16 | 1444.736 |  |  | 722.368 | 722.368
2022-11-16 | 14:00 | 2022-11-16 | 1286.718 |  |  | 643.359 | 643.359
2022-11-16 | 15:00 | 2022-11-16 | 1331.866 |  |  | 665.933 | 665.933
2022-11-16 | 16:00 | 2022-11-16 | 1331.866 |  |  | 665.933 | 665.933
2022-11-16 | 17:00 | 2022-11-16 | 1467.31 |  |  | 733.655 | 733.655
2022-11-16 | 18:00 | 2022-11-16 | 1467.31 |  |  | 733.655 | 733.655
2022-11-16 | 19:00 | 2022-11-16 | 1377.014 |  |  | 688.507 | 688.507
2022-11-16 | 20:00 | 2022-11-16 | 1399.588 |  |  | 699.794 | 699.794
2022-11-16 | 21:00 | 2022-11-16 | 1286.718 |  |  | 643.359 | 643.359
2022-11-16 | 22:00 | 2022-11-16 | 1173.848 |  |  | 586.924 | 586.924
2022-11-16 | 23:00 | 2022-11-16 | 857.812 |  |  | 428.906 | 428.906
2022-11-17 | 24:00 | 2022-11-16 | 654.646 |  |  | 327.323 | 327.323
2022-11-17 | 1:00 | 2022-11-16 | 654.646 |  |  | 327.323 | 327.323
2022-11-17 | 2:00 | 2022-11-16 | 722.368 |  |  | 361.184 | 361.184
2022-11-17 | 3:00 | 2022-11-16 | 677.22 |  |  | 338.61 | 338.61
2022-11-17 | 4:00 | 2022-11-16 | 812.664 |  |  | 406.332 | 406.332
2022-11-17 | 5:00 | 2022-11-16 | 948.108 |  |  | 474.054 | 474.054
2022-11-17 | 6:00 | 2022-11-16 | 1354.44 |  |  | 677.22 | 677.22
2022-11-17 | 7:00 | 2022-11-17 | 1575.7 |  |  | 787.85 | 787.85
2022-11-17 | 8:00 | 2022-11-17 | 1463.15 |  |  | 731.575 | 731.575
2022-11-17 | 9:00 | 2022-11-17 | 1418.13 |  |  | 709.065 | 709.065
2022-11-17 | 10:00 | 2022-11-17 | 1395.62 |  |  | 697.81 | 697.81
2022-11-17 | 11:00 | 2022-11-17 | 1418.13 |  |  | 709.065 | 709.065
2022-11-17 | 12:00 | 2022-11-17 | 1463.15 |  |  | 731.575 | 731.575
2022-11-17 | 13:00 | 2022-11-17 | 1463.15 |  |  | 731.575 | 731.575
2022-11-17 | 14:00 | 2022-11-17 | 1373.11 |  |  | 686.555 | 686.555
2022-11-17 | 15:00 | 2022-11-17 | 1328.09 |  |  | 664.045 | 664.045
2022-11-17 | 16:00 | 2022-11-17 | 1305.58 |  |  | 652.79 | 652.79
2022-11-17 | 17:00 | 2022-11-17 | 1350.6 |  |  | 675.3 | 675.3
2022-11-17 | 18:00 | 2022-11-17 | 1238.05 |  |  | 619.025 | 619.025
2022-11-17 | 19:00 | 2022-11-17 | 1350.6 |  |  | 675.3 | 675.3
2022-11-17 | 20:00 | 2022-11-17 | 1373.11 |  |  | 686.555 | 686.555
2022-11-17 | 21:00 | 2022-11-17 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-11-17 | 22:00 | 2022-11-17 | 1080.48 |  |  | 540.24 | 540.24
2022-11-17 | 23:00 | 2022-11-17 | 720.32 |  |  | 360.16 | 360.16
2022-11-18 | 24:00 | 2022-11-17 | 585.26 |  |  | 292.63 | 292.63
2022-11-18 | 1:00 | 2022-11-17 | 630.28 |  |  | 315.14 | 315.14
2022-11-18 | 2:00 | 2022-11-17 | 652.79 |  |  | 326.395 | 326.395
2022-11-18 | 3:00 | 2022-11-17 | 675.3 |  |  | 337.65 | 337.65
2022-11-18 | 4:00 | 2022-11-17 | 810.36 |  |  | 405.18 | 405.18
2022-11-18 | 5:00 | 2022-11-17 | 1035.46 |  |  | 517.73 | 517.73
2022-11-18 | 6:00 | 2022-11-17 | 1418.13 |  |  | 709.065 | 709.065
2022-11-18 | 7:00 | 2022-11-18 | 1640.748 |  |  | 820.374 | 820.374
2022-11-18 | 8:00 | 2022-11-18 | 1415.988 |  |  | 707.994 | 707.994
2022-11-18 | 9:00 | 2022-11-18 | 1281.132 |  |  | 640.566 | 640.566
2022-11-18 | 10:00 | 2022-11-18 | 1258.656 |  |  | 629.328 | 629.328
2022-11-18 | 11:00 | 2022-11-18 | 1168.752 |  |  | 584.376 | 584.376
2022-11-18 | 12:00 | 2022-11-18 | 1213.704 |  |  | 606.852 | 606.852
2022-11-18 | 13:00 | 2022-11-18 | 1168.752 |  |  | 584.376 | 584.376
2022-11-18 | 14:00 | 2022-11-18 | 1281.132 |  |  | 640.566 | 640.566
2022-11-18 | 15:00 | 2022-11-18 | 1191.228 |  |  | 595.614 | 595.614
2022-11-18 | 16:00 | 2022-11-18 | 1213.704 |  |  | 606.852 | 606.852
2022-11-18 | 17:00 | 2022-11-18 | 1303.608 |  |  | 651.804 | 651.804
2022-11-18 | 18:00 | 2022-11-18 | 1303.608 |  |  | 651.804 | 651.804
2022-11-18 | 19:00 | 2022-11-18 | 1348.56 |  |  | 674.28 | 674.28
2022-11-18 | 20:00 | 2022-11-18 | 1326.084 |  |  | 663.042 | 663.042
2022-11-18 | 21:00 | 2022-11-18 | 1213.704 |  |  | 606.852 | 606.852
2022-11-18 | 22:00 | 2022-11-18 | 1078.848 |  |  | 539.424 | 539.424
2022-11-18 | 23:00 | 2022-11-18 | 764.184 |  |  | 382.092 | 382.092
2022-11-19 | 24:00 | 2022-11-18 | 606.852 |  |  | 303.426 | 303.426
2022-11-19 | 1:00 | 2022-11-18 | 606.852 |  |  | 303.426 | 303.426
2022-11-19 | 2:00 | 2022-11-18 | 629.328 |  |  | 314.664 | 314.664
2022-11-19 | 3:00 | 2022-11-18 | 674.28 |  |  | 337.14 | 337.14
2022-11-19 | 4:00 | 2022-11-18 | 741.708 |  |  | 370.854 | 370.854
2022-11-19 | 5:00 | 2022-11-18 | 1078.848 |  |  | 539.424 | 539.424
2022-11-19 | 6:00 | 2022-11-18 | 1438.464 |  |  | 719.232 | 719.232
2022-11-19 | 7:00 | 2022-11-19 | 1730.036 |  |  | 865.018 | 865.018
2022-11-19 | 8:00 | 2022-11-19 | 1370.548 |  |  | 685.274 | 685.274
2022-11-19 | 9:00 | 2022-11-19 | 1370.548 |  |  | 685.274 | 685.274
2022-11-19 | 10:00 | 2022-11-19 | 1258.208 |  |  | 629.104 | 629.104
2022-11-19 | 11:00 | 2022-11-19 | 1213.272 |  |  | 606.636 | 606.636
2022-11-19 | 12:00 | 2022-11-19 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2022-11-19 | 13:00 | 2022-11-19 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2022-11-19 | 14:00 | 2022-11-19 | 1213.272 |  |  | 606.636 | 606.636
2022-11-19 | 15:00 | 2022-11-19 | 1190.804 |  |  | 595.402 | 595.402
2022-11-19 | 16:00 | 2022-11-19 | 1213.272 |  |  | 606.636 | 606.636
2022-11-19 | 17:00 | 2022-11-19 | 1258.208 |  |  | 629.104 | 629.104
2022-11-19 | 18:00 | 2022-11-19 | 1258.208 |  |  | 629.104 | 629.104
2022-11-19 | 19:00 | 2022-11-19 | 1280.676 |  |  | 640.338 | 640.338
2022-11-19 | 20:00 | 2022-11-19 | 1325.612 |  |  | 662.806 | 662.806
2022-11-19 | 21:00 | 2022-11-19 | 1235.74 |  |  | 617.87 | 617.87
2022-11-19 | 22:00 | 2022-11-19 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2022-11-19 | 23:00 | 2022-11-19 | 741.444 |  |  | 370.722 | 370.722
2022-11-20 | 24:00 | 2022-11-19 | 629.104 |  |  | 314.552 | 314.552
2022-11-20 | 1:00 | 2022-11-19 | 606.636 |  |  | 303.318 | 303.318
2022-11-20 | 2:00 | 2022-11-19 | 674.04 |  |  | 337.02 | 337.02
2022-11-20 | 3:00 | 2022-11-19 | 696.508 |  |  | 348.254 | 348.254
2022-11-20 | 4:00 | 2022-11-19 | 786.38 |  |  | 393.19 | 393.19
2022-11-20 | 5:00 | 2022-11-19 | 1123.4 |  |  | 561.7 | 561.7
2022-11-20 | 6:00 | 2022-11-19 | 1505.356 |  |  | 752.678 | 752.678
2022-11-20 | 7:00 | 2022-11-20 | 1727.88 |  |  | 863.94 | 863.94
2022-11-20 | 8:00 | 2022-11-20 | 1481.04 |  |  | 740.52 | 740.52
2022-11-20 | 9:00 | 2022-11-20 | 1323.96 |  |  | 661.98 | 661.98
2022-11-20 | 10:00 | 2022-11-20 | 1346.4 |  |  | 673.2 | 673.2
2022-11-20 | 11:00 | 2022-11-20 | 1234.2 |  |  | 617.1 | 617.1
2022-11-20 | 12:00 | 2022-11-20 | 1279.08 |  |  | 639.54 | 639.54
2022-11-20 | 13:00 | 2022-11-20 | 1211.76 |  |  | 605.88 | 605.88
2022-11-20 | 14:00 | 2022-11-20 | 1189.32 |  |  | 594.66 | 594.66
2022-11-20 | 15:00 | 2022-11-20 | 1189.32 |  |  | 594.66 | 594.66
2022-11-20 | 16:00 | 2022-11-20 | 1189.32 |  |  | 594.66 | 594.66
2022-11-20 | 17:00 | 2022-11-20 | 1301.52 |  |  | 650.76 | 650.76
2022-11-20 | 18:00 | 2022-11-20 | 1368.84 |  |  | 684.42 | 684.42
2022-11-20 | 19:00 | 2022-11-20 | 1413.72 |  |  | 706.86 | 706.86
2022-11-20 | 20:00 | 2022-11-20 | 1436.16 |  |  | 718.08 | 718.08
2022-11-20 | 21:00 | 2022-11-20 | 1279.08 |  |  | 639.54 | 639.54
2022-11-20 | 22:00 | 2022-11-20 | 1234.2 |  |  | 617.1 | 617.1
2022-11-20 | 23:00 | 2022-11-20 | 852.72 |  |  | 426.36 | 426.36
2022-11-21 | 24:00 | 2022-11-20 | 762.96 |  |  | 381.48 | 381.48
2022-11-21 | 1:00 | 2022-11-20 | 673.2 |  |  | 336.6 | 336.6
2022-11-21 | 2:00 | 2022-11-20 | 762.96 |  |  | 381.48 | 381.48
2022-11-21 | 3:00 | 2022-11-20 | 830.28 |  |  | 415.14 | 415.14
2022-11-21 | 4:00 | 2022-11-20 | 920.04 |  |  | 460.02 | 460.02
2022-11-21 | 5:00 | 2022-11-20 | 1189.32 |  |  | 594.66 | 594.66
2022-11-21 | 6:00 | 2022-11-20 | 1615.68 |  |  | 807.84 | 807.84
2022-11-21 | 7:00 | 2022-11-21 | 1861.192 |  |  | 930.596 | 930.596
2022-11-21 | 8:00 | 2022-11-21 | 1681.8 |  |  | 840.9 | 840.9
2022-11-21 | 9:00 | 2022-11-21 | 1547.256 |  |  | 773.628 | 773.628
2022-11-21 | 10:00 | 2022-11-21 | 1479.984 |  |  | 739.992 | 739.992
2022-11-21 | 11:00 | 2022-11-21 | 1367.864 |  |  | 683.932 | 683.932
2022-11-21 | 12:00 | 2022-11-21 | 1367.864 |  |  | 683.932 | 683.932
2022-11-21 | 13:00 | 2022-11-21 | 1435.136 |  |  | 717.568 | 717.568
2022-11-21 | 14:00 | 2022-11-21 | 1412.712 |  |  | 706.356 | 706.356
2022-11-21 | 15:00 | 2022-11-21 | 1390.288 |  |  | 695.144 | 695.144
2022-11-21 | 16:00 | 2022-11-21 | 1390.288 |  |  | 695.144 | 695.144
2022-11-21 | 17:00 | 2022-11-21 | 1457.56 |  |  | 728.78 | 728.78
2022-11-21 | 18:00 | 2022-11-21 | 1502.408 |  |  | 751.204 | 751.204
2022-11-21 | 19:00 | 2022-11-21 | 1502.408 |  |  | 751.204 | 751.204
2022-11-21 | 20:00 | 2022-11-21 | 1457.56 |  |  | 728.78 | 728.78
2022-11-21 | 21:00 | 2022-11-21 | 1412.712 |  |  | 706.356 | 706.356
2022-11-21 | 22:00 | 2022-11-21 | 1278.168 |  |  | 639.084 | 639.084
2022-11-21 | 23:00 | 2022-11-21 | 941.808 |  |  | 470.904 | 470.904
2022-11-22 | 24:00 | 2022-11-21 | 784.84 |  |  | 392.42 | 392.42
2022-11-22 | 1:00 | 2022-11-21 | 762.416 |  |  | 381.208 | 381.208
2022-11-22 | 2:00 | 2022-11-21 | 784.84 |  |  | 392.42 | 392.42
2022-11-22 | 3:00 | 2022-11-21 | 874.536 |  |  | 437.268 | 437.268
2022-11-22 | 4:00 | 2022-11-21 | 941.808 |  |  | 470.904 | 470.904
2022-11-22 | 5:00 | 2022-11-21 | 1233.32 |  |  | 616.66 | 616.66
2022-11-22 | 6:00 | 2022-11-21 | 1704.224 |  |  | 852.112 | 852.112
2022-11-22 | 7:00 | 2022-11-22 | 1904.85 |  |  | 952.425 | 952.425
2022-11-22 | 8:00 | 2022-11-22 | 1658.34 |  |  | 829.17 | 829.17
2022-11-22 | 9:00 | 2022-11-22 | 1680.75 |  |  | 840.375 | 840.375
2022-11-22 | 10:00 | 2022-11-22 | 1568.7 |  |  | 784.35 | 784.35
2022-11-22 | 11:00 | 2022-11-22 | 1568.7 |  |  | 784.35 | 784.35
2022-11-22 | 12:00 | 2022-11-22 | 1523.88 |  |  | 761.94 | 761.94
2022-11-22 | 13:00 | 2022-11-22 | 1523.88 |  |  | 761.94 | 761.94
2022-11-22 | 14:00 | 2022-11-22 | 1501.47 |  |  | 750.735 | 750.735
2022-11-22 | 15:00 | 2022-11-22 | 1635.93 |  |  | 817.965 | 817.965
2022-11-22 | 16:00 | 2022-11-22 | 1479.06 |  |  | 739.53 | 739.53
2022-11-22 | 17:00 | 2022-11-22 | 1546.29 |  |  | 773.145 | 773.145
2022-11-22 | 18:00 | 2022-11-22 | 1568.7 |  |  | 784.35 | 784.35
2022-11-22 | 19:00 | 2022-11-22 | 1546.29 |  |  | 773.145 | 773.145
2022-11-22 | 20:00 | 2022-11-22 | 1568.7 |  |  | 784.35 | 784.35
2022-11-22 | 21:00 | 2022-11-22 | 1479.06 |  |  | 739.53 | 739.53
2022-11-22 | 22:00 | 2022-11-22 | 1344.6 |  |  | 672.3 | 672.3
2022-11-22 | 23:00 | 2022-11-22 | 873.99 |  |  | 436.995 | 436.995
2022-11-23 | 24:00 | 2022-11-22 | 784.35 |  |  | 392.175 | 392.175
2022-11-23 | 1:00 | 2022-11-22 | 806.76 |  |  | 403.38 | 403.38
2022-11-23 | 2:00 | 2022-11-22 | 829.17 |  |  | 414.585 | 414.585
2022-11-23 | 3:00 | 2022-11-22 | 829.17 |  |  | 414.585 | 414.585
2022-11-23 | 4:00 | 2022-11-22 | 918.81 |  |  | 459.405 | 459.405
2022-11-23 | 5:00 | 2022-11-22 | 1098.09 |  |  | 549.045 | 549.045
2022-11-23 | 6:00 | 2022-11-22 | 1456.65 |  |  | 728.325 | 728.325
2022-11-23 | 7:00 | 2022-11-23 | 1819.098 |  |  | 909.549 | 909.549
2022-11-23 | 8:00 | 2022-11-23 | 1706.808 |  |  | 853.404 | 853.404
2022-11-23 | 9:00 | 2022-11-23 | 1616.976 |  |  | 808.488 | 808.488
2022-11-23 | 10:00 | 2022-11-23 | 1616.976 |  |  | 808.488 | 808.488
2022-11-23 | 11:00 | 2022-11-23 | 1572.06 |  |  | 786.03 | 786.03
2022-11-23 | 12:00 | 2022-11-23 | 1504.686 |  |  | 752.343 | 752.343
2022-11-23 | 13:00 | 2022-11-23 | 1482.228 |  |  | 741.114 | 741.114
2022-11-23 | 14:00 | 2022-11-23 | 1459.77 |  |  | 729.885 | 729.885
2022-11-23 | 15:00 | 2022-11-23 | 1369.938 |  |  | 684.969 | 684.969
2022-11-23 | 16:00 | 2022-11-23 | 1482.228 |  |  | 741.114 | 741.114
2022-11-23 | 17:00 | 2022-11-23 | 1459.77 |  |  | 729.885 | 729.885
2022-11-23 | 18:00 | 2022-11-23 | 1459.77 |  |  | 729.885 | 729.885
2022-11-23 | 19:00 | 2022-11-23 | 1482.228 |  |  | 741.114 | 741.114
2022-11-23 | 20:00 | 2022-11-23 | 1392.396 |  |  | 696.198 | 696.198
2022-11-23 | 21:00 | 2022-11-23 | 1437.312 |  |  | 718.656 | 718.656
2022-11-23 | 22:00 | 2022-11-23 | 1212.732 |  |  | 606.366 | 606.366
2022-11-23 | 23:00 | 2022-11-23 | 786.03 |  |  | 393.015 | 393.015
2022-11-24 | 24:00 | 2022-11-23 | 696.198 |  |  | 348.099 | 348.099
2022-11-24 | 1:00 | 2022-11-23 | 673.74 |  |  | 336.87 | 336.87
2022-11-24 | 2:00 | 2022-11-23 | 673.74 |  |  | 336.87 | 336.87
2022-11-24 | 3:00 | 2022-11-23 | 673.74 |  |  | 336.87 | 336.87
2022-11-24 | 4:00 | 2022-11-23 | 763.572 |  |  | 381.786 | 381.786
2022-11-24 | 5:00 | 2022-11-23 | 920.778 |  |  | 460.389 | 460.389
2022-11-24 | 6:00 | 2022-11-23 | 1369.938 |  |  | 684.969 | 684.969
2022-11-24 | 7:00 | 2022-11-24 | 1639.434 |  |  | 819.717 | 819.717
2022-11-24 | 8:00 | 2022-11-24 | 1549.602 |  |  | 774.801 | 774.801
2022-11-24 | 9:00 | 2022-11-24 | 1414.854 |  |  | 707.427 | 707.427
2022-11-24 | 10:00 | 2022-11-24 | 1459.77 |  |  | 729.885 | 729.885
2022-11-24 | 11:00 | 2022-11-24 | 1482.228 |  |  | 741.114 | 741.114
2022-11-24 | 12:00 | 2022-11-24 | 1414.854 |  |  | 707.427 | 707.427
2022-11-24 | 13:00 | 2022-11-24 | 1302.564 |  |  | 651.282 | 651.282
2022-11-24 | 14:00 | 2022-11-24 | 1302.564 |  |  | 651.282 | 651.282
2022-11-24 | 15:00 | 2022-11-24 | 1347.48 |  |  | 673.74 | 673.74
2022-11-24 | 16:00 | 2022-11-24 | 1347.48 |  |  | 673.74 | 673.74
2022-11-24 | 17:00 | 2022-11-24 | 1392.396 |  |  | 696.198 | 696.198
2022-11-24 | 18:00 | 2022-11-24 | 1369.938 |  |  | 684.969 | 684.969
2022-11-24 | 19:00 | 2022-11-24 | 1437.312 |  |  | 718.656 | 718.656
2022-11-24 | 20:00 | 2022-11-24 | 1369.938 |  |  | 684.969 | 684.969
2022-11-24 | 21:00 | 2022-11-24 | 1369.938 |  |  | 684.969 | 684.969
2022-11-24 | 22:00 | 2022-11-24 | 1190.274 |  |  | 595.137 | 595.137
2022-11-24 | 23:00 | 2022-11-24 | 741.114 |  |  | 370.557 | 370.557
2022-11-25 | 24:00 | 2022-11-24 | 763.572 |  |  | 381.786 | 381.786
2022-11-25 | 1:00 | 2022-11-24 | 786.03 |  |  | 393.015 | 393.015
2022-11-25 | 2:00 | 2022-11-24 | 898.32 |  |  | 449.16 | 449.16
2022-11-25 | 3:00 | 2022-11-24 | 943.236 |  |  | 471.618 | 471.618
2022-11-25 | 4:00 | 2022-11-24 | 1100.442 |  |  | 550.221 | 550.221
2022-11-25 | 5:00 | 2022-11-24 | 1347.48 |  |  | 673.74 | 673.74
2022-11-25 | 6:00 | 2022-11-24 | 1729.266 |  |  | 864.633 | 864.633
2022-11-25 | 7:00 | 2022-11-25 | 2044.042 |  |  | 1022.021 | 1022.021
2022-11-25 | 8:00 | 2022-11-25 | 1864.346 |  |  | 932.173 | 932.173
2022-11-25 | 9:00 | 2022-11-25 | 1841.884 |  |  | 920.942 | 920.942
2022-11-25 | 10:00 | 2022-11-25 | 1752.036 |  |  | 876.018 | 876.018
2022-11-25 | 11:00 | 2022-11-25 | 1572.34 |  |  | 786.17 | 786.17
2022-11-25 | 12:00 | 2022-11-25 | 1504.954 |  |  | 752.477 | 752.477
2022-11-25 | 13:00 | 2022-11-25 | 1415.106 |  |  | 707.553 | 707.553
2022-11-25 | 14:00 | 2022-11-25 | 1437.568 |  |  | 718.784 | 718.784
2022-11-25 | 15:00 | 2022-11-25 | 1415.106 |  |  | 707.553 | 707.553
2022-11-25 | 16:00 | 2022-11-25 | 1527.416 |  |  | 763.708 | 763.708
2022-11-25 | 17:00 | 2022-11-25 | 1504.954 |  |  | 752.477 | 752.477
2022-11-25 | 18:00 | 2022-11-25 | 1504.954 |  |  | 752.477 | 752.477
2022-11-25 | 19:00 | 2022-11-25 | 1639.726 |  |  | 819.863 | 819.863
2022-11-25 | 20:00 | 2022-11-25 | 1549.878 |  |  | 774.939 | 774.939
2022-11-25 | 21:00 | 2022-11-25 | 1527.416 |  |  | 763.708 | 763.708
2022-11-25 | 22:00 | 2022-11-25 | 1347.72 |  |  | 673.86 | 673.86
2022-11-25 | 23:00 | 2022-11-25 | 943.404 |  |  | 471.702 | 471.702
2022-11-26 | 24:00 | 2022-11-25 | 831.094 |  |  | 415.547 | 415.547
2022-11-26 | 1:00 | 2022-11-25 | 808.632 |  |  | 404.316 | 404.316
2022-11-26 | 2:00 | 2022-11-25 | 898.48 |  |  | 449.24 | 449.24
2022-11-26 | 3:00 | 2022-11-25 | 965.866 |  |  | 482.933 | 482.933
2022-11-26 | 4:00 | 2022-11-25 | 1100.638 |  |  | 550.319 | 550.319
2022-11-26 | 5:00 | 2022-11-25 | 1392.644 |  |  | 696.322 | 696.322
2022-11-26 | 6:00 | 2022-11-25 | 1886.808 |  |  | 943.404 | 943.404
2022-11-26 | 7:00 | 2022-11-26 | 2130.85 |  |  | 1065.425 | 1065.425
2022-11-26 | 8:00 | 2022-11-26 | 1884.12 |  |  | 942.06 | 942.06
2022-11-26 | 9:00 | 2022-11-26 | 1771.97 |  |  | 885.985 | 885.985
2022-11-26 | 10:00 | 2022-11-26 | 1794.4 |  |  | 897.2 | 897.2
2022-11-26 | 11:00 | 2022-11-26 | 1659.82 |  |  | 829.91 | 829.91
2022-11-26 | 12:00 | 2022-11-26 | 1525.24 |  |  | 762.62 | 762.62
2022-11-26 | 13:00 | 2022-11-26 | 1525.24 |  |  | 762.62 | 762.62
2022-11-26 | 14:00 | 2022-11-26 | 1480.38 |  |  | 740.19 | 740.19
2022-11-26 | 15:00 | 2022-11-26 | 1547.67 |  |  | 773.835 | 773.835
2022-11-26 | 16:00 | 2022-11-26 | 1547.67 |  |  | 773.835 | 773.835
2022-11-26 | 17:00 | 2022-11-26 | 1704.68 |  |  | 852.34 | 852.34
2022-11-26 | 18:00 | 2022-11-26 | 1727.11 |  |  | 863.555 | 863.555
2022-11-26 | 19:00 | 2022-11-26 | 1816.83 |  |  | 908.415 | 908.415
2022-11-26 | 20:00 | 2022-11-26 | 1771.97 |  |  | 885.985 | 885.985
2022-11-26 | 21:00 | 2022-11-26 | 1839.26 |  |  | 919.63 | 919.63
2022-11-26 | 22:00 | 2022-11-26 | 1637.39 |  |  | 818.695 | 818.695
2022-11-26 | 23:00 | 2022-11-26 | 1188.79 |  |  | 594.395 | 594.395
2022-11-27 | 24:00 | 2022-11-26 | 1076.64 |  |  | 538.32 | 538.32
2022-11-27 | 1:00 | 2022-11-26 | 1099.07 |  |  | 549.535 | 549.535
2022-11-27 | 2:00 | 2022-11-26 | 1166.36 |  |  | 583.18 | 583.18
2022-11-27 | 3:00 | 2022-11-26 | 1233.65 |  |  | 616.825 | 616.825
2022-11-27 | 4:00 | 2022-11-26 | 1323.37 |  |  | 661.685 | 661.685
2022-11-27 | 5:00 | 2022-11-26 | 1614.96 |  |  | 807.48 | 807.48
2022-11-27 | 6:00 | 2022-11-26 | 2063.56 |  |  | 1031.78 | 1031.78
2022-11-27 | 7:00 | 2022-11-27 | 2332.72 |  |  | 1166.36 | 1166.36
2022-11-27 | 8:00 | 2022-11-27 | 2198.14 |  |  | 1099.07 | 1099.07
2022-11-27 | 9:00 | 2022-11-27 | 2108.42 |  |  | 1054.21 | 1054.21
2022-11-27 | 10:00 | 2022-11-27 | 1996.27 |  |  | 998.135 | 998.135
2022-11-27 | 11:00 | 2022-11-27 | 1861.69 |  |  | 930.845 | 930.845
2022-11-27 | 12:00 | 2022-11-27 | 1816.83 |  |  | 908.415 | 908.415
2022-11-27 | 13:00 | 2022-11-27 | 1749.54 |  |  | 874.77 | 874.77
2022-11-27 | 14:00 | 2022-11-27 | 1794.4 |  |  | 897.2 | 897.2
2022-11-27 | 15:00 | 2022-11-27 | 1771.97 |  |  | 885.985 | 885.985
2022-11-27 | 16:00 | 2022-11-27 | 1771.97 |  |  | 885.985 | 885.985
2022-11-27 | 17:00 | 2022-11-27 | 1839.26 |  |  | 919.63 | 919.63
2022-11-27 | 18:00 | 2022-11-27 | 1906.55 |  |  | 953.275 | 953.275
2022-11-27 | 19:00 | 2022-11-27 | 1928.98 |  |  | 964.49 | 964.49
2022-11-27 | 20:00 | 2022-11-27 | 1884.12 |  |  | 942.06 | 942.06
2022-11-27 | 21:00 | 2022-11-27 | 1794.4 |  |  | 897.2 | 897.2
2022-11-27 | 22:00 | 2022-11-27 | 1682.25 |  |  | 841.125 | 841.125
2022-11-27 | 23:00 | 2022-11-27 | 1188.79 |  |  | 594.395 | 594.395
2022-11-28 | 24:00 | 2022-11-27 | 1099.07 |  |  | 549.535 | 549.535
2022-11-28 | 1:00 | 2022-11-27 | 1054.21 |  |  | 527.105 | 527.105
2022-11-28 | 2:00 | 2022-11-27 | 1099.07 |  |  | 549.535 | 549.535
2022-11-28 | 3:00 | 2022-11-27 | 1143.93 |  |  | 571.965 | 571.965
2022-11-28 | 4:00 | 2022-11-27 | 1278.51 |  |  | 639.255 | 639.255
2022-11-28 | 5:00 | 2022-11-27 | 1502.81 |  |  | 751.405 | 751.405
2022-11-28 | 6:00 | 2022-11-27 | 1951.41 |  |  | 975.705 | 975.705
2022-11-28 | 7:00 | 2022-11-28 | 2199.512 |  |  | 1099.756 | 1099.756
2022-11-28 | 8:00 | 2022-11-28 | 1975.072 |  |  | 987.536 | 987.536
2022-11-28 | 9:00 | 2022-11-28 | 1840.408 |  |  | 920.204 | 920.204
2022-11-28 | 10:00 | 2022-11-28 | 1885.296 |  |  | 942.648 | 942.648
2022-11-28 | 11:00 | 2022-11-28 | 1795.52 |  |  | 897.76 | 897.76
2022-11-28 | 12:00 | 2022-11-28 | 1795.52 |  |  | 897.76 | 897.76
2022-11-28 | 13:00 | 2022-11-28 | 1728.188 |  |  | 864.094 | 864.094
2022-11-28 | 14:00 | 2022-11-28 | 1750.632 |  |  | 875.316 | 875.316
2022-11-28 | 15:00 | 2022-11-28 | 1705.744 |  |  | 852.872 | 852.872
2022-11-28 | 16:00 | 2022-11-28 | 1750.632 |  |  | 875.316 | 875.316
2022-11-28 | 17:00 | 2022-11-28 | 1728.188 |  |  | 864.094 | 864.094
2022-11-28 | 18:00 | 2022-11-28 | 1750.632 |  |  | 875.316 | 875.316
2022-11-28 | 19:00 | 2022-11-28 | 1773.076 |  |  | 886.538 | 886.538
2022-11-28 | 20:00 | 2022-11-28 | 1795.52 |  |  | 897.76 | 897.76
2022-11-28 | 21:00 | 2022-11-28 | 1660.856 |  |  | 830.428 | 830.428
2022-11-28 | 22:00 | 2022-11-28 | 1526.192 |  |  | 763.096 | 763.096
2022-11-28 | 23:00 | 2022-11-28 | 1077.312 |  |  | 538.656 | 538.656
2022-11-29 | 24:00 | 2022-11-28 | 942.648 |  |  | 471.324 | 471.324
2022-11-29 | 1:00 | 2022-11-28 | 920.204 |  |  | 460.102 | 460.102
2022-11-29 | 2:00 | 2022-11-28 | 965.092 |  |  | 482.546 | 482.546
2022-11-29 | 3:00 | 2022-11-28 | 965.092 |  |  | 482.546 | 482.546
2022-11-29 | 4:00 | 2022-11-28 | 1054.868 |  |  | 527.434 | 527.434
2022-11-29 | 5:00 | 2022-11-28 | 1391.528 |  |  | 695.764 | 695.764
2022-11-29 | 6:00 | 2022-11-28 | 1750.632 |  |  | 875.316 | 875.316
2022-11-29 | 7:00 | 2022-11-29 | 2040.948 |  |  | 1020.474 | 1020.474
2022-11-29 | 8:00 | 2022-11-29 | 1906.38 |  |  | 953.19 | 953.19
2022-11-29 | 9:00 | 2022-11-29 | 1704.528 |  |  | 852.264 | 852.264
2022-11-29 | 10:00 | 2022-11-29 | 1726.956 |  |  | 863.478 | 863.478
2022-11-29 | 11:00 | 2022-11-29 | 1682.1 |  |  | 841.05 | 841.05
2022-11-29 | 12:00 | 2022-11-29 | 1659.672 |  |  | 829.836 | 829.836
2022-11-29 | 13:00 | 2022-11-29 | 1637.244 |  |  | 818.622 | 818.622
2022-11-29 | 14:00 | 2022-11-29 | 1569.96 |  |  | 784.98 | 784.98
2022-11-29 | 15:00 | 2022-11-29 | 1592.388 |  |  | 796.194 | 796.194
2022-11-29 | 16:00 | 2022-11-29 | 1502.676 |  |  | 751.338 | 751.338
2022-11-29 | 17:00 | 2022-11-29 | 1637.244 |  |  | 818.622 | 818.622
2022-11-29 | 18:00 | 2022-11-29 | 1569.96 |  |  | 784.98 | 784.98
2022-11-29 | 19:00 | 2022-11-29 | 1592.388 |  |  | 796.194 | 796.194
2022-11-29 | 20:00 | 2022-11-29 | 1547.532 |  |  | 773.766 | 773.766
2022-11-29 | 21:00 | 2022-11-29 | 1502.676 |  |  | 751.338 | 751.338
2022-11-29 | 22:00 | 2022-11-29 | 1345.68 |  |  | 672.84 | 672.84
2022-11-29 | 23:00 | 2022-11-29 | 919.548 |  |  | 459.774 | 459.774
2022-11-30 | 24:00 | 2022-11-29 | 807.408 |  |  | 403.704 | 403.704
2022-11-30 | 1:00 | 2022-11-29 | 829.836 |  |  | 414.918 | 414.918
2022-11-30 | 2:00 | 2022-11-29 | 897.12 |  |  | 448.56 | 448.56
2022-11-30 | 3:00 | 2022-11-29 | 986.832 |  |  | 493.416 | 493.416
2022-11-30 | 4:00 | 2022-11-29 | 1098.972 |  |  | 549.486 | 549.486
2022-11-30 | 5:00 | 2022-11-29 | 1345.68 |  |  | 672.84 | 672.84
2022-11-30 | 6:00 | 2022-11-29 | 1592.388 |  |  | 796.194 | 796.194
2022-11-30 | 7:00 | 2022-11-30 | 2037.49 |  |  | 1018.745 | 1018.745
2022-11-30 | 8:00 | 2022-11-30 | 1925.54 |  |  | 962.77 | 962.77
2022-11-30 | 9:00 | 2022-11-30 | 1925.54 |  |  | 962.77 | 962.77
2022-11-30 | 10:00 | 2022-11-30 | 1835.98 |  |  | 917.99 | 917.99
2022-11-30 | 11:00 | 2022-11-30 | 1701.64 |  |  | 850.82 | 850.82
2022-11-30 | 12:00 | 2022-11-30 | 1612.08 |  |  | 806.04 | 806.04
2022-11-30 | 13:00 | 2022-11-30 | 1634.47 |  |  | 817.235 | 817.235
2022-11-30 | 14:00 | 2022-11-30 | 1500.13 |  |  | 750.065 | 750.065
2022-11-30 | 15:00 | 2022-11-30 | 1589.69 |  |  | 794.845 | 794.845
2022-11-30 | 16:00 | 2022-11-30 | 1500.13 |  |  | 750.065 | 750.065
2022-11-30 | 17:00 | 2022-11-30 | 1634.47 |  |  | 817.235 | 817.235
2022-11-30 | 18:00 | 2022-11-30 | 1612.08 |  |  | 806.04 | 806.04
2022-11-30 | 19:00 | 2022-11-30 | 1567.3 |  |  | 783.65 | 783.65
2022-11-30 | 20:00 | 2022-11-30 | 1544.91 |  |  | 772.455 | 772.455
2022-11-30 | 21:00 | 2022-11-30 | 1455.35 |  |  | 727.675 | 727.675
2022-11-30 | 22:00 | 2022-11-30 | 1410.57 |  |  | 705.285 | 705.285
2022-11-30 | 23:00 | 2022-11-30 | 1007.55 |  |  | 503.775 | 503.775
2022-12-01 | 24:00 | 2022-11-30 | 895.6 |  |  | 447.8 | 447.8
2022-12-01 | 1:00 | 2022-11-30 | 917.99 |  |  | 458.995 | 458.995
2022-12-01 | 2:00 | 2022-11-30 | 828.43 |  |  | 414.215 | 414.215
2022-12-01 | 3:00 | 2022-11-30 | 917.99 |  |  | 458.995 | 458.995
2022-12-01 | 4:00 | 2022-11-30 | 1052.33 |  |  | 526.165 | 526.165
2022-12-01 | 5:00 | 2022-11-30 | 1209.06 |  |  | 604.53 | 604.53
2022-12-01 | 6:00 | 2022-11-30 | 1634.47 |  |  | 817.235 | 817.235
2022-12-01 | 7:00 | 2022-12-01 | 1880.424 |  |  | 940.212 | 940.212
2022-12-01 | 8:00 | 2022-12-01 | 1835.652 |  |  | 917.826 | 917.826
2022-12-01 | 9:00 | 2022-12-01 | 1746.108 |  |  | 873.054 | 873.054
2022-12-01 | 10:00 | 2022-12-01 | 1678.95 |  |  | 839.475 | 839.475
2022-12-01 | 11:00 | 2022-12-01 | 1656.564 |  |  | 828.282 | 828.282
2022-12-01 | 12:00 | 2022-12-01 | 1544.634 |  |  | 772.317 | 772.317
2022-12-01 | 13:00 | 2022-12-01 | 1499.862 |  |  | 749.931 | 749.931
2022-12-01 | 14:00 | 2022-12-01 | 1499.862 |  |  | 749.931 | 749.931
2022-12-01 | 15:00 | 2022-12-01 | 1455.09 |  |  | 727.545 | 727.545
2022-12-01 | 16:00 | 2022-12-01 | 1589.406 |  |  | 794.703 | 794.703
2022-12-01 | 17:00 | 2022-12-01 | 1544.634 |  |  | 772.317 | 772.317
2022-12-01 | 18:00 | 2022-12-01 | 1567.02 |  |  | 783.51 | 783.51
2022-12-01 | 19:00 | 2022-12-01 | 1567.02 |  |  | 783.51 | 783.51
2022-12-01 | 20:00 | 2022-12-01 | 1522.248 |  |  | 761.124 | 761.124
2022-12-01 | 21:00 | 2022-12-01 | 1499.862 |  |  | 749.931 | 749.931
2022-12-01 | 22:00 | 2022-12-01 | 1231.23 |  |  | 615.615 | 615.615
2022-12-01 | 23:00 | 2022-12-01 | 828.282 |  |  | 414.141 | 414.141
2022-12-02 | 24:00 | 2022-12-01 | 761.124 |  |  | 380.562 | 380.562
2022-12-02 | 1:00 | 2022-12-01 | 716.352 |  |  | 358.176 | 358.176
2022-12-02 | 2:00 | 2022-12-01 | 828.282 |  |  | 414.141 | 414.141
2022-12-02 | 3:00 | 2022-12-01 | 783.51 |  |  | 391.755 | 391.755
2022-12-02 | 4:00 | 2022-12-01 | 962.598 |  |  | 481.299 | 481.299
2022-12-02 | 5:00 | 2022-12-01 | 1186.458 |  |  | 593.229 | 593.229
2022-12-02 | 6:00 | 2022-12-01 | 1567.02 |  |  | 783.51 | 783.51
2022-12-02 | 7:00 | 2022-12-02 | 1902.3 |  |  | 951.15 | 951.15
2022-12-02 | 8:00 | 2022-12-02 | 1566.6 |  |  | 783.3 | 783.3
2022-12-02 | 9:00 | 2022-12-02 | 1566.6 |  |  | 783.3 | 783.3
2022-12-02 | 10:00 | 2022-12-02 | 1409.94 |  |  | 704.97 | 704.97
2022-12-02 | 11:00 | 2022-12-02 | 1342.8 |  |  | 671.4 | 671.4
2022-12-02 | 12:00 | 2022-12-02 | 1409.94 |  |  | 704.97 | 704.97
2022-12-02 | 13:00 | 2022-12-02 | 1342.8 |  |  | 671.4 | 671.4
2022-12-02 | 14:00 | 2022-12-02 | 1275.66 |  |  | 637.83 | 637.83
2022-12-02 | 15:00 | 2022-12-02 | 1275.66 |  |  | 637.83 | 637.83
2022-12-02 | 16:00 | 2022-12-02 | 1298.04 |  |  | 649.02 | 649.02
2022-12-02 | 17:00 | 2022-12-02 | 1365.18 |  |  | 682.59 | 682.59
2022-12-02 | 18:00 | 2022-12-02 | 1521.84 |  |  | 760.92 | 760.92
2022-12-02 | 19:00 | 2022-12-02 | 1521.84 |  |  | 760.92 | 760.92
2022-12-02 | 20:00 | 2022-12-02 | 1454.7 |  |  | 727.35 | 727.35
2022-12-02 | 21:00 | 2022-12-02 | 1409.94 |  |  | 704.97 | 704.97
2022-12-02 | 22:00 | 2022-12-02 | 1298.04 |  |  | 649.02 | 649.02
2022-12-02 | 23:00 | 2022-12-02 | 939.96 |  |  | 469.98 | 469.98
2022-12-03 | 24:00 | 2022-12-02 | 828.06 |  |  | 414.03 | 414.03
2022-12-03 | 1:00 | 2022-12-02 | 783.3 |  |  | 391.65 | 391.65
2022-12-03 | 2:00 | 2022-12-02 | 895.2 |  |  | 447.6 | 447.6
2022-12-03 | 3:00 | 2022-12-02 | 917.58 |  |  | 458.79 | 458.79
2022-12-03 | 4:00 | 2022-12-02 | 1074.24 |  |  | 537.12 | 537.12
2022-12-03 | 5:00 | 2022-12-02 | 1365.18 |  |  | 682.59 | 682.59
2022-12-03 | 6:00 | 2022-12-02 | 1879.92 |  |  | 939.96 | 939.96
2022-12-03 | 7:00 | 2022-12-03 | 2149.248 |  |  | 1074.624 | 1074.624
2022-12-03 | 8:00 | 2022-12-03 | 1947.756 |  |  | 973.878 | 973.878
2022-12-03 | 9:00 | 2022-12-03 | 1902.98 |  |  | 951.49 | 951.49
2022-12-03 | 10:00 | 2022-12-03 | 1746.264 |  |  | 873.132 | 873.132
2022-12-03 | 11:00 | 2022-12-03 | 1723.876 |  |  | 861.938 | 861.938
2022-12-03 | 12:00 | 2022-12-03 | 1701.488 |  |  | 850.744 | 850.744
2022-12-03 | 13:00 | 2022-12-03 | 1656.712 |  |  | 828.356 | 828.356
2022-12-03 | 14:00 | 2022-12-03 | 1611.936 |  |  | 805.968 | 805.968
2022-12-03 | 15:00 | 2022-12-03 | 1634.324 |  |  | 817.162 | 817.162
2022-12-03 | 16:00 | 2022-12-03 | 1701.488 |  |  | 850.744 | 850.744
2022-12-03 | 17:00 | 2022-12-03 | 1701.488 |  |  | 850.744 | 850.744
2022-12-03 | 18:00 | 2022-12-03 | 1701.488 |  |  | 850.744 | 850.744
2022-12-03 | 19:00 | 2022-12-03 | 1656.712 |  |  | 828.356 | 828.356
2022-12-03 | 20:00 | 2022-12-03 | 1701.488 |  |  | 850.744 | 850.744
2022-12-03 | 21:00 | 2022-12-03 | 1611.936 |  |  | 805.968 | 805.968
2022-12-03 | 22:00 | 2022-12-03 | 1455.22 |  |  | 727.61 | 727.61
2022-12-03 | 23:00 | 2022-12-03 | 1119.4 |  |  | 559.7 | 559.7
2022-12-04 | 24:00 | 2022-12-03 | 917.908 |  |  | 458.954 | 458.954
2022-12-04 | 1:00 | 2022-12-03 | 895.52 |  |  | 447.76 | 447.76
2022-12-04 | 2:00 | 2022-12-03 | 940.296 |  |  | 470.148 | 470.148
2022-12-04 | 3:00 | 2022-12-03 | 1007.46 |  |  | 503.73 | 503.73
2022-12-04 | 4:00 | 2022-12-03 | 1119.4 |  |  | 559.7 | 559.7
2022-12-04 | 5:00 | 2022-12-03 | 1388.056 |  |  | 694.028 | 694.028
2022-12-04 | 6:00 | 2022-12-03 | 1858.204 |  |  | 929.102 | 929.102
2022-12-04 | 7:00 | 2022-12-04 | 2196.376 |  |  | 1098.188 | 1098.188
2022-12-04 | 8:00 | 2022-12-04 | 1994.668 |  |  | 997.334 | 997.334
2022-12-04 | 9:00 | 2022-12-04 | 1792.96 |  |  | 896.48 | 896.48
2022-12-04 | 10:00 | 2022-12-04 | 1725.724 |  |  | 862.862 | 862.862
2022-12-04 | 11:00 | 2022-12-04 | 1680.9 |  |  | 840.45 | 840.45
2022-12-04 | 12:00 | 2022-12-04 | 1748.136 |  |  | 874.068 | 874.068
2022-12-04 | 13:00 | 2022-12-04 | 1658.488 |  |  | 829.244 | 829.244
2022-12-04 | 14:00 | 2022-12-04 | 1613.664 |  |  | 806.832 | 806.832
2022-12-04 | 15:00 | 2022-12-04 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2022-12-04 | 16:00 | 2022-12-04 | 1636.076 |  |  | 818.038 | 818.038
2022-12-04 | 17:00 | 2022-12-04 | 1613.664 |  |  | 806.832 | 806.832
2022-12-04 | 18:00 | 2022-12-04 | 1658.488 |  |  | 829.244 | 829.244
2022-12-04 | 19:00 | 2022-12-04 | 1680.9 |  |  | 840.45 | 840.45
2022-12-04 | 20:00 | 2022-12-04 | 1658.488 |  |  | 829.244 | 829.244
2022-12-04 | 21:00 | 2022-12-04 | 1546.428 |  |  | 773.214 | 773.214
2022-12-04 | 22:00 | 2022-12-04 | 1367.132 |  |  | 683.566 | 683.566
2022-12-04 | 23:00 | 2022-12-04 | 986.128 |  |  | 493.064 | 493.064
2022-12-05 | 24:00 | 2022-12-04 | 918.892 |  |  | 459.446 | 459.446
2022-12-05 | 1:00 | 2022-12-04 | 806.832 |  |  | 403.416 | 403.416
2022-12-05 | 2:00 | 2022-12-04 | 829.244 |  |  | 414.622 | 414.622
2022-12-05 | 3:00 | 2022-12-04 | 851.656 |  |  | 425.828 | 425.828
2022-12-05 | 4:00 | 2022-12-04 | 918.892 |  |  | 459.446 | 459.446
2022-12-05 | 5:00 | 2022-12-04 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2022-12-05 | 6:00 | 2022-12-04 | 1748.136 |  |  | 874.068 | 874.068
2022-12-05 | 7:00 | 2022-12-05 | 1929.668 |  |  | 964.834 | 964.834
2022-12-05 | 8:00 | 2022-12-05 | 1772.602 |  |  | 886.301 | 886.301
2022-12-05 | 9:00 | 2022-12-05 | 1660.412 |  |  | 830.206 | 830.206
2022-12-05 | 10:00 | 2022-12-05 | 1593.098 |  |  | 796.549 | 796.549
2022-12-05 | 11:00 | 2022-12-05 | 1593.098 |  |  | 796.549 | 796.549
2022-12-05 | 12:00 | 2022-12-05 | 1570.66 |  |  | 785.33 | 785.33
2022-12-05 | 13:00 | 2022-12-05 | 1615.536 |  |  | 807.768 | 807.768
2022-12-05 | 14:00 | 2022-12-05 | 1525.784 |  |  | 762.892 | 762.892
2022-12-05 | 15:00 | 2022-12-05 | 1548.222 |  |  | 774.111 | 774.111
2022-12-05 | 16:00 | 2022-12-05 | 1503.346 |  |  | 751.673 | 751.673
2022-12-05 | 17:00 | 2022-12-05 | 1503.346 |  |  | 751.673 | 751.673
2022-12-05 | 18:00 | 2022-12-05 | 1660.412 |  |  | 830.206 | 830.206
2022-12-05 | 19:00 | 2022-12-05 | 1615.536 |  |  | 807.768 | 807.768
2022-12-05 | 20:00 | 2022-12-05 | 1548.222 |  |  | 774.111 | 774.111
2022-12-05 | 21:00 | 2022-12-05 | 1480.908 |  |  | 740.454 | 740.454
2022-12-05 | 22:00 | 2022-12-05 | 1234.09 |  |  | 617.045 | 617.045
2022-12-05 | 23:00 | 2022-12-05 | 919.958 |  |  | 459.979 | 459.979
2022-12-06 | 24:00 | 2022-12-05 | 762.892 |  |  | 381.446 | 381.446
2022-12-06 | 1:00 | 2022-12-05 | 807.768 |  |  | 403.884 | 403.884
2022-12-06 | 2:00 | 2022-12-05 | 852.644 |  |  | 426.322 | 426.322
2022-12-06 | 3:00 | 2022-12-05 | 875.082 |  |  | 437.541 | 437.541
2022-12-06 | 4:00 | 2022-12-05 | 1009.71 |  |  | 504.855 | 504.855
2022-12-06 | 5:00 | 2022-12-05 | 1368.718 |  |  | 684.359 | 684.359
2022-12-06 | 6:00 | 2022-12-05 | 1795.04 |  |  | 897.52 | 897.52
2022-12-06 | 7:00 | 2022-12-06 | 2044.042 |  |  | 1022.021 | 1022.021
2022-12-06 | 8:00 | 2022-12-06 | 1864.346 |  |  | 932.173 | 932.173
2022-12-06 | 9:00 | 2022-12-06 | 1774.498 |  |  | 887.249 | 887.249
2022-12-06 | 10:00 | 2022-12-06 | 1684.65 |  |  | 842.325 | 842.325
2022-12-06 | 11:00 | 2022-12-06 | 1572.34 |  |  | 786.17 | 786.17
2022-12-06 | 12:00 | 2022-12-06 | 1617.264 |  |  | 808.632 | 808.632
2022-12-06 | 13:00 | 2022-12-06 | 1594.802 |  |  | 797.401 | 797.401
2022-12-06 | 14:00 | 2022-12-06 | 1572.34 |  |  | 786.17 | 786.17
2022-12-06 | 15:00 | 2022-12-06 | 1504.954 |  |  | 752.477 | 752.477
2022-12-06 | 16:00 | 2022-12-06 | 1549.878 |  |  | 774.939 | 774.939
2022-12-06 | 17:00 | 2022-12-06 | 1594.802 |  |  | 797.401 | 797.401
2022-12-06 | 18:00 | 2022-12-06 | 1617.264 |  |  | 808.632 | 808.632
2022-12-06 | 19:00 | 2022-12-06 | 1707.112 |  |  | 853.556 | 853.556
2022-12-06 | 20:00 | 2022-12-06 | 1684.65 |  |  | 842.325 | 842.325
2022-12-06 | 21:00 | 2022-12-06 | 1527.416 |  |  | 763.708 | 763.708
2022-12-06 | 22:00 | 2022-12-06 | 1437.568 |  |  | 718.784 | 718.784
2022-12-06 | 23:00 | 2022-12-06 | 1055.714 |  |  | 527.857 | 527.857
2022-12-07 | 24:00 | 2022-12-06 | 898.48 |  |  | 449.24 | 449.24
2022-12-07 | 1:00 | 2022-12-06 | 898.48 |  |  | 449.24 | 449.24
2022-12-07 | 2:00 | 2022-12-06 | 920.942 |  |  | 460.471 | 460.471
2022-12-07 | 3:00 | 2022-12-06 | 965.866 |  |  | 482.933 | 482.933
2022-12-07 | 4:00 | 2022-12-06 | 1078.176 |  |  | 539.088 | 539.088
2022-12-07 | 5:00 | 2022-12-06 | 1257.872 |  |  | 628.936 | 628.936
2022-12-07 | 6:00 | 2022-12-06 | 1707.112 |  |  | 853.556 | 853.556
2022-12-07 | 7:00 | 2022-12-07 | 1906.72 |  |  | 953.36 | 953.36
2022-12-07 | 8:00 | 2022-12-07 | 1906.72 |  |  | 953.36 | 953.36
2022-12-07 | 9:00 | 2022-12-07 | 1906.72 |  |  | 953.36 | 953.36
2022-12-07 | 10:00 | 2022-12-07 | 1906.72 |  |  | 953.36 | 953.36
2022-12-07 | 11:00 | 2022-12-07 | 1816.992 |  |  | 908.496 | 908.496
2022-12-07 | 12:00 | 2022-12-07 | 1749.696 |  |  | 874.848 | 874.848
2022-12-07 | 13:00 | 2022-12-07 | 1659.968 |  |  | 829.984 | 829.984
2022-12-07 | 14:00 | 2022-12-07 | 1659.968 |  |  | 829.984 | 829.984
2022-12-07 | 15:00 | 2022-12-07 | 1615.104 |  |  | 807.552 | 807.552
2022-12-07 | 16:00 | 2022-12-07 | 1637.536 |  |  | 818.768 | 818.768
2022-12-07 | 17:00 | 2022-12-07 | 1659.968 |  |  | 829.984 | 829.984
2022-12-07 | 18:00 | 2022-12-07 | 1659.968 |  |  | 829.984 | 829.984
2022-12-07 | 19:00 | 2022-12-07 | 1570.24 |  |  | 785.12 | 785.12
2022-12-07 | 20:00 | 2022-12-07 | 1570.24 |  |  | 785.12 | 785.12
2022-12-07 | 21:00 | 2022-12-07 | 1413.216 |  |  | 706.608 | 706.608
2022-12-07 | 22:00 | 2022-12-07 | 1345.92 |  |  | 672.96 | 672.96
2022-12-07 | 23:00 | 2022-12-07 | 919.712 |  |  | 459.856 | 459.856
2022-12-08 | 24:00 | 2022-12-07 | 740.256 |  |  | 370.128 | 370.128
2022-12-08 | 1:00 | 2022-12-07 | 740.256 |  |  | 370.128 | 370.128
2022-12-08 | 2:00 | 2022-12-07 | 762.688 |  |  | 381.344 | 381.344
2022-12-08 | 3:00 | 2022-12-07 | 829.984 |  |  | 414.992 | 414.992
2022-12-08 | 4:00 | 2022-12-07 | 874.848 |  |  | 437.424 | 437.424
2022-12-08 | 5:00 | 2022-12-07 | 1031.872 |  |  | 515.936 | 515.936
2022-12-08 | 6:00 | 2022-12-07 | 1525.376 |  |  | 762.688 | 762.688
2022-12-08 | 7:00 | 2022-12-08 | 1725.416 |  |  | 862.708 | 862.708
2022-12-08 | 8:00 | 2022-12-08 | 1658.192 |  |  | 829.096 | 829.096
2022-12-08 | 9:00 | 2022-12-08 | 1590.968 |  |  | 795.484 | 795.484
2022-12-08 | 10:00 | 2022-12-08 | 1613.376 |  |  | 806.688 | 806.688
2022-12-08 | 11:00 | 2022-12-08 | 1680.6 |  |  | 840.3 | 840.3
2022-12-08 | 12:00 | 2022-12-08 | 1658.192 |  |  | 829.096 | 829.096
2022-12-08 | 13:00 | 2022-12-08 | 1501.336 |  |  | 750.668 | 750.668
2022-12-08 | 14:00 | 2022-12-08 | 1501.336 |  |  | 750.668 | 750.668
2022-12-08 | 15:00 | 2022-12-08 | 1456.52 |  |  | 728.26 | 728.26
2022-12-08 | 16:00 | 2022-12-08 | 1456.52 |  |  | 728.26 | 728.26
2022-12-08 | 17:00 | 2022-12-08 | 1546.152 |  |  | 773.076 | 773.076
2022-12-08 | 18:00 | 2022-12-08 | 1478.928 |  |  | 739.464 | 739.464
2022-12-08 | 19:00 | 2022-12-08 | 1523.744 |  |  | 761.872 | 761.872
2022-12-08 | 20:00 | 2022-12-08 | 1411.704 |  |  | 705.852 | 705.852
2022-12-08 | 21:00 | 2022-12-08 | 1344.48 |  |  | 672.24 | 672.24
2022-12-08 | 22:00 | 2022-12-08 | 1097.992 |  |  | 548.996 | 548.996
2022-12-08 | 23:00 | 2022-12-08 | 784.28 |  |  | 392.14 | 392.14
2022-12-09 | 24:00 | 2022-12-08 | 649.832 |  |  | 324.916 | 324.916
2022-12-09 | 1:00 | 2022-12-08 | 649.832 |  |  | 324.916 | 324.916
2022-12-09 | 2:00 | 2022-12-08 | 694.648 |  |  | 347.324 | 347.324
2022-12-09 | 3:00 | 2022-12-08 | 761.872 |  |  | 380.936 | 380.936
2022-12-09 | 4:00 | 2022-12-08 | 918.728 |  |  | 459.364 | 459.364
2022-12-09 | 5:00 | 2022-12-08 | 1210.032 |  |  | 605.016 | 605.016
2022-12-09 | 6:00 | 2022-12-08 | 1613.376 |  |  | 806.688 | 806.688
2022-12-09 | 7:00 | 2022-12-09 | 1794.72 |  |  | 897.36 | 897.36
2022-12-09 | 8:00 | 2022-12-09 | 1727.418 |  |  | 863.709 | 863.709
2022-12-09 | 9:00 | 2022-12-09 | 1592.814 |  |  | 796.407 | 796.407
2022-12-09 | 10:00 | 2022-12-09 | 1660.116 |  |  | 830.058 | 830.058
2022-12-09 | 11:00 | 2022-12-09 | 1413.342 |  |  | 706.671 | 706.671
2022-12-09 | 12:00 | 2022-12-09 | 1368.474 |  |  | 684.237 | 684.237
2022-12-09 | 13:00 | 2022-12-09 | 1278.738 |  |  | 639.369 | 639.369
2022-12-09 | 14:00 | 2022-12-09 | 1144.134 |  |  | 572.067 | 572.067
2022-12-09 | 15:00 | 2022-12-09 | 1256.304 |  |  | 628.152 | 628.152
2022-12-09 | 16:00 | 2022-12-09 | 1211.436 |  |  | 605.718 | 605.718
2022-12-09 | 17:00 | 2022-12-09 | 1346.04 |  |  | 673.02 | 673.02
2022-12-09 | 18:00 | 2022-12-09 | 1390.908 |  |  | 695.454 | 695.454
2022-12-09 | 19:00 | 2022-12-09 | 1480.644 |  |  | 740.322 | 740.322
2022-12-09 | 20:00 | 2022-12-09 | 1480.644 |  |  | 740.322 | 740.322
2022-12-09 | 21:00 | 2022-12-09 | 1480.644 |  |  | 740.322 | 740.322
2022-12-09 | 22:00 | 2022-12-09 | 1301.172 |  |  | 650.586 | 650.586
2022-12-09 | 23:00 | 2022-12-09 | 987.096 |  |  | 493.548 | 493.548
2022-12-10 | 24:00 | 2022-12-09 | 807.624 |  |  | 403.812 | 403.812
2022-12-10 | 1:00 | 2022-12-09 | 852.492 |  |  | 426.246 | 426.246
2022-12-10 | 2:00 | 2022-12-09 | 919.794 |  |  | 459.897 | 459.897
2022-12-10 | 3:00 | 2022-12-09 | 964.662 |  |  | 482.331 | 482.331
2022-12-10 | 4:00 | 2022-12-09 | 1009.53 |  |  | 504.765 | 504.765
2022-12-10 | 5:00 | 2022-12-09 | 1390.908 |  |  | 695.454 | 695.454
2022-12-10 | 6:00 | 2022-12-09 | 1839.588 |  |  | 919.794 | 919.794
2022-12-10 | 7:00 | 2022-12-10 | 2059.696 |  |  | 1029.848 | 1029.848
2022-12-10 | 8:00 | 2022-12-10 | 1947.756 |  |  | 973.878 | 973.878
2022-12-10 | 9:00 | 2022-12-10 | 1880.592 |  |  | 940.296 | 940.296
2022-12-10 | 10:00 | 2022-12-10 | 1813.428 |  |  | 906.714 | 906.714
2022-12-10 | 11:00 | 2022-12-10 | 1589.548 |  |  | 794.774 | 794.774
2022-12-10 | 12:00 | 2022-12-10 | 1567.16 |  |  | 783.58 | 783.58
2022-12-10 | 13:00 | 2022-12-10 | 1410.444 |  |  | 705.222 | 705.222
2022-12-10 | 14:00 | 2022-12-10 | 1343.28 |  |  | 671.64 | 671.64
2022-12-10 | 15:00 | 2022-12-10 | 1365.668 |  |  | 682.834 | 682.834
2022-12-10 | 16:00 | 2022-12-10 | 1388.056 |  |  | 694.028 | 694.028
2022-12-10 | 17:00 | 2022-12-10 | 1499.996 |  |  | 749.998 | 749.998
2022-12-10 | 18:00 | 2022-12-10 | 1544.772 |  |  | 772.386 | 772.386
2022-12-10 | 19:00 | 2022-12-10 | 1634.324 |  |  | 817.162 | 817.162
2022-12-10 | 20:00 | 2022-12-10 | 1589.548 |  |  | 794.774 | 794.774
2022-12-10 | 21:00 | 2022-12-10 | 1567.16 |  |  | 783.58 | 783.58
2022-12-10 | 22:00 | 2022-12-10 | 1432.832 |  |  | 716.416 | 716.416
2022-12-10 | 23:00 | 2022-12-10 | 1052.236 |  |  | 526.118 | 526.118
2022-12-11 | 24:00 | 2022-12-10 | 940.296 |  |  | 470.148 | 470.148
2022-12-11 | 1:00 | 2022-12-10 | 895.52 |  |  | 447.76 | 447.76
2022-12-11 | 2:00 | 2022-12-10 | 873.132 |  |  | 436.566 | 436.566
2022-12-11 | 3:00 | 2022-12-10 | 917.908 |  |  | 458.954 | 458.954
2022-12-11 | 4:00 | 2022-12-10 | 985.072 |  |  | 492.536 | 492.536
2022-12-11 | 5:00 | 2022-12-10 | 1298.504 |  |  | 649.252 | 649.252
2022-12-11 | 6:00 | 2022-12-10 | 1723.876 |  |  | 861.938 | 861.938
2022-12-11 | 7:00 | 2022-12-11 | 1949.322 |  |  | 974.661 | 974.661
2022-12-11 | 8:00 | 2022-12-11 | 1747.668 |  |  | 873.834 | 873.834
2022-12-11 | 9:00 | 2022-12-11 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2022-12-11 | 10:00 | 2022-12-11 | 1523.608 |  |  | 761.804 | 761.804
2022-12-11 | 11:00 | 2022-12-11 | 1456.39 |  |  | 728.195 | 728.195
2022-12-11 | 12:00 | 2022-12-11 | 1456.39 |  |  | 728.195 | 728.195
2022-12-11 | 13:00 | 2022-12-11 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2022-12-11 | 14:00 | 2022-12-11 | 1478.796 |  |  | 739.398 | 739.398
2022-12-11 | 15:00 | 2022-12-11 | 1478.796 |  |  | 739.398 | 739.398
2022-12-11 | 16:00 | 2022-12-11 | 1478.796 |  |  | 739.398 | 739.398
2022-12-11 | 17:00 | 2022-12-11 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2022-12-11 | 18:00 | 2022-12-11 | 1523.608 |  |  | 761.804 | 761.804
2022-12-11 | 19:00 | 2022-12-11 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2022-12-11 | 20:00 | 2022-12-11 | 1613.232 |  |  | 806.616 | 806.616
2022-12-11 | 21:00 | 2022-12-11 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2022-12-11 | 22:00 | 2022-12-11 | 1344.36 |  |  | 672.18 | 672.18
2022-12-11 | 23:00 | 2022-12-11 | 873.834 |  |  | 436.917 | 436.917
2022-12-12 | 24:00 | 2022-12-11 | 761.804 |  |  | 380.902 | 380.902
2022-12-12 | 1:00 | 2022-12-11 | 716.992 |  |  | 358.496 | 358.496
2022-12-12 | 2:00 | 2022-12-11 | 806.616 |  |  | 403.308 | 403.308
2022-12-12 | 3:00 | 2022-12-11 | 851.428 |  |  | 425.714 | 425.714
2022-12-12 | 4:00 | 2022-12-11 | 918.646 |  |  | 459.323 | 459.323
2022-12-12 | 5:00 | 2022-12-11 | 1254.736 |  |  | 627.368 | 627.368
2022-12-12 | 6:00 | 2022-12-11 | 1725.262 |  |  | 862.631 | 862.631
2022-12-12 | 7:00 | 2022-12-12 | 1913.01 |  |  | 956.505 | 956.505
2022-12-12 | 8:00 | 2022-12-12 | 1755.468 |  |  | 877.734 | 877.734
2022-12-12 | 9:00 | 2022-12-12 | 1642.938 |  |  | 821.469 | 821.469
2022-12-12 | 10:00 | 2022-12-12 | 1575.42 |  |  | 787.71 | 787.71
2022-12-12 | 11:00 | 2022-12-12 | 1507.902 |  |  | 753.951 | 753.951
2022-12-12 | 12:00 | 2022-12-12 | 1485.396 |  |  | 742.698 | 742.698
2022-12-12 | 13:00 | 2022-12-12 | 1462.89 |  |  | 731.445 | 731.445
2022-12-12 | 14:00 | 2022-12-12 | 1462.89 |  |  | 731.445 | 731.445
2022-12-12 | 15:00 | 2022-12-12 | 1485.396 |  |  | 742.698 | 742.698
2022-12-12 | 16:00 | 2022-12-12 | 1440.384 |  |  | 720.192 | 720.192
2022-12-12 | 17:00 | 2022-12-12 | 1530.408 |  |  | 765.204 | 765.204
2022-12-12 | 18:00 | 2022-12-12 | 1552.914 |  |  | 776.457 | 776.457
2022-12-12 | 19:00 | 2022-12-12 | 1485.396 |  |  | 742.698 | 742.698
2022-12-12 | 20:00 | 2022-12-12 | 1507.902 |  |  | 753.951 | 753.951
2022-12-12 | 21:00 | 2022-12-12 | 1395.372 |  |  | 697.686 | 697.686
2022-12-12 | 22:00 | 2022-12-12 | 1237.83 |  |  | 618.915 | 618.915
2022-12-12 | 23:00 | 2022-12-12 | 922.746 |  |  | 461.373 | 461.373
2022-12-13 | 24:00 | 2022-12-12 | 787.71 |  |  | 393.855 | 393.855
2022-12-13 | 1:00 | 2022-12-12 | 810.216 |  |  | 405.108 | 405.108
2022-12-13 | 2:00 | 2022-12-12 | 832.722 |  |  | 416.361 | 416.361
2022-12-13 | 3:00 | 2022-12-12 | 922.746 |  |  | 461.373 | 461.373
2022-12-13 | 4:00 | 2022-12-12 | 1057.782 |  |  | 528.891 | 528.891
2022-12-13 | 5:00 | 2022-12-12 | 1305.348 |  |  | 652.674 | 652.674
2022-12-13 | 6:00 | 2022-12-12 | 1710.456 |  |  | 855.228 | 855.228
2022-12-13 | 7:00 | 2022-12-13 | 2002.856 |  |  | 1001.428 | 1001.428
2022-12-13 | 8:00 | 2022-12-13 | 1890.336 |  |  | 945.168 | 945.168
2022-12-13 | 9:00 | 2022-12-13 | 1665.296 |  |  | 832.648 | 832.648
2022-12-13 | 10:00 | 2022-12-13 | 1665.296 |  |  | 832.648 | 832.648
2022-12-13 | 11:00 | 2022-12-13 | 1687.8 |  |  | 843.9 | 843.9
2022-12-13 | 12:00 | 2022-12-13 | 1620.288 |  |  | 810.144 | 810.144
2022-12-13 | 13:00 | 2022-12-13 | 1552.776 |  |  | 776.388 | 776.388
2022-12-13 | 14:00 | 2022-12-13 | 1552.776 |  |  | 776.388 | 776.388
2022-12-13 | 15:00 | 2022-12-13 | 1575.28 |  |  | 787.64 | 787.64
2022-12-13 | 16:00 | 2022-12-13 | 1620.288 |  |  | 810.144 | 810.144
2022-12-13 | 17:00 | 2022-12-13 | 1642.792 |  |  | 821.396 | 821.396
2022-12-13 | 18:00 | 2022-12-13 | 1665.296 |  |  | 832.648 | 832.648
2022-12-13 | 19:00 | 2022-12-13 | 1710.304 |  |  | 855.152 | 855.152
2022-12-13 | 20:00 | 2022-12-13 | 1620.288 |  |  | 810.144 | 810.144
2022-12-13 | 21:00 | 2022-12-13 | 1507.768 |  |  | 753.884 | 753.884
2022-12-13 | 22:00 | 2022-12-13 | 1440.256 |  |  | 720.128 | 720.128
2022-12-13 | 23:00 | 2022-12-13 | 1080.192 |  |  | 540.096 | 540.096
2022-12-14 | 24:00 | 2022-12-13 | 922.664 |  |  | 461.332 | 461.332
2022-12-14 | 1:00 | 2022-12-13 | 922.664 |  |  | 461.332 | 461.332
2022-12-14 | 2:00 | 2022-12-13 | 967.672 |  |  | 483.836 | 483.836
2022-12-14 | 3:00 | 2022-12-13 | 1080.192 |  |  | 540.096 | 540.096
2022-12-14 | 4:00 | 2022-12-13 | 1125.2 |  |  | 562.6 | 562.6
2022-12-14 | 5:00 | 2022-12-13 | 1237.72 |  |  | 618.86 | 618.86
2022-12-14 | 6:00 | 2022-12-13 | 1710.304 |  |  | 855.152 | 855.152
2022-12-14 | 7:00 | 2022-12-14 | 1937.924 |  |  | 968.962 | 968.962
2022-12-14 | 8:00 | 2022-12-14 | 1847.788 |  |  | 923.894 | 923.894
2022-12-14 | 9:00 | 2022-12-14 | 1825.254 |  |  | 912.627 | 912.627
2022-12-14 | 10:00 | 2022-12-14 | 1802.72 |  |  | 901.36 | 901.36
2022-12-14 | 11:00 | 2022-12-14 | 1802.72 |  |  | 901.36 | 901.36
2022-12-14 | 12:00 | 2022-12-14 | 1757.652 |  |  | 878.826 | 878.826
2022-12-14 | 13:00 | 2022-12-14 | 1780.186 |  |  | 890.093 | 890.093
2022-12-14 | 14:00 | 2022-12-14 | 1735.118 |  |  | 867.559 | 867.559
2022-12-14 | 15:00 | 2022-12-14 | 1644.982 |  |  | 822.491 | 822.491
2022-12-14 | 16:00 | 2022-12-14 | 1577.38 |  |  | 788.69 | 788.69
2022-12-14 | 17:00 | 2022-12-14 | 1599.914 |  |  | 799.957 | 799.957
2022-12-14 | 18:00 | 2022-12-14 | 1622.448 |  |  | 811.224 | 811.224
2022-12-14 | 19:00 | 2022-12-14 | 1667.516 |  |  | 833.758 | 833.758
2022-12-14 | 20:00 | 2022-12-14 | 1622.448 |  |  | 811.224 | 811.224
2022-12-14 | 21:00 | 2022-12-14 | 1554.846 |  |  | 777.423 | 777.423
2022-12-14 | 22:00 | 2022-12-14 | 1442.176 |  |  | 721.088 | 721.088
2022-12-14 | 23:00 | 2022-12-14 | 1081.632 |  |  | 540.816 | 540.816
2022-12-15 | 24:00 | 2022-12-14 | 946.428 |  |  | 473.214 | 473.214
2022-12-15 | 1:00 | 2022-12-14 | 833.758 |  |  | 416.879 | 416.879
2022-12-15 | 2:00 | 2022-12-14 | 878.826 |  |  | 439.413 | 439.413
2022-12-15 | 3:00 | 2022-12-14 | 923.894 |  |  | 461.947 | 461.947
2022-12-15 | 4:00 | 2022-12-14 | 1036.564 |  |  | 518.282 | 518.282
2022-12-15 | 5:00 | 2022-12-14 | 1149.234 |  |  | 574.617 | 574.617
2022-12-15 | 6:00 | 2022-12-14 | 1599.914 |  |  | 799.957 | 799.957
2022-12-15 | 7:00 | 2022-12-15 | 1873.476 |  |  | 936.738 | 936.738
2022-12-15 | 8:00 | 2022-12-15 | 1805.76 |  |  | 902.88 | 902.88
2022-12-15 | 9:00 | 2022-12-15 | 1783.188 |  |  | 891.594 | 891.594
2022-12-15 | 10:00 | 2022-12-15 | 1715.472 |  |  | 857.736 | 857.736
2022-12-15 | 11:00 | 2022-12-15 | 1602.612 |  |  | 801.306 | 801.306
2022-12-15 | 12:00 | 2022-12-15 | 1670.328 |  |  | 835.164 | 835.164
2022-12-15 | 13:00 | 2022-12-15 | 1512.324 |  |  | 756.162 | 756.162
2022-12-15 | 14:00 | 2022-12-15 | 1422.036 |  |  | 711.018 | 711.018
2022-12-15 | 15:00 | 2022-12-15 | 1444.608 |  |  | 722.304 | 722.304
2022-12-15 | 16:00 | 2022-12-15 | 1489.752 |  |  | 744.876 | 744.876
2022-12-15 | 17:00 | 2022-12-15 | 1467.18 |  |  | 733.59 | 733.59
2022-12-15 | 18:00 | 2022-12-15 | 1557.468 |  |  | 778.734 | 778.734
2022-12-15 | 19:00 | 2022-12-15 | 1557.468 |  |  | 778.734 | 778.734
2022-12-15 | 20:00 | 2022-12-15 | 1647.756 |  |  | 823.878 | 823.878
2022-12-15 | 21:00 | 2022-12-15 | 1580.04 |  |  | 790.02 | 790.02
2022-12-15 | 22:00 | 2022-12-15 | 1354.32 |  |  | 677.16 | 677.16
2022-12-15 | 23:00 | 2022-12-15 | 1060.884 |  |  | 530.442 | 530.442
2022-12-16 | 24:00 | 2022-12-15 | 925.452 |  |  | 462.726 | 462.726
2022-12-16 | 1:00 | 2022-12-15 | 948.024 |  |  | 474.012 | 474.012
2022-12-16 | 2:00 | 2022-12-15 | 1038.312 |  |  | 519.156 | 519.156
2022-12-16 | 3:00 | 2022-12-15 | 1106.028 |  |  | 553.014 | 553.014
2022-12-16 | 4:00 | 2022-12-15 | 1196.316 |  |  | 598.158 | 598.158
2022-12-16 | 5:00 | 2022-12-15 | 1399.464 |  |  | 699.732 | 699.732
2022-12-16 | 6:00 | 2022-12-15 | 1873.476 |  |  | 936.738 | 936.738
2022-12-16 | 7:00 | 2022-12-16 | 2073.128 |  |  | 1036.564 | 1036.564
2022-12-16 | 8:00 | 2022-12-16 | 2005.526 |  |  | 1002.763 | 1002.763
2022-12-16 | 9:00 | 2022-12-16 | 1802.72 |  |  | 901.36 | 901.36
2022-12-16 | 10:00 | 2022-12-16 | 1780.186 |  |  | 890.093 | 890.093
2022-12-16 | 11:00 | 2022-12-16 | 1667.516 |  |  | 833.758 | 833.758
2022-12-16 | 12:00 | 2022-12-16 | 1487.244 |  |  | 743.622 | 743.622
2022-12-16 | 13:00 | 2022-12-16 | 1352.04 |  |  | 676.02 | 676.02
2022-12-16 | 14:00 | 2022-12-16 | 1352.04 |  |  | 676.02 | 676.02
2022-12-16 | 15:00 | 2022-12-16 | 1306.972 |  |  | 653.486 | 653.486
2022-12-16 | 16:00 | 2022-12-16 | 1442.176 |  |  | 721.088 | 721.088
2022-12-16 | 17:00 | 2022-12-16 | 1419.642 |  |  | 709.821 | 709.821
2022-12-16 | 18:00 | 2022-12-16 | 1442.176 |  |  | 721.088 | 721.088
2022-12-16 | 19:00 | 2022-12-16 | 1487.244 |  |  | 743.622 | 743.622
2022-12-16 | 20:00 | 2022-12-16 | 1644.982 |  |  | 822.491 | 822.491
2022-12-16 | 21:00 | 2022-12-16 | 1374.574 |  |  | 687.287 | 687.287
2022-12-16 | 22:00 | 2022-12-16 | 1352.04 |  |  | 676.02 | 676.02
2022-12-16 | 23:00 | 2022-12-16 | 968.962 |  |  | 484.481 | 484.481
2022-12-17 | 24:00 | 2022-12-16 | 856.292 |  |  | 428.146 | 428.146
2022-12-17 | 1:00 | 2022-12-16 | 811.224 |  |  | 405.612 | 405.612
2022-12-17 | 2:00 | 2022-12-16 | 856.292 |  |  | 428.146 | 428.146
2022-12-17 | 3:00 | 2022-12-16 | 968.962 |  |  | 484.481 | 484.481
2022-12-17 | 4:00 | 2022-12-16 | 1081.632 |  |  | 540.816 | 540.816
2022-12-17 | 5:00 | 2022-12-16 | 1397.108 |  |  | 698.554 | 698.554
2022-12-17 | 6:00 | 2022-12-16 | 1892.856 |  |  | 946.428 | 946.428
2022-12-17 | 7:00 | 2022-12-17 | 2121.956 |  |  | 1060.978 | 1060.978
2022-12-17 | 8:00 | 2022-12-17 | 1963.938 |  |  | 981.969 | 981.969
2022-12-17 | 9:00 | 2022-12-17 | 1783.346 |  |  | 891.673 | 891.673
2022-12-17 | 10:00 | 2022-12-17 | 1670.476 |  |  | 835.238 | 835.238
2022-12-17 | 11:00 | 2022-12-17 | 1580.18 |  |  | 790.09 | 790.09
2022-12-17 | 12:00 | 2022-12-17 | 1399.588 |  |  | 699.794 | 699.794
2022-12-17 | 13:00 | 2022-12-17 | 1309.292 |  |  | 654.646 | 654.646
2022-12-17 | 14:00 | 2022-12-17 | 1218.996 |  |  | 609.498 | 609.498
2022-12-17 | 15:00 | 2022-12-17 | 1286.718 |  |  | 643.359 | 643.359
2022-12-17 | 16:00 | 2022-12-17 | 1354.44 |  |  | 677.22 | 677.22
2022-12-17 | 17:00 | 2022-12-17 | 1422.162 |  |  | 711.081 | 711.081
2022-12-17 | 18:00 | 2022-12-17 | 1557.606 |  |  | 778.803 | 778.803
2022-12-17 | 19:00 | 2022-12-17 | 1580.18 |  |  | 790.09 | 790.09
2022-12-17 | 20:00 | 2022-12-17 | 1625.328 |  |  | 812.664 | 812.664
2022-12-17 | 21:00 | 2022-12-17 | 1467.31 |  |  | 733.655 | 733.655
2022-12-17 | 22:00 | 2022-12-17 | 1399.588 |  |  | 699.794 | 699.794
2022-12-17 | 23:00 | 2022-12-17 | 1060.978 |  |  | 530.489 | 530.489
2022-12-18 | 24:00 | 2022-12-17 | 970.682 |  |  | 485.341 | 485.341
2022-12-18 | 1:00 | 2022-12-17 | 902.96 |  |  | 451.48 | 451.48
2022-12-18 | 2:00 | 2022-12-17 | 970.682 |  |  | 485.341 | 485.341
2022-12-18 | 3:00 | 2022-12-17 | 1015.83 |  |  | 507.915 | 507.915
2022-12-18 | 4:00 | 2022-12-17 | 1106.126 |  |  | 553.063 | 553.063
2022-12-18 | 5:00 | 2022-12-17 | 1354.44 |  |  | 677.22 | 677.22
2022-12-18 | 6:00 | 2022-12-17 | 1760.772 |  |  | 880.386 | 880.386
2022-12-18 | 7:00 | 2022-12-18 | 2054.962 |  |  | 1027.481 | 1027.481
2022-12-18 | 8:00 | 2022-12-18 | 1851.724 |  |  | 925.862 | 925.862
2022-12-18 | 9:00 | 2022-12-18 | 1625.904 |  |  | 812.952 | 812.952
2022-12-18 | 10:00 | 2022-12-18 | 1535.576 |  |  | 767.788 | 767.788
2022-12-18 | 11:00 | 2022-12-18 | 1490.412 |  |  | 745.206 | 745.206
2022-12-18 | 12:00 | 2022-12-18 | 1422.666 |  |  | 711.333 | 711.333
2022-12-18 | 13:00 | 2022-12-18 | 1309.756 |  |  | 654.878 | 654.878
2022-12-18 | 14:00 | 2022-12-18 | 1309.756 |  |  | 654.878 | 654.878
2022-12-18 | 15:00 | 2022-12-18 | 1309.756 |  |  | 654.878 | 654.878
2022-12-18 | 16:00 | 2022-12-18 | 1354.92 |  |  | 677.46 | 677.46
2022-12-18 | 17:00 | 2022-12-18 | 1422.666 |  |  | 711.333 | 711.333
2022-12-18 | 18:00 | 2022-12-18 | 1422.666 |  |  | 711.333 | 711.333
2022-12-18 | 19:00 | 2022-12-18 | 1422.666 |  |  | 711.333 | 711.333
2022-12-18 | 20:00 | 2022-12-18 | 1377.502 |  |  | 688.751 | 688.751
2022-12-18 | 21:00 | 2022-12-18 | 1377.502 |  |  | 688.751 | 688.751
2022-12-18 | 22:00 | 2022-12-18 | 1242.01 |  |  | 621.005 | 621.005
2022-12-18 | 23:00 | 2022-12-18 | 880.698 |  |  | 440.349 | 440.349
2022-12-19 | 24:00 | 2022-12-18 | 677.46 |  |  | 338.73 | 338.73
2022-12-19 | 1:00 | 2022-12-18 | 609.714 |  |  | 304.857 | 304.857
2022-12-19 | 2:00 | 2022-12-18 | 609.714 |  |  | 304.857 | 304.857
2022-12-19 | 3:00 | 2022-12-18 | 677.46 |  |  | 338.73 | 338.73
2022-12-19 | 4:00 | 2022-12-18 | 745.206 |  |  | 372.603 | 372.603
2022-12-19 | 5:00 | 2022-12-18 | 1016.19 |  |  | 508.095 | 508.095
2022-12-19 | 6:00 | 2022-12-18 | 1580.74 |  |  | 790.37 | 790.37
2022-12-19 | 7:00 | 2022-12-19 | 1720.488 |  |  | 860.244 | 860.244
2022-12-19 | 8:00 | 2022-12-19 | 1562.022 |  |  | 781.011 | 781.011
2022-12-19 | 9:00 | 2022-12-19 | 1426.194 |  |  | 713.097 | 713.097
2022-12-19 | 10:00 | 2022-12-19 | 1403.556 |  |  | 701.778 | 701.778
2022-12-19 | 11:00 | 2022-12-19 | 1290.366 |  |  | 645.183 | 645.183
2022-12-19 | 12:00 | 2022-12-19 | 1222.452 |  |  | 611.226 | 611.226
2022-12-19 | 13:00 | 2022-12-19 | 1313.004 |  |  | 656.502 | 656.502
2022-12-19 | 14:00 | 2022-12-19 | 1222.452 |  |  | 611.226 | 611.226
2022-12-19 | 15:00 | 2022-12-19 | 1199.814 |  |  | 599.907 | 599.907
2022-12-19 | 16:00 | 2022-12-19 | 1290.366 |  |  | 645.183 | 645.183
2022-12-19 | 17:00 | 2022-12-19 | 1358.28 |  |  | 679.14 | 679.14
2022-12-19 | 18:00 | 2022-12-19 | 1335.642 |  |  | 667.821 | 667.821
2022-12-19 | 19:00 | 2022-12-19 | 1380.918 |  |  | 690.459 | 690.459
2022-12-19 | 20:00 | 2022-12-19 | 1380.918 |  |  | 690.459 | 690.459
2022-12-19 | 21:00 | 2022-12-19 | 1245.09 |  |  | 622.545 | 622.545
2022-12-19 | 22:00 | 2022-12-19 | 1154.538 |  |  | 577.269 | 577.269
2022-12-19 | 23:00 | 2022-12-19 | 792.33 |  |  | 396.165 | 396.165
2022-12-20 | 24:00 | 2022-12-19 | 701.778 |  |  | 350.889 | 350.889
2022-12-20 | 1:00 | 2022-12-19 | 747.054 |  |  | 373.527 | 373.527
2022-12-20 | 2:00 | 2022-12-19 | 724.416 |  |  | 362.208 | 362.208
2022-12-20 | 3:00 | 2022-12-19 | 837.606 |  |  | 418.803 | 418.803
2022-12-20 | 4:00 | 2022-12-19 | 882.882 |  |  | 441.441 | 441.441
2022-12-20 | 5:00 | 2022-12-19 | 1177.176 |  |  | 588.588 | 588.588
2022-12-20 | 6:00 | 2022-12-19 | 1652.574 |  |  | 826.287 | 826.287
2022-12-20 | 7:00 | 2022-12-20 | 1805.28 |  |  | 902.64 | 902.64
2022-12-20 | 8:00 | 2022-12-20 | 1669.884 |  |  | 834.942 | 834.942
2022-12-20 | 9:00 | 2022-12-20 | 1534.488 |  |  | 767.244 | 767.244
2022-12-20 | 10:00 | 2022-12-20 | 1489.356 |  |  | 744.678 | 744.678
2022-12-20 | 11:00 | 2022-12-20 | 1466.79 |  |  | 733.395 | 733.395
2022-12-20 | 12:00 | 2022-12-20 | 1421.658 |  |  | 710.829 | 710.829
2022-12-20 | 13:00 | 2022-12-20 | 1376.526 |  |  | 688.263 | 688.263
2022-12-20 | 14:00 | 2022-12-20 | 1399.092 |  |  | 699.546 | 699.546
2022-12-20 | 15:00 | 2022-12-20 | 1308.828 |  |  | 654.414 | 654.414
2022-12-20 | 16:00 | 2022-12-20 | 1376.526 |  |  | 688.263 | 688.263
2022-12-20 | 17:00 | 2022-12-20 | 1511.922 |  |  | 755.961 | 755.961
2022-12-20 | 18:00 | 2022-12-20 | 1511.922 |  |  | 755.961 | 755.961
2022-12-20 | 19:00 | 2022-12-20 | 1534.488 |  |  | 767.244 | 767.244
2022-12-20 | 20:00 | 2022-12-20 | 1511.922 |  |  | 755.961 | 755.961
2022-12-20 | 21:00 | 2022-12-20 | 1376.526 |  |  | 688.263 | 688.263
2022-12-20 | 22:00 | 2022-12-20 | 1286.262 |  |  | 643.131 | 643.131
2022-12-20 | 23:00 | 2022-12-20 | 947.772 |  |  | 473.886 | 473.886
2022-12-21 | 24:00 | 2022-12-20 | 834.942 |  |  | 417.471 | 417.471
2022-12-21 | 1:00 | 2022-12-20 | 857.508 |  |  | 428.754 | 428.754
2022-12-21 | 2:00 | 2022-12-20 | 947.772 |  |  | 473.886 | 473.886
2022-12-21 | 3:00 | 2022-12-20 | 970.338 |  |  | 485.169 | 485.169
2022-12-21 | 4:00 | 2022-12-20 | 1015.47 |  |  | 507.735 | 507.735
2022-12-21 | 5:00 | 2022-12-20 | 1150.866 |  |  | 575.433 | 575.433
2022-12-21 | 6:00 | 2022-12-20 | 1579.62 |  |  | 789.81 | 789.81
2022-12-21 | 7:00 | 2022-12-21 | 1831.734 |  |  | 915.867 | 915.867
2022-12-21 | 8:00 | 2022-12-21 | 1741.278 |  |  | 870.639 | 870.639
2022-12-21 | 9:00 | 2022-12-21 | 1763.892 |  |  | 881.946 | 881.946
2022-12-21 | 10:00 | 2022-12-21 | 1809.12 |  |  | 904.56 | 904.56
2022-12-21 | 11:00 | 2022-12-21 | 1741.278 |  |  | 870.639 | 870.639
2022-12-21 | 12:00 | 2022-12-21 | 1560.366 |  |  | 780.183 | 780.183
2022-12-21 | 13:00 | 2022-12-21 | 1560.366 |  |  | 780.183 | 780.183
2022-12-21 | 14:00 | 2022-12-21 | 1469.91 |  |  | 734.955 | 734.955
2022-12-21 | 15:00 | 2022-12-21 | 1515.138 |  |  | 757.569 | 757.569
2022-12-21 | 16:00 | 2022-12-21 | 1492.524 |  |  | 746.262 | 746.262
2022-12-21 | 17:00 | 2022-12-21 | 1605.594 |  |  | 802.797 | 802.797
2022-12-21 | 18:00 | 2022-12-21 | 1696.05 |  |  | 848.025 | 848.025
2022-12-21 | 19:00 | 2022-12-21 | 1560.366 |  |  | 780.183 | 780.183
2022-12-21 | 20:00 | 2022-12-21 | 1537.752 |  |  | 768.876 | 768.876
2022-12-21 | 21:00 | 2022-12-21 | 1515.138 |  |  | 757.569 | 757.569
2022-12-21 | 22:00 | 2022-12-21 | 1356.84 |  |  | 678.42 | 678.42
2022-12-21 | 23:00 | 2022-12-21 | 1017.63 |  |  | 508.815 | 508.815
2022-12-22 | 24:00 | 2022-12-21 | 814.104 |  |  | 407.052 | 407.052
2022-12-22 | 1:00 | 2022-12-21 | 768.876 |  |  | 384.438 | 384.438
2022-12-22 | 2:00 | 2022-12-21 | 768.876 |  |  | 384.438 | 384.438
2022-12-22 | 3:00 | 2022-12-21 | 746.262 |  |  | 373.131 | 373.131
2022-12-22 | 4:00 | 2022-12-21 | 836.718 |  |  | 418.359 | 418.359
2022-12-22 | 5:00 | 2022-12-21 | 927.174 |  |  | 463.587 | 463.587
2022-12-22 | 6:00 | 2022-12-21 | 1356.84 |  |  | 678.42 | 678.42
2022-12-22 | 7:00 | 2022-12-22 | 1623.312 |  |  | 811.656 | 811.656
2022-12-22 | 8:00 | 2022-12-22 | 1578.22 |  |  | 789.11 | 789.11
2022-12-22 | 9:00 | 2022-12-22 | 1488.036 |  |  | 744.018 | 744.018
2022-12-22 | 10:00 | 2022-12-22 | 1510.582 |  |  | 755.291 | 755.291
2022-12-22 | 11:00 | 2022-12-22 | 1555.674 |  |  | 777.837 | 777.837
2022-12-22 | 12:00 | 2022-12-22 | 1397.852 |  |  | 698.926 | 698.926
2022-12-22 | 13:00 | 2022-12-22 | 1397.852 |  |  | 698.926 | 698.926
2022-12-22 | 14:00 | 2022-12-22 | 1488.036 |  |  | 744.018 | 744.018
2022-12-22 | 15:00 | 2022-12-22 | 1307.668 |  |  | 653.834 | 653.834
2022-12-22 | 16:00 | 2022-12-22 | 1397.852 |  |  | 698.926 | 698.926
2022-12-22 | 17:00 | 2022-12-22 | 1375.306 |  |  | 687.653 | 687.653
2022-12-22 | 18:00 | 2022-12-22 | 1330.214 |  |  | 665.107 | 665.107
2022-12-22 | 19:00 | 2022-12-22 | 1330.214 |  |  | 665.107 | 665.107
2022-12-22 | 20:00 | 2022-12-22 | 1285.122 |  |  | 642.561 | 642.561
2022-12-22 | 21:00 | 2022-12-22 | 1240.03 |  |  | 620.015 | 620.015
2022-12-22 | 22:00 | 2022-12-22 | 1014.57 |  |  | 507.285 | 507.285
2022-12-22 | 23:00 | 2022-12-22 | 721.472 |  |  | 360.736 | 360.736
2022-12-23 | 24:00 | 2022-12-22 | 541.104 |  |  | 270.552 | 270.552
2022-12-23 | 1:00 | 2022-12-22 | 563.65 |  |  | 281.825 | 281.825
2022-12-23 | 2:00 | 2022-12-22 | 586.196 |  |  | 293.098 | 293.098
2022-12-23 | 3:00 | 2022-12-22 | 608.742 |  |  | 304.371 | 304.371
2022-12-23 | 4:00 | 2022-12-22 | 789.11 |  |  | 394.555 | 394.555
2022-12-23 | 5:00 | 2022-12-22 | 924.386 |  |  | 462.193 | 462.193
2022-12-23 | 6:00 | 2022-12-22 | 1510.582 |  |  | 755.291 | 755.291
2022-12-23 | 7:00 | 2022-12-23 | 1557.468 |  |  | 778.734 | 778.734
2022-12-23 | 8:00 | 2022-12-23 | 1467.18 |  |  | 733.59 | 733.59
2022-12-23 | 9:00 | 2022-12-23 | 1354.32 |  |  | 677.16 | 677.16
2022-12-23 | 10:00 | 2022-12-23 | 1399.464 |  |  | 699.732 | 699.732
2022-12-23 | 11:00 | 2022-12-23 | 1309.176 |  |  | 654.588 | 654.588
2022-12-23 | 12:00 | 2022-12-23 | 1286.604 |  |  | 643.302 | 643.302
2022-12-23 | 13:00 | 2022-12-23 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-12-23 | 14:00 | 2022-12-23 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-12-23 | 15:00 | 2022-12-23 | 1173.744 |  |  | 586.872 | 586.872
2022-12-23 | 16:00 | 2022-12-23 | 1218.888 |  |  | 609.444 | 609.444
2022-12-23 | 17:00 | 2022-12-23 | 1241.46 |  |  | 620.73 | 620.73
2022-12-23 | 18:00 | 2022-12-23 | 1218.888 |  |  | 609.444 | 609.444
2022-12-23 | 19:00 | 2022-12-23 | 1286.604 |  |  | 643.302 | 643.302
2022-12-23 | 20:00 | 2022-12-23 | 1286.604 |  |  | 643.302 | 643.302
2022-12-23 | 21:00 | 2022-12-23 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2022-12-23 | 22:00 | 2022-12-23 | 1038.312 |  |  | 519.156 | 519.156
2022-12-23 | 23:00 | 2022-12-23 | 744.876 |  |  | 372.438 | 372.438
2022-12-24 | 24:00 | 2022-12-23 | 564.3 |  |  | 282.15 | 282.15
2022-12-24 | 1:00 | 2022-12-23 | 541.728 |  |  | 270.864 | 270.864
2022-12-24 | 2:00 | 2022-12-23 | 586.872 |  |  | 293.436 | 293.436
2022-12-24 | 3:00 | 2022-12-23 | 632.016 |  |  | 316.008 | 316.008
2022-12-24 | 4:00 | 2022-12-23 | 677.16 |  |  | 338.58 | 338.58
2022-12-24 | 5:00 | 2022-12-23 | 925.452 |  |  | 462.726 | 462.726
2022-12-24 | 6:00 | 2022-12-23 | 1489.752 |  |  | 744.876 | 744.876
2022-12-24 | 7:00 | 2022-12-24 | 1491.204 |  |  | 745.602 | 745.602
2022-12-24 | 8:00 | 2022-12-24 | 1333.046 |  |  | 666.523 | 666.523
2022-12-24 | 9:00 | 2022-12-24 | 1287.858 |  |  | 643.929 | 643.929
2022-12-24 | 10:00 | 2022-12-24 | 1287.858 |  |  | 643.929 | 643.929
2022-12-24 | 11:00 | 2022-12-24 | 1197.482 |  |  | 598.741 | 598.741
2022-12-24 | 12:00 | 2022-12-24 | 1152.294 |  |  | 576.147 | 576.147
2022-12-24 | 13:00 | 2022-12-24 | 1129.7 |  |  | 564.85 | 564.85
2022-12-24 | 14:00 | 2022-12-24 | 1061.918 |  |  | 530.959 | 530.959
2022-12-24 | 15:00 | 2022-12-24 | 1174.888 |  |  | 587.444 | 587.444
2022-12-24 | 16:00 | 2022-12-24 | 1265.264 |  |  | 632.632 | 632.632
2022-12-24 | 17:00 | 2022-12-24 | 1220.076 |  |  | 610.038 | 610.038
2022-12-24 | 18:00 | 2022-12-24 | 1061.918 |  |  | 530.959 | 530.959
2022-12-24 | 19:00 | 2022-12-24 | 1107.106 |  |  | 553.553 | 553.553
2022-12-24 | 20:00 | 2022-12-24 | 1061.918 |  |  | 530.959 | 530.959
2022-12-24 | 21:00 | 2022-12-24 | 1039.324 |  |  | 519.662 | 519.662
2022-12-24 | 22:00 | 2022-12-24 | 858.572 |  |  | 429.286 | 429.286
2022-12-24 | 23:00 | 2022-12-24 | 564.85 |  |  | 282.425 | 282.425
2022-12-25 | 24:00 | 2022-12-24 | 497.068 |  |  | 248.534 | 248.534
2022-12-25 | 1:00 | 2022-12-24 | 451.88 |  |  | 225.94 | 225.94
2022-12-25 | 2:00 | 2022-12-24 | 451.88 |  |  | 225.94 | 225.94
2022-12-25 | 3:00 | 2022-12-24 | 474.474 |  |  | 237.237 | 237.237
2022-12-25 | 4:00 | 2022-12-24 | 542.256 |  |  | 271.128 | 271.128
2022-12-25 | 5:00 | 2022-12-24 | 768.196 |  |  | 384.098 | 384.098
2022-12-25 | 6:00 | 2022-12-24 | 1310.452 |  |  | 655.226 | 655.226
2022-12-25 | 7:00 | 2022-12-25 | 1325.73 |  |  | 662.865 | 662.865
2022-12-25 | 8:00 | 2022-12-25 | 1303.26 |  |  | 651.63 | 651.63
2022-12-25 | 9:00 | 2022-12-25 | 1235.85 |  |  | 617.925 | 617.925
2022-12-25 | 10:00 | 2022-12-25 | 1280.79 |  |  | 640.395 | 640.395
2022-12-25 | 11:00 | 2022-12-25 | 1280.79 |  |  | 640.395 | 640.395
2022-12-25 | 12:00 | 2022-12-25 | 1280.79 |  |  | 640.395 | 640.395
2022-12-25 | 13:00 | 2022-12-25 | 1258.32 |  |  | 629.16 | 629.16
2022-12-25 | 14:00 | 2022-12-25 | 1213.38 |  |  | 606.69 | 606.69
2022-12-25 | 15:00 | 2022-12-25 | 1123.5 |  |  | 561.75 | 561.75
2022-12-25 | 16:00 | 2022-12-25 | 1213.38 |  |  | 606.69 | 606.69
2022-12-25 | 17:00 | 2022-12-25 | 1190.91 |  |  | 595.455 | 595.455
2022-12-25 | 18:00 | 2022-12-25 | 1213.38 |  |  | 606.69 | 606.69
2022-12-25 | 19:00 | 2022-12-25 | 1190.91 |  |  | 595.455 | 595.455
2022-12-25 | 20:00 | 2022-12-25 | 1213.38 |  |  | 606.69 | 606.69
2022-12-25 | 21:00 | 2022-12-25 | 1078.56 |  |  | 539.28 | 539.28
2022-12-25 | 22:00 | 2022-12-25 | 966.21 |  |  | 483.105 | 483.105
2022-12-25 | 23:00 | 2022-12-25 | 651.63 |  |  | 325.815 | 325.815
2022-12-26 | 24:00 | 2022-12-25 | 584.22 |  |  | 292.11 | 292.11
2022-12-26 | 1:00 | 2022-12-25 | 584.22 |  |  | 292.11 | 292.11
2022-12-26 | 2:00 | 2022-12-25 | 606.69 |  |  | 303.345 | 303.345
2022-12-26 | 3:00 | 2022-12-25 | 651.63 |  |  | 325.815 | 325.815
2022-12-26 | 4:00 | 2022-12-25 | 719.04 |  |  | 359.52 | 359.52
2022-12-26 | 5:00 | 2022-12-25 | 943.74 |  |  | 471.87 | 471.87
2022-12-26 | 6:00 | 2022-12-25 | 1393.14 |  |  | 696.57 | 696.57
2022-12-26 | 7:00 | 2022-12-26 | 1417.248 |  |  | 708.624 | 708.624
2022-12-26 | 8:00 | 2022-12-26 | 1349.76 |  |  | 674.88 | 674.88
2022-12-26 | 9:00 | 2022-12-26 | 1282.272 |  |  | 641.136 | 641.136
2022-12-26 | 10:00 | 2022-12-26 | 1349.76 |  |  | 674.88 | 674.88
2022-12-26 | 11:00 | 2022-12-26 | 1372.256 |  |  | 686.128 | 686.128
2022-12-26 | 12:00 | 2022-12-26 | 1417.248 |  |  | 708.624 | 708.624
2022-12-26 | 13:00 | 2022-12-26 | 1417.248 |  |  | 708.624 | 708.624
2022-12-26 | 14:00 | 2022-12-26 | 1214.784 |  |  | 607.392 | 607.392
2022-12-26 | 15:00 | 2022-12-26 | 1304.768 |  |  | 652.384 | 652.384
2022-12-26 | 16:00 | 2022-12-26 | 1259.776 |  |  | 629.888 | 629.888
2022-12-26 | 17:00 | 2022-12-26 | 1349.76 |  |  | 674.88 | 674.88
2022-12-26 | 18:00 | 2022-12-26 | 1304.768 |  |  | 652.384 | 652.384
2022-12-26 | 19:00 | 2022-12-26 | 1372.256 |  |  | 686.128 | 686.128
2022-12-26 | 20:00 | 2022-12-26 | 1259.776 |  |  | 629.888 | 629.888
2022-12-26 | 21:00 | 2022-12-26 | 1192.288 |  |  | 596.144 | 596.144
2022-12-26 | 22:00 | 2022-12-26 | 1057.312 |  |  | 528.656 | 528.656
2022-12-26 | 23:00 | 2022-12-26 | 674.88 |  |  | 337.44 | 337.44
2022-12-27 | 24:00 | 2022-12-26 | 607.392 |  |  | 303.696 | 303.696
2022-12-27 | 1:00 | 2022-12-26 | 562.4 |  |  | 281.2 | 281.2
2022-12-27 | 2:00 | 2022-12-26 | 629.888 |  |  | 314.944 | 314.944
2022-12-27 | 3:00 | 2022-12-26 | 629.888 |  |  | 314.944 | 314.944
2022-12-27 | 4:00 | 2022-12-26 | 764.864 |  |  | 382.432 | 382.432
2022-12-27 | 5:00 | 2022-12-26 | 1012.32 |  |  | 506.16 | 506.16
2022-12-27 | 6:00 | 2022-12-26 | 1552.224 |  |  | 776.112 | 776.112
2022-12-27 | 7:00 | 2022-12-27 | 1599.346 |  |  | 799.673 | 799.673
2022-12-27 | 8:00 | 2022-12-27 | 1576.82 |  |  | 788.41 | 788.41
2022-12-27 | 9:00 | 2022-12-27 | 1419.138 |  |  | 709.569 | 709.569
2022-12-27 | 10:00 | 2022-12-27 | 1486.716 |  |  | 743.358 | 743.358
2022-12-27 | 11:00 | 2022-12-27 | 1351.56 |  |  | 675.78 | 675.78
2022-12-27 | 12:00 | 2022-12-27 | 1306.508 |  |  | 653.254 | 653.254
2022-12-27 | 13:00 | 2022-12-27 | 1374.086 |  |  | 687.043 | 687.043
2022-12-27 | 14:00 | 2022-12-27 | 1216.404 |  |  | 608.202 | 608.202
2022-12-27 | 15:00 | 2022-12-27 | 1216.404 |  |  | 608.202 | 608.202
2022-12-27 | 16:00 | 2022-12-27 | 1261.456 |  |  | 630.728 | 630.728
2022-12-27 | 17:00 | 2022-12-27 | 1283.982 |  |  | 641.991 | 641.991
2022-12-27 | 18:00 | 2022-12-27 | 1329.034 |  |  | 664.517 | 664.517
2022-12-27 | 19:00 | 2022-12-27 | 1306.508 |  |  | 653.254 | 653.254
2022-12-27 | 20:00 | 2022-12-27 | 1306.508 |  |  | 653.254 | 653.254
2022-12-27 | 21:00 | 2022-12-27 | 1171.352 |  |  | 585.676 | 585.676
2022-12-27 | 22:00 | 2022-12-27 | 1081.248 |  |  | 540.624 | 540.624
2022-12-27 | 23:00 | 2022-12-27 | 698.306 |  |  | 349.153 | 349.153
2022-12-28 | 24:00 | 2022-12-27 | 540.624 |  |  | 270.312 | 270.312
2022-12-28 | 1:00 | 2022-12-27 | 563.15 |  |  | 281.575 | 281.575
2022-12-28 | 2:00 | 2022-12-27 | 563.15 |  |  | 281.575 | 281.575
2022-12-28 | 3:00 | 2022-12-27 | 608.202 |  |  | 304.101 | 304.101
2022-12-28 | 4:00 | 2022-12-27 | 675.78 |  |  | 337.89 | 337.89
2022-12-28 | 5:00 | 2022-12-27 | 743.358 |  |  | 371.679 | 371.679
2022-12-28 | 6:00 | 2022-12-27 | 1216.404 |  |  | 608.202 | 608.202
2022-12-28 | 7:00 | 2022-12-28 | 1463.15 |  |  | 731.575 | 731.575
2022-12-28 | 8:00 | 2022-12-28 | 1350.6 |  |  | 675.3 | 675.3
2022-12-28 | 9:00 | 2022-12-28 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-12-28 | 10:00 | 2022-12-28 | 1373.11 |  |  | 686.555 | 686.555
2022-12-28 | 11:00 | 2022-12-28 | 1350.6 |  |  | 675.3 | 675.3
2022-12-28 | 12:00 | 2022-12-28 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-12-28 | 13:00 | 2022-12-28 | 1238.05 |  |  | 619.025 | 619.025
2022-12-28 | 14:00 | 2022-12-28 | 1260.56 |  |  | 630.28 | 630.28
2022-12-28 | 15:00 | 2022-12-28 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-12-28 | 16:00 | 2022-12-28 | 1193.03 |  |  | 596.515 | 596.515
2022-12-28 | 17:00 | 2022-12-28 | 1305.58 |  |  | 652.79 | 652.79
2022-12-28 | 18:00 | 2022-12-28 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-12-28 | 19:00 | 2022-12-28 | 1260.56 |  |  | 630.28 | 630.28
2022-12-28 | 20:00 | 2022-12-28 | 1283.07 |  |  | 641.535 | 641.535
2022-12-28 | 21:00 | 2022-12-28 | 1148.01 |  |  | 574.005 | 574.005
2022-12-28 | 22:00 | 2022-12-28 | 1080.48 |  |  | 540.24 | 540.24
2022-12-28 | 23:00 | 2022-12-28 | 742.83 |  |  | 371.415 | 371.415
2022-12-29 | 24:00 | 2022-12-28 | 585.26 |  |  | 292.63 | 292.63
2022-12-29 | 1:00 | 2022-12-28 | 607.77 |  |  | 303.885 | 303.885
2022-12-29 | 2:00 | 2022-12-28 | 630.28 |  |  | 315.14 | 315.14
2022-12-29 | 3:00 | 2022-12-28 | 652.79 |  |  | 326.395 | 326.395
2022-12-29 | 4:00 | 2022-12-28 | 720.32 |  |  | 360.16 | 360.16
2022-12-29 | 5:00 | 2022-12-28 | 877.89 |  |  | 438.945 | 438.945
2022-12-29 | 6:00 | 2022-12-28 | 1395.62 |  |  | 697.81 | 697.81
2022-12-29 | 7:00 | 2022-12-29 | 1620.144 |  |  | 810.072 | 810.072
2022-12-29 | 8:00 | 2022-12-29 | 1575.14 |  |  | 787.57 | 787.57
2022-12-29 | 9:00 | 2022-12-29 | 1395.124 |  |  | 697.562 | 697.562
2022-12-29 | 10:00 | 2022-12-29 | 1440.128 |  |  | 720.064 | 720.064
2022-12-29 | 11:00 | 2022-12-29 | 1440.128 |  |  | 720.064 | 720.064
2022-12-29 | 12:00 | 2022-12-29 | 1440.128 |  |  | 720.064 | 720.064
2022-12-29 | 13:00 | 2022-12-29 | 1440.128 |  |  | 720.064 | 720.064
2022-12-29 | 14:00 | 2022-12-29 | 1395.124 |  |  | 697.562 | 697.562
2022-12-29 | 15:00 | 2022-12-29 | 1395.124 |  |  | 697.562 | 697.562
2022-12-29 | 16:00 | 2022-12-29 | 1372.622 |  |  | 686.311 | 686.311
2022-12-29 | 17:00 | 2022-12-29 | 1395.124 |  |  | 697.562 | 697.562
2022-12-29 | 18:00 | 2022-12-29 | 1395.124 |  |  | 697.562 | 697.562
2022-12-29 | 19:00 | 2022-12-29 | 1372.622 |  |  | 686.311 | 686.311
2022-12-29 | 20:00 | 2022-12-29 | 1440.128 |  |  | 720.064 | 720.064
2022-12-29 | 21:00 | 2022-12-29 | 1282.614 |  |  | 641.307 | 641.307
2022-12-29 | 22:00 | 2022-12-29 | 1147.602 |  |  | 573.801 | 573.801
2022-12-29 | 23:00 | 2022-12-29 | 877.578 |  |  | 438.789 | 438.789
2022-12-30 | 24:00 | 2022-12-29 | 765.068 |  |  | 382.534 | 382.534
2022-12-30 | 1:00 | 2022-12-29 | 787.57 |  |  | 393.785 | 393.785
2022-12-30 | 2:00 | 2022-12-29 | 810.072 |  |  | 405.036 | 405.036
2022-12-30 | 3:00 | 2022-12-29 | 832.574 |  |  | 416.287 | 416.287
2022-12-30 | 4:00 | 2022-12-29 | 945.084 |  |  | 472.542 | 472.542
2022-12-30 | 5:00 | 2022-12-29 | 1080.096 |  |  | 540.048 | 540.048
2022-12-30 | 6:00 | 2022-12-29 | 1620.144 |  |  | 810.072 | 810.072
2022-12-30 | 7:00 | 2022-12-30 | 1726.802 |  |  | 863.401 | 863.401
2022-12-30 | 8:00 | 2022-12-30 | 1614.672 |  |  | 807.336 | 807.336
2022-12-30 | 9:00 | 2022-12-30 | 1547.394 |  |  | 773.697 | 773.697
2022-12-30 | 10:00 | 2022-12-30 | 1524.968 |  |  | 762.484 | 762.484
2022-12-30 | 11:00 | 2022-12-30 | 1524.968 |  |  | 762.484 | 762.484
2022-12-30 | 12:00 | 2022-12-30 | 1480.116 |  |  | 740.058 | 740.058
2022-12-30 | 13:00 | 2022-12-30 | 1323.134 |  |  | 661.567 | 661.567
2022-12-30 | 14:00 | 2022-12-30 | 1367.986 |  |  | 683.993 | 683.993
2022-12-30 | 15:00 | 2022-12-30 | 1323.134 |  |  | 661.567 | 661.567
2022-12-30 | 16:00 | 2022-12-30 | 1435.264 |  |  | 717.632 | 717.632
2022-12-30 | 17:00 | 2022-12-30 | 1480.116 |  |  | 740.058 | 740.058
2022-12-30 | 18:00 | 2022-12-30 | 1569.82 |  |  | 784.91 | 784.91
2022-12-30 | 19:00 | 2022-12-30 | 1480.116 |  |  | 740.058 | 740.058
2022-12-30 | 20:00 | 2022-12-30 | 1547.394 |  |  | 773.697 | 773.697
2022-12-30 | 21:00 | 2022-12-30 | 1435.264 |  |  | 717.632 | 717.632
2022-12-30 | 22:00 | 2022-12-30 | 1255.856 |  |  | 627.928 | 627.928
2022-12-30 | 23:00 | 2022-12-30 | 941.892 |  |  | 470.946 | 470.946
2022-12-31 | 24:00 | 2022-12-30 | 807.336 |  |  | 403.668 | 403.668
2022-12-31 | 1:00 | 2022-12-30 | 740.058 |  |  | 370.029 | 370.029
2022-12-31 | 2:00 | 2022-12-30 | 829.762 |  |  | 414.881 | 414.881
2022-12-31 | 3:00 | 2022-12-30 | 874.614 |  |  | 437.307 | 437.307
2022-12-31 | 4:00 | 2022-12-30 | 919.466 |  |  | 459.733 | 459.733
2022-12-31 | 5:00 | 2022-12-30 | 1211.004 |  |  | 605.502 | 605.502
2022-12-31 | 6:00 | 2022-12-30 | 1726.802 |  |  | 863.401 | 863.401
2022-12-31 | 7:00 | 2022-12-31 | 1928.292 |  |  | 964.146 | 964.146
2022-12-31 | 8:00 | 2022-12-31 | 1726.494 |  |  | 863.247 | 863.247
2022-12-31 | 9:00 | 2022-12-31 | 1681.65 |  |  | 840.825 | 840.825
2022-12-31 | 10:00 | 2022-12-31 | 1704.072 |  |  | 852.036 | 852.036
2022-12-31 | 11:00 | 2022-12-31 | 1704.072 |  |  | 852.036 | 852.036
2022-12-31 | 12:00 | 2022-12-31 | 1636.806 |  |  | 818.403 | 818.403
2022-12-31 | 13:00 | 2022-12-31 | 1345.32 |  |  | 672.66 | 672.66
2022-12-31 | 14:00 | 2022-12-31 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2022-12-31 | 15:00 | 2022-12-31 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2022-12-31 | 16:00 | 2022-12-31 | 1457.43 |  |  | 728.715 | 728.715
2022-12-31 | 17:00 | 2022-12-31 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2022-12-31 | 18:00 | 2022-12-31 | 1681.65 |  |  | 840.825 | 840.825
2022-12-31 | 19:00 | 2022-12-31 | 1569.54 |  |  | 784.77 | 784.77
2022-12-31 | 20:00 | 2022-12-31 | 1524.696 |  |  | 762.348 | 762.348
2022-12-31 | 21:00 | 2022-12-31 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2022-12-31 | 22:00 | 2022-12-31 | 1278.054 |  |  | 639.027 | 639.027
2022-12-31 | 23:00 | 2022-12-31 | 941.724 |  |  | 470.862 | 470.862
2023-01-01 | 24:00 | 2022-12-31 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-01-01 | 1:00 | 2022-12-31 | 852.036 |  |  | 426.018 | 426.018
2023-01-01 | 2:00 | 2022-12-31 | 829.614 |  |  | 414.807 | 414.807
2023-01-01 | 3:00 | 2022-12-31 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-01-01 | 4:00 | 2022-12-31 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-01-01 | 5:00 | 2022-12-31 | 1165.944 |  |  | 582.972 | 582.972
2023-01-01 | 6:00 | 2022-12-31 | 1524.696 |  |  | 762.348 | 762.348
2023-01-01 | 7:00 | 2023-01-01 | 1736.658 |  |  | 868.329 | 868.329
2023-01-01 | 8:00 | 2023-01-01 | 1533.672 |  |  | 766.836 | 766.836
2023-01-01 | 9:00 | 2023-01-01 | 1443.456 |  |  | 721.728 | 721.728
2023-01-01 | 10:00 | 2023-01-01 | 1533.672 |  |  | 766.836 | 766.836
2023-01-01 | 11:00 | 2023-01-01 | 1466.01 |  |  | 733.005 | 733.005
2023-01-01 | 12:00 | 2023-01-01 | 1466.01 |  |  | 733.005 | 733.005
2023-01-01 | 13:00 | 2023-01-01 | 1398.348 |  |  | 699.174 | 699.174
2023-01-01 | 14:00 | 2023-01-01 | 1308.132 |  |  | 654.066 | 654.066
2023-01-01 | 15:00 | 2023-01-01 | 1330.686 |  |  | 665.343 | 665.343
2023-01-01 | 16:00 | 2023-01-01 | 1217.916 |  |  | 608.958 | 608.958
2023-01-01 | 17:00 | 2023-01-01 | 1308.132 |  |  | 654.066 | 654.066
2023-01-01 | 18:00 | 2023-01-01 | 1308.132 |  |  | 654.066 | 654.066
2023-01-01 | 19:00 | 2023-01-01 | 1285.578 |  |  | 642.789 | 642.789
2023-01-01 | 20:00 | 2023-01-01 | 1398.348 |  |  | 699.174 | 699.174
2023-01-01 | 21:00 | 2023-01-01 | 1263.024 |  |  | 631.512 | 631.512
2023-01-01 | 22:00 | 2023-01-01 | 1082.592 |  |  | 541.296 | 541.296
2023-01-01 | 23:00 | 2023-01-01 | 699.174 |  |  | 349.587 | 349.587
2023-01-02 | 24:00 | 2023-01-01 | 541.296 |  |  | 270.648 | 270.648
2023-01-02 | 1:00 | 2023-01-01 | 541.296 |  |  | 270.648 | 270.648
2023-01-02 | 2:00 | 2023-01-01 | 518.742 |  |  | 259.371 | 259.371
2023-01-02 | 3:00 | 2023-01-01 | 586.404 |  |  | 293.202 | 293.202
2023-01-02 | 4:00 | 2023-01-01 | 676.62 |  |  | 338.31 | 338.31
2023-01-02 | 5:00 | 2023-01-01 | 924.714 |  |  | 462.357 | 462.357
2023-01-02 | 6:00 | 2023-01-01 | 1443.456 |  |  | 721.728 | 721.728
2023-01-02 | 7:00 | 2023-01-02 | 1530.408 |  |  | 765.204 | 765.204
2023-01-02 | 8:00 | 2023-01-02 | 1372.866 |  |  | 686.433 | 686.433
2023-01-02 | 9:00 | 2023-01-02 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2023-01-02 | 10:00 | 2023-01-02 | 1305.348 |  |  | 652.674 | 652.674
2023-01-02 | 11:00 | 2023-01-02 | 1237.83 |  |  | 618.915 | 618.915
2023-01-02 | 12:00 | 2023-01-02 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2023-01-02 | 13:00 | 2023-01-02 | 1192.818 |  |  | 596.409 | 596.409
2023-01-02 | 14:00 | 2023-01-02 | 1192.818 |  |  | 596.409 | 596.409
2023-01-02 | 15:00 | 2023-01-02 | 1147.806 |  |  | 573.903 | 573.903
2023-01-02 | 16:00 | 2023-01-02 | 1147.806 |  |  | 573.903 | 573.903
2023-01-02 | 17:00 | 2023-01-02 | 1237.83 |  |  | 618.915 | 618.915
2023-01-02 | 18:00 | 2023-01-02 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2023-01-02 | 19:00 | 2023-01-02 | 1350.36 |  |  | 675.18 | 675.18
2023-01-02 | 20:00 | 2023-01-02 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2023-01-02 | 21:00 | 2023-01-02 | 1282.842 |  |  | 641.421 | 641.421
2023-01-02 | 22:00 | 2023-01-02 | 1102.794 |  |  | 551.397 | 551.397
2023-01-02 | 23:00 | 2023-01-02 | 810.216 |  |  | 405.108 | 405.108
2023-01-03 | 24:00 | 2023-01-02 | 697.686 |  |  | 348.843 | 348.843
2023-01-03 | 1:00 | 2023-01-02 | 697.686 |  |  | 348.843 | 348.843
2023-01-03 | 2:00 | 2023-01-02 | 742.698 |  |  | 371.349 | 371.349
2023-01-03 | 3:00 | 2023-01-02 | 742.698 |  |  | 371.349 | 371.349
2023-01-03 | 4:00 | 2023-01-02 | 855.228 |  |  | 427.614 | 427.614
2023-01-03 | 5:00 | 2023-01-02 | 1080.288 |  |  | 540.144 | 540.144
2023-01-03 | 6:00 | 2023-01-02 | 1642.938 |  |  | 821.469 | 821.469
2023-01-03 | 7:00 | 2023-01-03 | 1752.348 |  |  | 876.174 | 876.174
2023-01-03 | 8:00 | 2023-01-03 | 1505.222 |  |  | 752.611 | 752.611
2023-01-03 | 9:00 | 2023-01-03 | 1325.494 |  |  | 662.747 | 662.747
2023-01-03 | 10:00 | 2023-01-03 | 1415.358 |  |  | 707.679 | 707.679
2023-01-03 | 11:00 | 2023-01-03 | 1370.426 |  |  | 685.213 | 685.213
2023-01-03 | 12:00 | 2023-01-03 | 1347.96 |  |  | 673.98 | 673.98
2023-01-03 | 13:00 | 2023-01-03 | 1235.63 |  |  | 617.815 | 617.815
2023-01-03 | 14:00 | 2023-01-03 | 1190.698 |  |  | 595.349 | 595.349
2023-01-03 | 15:00 | 2023-01-03 | 1078.368 |  |  | 539.184 | 539.184
2023-01-03 | 16:00 | 2023-01-03 | 1168.232 |  |  | 584.116 | 584.116
2023-01-03 | 17:00 | 2023-01-03 | 1168.232 |  |  | 584.116 | 584.116
2023-01-03 | 18:00 | 2023-01-03 | 1280.562 |  |  | 640.281 | 640.281
2023-01-03 | 19:00 | 2023-01-03 | 1213.164 |  |  | 606.582 | 606.582
2023-01-03 | 20:00 | 2023-01-03 | 1168.232 |  |  | 584.116 | 584.116
2023-01-03 | 21:00 | 2023-01-03 | 1078.368 |  |  | 539.184 | 539.184
2023-01-03 | 22:00 | 2023-01-03 | 1010.97 |  |  | 505.485 | 505.485
2023-01-03 | 23:00 | 2023-01-03 | 718.912 |  |  | 359.456 | 359.456
2023-01-04 | 24:00 | 2023-01-03 | 584.116 |  |  | 292.058 | 292.058
2023-01-04 | 1:00 | 2023-01-03 | 494.252 |  |  | 247.126 | 247.126
2023-01-04 | 2:00 | 2023-01-03 | 606.582 |  |  | 303.291 | 303.291
2023-01-04 | 3:00 | 2023-01-03 | 606.582 |  |  | 303.291 | 303.291
2023-01-04 | 4:00 | 2023-01-03 | 696.446 |  |  | 348.223 | 348.223
2023-01-04 | 5:00 | 2023-01-03 | 831.242 |  |  | 415.621 | 415.621
2023-01-04 | 6:00 | 2023-01-03 | 1280.562 |  |  | 640.281 | 640.281
2023-01-04 | 7:00 | 2023-01-04 | 1622.304 |  |  | 811.152 | 811.152
2023-01-04 | 8:00 | 2023-01-04 | 1509.644 |  |  | 754.822 | 754.822
2023-01-04 | 9:00 | 2023-01-04 | 1464.58 |  |  | 732.29 | 732.29
2023-01-04 | 10:00 | 2023-01-04 | 1509.644 |  |  | 754.822 | 754.822
2023-01-04 | 11:00 | 2023-01-04 | 1509.644 |  |  | 754.822 | 754.822
2023-01-04 | 12:00 | 2023-01-04 | 1306.856 |  |  | 653.428 | 653.428
2023-01-04 | 13:00 | 2023-01-04 | 1351.92 |  |  | 675.96 | 675.96
2023-01-04 | 14:00 | 2023-01-04 | 1216.728 |  |  | 608.364 | 608.364
2023-01-04 | 15:00 | 2023-01-04 | 1284.324 |  |  | 642.162 | 642.162
2023-01-04 | 16:00 | 2023-01-04 | 1239.26 |  |  | 619.63 | 619.63
2023-01-04 | 17:00 | 2023-01-04 | 1261.792 |  |  | 630.896 | 630.896
2023-01-04 | 18:00 | 2023-01-04 | 1329.388 |  |  | 664.694 | 664.694
2023-01-04 | 19:00 | 2023-01-04 | 1284.324 |  |  | 642.162 | 642.162
2023-01-04 | 20:00 | 2023-01-04 | 1216.728 |  |  | 608.364 | 608.364
2023-01-04 | 21:00 | 2023-01-04 | 1171.664 |  |  | 585.832 | 585.832
2023-01-04 | 22:00 | 2023-01-04 | 1194.196 |  |  | 597.098 | 597.098
2023-01-04 | 23:00 | 2023-01-04 | 833.684 |  |  | 416.842 | 416.842
2023-01-05 | 24:00 | 2023-01-04 | 608.364 |  |  | 304.182 | 304.182
2023-01-05 | 1:00 | 2023-01-04 | 585.832 |  |  | 292.916 | 292.916
2023-01-05 | 2:00 | 2023-01-04 | 585.832 |  |  | 292.916 | 292.916
2023-01-05 | 3:00 | 2023-01-04 | 630.896 |  |  | 315.448 | 315.448
2023-01-05 | 4:00 | 2023-01-04 | 675.96 |  |  | 337.98 | 337.98
2023-01-05 | 5:00 | 2023-01-04 | 833.684 |  |  | 416.842 | 416.842
2023-01-05 | 6:00 | 2023-01-04 | 1351.92 |  |  | 675.96 | 675.96
2023-01-05 | 7:00 | 2023-01-05 | 1511.654 |  |  | 755.827 | 755.827
2023-01-05 | 8:00 | 2023-01-05 | 1534.216 |  |  | 767.108 | 767.108
2023-01-05 | 9:00 | 2023-01-05 | 1443.968 |  |  | 721.984 | 721.984
2023-01-05 | 10:00 | 2023-01-05 | 1466.53 |  |  | 733.265 | 733.265
2023-01-05 | 11:00 | 2023-01-05 | 1443.968 |  |  | 721.984 | 721.984
2023-01-05 | 12:00 | 2023-01-05 | 1376.282 |  |  | 688.141 | 688.141
2023-01-05 | 13:00 | 2023-01-05 | 1353.72 |  |  | 676.86 | 676.86
2023-01-05 | 14:00 | 2023-01-05 | 1308.596 |  |  | 654.298 | 654.298
2023-01-05 | 15:00 | 2023-01-05 | 1353.72 |  |  | 676.86 | 676.86
2023-01-05 | 16:00 | 2023-01-05 | 1376.282 |  |  | 688.141 | 688.141
2023-01-05 | 17:00 | 2023-01-05 | 1331.158 |  |  | 665.579 | 665.579
2023-01-05 | 18:00 | 2023-01-05 | 1376.282 |  |  | 688.141 | 688.141
2023-01-05 | 19:00 | 2023-01-05 | 1421.406 |  |  | 710.703 | 710.703
2023-01-05 | 20:00 | 2023-01-05 | 1376.282 |  |  | 688.141 | 688.141
2023-01-05 | 21:00 | 2023-01-05 | 1376.282 |  |  | 688.141 | 688.141
2023-01-05 | 22:00 | 2023-01-05 | 1173.224 |  |  | 586.612 | 586.612
2023-01-05 | 23:00 | 2023-01-05 | 834.794 |  |  | 417.397 | 417.397
2023-01-06 | 24:00 | 2023-01-05 | 744.546 |  |  | 372.273 | 372.273
2023-01-06 | 1:00 | 2023-01-05 | 744.546 |  |  | 372.273 | 372.273
2023-01-06 | 2:00 | 2023-01-05 | 857.356 |  |  | 428.678 | 428.678
2023-01-06 | 3:00 | 2023-01-05 | 834.794 |  |  | 417.397 | 417.397
2023-01-06 | 4:00 | 2023-01-05 | 947.604 |  |  | 473.802 | 473.802
2023-01-06 | 5:00 | 2023-01-05 | 1082.976 |  |  | 541.488 | 541.488
2023-01-06 | 6:00 | 2023-01-05 | 1579.34 |  |  | 789.67 | 789.67
2023-01-06 | 7:00 | 2023-01-06 | 1758.12 |  |  | 879.06 | 879.06
2023-01-06 | 8:00 | 2023-01-06 | 1577.8 |  |  | 788.9 | 788.9
2023-01-06 | 9:00 | 2023-01-06 | 1397.48 |  |  | 698.74 | 698.74
2023-01-06 | 10:00 | 2023-01-06 | 1420.02 |  |  | 710.01 | 710.01
2023-01-06 | 11:00 | 2023-01-06 | 1307.32 |  |  | 653.66 | 653.66
2023-01-06 | 12:00 | 2023-01-06 | 1307.32 |  |  | 653.66 | 653.66
2023-01-06 | 13:00 | 2023-01-06 | 1194.62 |  |  | 597.31 | 597.31
2023-01-06 | 14:00 | 2023-01-06 | 1172.08 |  |  | 586.04 | 586.04
2023-01-06 | 15:00 | 2023-01-06 | 1194.62 |  |  | 597.31 | 597.31
2023-01-06 | 16:00 | 2023-01-06 | 1217.16 |  |  | 608.58 | 608.58
2023-01-06 | 17:00 | 2023-01-06 | 1262.24 |  |  | 631.12 | 631.12
2023-01-06 | 18:00 | 2023-01-06 | 1194.62 |  |  | 597.31 | 597.31
2023-01-06 | 19:00 | 2023-01-06 | 1217.16 |  |  | 608.58 | 608.58
2023-01-06 | 20:00 | 2023-01-06 | 1217.16 |  |  | 608.58 | 608.58
2023-01-06 | 21:00 | 2023-01-06 | 1149.54 |  |  | 574.77 | 574.77
2023-01-06 | 22:00 | 2023-01-06 | 1014.3 |  |  | 507.15 | 507.15
2023-01-06 | 23:00 | 2023-01-06 | 676.2 |  |  | 338.1 | 338.1
2023-01-07 | 24:00 | 2023-01-06 | 518.42 |  |  | 259.21 | 259.21
2023-01-07 | 1:00 | 2023-01-06 | 495.88 |  |  | 247.94 | 247.94
2023-01-07 | 2:00 | 2023-01-06 | 518.42 |  |  | 259.21 | 259.21
2023-01-07 | 3:00 | 2023-01-06 | 586.04 |  |  | 293.02 | 293.02
2023-01-07 | 4:00 | 2023-01-06 | 721.28 |  |  | 360.64 | 360.64
2023-01-07 | 5:00 | 2023-01-06 | 946.68 |  |  | 473.34 | 473.34
2023-01-07 | 6:00 | 2023-01-06 | 1510.18 |  |  | 755.09 | 755.09
2023-01-07 | 7:00 | 2023-01-07 | 1593.098 |  |  | 796.549 | 796.549
2023-01-07 | 8:00 | 2023-01-07 | 1458.47 |  |  | 729.235 | 729.235
2023-01-07 | 9:00 | 2023-01-07 | 1413.594 |  |  | 706.797 | 706.797
2023-01-07 | 10:00 | 2023-01-07 | 1368.718 |  |  | 684.359 | 684.359
2023-01-07 | 11:00 | 2023-01-07 | 1121.9 |  |  | 560.95 | 560.95
2023-01-07 | 12:00 | 2023-01-07 | 1121.9 |  |  | 560.95 | 560.95
2023-01-07 | 13:00 | 2023-01-07 | 1054.586 |  |  | 527.293 | 527.293
2023-01-07 | 14:00 | 2023-01-07 | 1077.024 |  |  | 538.512 | 538.512
2023-01-07 | 15:00 | 2023-01-07 | 1077.024 |  |  | 538.512 | 538.512
2023-01-07 | 16:00 | 2023-01-07 | 1054.586 |  |  | 527.293 | 527.293
2023-01-07 | 17:00 | 2023-01-07 | 1121.9 |  |  | 560.95 | 560.95
2023-01-07 | 18:00 | 2023-01-07 | 1234.09 |  |  | 617.045 | 617.045
2023-01-07 | 19:00 | 2023-01-07 | 1166.776 |  |  | 583.388 | 583.388
2023-01-07 | 20:00 | 2023-01-07 | 1211.652 |  |  | 605.826 | 605.826
2023-01-07 | 21:00 | 2023-01-07 | 1099.462 |  |  | 549.731 | 549.731
2023-01-07 | 22:00 | 2023-01-07 | 1009.71 |  |  | 504.855 | 504.855
2023-01-07 | 23:00 | 2023-01-07 | 605.826 |  |  | 302.913 | 302.913
2023-01-08 | 24:00 | 2023-01-07 | 516.074 |  |  | 258.037 | 258.037
2023-01-08 | 1:00 | 2023-01-07 | 471.198 |  |  | 235.599 | 235.599
2023-01-08 | 2:00 | 2023-01-07 | 493.636 |  |  | 246.818 | 246.818
2023-01-08 | 3:00 | 2023-01-07 | 471.198 |  |  | 235.599 | 235.599
2023-01-08 | 4:00 | 2023-01-07 | 605.826 |  |  | 302.913 | 302.913
2023-01-08 | 5:00 | 2023-01-07 | 875.082 |  |  | 437.541 | 437.541
2023-01-08 | 6:00 | 2023-01-07 | 1346.28 |  |  | 673.14 | 673.14
2023-01-08 | 7:00 | 2023-01-08 | 1550.292 |  |  | 775.146 | 775.146
2023-01-08 | 8:00 | 2023-01-08 | 1348.08 |  |  | 674.04 | 674.04
2023-01-08 | 9:00 | 2023-01-08 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2023-01-08 | 10:00 | 2023-01-08 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2023-01-08 | 11:00 | 2023-01-08 | 988.592 |  |  | 494.296 | 494.296
2023-01-08 | 12:00 | 2023-01-08 | 1011.06 |  |  | 505.53 | 505.53
2023-01-08 | 13:00 | 2023-01-08 | 898.72 |  |  | 449.36 | 449.36
2023-01-08 | 14:00 | 2023-01-08 | 943.656 |  |  | 471.828 | 471.828
2023-01-08 | 15:00 | 2023-01-08 | 943.656 |  |  | 471.828 | 471.828
2023-01-08 | 16:00 | 2023-01-08 | 988.592 |  |  | 494.296 | 494.296
2023-01-08 | 17:00 | 2023-01-08 | 1033.528 |  |  | 516.764 | 516.764
2023-01-08 | 18:00 | 2023-01-08 | 1078.464 |  |  | 539.232 | 539.232
2023-01-08 | 19:00 | 2023-01-08 | 1145.868 |  |  | 572.934 | 572.934
2023-01-08 | 20:00 | 2023-01-08 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2023-01-08 | 21:00 | 2023-01-08 | 1145.868 |  |  | 572.934 | 572.934
2023-01-08 | 22:00 | 2023-01-08 | 1033.528 |  |  | 516.764 | 516.764
2023-01-08 | 23:00 | 2023-01-08 | 674.04 |  |  | 337.02 | 337.02
2023-01-09 | 24:00 | 2023-01-08 | 539.232 |  |  | 269.616 | 269.616
2023-01-09 | 1:00 | 2023-01-08 | 494.296 |  |  | 247.148 | 247.148
2023-01-09 | 2:00 | 2023-01-08 | 494.296 |  |  | 247.148 | 247.148
2023-01-09 | 3:00 | 2023-01-08 | 561.7 |  |  | 280.85 | 280.85
2023-01-09 | 4:00 | 2023-01-08 | 629.104 |  |  | 314.552 | 314.552
2023-01-09 | 5:00 | 2023-01-08 | 921.188 |  |  | 460.594 | 460.594
2023-01-09 | 6:00 | 2023-01-08 | 1393.016 |  |  | 696.508 | 696.508
2023-01-09 | 7:00 | 2023-01-09 | 1550.292 |  |  | 775.146 | 775.146
2023-01-09 | 8:00 | 2023-01-09 | 1303.144 |  |  | 651.572 | 651.572
2023-01-09 | 9:00 | 2023-01-09 | 1235.74 |  |  | 617.87 | 617.87
2023-01-09 | 10:00 | 2023-01-09 | 1145.868 |  |  | 572.934 | 572.934
2023-01-09 | 11:00 | 2023-01-09 | 1123.4 |  |  | 561.7 | 561.7
2023-01-09 | 12:00 | 2023-01-09 | 1055.996 |  |  | 527.998 | 527.998
2023-01-09 | 13:00 | 2023-01-09 | 966.124 |  |  | 483.062 | 483.062
2023-01-09 | 14:00 | 2023-01-09 | 1011.06 |  |  | 505.53 | 505.53
2023-01-09 | 15:00 | 2023-01-09 | 1033.528 |  |  | 516.764 | 516.764
2023-01-09 | 16:00 | 2023-01-09 | 1055.996 |  |  | 527.998 | 527.998
2023-01-09 | 17:00 | 2023-01-09 | 1123.4 |  |  | 561.7 | 561.7
2023-01-09 | 18:00 | 2023-01-09 | 1190.804 |  |  | 595.402 | 595.402
2023-01-09 | 19:00 | 2023-01-09 | 1145.868 |  |  | 572.934 | 572.934
2023-01-09 | 20:00 | 2023-01-09 | 1190.804 |  |  | 595.402 | 595.402
2023-01-09 | 21:00 | 2023-01-09 | 1168.336 |  |  | 584.168 | 584.168
2023-01-09 | 22:00 | 2023-01-09 | 966.124 |  |  | 483.062 | 483.062
2023-01-09 | 23:00 | 2023-01-09 | 696.508 |  |  | 348.254 | 348.254
2023-01-10 | 24:00 | 2023-01-09 | 561.7 |  |  | 280.85 | 280.85
2023-01-10 | 1:00 | 2023-01-09 | 539.232 |  |  | 269.616 | 269.616
2023-01-10 | 2:00 | 2023-01-09 | 606.636 |  |  | 303.318 | 303.318
2023-01-10 | 3:00 | 2023-01-09 | 674.04 |  |  | 337.02 | 337.02
2023-01-10 | 4:00 | 2023-01-09 | 786.38 |  |  | 393.19 | 393.19
2023-01-10 | 5:00 | 2023-01-09 | 988.592 |  |  | 494.296 | 494.296
2023-01-10 | 6:00 | 2023-01-09 | 1482.888 |  |  | 741.444 | 741.444
2023-01-10 | 7:00 | 2023-01-10 | 1662.188 |  |  | 831.094 | 831.094
2023-01-10 | 8:00 | 2023-01-10 | 1437.568 |  |  | 718.784 | 718.784
2023-01-10 | 9:00 | 2023-01-10 | 1280.334 |  |  | 640.167 | 640.167
2023-01-10 | 10:00 | 2023-01-10 | 1347.72 |  |  | 673.86 | 673.86
2023-01-10 | 11:00 | 2023-01-10 | 1280.334 |  |  | 640.167 | 640.167
2023-01-10 | 12:00 | 2023-01-10 | 1257.872 |  |  | 628.936 | 628.936
2023-01-10 | 13:00 | 2023-01-10 | 1145.562 |  |  | 572.781 | 572.781
2023-01-10 | 14:00 | 2023-01-10 | 1190.486 |  |  | 595.243 | 595.243
2023-01-10 | 15:00 | 2023-01-10 | 1212.948 |  |  | 606.474 | 606.474
2023-01-10 | 16:00 | 2023-01-10 | 1212.948 |  |  | 606.474 | 606.474
2023-01-10 | 17:00 | 2023-01-10 | 1347.72 |  |  | 673.86 | 673.86
2023-01-10 | 18:00 | 2023-01-10 | 1370.182 |  |  | 685.091 | 685.091
2023-01-10 | 19:00 | 2023-01-10 | 1415.106 |  |  | 707.553 | 707.553
2023-01-10 | 20:00 | 2023-01-10 | 1437.568 |  |  | 718.784 | 718.784
2023-01-10 | 21:00 | 2023-01-10 | 1392.644 |  |  | 696.322 | 696.322
2023-01-10 | 22:00 | 2023-01-10 | 1257.872 |  |  | 628.936 | 628.936
2023-01-10 | 23:00 | 2023-01-10 | 965.866 |  |  | 482.933 | 482.933
2023-01-11 | 24:00 | 2023-01-10 | 876.018 |  |  | 438.009 | 438.009
2023-01-11 | 1:00 | 2023-01-10 | 831.094 |  |  | 415.547 | 415.547
2023-01-11 | 2:00 | 2023-01-10 | 920.942 |  |  | 460.471 | 460.471
2023-01-11 | 3:00 | 2023-01-10 | 943.404 |  |  | 471.702 | 471.702
2023-01-11 | 4:00 | 2023-01-10 | 1033.252 |  |  | 516.626 | 516.626
2023-01-11 | 5:00 | 2023-01-10 | 1168.024 |  |  | 584.012 | 584.012
2023-01-11 | 6:00 | 2023-01-10 | 1572.34 |  |  | 786.17 | 786.17
2023-01-11 | 7:00 | 2023-01-11 | 1751.412 |  |  | 875.706 | 875.706
2023-01-11 | 8:00 | 2023-01-11 | 1706.504 |  |  | 853.252 | 853.252
2023-01-11 | 9:00 | 2023-01-11 | 1706.504 |  |  | 853.252 | 853.252
2023-01-11 | 10:00 | 2023-01-11 | 1728.958 |  |  | 864.479 | 864.479
2023-01-11 | 11:00 | 2023-01-11 | 1639.142 |  |  | 819.571 | 819.571
2023-01-11 | 12:00 | 2023-01-11 | 1661.596 |  |  | 830.798 | 830.798
2023-01-11 | 13:00 | 2023-01-11 | 1549.326 |  |  | 774.663 | 774.663
2023-01-11 | 14:00 | 2023-01-11 | 1459.51 |  |  | 729.755 | 729.755
2023-01-11 | 15:00 | 2023-01-11 | 1437.056 |  |  | 718.528 | 718.528
2023-01-11 | 16:00 | 2023-01-11 | 1414.602 |  |  | 707.301 | 707.301
2023-01-11 | 17:00 | 2023-01-11 | 1481.964 |  |  | 740.982 | 740.982
2023-01-11 | 18:00 | 2023-01-11 | 1526.872 |  |  | 763.436 | 763.436
2023-01-11 | 19:00 | 2023-01-11 | 1459.51 |  |  | 729.755 | 729.755
2023-01-11 | 20:00 | 2023-01-11 | 1392.148 |  |  | 696.074 | 696.074
2023-01-11 | 21:00 | 2023-01-11 | 1369.694 |  |  | 684.847 | 684.847
2023-01-11 | 22:00 | 2023-01-11 | 1302.332 |  |  | 651.166 | 651.166
2023-01-11 | 23:00 | 2023-01-11 | 987.976 |  |  | 493.988 | 493.988
2023-01-12 | 24:00 | 2023-01-11 | 808.344 |  |  | 404.172 | 404.172
2023-01-12 | 1:00 | 2023-01-11 | 898.16 |  |  | 449.08 | 449.08
2023-01-12 | 2:00 | 2023-01-11 | 920.614 |  |  | 460.307 | 460.307
2023-01-12 | 3:00 | 2023-01-11 | 943.068 |  |  | 471.534 | 471.534
2023-01-12 | 4:00 | 2023-01-11 | 1077.792 |  |  | 538.896 | 538.896
2023-01-12 | 5:00 | 2023-01-11 | 1279.878 |  |  | 639.939 | 639.939
2023-01-12 | 6:00 | 2023-01-11 | 1661.596 |  |  | 830.798 | 830.798
2023-01-12 | 7:00 | 2023-01-12 | 1949.322 |  |  | 974.661 | 974.661
2023-01-12 | 8:00 | 2023-01-12 | 1837.292 |  |  | 918.646 | 918.646
2023-01-12 | 9:00 | 2023-01-12 | 1926.916 |  |  | 963.458 | 963.458
2023-01-12 | 10:00 | 2023-01-12 | 1837.292 |  |  | 918.646 | 918.646
2023-01-12 | 11:00 | 2023-01-12 | 1814.886 |  |  | 907.443 | 907.443
2023-01-12 | 12:00 | 2023-01-12 | 1680.45 |  |  | 840.225 | 840.225
2023-01-12 | 13:00 | 2023-01-12 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2023-01-12 | 14:00 | 2023-01-12 | 1456.39 |  |  | 728.195 | 728.195
2023-01-12 | 15:00 | 2023-01-12 | 1389.172 |  |  | 694.586 | 694.586
2023-01-12 | 16:00 | 2023-01-12 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2023-01-12 | 17:00 | 2023-01-12 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2023-01-12 | 18:00 | 2023-01-12 | 1702.856 |  |  | 851.428 | 851.428
2023-01-12 | 19:00 | 2023-01-12 | 1680.45 |  |  | 840.225 | 840.225
2023-01-12 | 20:00 | 2023-01-12 | 1770.074 |  |  | 885.037 | 885.037
2023-01-12 | 21:00 | 2023-01-12 | 1680.45 |  |  | 840.225 | 840.225
2023-01-12 | 22:00 | 2023-01-12 | 1389.172 |  |  | 694.586 | 694.586
2023-01-12 | 23:00 | 2023-01-12 | 1097.894 |  |  | 548.947 | 548.947
2023-01-13 | 24:00 | 2023-01-12 | 918.646 |  |  | 459.323 | 459.323
2023-01-13 | 1:00 | 2023-01-12 | 918.646 |  |  | 459.323 | 459.323
2023-01-13 | 2:00 | 2023-01-12 | 985.864 |  |  | 492.932 | 492.932
2023-01-13 | 3:00 | 2023-01-12 | 963.458 |  |  | 481.729 | 481.729
2023-01-13 | 4:00 | 2023-01-12 | 1075.488 |  |  | 537.744 | 537.744
2023-01-13 | 5:00 | 2023-01-12 | 1209.924 |  |  | 604.962 | 604.962
2023-01-13 | 6:00 | 2023-01-12 | 1725.262 |  |  | 862.631 | 862.631
2023-01-13 | 7:00 | 2023-01-13 | 1903.15 |  |  | 951.575 | 951.575
2023-01-13 | 8:00 | 2023-01-13 | 1724.03 |  |  | 862.015 | 862.015
2023-01-13 | 9:00 | 2023-01-13 | 1522.52 |  |  | 761.26 | 761.26
2023-01-13 | 10:00 | 2023-01-13 | 1477.74 |  |  | 738.87 | 738.87
2023-01-13 | 11:00 | 2023-01-13 | 1410.57 |  |  | 705.285 | 705.285
2023-01-13 | 12:00 | 2023-01-13 | 1455.35 |  |  | 727.675 | 727.675
2023-01-13 | 13:00 | 2023-01-13 | 1365.79 |  |  | 682.895 | 682.895
2023-01-13 | 14:00 | 2023-01-13 | 1343.4 |  |  | 671.7 | 671.7
2023-01-13 | 15:00 | 2023-01-13 | 1321.01 |  |  | 660.505 | 660.505
2023-01-13 | 16:00 | 2023-01-13 | 1343.4 |  |  | 671.7 | 671.7
2023-01-13 | 17:00 | 2023-01-13 | 1388.18 |  |  | 694.09 | 694.09
2023-01-13 | 18:00 | 2023-01-13 | 1410.57 |  |  | 705.285 | 705.285
2023-01-13 | 19:00 | 2023-01-13 | 1455.35 |  |  | 727.675 | 727.675
2023-01-13 | 20:00 | 2023-01-13 | 1432.96 |  |  | 716.48 | 716.48
2023-01-13 | 21:00 | 2023-01-13 | 1343.4 |  |  | 671.7 | 671.7
2023-01-13 | 22:00 | 2023-01-13 | 1186.67 |  |  | 593.335 | 593.335
2023-01-13 | 23:00 | 2023-01-13 | 828.43 |  |  | 414.215 | 414.215
2023-01-14 | 24:00 | 2023-01-13 | 694.09 |  |  | 347.045 | 347.045
2023-01-14 | 1:00 | 2023-01-13 | 649.31 |  |  | 324.655 | 324.655
2023-01-14 | 2:00 | 2023-01-13 | 694.09 |  |  | 347.045 | 347.045
2023-01-14 | 3:00 | 2023-01-13 | 783.65 |  |  | 391.825 | 391.825
2023-01-14 | 4:00 | 2023-01-13 | 850.82 |  |  | 425.41 | 425.41
2023-01-14 | 5:00 | 2023-01-13 | 1074.72 |  |  | 537.36 | 537.36
2023-01-14 | 6:00 | 2023-01-13 | 1656.86 |  |  | 828.43 | 828.43
2023-01-14 | 7:00 | 2023-01-14 | 1701.336 |  |  | 850.668 | 850.668
2023-01-14 | 8:00 | 2023-01-14 | 1589.406 |  |  | 794.703 | 794.703
2023-01-14 | 9:00 | 2023-01-14 | 1455.09 |  |  | 727.545 | 727.545
2023-01-14 | 10:00 | 2023-01-14 | 1410.318 |  |  | 705.159 | 705.159
2023-01-14 | 11:00 | 2023-01-14 | 1343.16 |  |  | 671.58 | 671.58
2023-01-14 | 12:00 | 2023-01-14 | 1343.16 |  |  | 671.58 | 671.58
2023-01-14 | 13:00 | 2023-01-14 | 1343.16 |  |  | 671.58 | 671.58
2023-01-14 | 14:00 | 2023-01-14 | 1276.002 |  |  | 638.001 | 638.001
2023-01-14 | 15:00 | 2023-01-14 | 1320.774 |  |  | 660.387 | 660.387
2023-01-14 | 16:00 | 2023-01-14 | 1276.002 |  |  | 638.001 | 638.001
2023-01-14 | 17:00 | 2023-01-14 | 1343.16 |  |  | 671.58 | 671.58
2023-01-14 | 18:00 | 2023-01-14 | 1432.704 |  |  | 716.352 | 716.352
2023-01-14 | 19:00 | 2023-01-14 | 1432.704 |  |  | 716.352 | 716.352
2023-01-14 | 20:00 | 2023-01-14 | 1343.16 |  |  | 671.58 | 671.58
2023-01-14 | 21:00 | 2023-01-14 | 1387.932 |  |  | 693.966 | 693.966
2023-01-14 | 22:00 | 2023-01-14 | 1186.458 |  |  | 593.229 | 593.229
2023-01-14 | 23:00 | 2023-01-14 | 873.054 |  |  | 436.527 | 436.527
2023-01-15 | 24:00 | 2023-01-14 | 761.124 |  |  | 380.562 | 380.562
2023-01-15 | 1:00 | 2023-01-14 | 693.966 |  |  | 346.983 | 346.983
2023-01-15 | 2:00 | 2023-01-14 | 738.738 |  |  | 369.369 | 369.369
2023-01-15 | 3:00 | 2023-01-14 | 850.668 |  |  | 425.334 | 425.334
2023-01-15 | 4:00 | 2023-01-14 | 895.44 |  |  | 447.72 | 447.72
2023-01-15 | 5:00 | 2023-01-14 | 1164.072 |  |  | 582.036 | 582.036
2023-01-15 | 6:00 | 2023-01-14 | 1701.336 |  |  | 850.668 | 850.668
2023-01-15 | 7:00 | 2023-01-15 | 1947.756 |  |  | 973.878 | 973.878
2023-01-15 | 8:00 | 2023-01-15 | 1746.264 |  |  | 873.132 | 873.132
2023-01-15 | 9:00 | 2023-01-15 | 1544.772 |  |  | 772.386 | 772.386
2023-01-15 | 10:00 | 2023-01-15 | 1499.996 |  |  | 749.998 | 749.998
2023-01-15 | 11:00 | 2023-01-15 | 1499.996 |  |  | 749.998 | 749.998
2023-01-15 | 12:00 | 2023-01-15 | 1477.608 |  |  | 738.804 | 738.804
2023-01-15 | 13:00 | 2023-01-15 | 1455.22 |  |  | 727.61 | 727.61
2023-01-15 | 14:00 | 2023-01-15 | 1410.444 |  |  | 705.222 | 705.222
2023-01-15 | 15:00 | 2023-01-15 | 1432.832 |  |  | 716.416 | 716.416
2023-01-15 | 16:00 | 2023-01-15 | 1634.324 |  |  | 817.162 | 817.162
2023-01-15 | 17:00 | 2023-01-15 | 1522.384 |  |  | 761.192 | 761.192
2023-01-15 | 18:00 | 2023-01-15 | 1522.384 |  |  | 761.192 | 761.192
2023-01-15 | 19:00 | 2023-01-15 | 1522.384 |  |  | 761.192 | 761.192
2023-01-15 | 20:00 | 2023-01-15 | 1567.16 |  |  | 783.58 | 783.58
2023-01-15 | 21:00 | 2023-01-15 | 1455.22 |  |  | 727.61 | 727.61
2023-01-15 | 22:00 | 2023-01-15 | 1298.504 |  |  | 649.252 | 649.252
2023-01-15 | 23:00 | 2023-01-15 | 873.132 |  |  | 436.566 | 436.566
2023-01-16 | 24:00 | 2023-01-15 | 828.356 |  |  | 414.178 | 414.178
2023-01-16 | 1:00 | 2023-01-15 | 761.192 |  |  | 380.596 | 380.596
2023-01-16 | 2:00 | 2023-01-15 | 805.968 |  |  | 402.984 | 402.984
2023-01-16 | 3:00 | 2023-01-15 | 783.58 |  |  | 391.79 | 391.79
2023-01-16 | 4:00 | 2023-01-15 | 917.908 |  |  | 458.954 | 458.954
2023-01-16 | 5:00 | 2023-01-15 | 1119.4 |  |  | 559.7 | 559.7
2023-01-16 | 6:00 | 2023-01-15 | 1679.1 |  |  | 839.55 | 839.55
2023-01-16 | 7:00 | 2023-01-16 | 1860.528 |  |  | 930.264 | 930.264
2023-01-16 | 8:00 | 2023-01-16 | 1636.368 |  |  | 818.184 | 818.184
2023-01-16 | 9:00 | 2023-01-16 | 1569.12 |  |  | 784.56 | 784.56
2023-01-16 | 10:00 | 2023-01-16 | 1501.872 |  |  | 750.936 | 750.936
2023-01-16 | 11:00 | 2023-01-16 | 1389.792 |  |  | 694.896 | 694.896
2023-01-16 | 12:00 | 2023-01-16 | 1434.624 |  |  | 717.312 | 717.312
2023-01-16 | 13:00 | 2023-01-16 | 1322.544 |  |  | 661.272 | 661.272
2023-01-16 | 14:00 | 2023-01-16 | 1344.96 |  |  | 672.48 | 672.48
2023-01-16 | 15:00 | 2023-01-16 | 1300.128 |  |  | 650.064 | 650.064
2023-01-16 | 16:00 | 2023-01-16 | 1300.128 |  |  | 650.064 | 650.064
2023-01-16 | 17:00 | 2023-01-16 | 1389.792 |  |  | 694.896 | 694.896
2023-01-16 | 18:00 | 2023-01-16 | 1344.96 |  |  | 672.48 | 672.48
2023-01-16 | 19:00 | 2023-01-16 | 1457.04 |  |  | 728.52 | 728.52
2023-01-16 | 20:00 | 2023-01-16 | 1344.96 |  |  | 672.48 | 672.48
2023-01-16 | 21:00 | 2023-01-16 | 1232.88 |  |  | 616.44 | 616.44
2023-01-16 | 22:00 | 2023-01-16 | 1188.048 |  |  | 594.024 | 594.024
2023-01-16 | 23:00 | 2023-01-16 | 806.976 |  |  | 403.488 | 403.488
2023-01-17 | 24:00 | 2023-01-16 | 650.064 |  |  | 325.032 | 325.032
2023-01-17 | 1:00 | 2023-01-16 | 650.064 |  |  | 325.032 | 325.032
2023-01-17 | 2:00 | 2023-01-16 | 672.48 |  |  | 336.24 | 336.24
2023-01-17 | 3:00 | 2023-01-16 | 672.48 |  |  | 336.24 | 336.24
2023-01-17 | 4:00 | 2023-01-16 | 806.976 |  |  | 403.488 | 403.488
2023-01-17 | 5:00 | 2023-01-16 | 1053.552 |  |  | 526.776 | 526.776
2023-01-17 | 6:00 | 2023-01-16 | 1613.952 |  |  | 806.976 | 806.976
2023-01-17 | 7:00 | 2023-01-17 | 1837.456 |  |  | 918.728 | 918.728
2023-01-17 | 8:00 | 2023-01-17 | 1568.56 |  |  | 784.28 | 784.28
2023-01-17 | 9:00 | 2023-01-17 | 1523.744 |  |  | 761.872 | 761.872
2023-01-17 | 10:00 | 2023-01-17 | 1434.112 |  |  | 717.056 | 717.056
2023-01-17 | 11:00 | 2023-01-17 | 1389.296 |  |  | 694.648 | 694.648
2023-01-17 | 12:00 | 2023-01-17 | 1187.624 |  |  | 593.812 | 593.812
2023-01-17 | 13:00 | 2023-01-17 | 1120.4 |  |  | 560.2 | 560.2
2023-01-17 | 14:00 | 2023-01-17 | 1075.584 |  |  | 537.792 | 537.792
2023-01-17 | 15:00 | 2023-01-17 | 1053.176 |  |  | 526.588 | 526.588
2023-01-17 | 16:00 | 2023-01-17 | 1075.584 |  |  | 537.792 | 537.792
2023-01-17 | 17:00 | 2023-01-17 | 1165.216 |  |  | 582.608 | 582.608
2023-01-17 | 18:00 | 2023-01-17 | 1232.44 |  |  | 616.22 | 616.22
2023-01-17 | 19:00 | 2023-01-17 | 1322.072 |  |  | 661.036 | 661.036
2023-01-17 | 20:00 | 2023-01-17 | 1322.072 |  |  | 661.036 | 661.036
2023-01-17 | 21:00 | 2023-01-17 | 1366.888 |  |  | 683.444 | 683.444
2023-01-17 | 22:00 | 2023-01-17 | 1232.44 |  |  | 616.22 | 616.22
2023-01-17 | 23:00 | 2023-01-17 | 941.136 |  |  | 470.568 | 470.568
2023-01-18 | 24:00 | 2023-01-17 | 806.688 |  |  | 403.344 | 403.344
2023-01-18 | 1:00 | 2023-01-17 | 806.688 |  |  | 403.344 | 403.344
2023-01-18 | 2:00 | 2023-01-17 | 873.912 |  |  | 436.956 | 436.956
2023-01-18 | 3:00 | 2023-01-17 | 941.136 |  |  | 470.568 | 470.568
2023-01-18 | 4:00 | 2023-01-17 | 1008.36 |  |  | 504.18 | 504.18
2023-01-18 | 5:00 | 2023-01-17 | 1165.216 |  |  | 582.608 | 582.608
2023-01-18 | 6:00 | 2023-01-17 | 1546.152 |  |  | 773.076 | 773.076
2023-01-18 | 7:00 | 2023-01-18 | 1838.112 |  |  | 919.056 | 919.056
2023-01-18 | 8:00 | 2023-01-18 | 1770.864 |  |  | 885.432 | 885.432
2023-01-18 | 9:00 | 2023-01-18 | 1681.2 |  |  | 840.6 | 840.6
2023-01-18 | 10:00 | 2023-01-18 | 1748.448 |  |  | 874.224 | 874.224
2023-01-18 | 11:00 | 2023-01-18 | 1546.704 |  |  | 773.352 | 773.352
2023-01-18 | 12:00 | 2023-01-18 | 1434.624 |  |  | 717.312 | 717.312
2023-01-18 | 13:00 | 2023-01-18 | 1300.128 |  |  | 650.064 | 650.064
2023-01-18 | 14:00 | 2023-01-18 | 1277.712 |  |  | 638.856 | 638.856
2023-01-18 | 15:00 | 2023-01-18 | 1188.048 |  |  | 594.024 | 594.024
2023-01-18 | 16:00 | 2023-01-18 | 1300.128 |  |  | 650.064 | 650.064
2023-01-18 | 17:00 | 2023-01-18 | 1322.544 |  |  | 661.272 | 661.272
2023-01-18 | 18:00 | 2023-01-18 | 1434.624 |  |  | 717.312 | 717.312
2023-01-18 | 19:00 | 2023-01-18 | 1479.456 |  |  | 739.728 | 739.728
2023-01-18 | 20:00 | 2023-01-18 | 1501.872 |  |  | 750.936 | 750.936
2023-01-18 | 21:00 | 2023-01-18 | 1457.04 |  |  | 728.52 | 728.52
2023-01-18 | 22:00 | 2023-01-18 | 1322.544 |  |  | 661.272 | 661.272
2023-01-18 | 23:00 | 2023-01-18 | 986.304 |  |  | 493.152 | 493.152
2023-01-19 | 24:00 | 2023-01-18 | 851.808 |  |  | 425.904 | 425.904
2023-01-19 | 1:00 | 2023-01-18 | 806.976 |  |  | 403.488 | 403.488
2023-01-19 | 2:00 | 2023-01-18 | 806.976 |  |  | 403.488 | 403.488
2023-01-19 | 3:00 | 2023-01-18 | 874.224 |  |  | 437.112 | 437.112
2023-01-19 | 4:00 | 2023-01-18 | 941.472 |  |  | 470.736 | 470.736
2023-01-19 | 5:00 | 2023-01-18 | 1031.136 |  |  | 515.568 | 515.568
2023-01-19 | 6:00 | 2023-01-18 | 1569.12 |  |  | 784.56 | 784.56
2023-01-19 | 7:00 | 2023-01-19 | 1725.416 |  |  | 862.708 | 862.708
2023-01-19 | 8:00 | 2023-01-19 | 1635.784 |  |  | 817.892 | 817.892
2023-01-19 | 9:00 | 2023-01-19 | 1635.784 |  |  | 817.892 | 817.892
2023-01-19 | 10:00 | 2023-01-19 | 1613.376 |  |  | 806.688 | 806.688
2023-01-19 | 11:00 | 2023-01-19 | 1590.968 |  |  | 795.484 | 795.484
2023-01-19 | 12:00 | 2023-01-19 | 1501.336 |  |  | 750.668 | 750.668
2023-01-19 | 13:00 | 2023-01-19 | 1478.928 |  |  | 739.464 | 739.464
2023-01-19 | 14:00 | 2023-01-19 | 1411.704 |  |  | 705.852 | 705.852
2023-01-19 | 15:00 | 2023-01-19 | 1366.888 |  |  | 683.444 | 683.444
2023-01-19 | 16:00 | 2023-01-19 | 1478.928 |  |  | 739.464 | 739.464
2023-01-19 | 17:00 | 2023-01-19 | 1523.744 |  |  | 761.872 | 761.872
2023-01-19 | 18:00 | 2023-01-19 | 1456.52 |  |  | 728.26 | 728.26
2023-01-19 | 19:00 | 2023-01-19 | 1523.744 |  |  | 761.872 | 761.872
2023-01-19 | 20:00 | 2023-01-19 | 1434.112 |  |  | 717.056 | 717.056
2023-01-19 | 21:00 | 2023-01-19 | 1411.704 |  |  | 705.852 | 705.852
2023-01-19 | 22:00 | 2023-01-19 | 1277.256 |  |  | 638.628 | 638.628
2023-01-19 | 23:00 | 2023-01-19 | 851.504 |  |  | 425.752 | 425.752
2023-01-20 | 24:00 | 2023-01-19 | 739.464 |  |  | 369.732 | 369.732
2023-01-20 | 1:00 | 2023-01-19 | 761.872 |  |  | 380.936 | 380.936
2023-01-20 | 2:00 | 2023-01-19 | 873.912 |  |  | 436.956 | 436.956
2023-01-20 | 3:00 | 2023-01-19 | 829.096 |  |  | 414.548 | 414.548
2023-01-20 | 4:00 | 2023-01-19 | 985.952 |  |  | 492.976 | 492.976
2023-01-20 | 5:00 | 2023-01-19 | 1120.4 |  |  | 560.2 | 560.2
2023-01-20 | 6:00 | 2023-01-19 | 1613.376 |  |  | 806.688 | 806.688
2023-01-20 | 7:00 | 2023-01-20 | 1726.186 |  |  | 863.093 | 863.093
2023-01-20 | 8:00 | 2023-01-20 | 1614.096 |  |  | 807.048 | 807.048
2023-01-20 | 9:00 | 2023-01-20 | 1546.842 |  |  | 773.421 | 773.421
2023-01-20 | 10:00 | 2023-01-20 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-01-20 | 11:00 | 2023-01-20 | 1389.916 |  |  | 694.958 | 694.958
2023-01-20 | 12:00 | 2023-01-20 | 1434.752 |  |  | 717.376 | 717.376
2023-01-20 | 13:00 | 2023-01-20 | 1367.498 |  |  | 683.749 | 683.749
2023-01-20 | 14:00 | 2023-01-20 | 1322.662 |  |  | 661.331 | 661.331
2023-01-20 | 15:00 | 2023-01-20 | 1345.08 |  |  | 672.54 | 672.54
2023-01-20 | 16:00 | 2023-01-20 | 1345.08 |  |  | 672.54 | 672.54
2023-01-20 | 17:00 | 2023-01-20 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-01-20 | 18:00 | 2023-01-20 | 1367.498 |  |  | 683.749 | 683.749
2023-01-20 | 19:00 | 2023-01-20 | 1434.752 |  |  | 717.376 | 717.376
2023-01-20 | 20:00 | 2023-01-20 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-20 | 21:00 | 2023-01-20 | 1345.08 |  |  | 672.54 | 672.54
2023-01-20 | 22:00 | 2023-01-20 | 1232.99 |  |  | 616.495 | 616.495
2023-01-20 | 23:00 | 2023-01-20 | 829.466 |  |  | 414.733 | 414.733
2023-01-21 | 24:00 | 2023-01-20 | 717.376 |  |  | 358.688 | 358.688
2023-01-21 | 1:00 | 2023-01-20 | 717.376 |  |  | 358.688 | 358.688
2023-01-21 | 2:00 | 2023-01-20 | 739.794 |  |  | 369.897 | 369.897
2023-01-21 | 3:00 | 2023-01-20 | 762.212 |  |  | 381.106 | 381.106
2023-01-21 | 4:00 | 2023-01-20 | 896.72 |  |  | 448.36 | 448.36
2023-01-21 | 5:00 | 2023-01-20 | 1076.064 |  |  | 538.032 | 538.032
2023-01-21 | 6:00 | 2023-01-20 | 1726.186 |  |  | 863.093 | 863.093
2023-01-21 | 7:00 | 2023-01-21 | 1771.338 |  |  | 885.669 | 885.669
2023-01-21 | 8:00 | 2023-01-21 | 1614.384 |  |  | 807.192 | 807.192
2023-01-21 | 9:00 | 2023-01-21 | 1457.43 |  |  | 728.715 | 728.715
2023-01-21 | 10:00 | 2023-01-21 | 1457.43 |  |  | 728.715 | 728.715
2023-01-21 | 11:00 | 2023-01-21 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2023-01-21 | 12:00 | 2023-01-21 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2023-01-21 | 13:00 | 2023-01-21 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-01-21 | 14:00 | 2023-01-21 | 1345.32 |  |  | 672.66 | 672.66
2023-01-21 | 15:00 | 2023-01-21 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-01-21 | 16:00 | 2023-01-21 | 1412.586 |  |  | 706.293 | 706.293
2023-01-21 | 17:00 | 2023-01-21 | 1457.43 |  |  | 728.715 | 728.715
2023-01-21 | 18:00 | 2023-01-21 | 1479.852 |  |  | 739.926 | 739.926
2023-01-21 | 19:00 | 2023-01-21 | 1524.696 |  |  | 762.348 | 762.348
2023-01-21 | 20:00 | 2023-01-21 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-01-21 | 21:00 | 2023-01-21 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-01-21 | 22:00 | 2023-01-21 | 1210.788 |  |  | 605.394 | 605.394
2023-01-21 | 23:00 | 2023-01-21 | 852.036 |  |  | 426.018 | 426.018
2023-01-22 | 24:00 | 2023-01-21 | 762.348 |  |  | 381.174 | 381.174
2023-01-22 | 1:00 | 2023-01-21 | 739.926 |  |  | 369.963 | 369.963
2023-01-22 | 2:00 | 2023-01-21 | 762.348 |  |  | 381.174 | 381.174
2023-01-22 | 3:00 | 2023-01-21 | 829.614 |  |  | 414.807 | 414.807
2023-01-22 | 4:00 | 2023-01-21 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-01-22 | 5:00 | 2023-01-21 | 1143.522 |  |  | 571.761 | 571.761
2023-01-22 | 6:00 | 2023-01-21 | 1636.806 |  |  | 818.403 | 818.403
2023-01-22 | 7:00 | 2023-01-22 | 1838.604 |  |  | 919.302 | 919.302
2023-01-22 | 8:00 | 2023-01-22 | 1726.494 |  |  | 863.247 | 863.247
2023-01-22 | 9:00 | 2023-01-22 | 1547.118 |  |  | 773.559 | 773.559
2023-01-22 | 10:00 | 2023-01-22 | 1479.852 |  |  | 739.926 | 739.926
2023-01-22 | 11:00 | 2023-01-22 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-01-22 | 12:00 | 2023-01-22 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-01-22 | 13:00 | 2023-01-22 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-01-22 | 14:00 | 2023-01-22 | 1345.32 |  |  | 672.66 | 672.66
2023-01-22 | 15:00 | 2023-01-22 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2023-01-22 | 16:00 | 2023-01-22 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-01-22 | 17:00 | 2023-01-22 | 1457.43 |  |  | 728.715 | 728.715
2023-01-22 | 18:00 | 2023-01-22 | 1412.586 |  |  | 706.293 | 706.293
2023-01-22 | 19:00 | 2023-01-22 | 1479.852 |  |  | 739.926 | 739.926
2023-01-22 | 20:00 | 2023-01-22 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-01-22 | 21:00 | 2023-01-22 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2023-01-22 | 22:00 | 2023-01-22 | 1300.476 |  |  | 650.238 | 650.238
2023-01-22 | 23:00 | 2023-01-22 | 829.614 |  |  | 414.807 | 414.807
2023-01-23 | 24:00 | 2023-01-22 | 739.926 |  |  | 369.963 | 369.963
2023-01-23 | 1:00 | 2023-01-22 | 739.926 |  |  | 369.963 | 369.963
2023-01-23 | 2:00 | 2023-01-22 | 762.348 |  |  | 381.174 | 381.174
2023-01-23 | 3:00 | 2023-01-22 | 807.192 |  |  | 403.596 | 403.596
2023-01-23 | 4:00 | 2023-01-22 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-01-23 | 5:00 | 2023-01-22 | 1210.788 |  |  | 605.394 | 605.394
2023-01-23 | 6:00 | 2023-01-22 | 1681.65 |  |  | 840.825 | 840.825
2023-01-23 | 7:00 | 2023-01-23 | 1862.354 |  |  | 931.177 | 931.177
2023-01-23 | 8:00 | 2023-01-23 | 1682.85 |  |  | 841.425 | 841.425
2023-01-23 | 9:00 | 2023-01-23 | 1525.784 |  |  | 762.892 | 762.892
2023-01-23 | 10:00 | 2023-01-23 | 1593.098 |  |  | 796.549 | 796.549
2023-01-23 | 11:00 | 2023-01-23 | 1480.908 |  |  | 740.454 | 740.454
2023-01-23 | 12:00 | 2023-01-23 | 1503.346 |  |  | 751.673 | 751.673
2023-01-23 | 13:00 | 2023-01-23 | 1480.908 |  |  | 740.454 | 740.454
2023-01-23 | 14:00 | 2023-01-23 | 1458.47 |  |  | 729.235 | 729.235
2023-01-23 | 15:00 | 2023-01-23 | 1480.908 |  |  | 740.454 | 740.454
2023-01-23 | 16:00 | 2023-01-23 | 1503.346 |  |  | 751.673 | 751.673
2023-01-23 | 17:00 | 2023-01-23 | 1525.784 |  |  | 762.892 | 762.892
2023-01-23 | 18:00 | 2023-01-23 | 1660.412 |  |  | 830.206 | 830.206
2023-01-23 | 19:00 | 2023-01-23 | 1682.85 |  |  | 841.425 | 841.425
2023-01-23 | 20:00 | 2023-01-23 | 1548.222 |  |  | 774.111 | 774.111
2023-01-23 | 21:00 | 2023-01-23 | 1525.784 |  |  | 762.892 | 762.892
2023-01-23 | 22:00 | 2023-01-23 | 1346.28 |  |  | 673.14 | 673.14
2023-01-23 | 23:00 | 2023-01-23 | 919.958 |  |  | 459.979 | 459.979
2023-01-24 | 24:00 | 2023-01-23 | 762.892 |  |  | 381.446 | 381.446
2023-01-24 | 1:00 | 2023-01-23 | 740.454 |  |  | 370.227 | 370.227
2023-01-24 | 2:00 | 2023-01-23 | 830.206 |  |  | 415.103 | 415.103
2023-01-24 | 3:00 | 2023-01-23 | 830.206 |  |  | 415.103 | 415.103
2023-01-24 | 4:00 | 2023-01-23 | 942.396 |  |  | 471.198 | 471.198
2023-01-24 | 5:00 | 2023-01-23 | 1211.652 |  |  | 605.826 | 605.826
2023-01-24 | 6:00 | 2023-01-23 | 1727.726 |  |  | 863.863 | 863.863
2023-01-24 | 7:00 | 2023-01-24 | 1882.776 |  |  | 941.388 | 941.388
2023-01-24 | 8:00 | 2023-01-24 | 1748.292 |  |  | 874.146 | 874.146
2023-01-24 | 9:00 | 2023-01-24 | 1703.464 |  |  | 851.732 | 851.732
2023-01-24 | 10:00 | 2023-01-24 | 1658.636 |  |  | 829.318 | 829.318
2023-01-24 | 11:00 | 2023-01-24 | 1546.566 |  |  | 773.283 | 773.283
2023-01-24 | 12:00 | 2023-01-24 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-01-24 | 13:00 | 2023-01-24 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-01-24 | 14:00 | 2023-01-24 | 1367.254 |  |  | 683.627 | 683.627
2023-01-24 | 15:00 | 2023-01-24 | 1412.082 |  |  | 706.041 | 706.041
2023-01-24 | 16:00 | 2023-01-24 | 1456.91 |  |  | 728.455 | 728.455
2023-01-24 | 17:00 | 2023-01-24 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-01-24 | 18:00 | 2023-01-24 | 1546.566 |  |  | 773.283 | 773.283
2023-01-24 | 19:00 | 2023-01-24 | 1546.566 |  |  | 773.283 | 773.283
2023-01-24 | 20:00 | 2023-01-24 | 1479.324 |  |  | 739.662 | 739.662
2023-01-24 | 21:00 | 2023-01-24 | 1479.324 |  |  | 739.662 | 739.662
2023-01-24 | 22:00 | 2023-01-24 | 1344.84 |  |  | 672.42 | 672.42
2023-01-24 | 23:00 | 2023-01-24 | 1031.044 |  |  | 515.522 | 515.522
2023-01-25 | 24:00 | 2023-01-24 | 896.56 |  |  | 448.28 | 448.28
2023-01-25 | 1:00 | 2023-01-24 | 896.56 |  |  | 448.28 | 448.28
2023-01-25 | 2:00 | 2023-01-24 | 918.974 |  |  | 459.487 | 459.487
2023-01-25 | 3:00 | 2023-01-24 | 963.802 |  |  | 481.901 | 481.901
2023-01-25 | 4:00 | 2023-01-24 | 1053.458 |  |  | 526.729 | 526.729
2023-01-25 | 5:00 | 2023-01-24 | 1210.356 |  |  | 605.178 | 605.178
2023-01-25 | 6:00 | 2023-01-24 | 1658.636 |  |  | 829.318 | 829.318
2023-01-25 | 7:00 | 2023-01-25 | 1926.916 |  |  | 963.458 | 963.458
2023-01-25 | 8:00 | 2023-01-25 | 1859.698 |  |  | 929.849 | 929.849
2023-01-25 | 9:00 | 2023-01-25 | 1792.48 |  |  | 896.24 | 896.24
2023-01-25 | 10:00 | 2023-01-25 | 1837.292 |  |  | 918.646 | 918.646
2023-01-25 | 11:00 | 2023-01-25 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2023-01-25 | 12:00 | 2023-01-25 | 1478.796 |  |  | 739.398 | 739.398
2023-01-25 | 13:00 | 2023-01-25 | 1523.608 |  |  | 761.804 | 761.804
2023-01-25 | 14:00 | 2023-01-25 | 1456.39 |  |  | 728.195 | 728.195
2023-01-25 | 15:00 | 2023-01-25 | 1456.39 |  |  | 728.195 | 728.195
2023-01-25 | 16:00 | 2023-01-25 | 1546.014 |  |  | 773.007 | 773.007
2023-01-25 | 17:00 | 2023-01-25 | 1546.014 |  |  | 773.007 | 773.007
2023-01-25 | 18:00 | 2023-01-25 | 1613.232 |  |  | 806.616 | 806.616
2023-01-25 | 19:00 | 2023-01-25 | 1747.668 |  |  | 873.834 | 873.834
2023-01-25 | 20:00 | 2023-01-25 | 1568.42 |  |  | 784.21 | 784.21
2023-01-25 | 21:00 | 2023-01-25 | 1613.232 |  |  | 806.616 | 806.616
2023-01-25 | 22:00 | 2023-01-25 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2023-01-25 | 23:00 | 2023-01-25 | 1030.676 |  |  | 515.338 | 515.338
2023-01-26 | 24:00 | 2023-01-25 | 918.646 |  |  | 459.323 | 459.323
2023-01-26 | 1:00 | 2023-01-25 | 896.24 |  |  | 448.12 | 448.12
2023-01-26 | 2:00 | 2023-01-25 | 963.458 |  |  | 481.729 | 481.729
2023-01-26 | 3:00 | 2023-01-25 | 896.24 |  |  | 448.12 | 448.12
2023-01-26 | 4:00 | 2023-01-25 | 985.864 |  |  | 492.932 | 492.932
2023-01-26 | 5:00 | 2023-01-25 | 1120.3 |  |  | 560.15 | 560.15
2023-01-26 | 6:00 | 2023-01-25 | 1568.42 |  |  | 784.21 | 784.21
2023-01-26 | 7:00 | 2023-01-26 | 1814.886 |  |  | 907.443 | 907.443
2023-01-26 | 8:00 | 2023-01-26 | 1770.074 |  |  | 885.037 | 885.037
2023-01-26 | 9:00 | 2023-01-26 | 1725.262 |  |  | 862.631 | 862.631
2023-01-26 | 10:00 | 2023-01-26 | 1747.668 |  |  | 873.834 | 873.834
2023-01-26 | 11:00 | 2023-01-26 | 1702.856 |  |  | 851.428 | 851.428
2023-01-26 | 12:00 | 2023-01-26 | 1658.044 |  |  | 829.022 | 829.022
2023-01-26 | 13:00 | 2023-01-26 | 1590.826 |  |  | 795.413 | 795.413
2023-01-26 | 14:00 | 2023-01-26 | 1568.42 |  |  | 784.21 | 784.21
2023-01-26 | 15:00 | 2023-01-26 | 1523.608 |  |  | 761.804 | 761.804
2023-01-26 | 16:00 | 2023-01-26 | 1546.014 |  |  | 773.007 | 773.007
2023-01-26 | 17:00 | 2023-01-26 | 1613.232 |  |  | 806.616 | 806.616
2023-01-26 | 18:00 | 2023-01-26 | 1546.014 |  |  | 773.007 | 773.007
2023-01-26 | 19:00 | 2023-01-26 | 1613.232 |  |  | 806.616 | 806.616
2023-01-26 | 20:00 | 2023-01-26 | 1568.42 |  |  | 784.21 | 784.21
2023-01-26 | 21:00 | 2023-01-26 | 1501.202 |  |  | 750.601 | 750.601
2023-01-26 | 22:00 | 2023-01-26 | 1344.36 |  |  | 672.18 | 672.18
2023-01-26 | 23:00 | 2023-01-26 | 918.646 |  |  | 459.323 | 459.323
2023-01-27 | 24:00 | 2023-01-26 | 739.398 |  |  | 369.699 | 369.699
2023-01-27 | 1:00 | 2023-01-26 | 761.804 |  |  | 380.902 | 380.902
2023-01-27 | 2:00 | 2023-01-26 | 829.022 |  |  | 414.511 | 414.511
2023-01-27 | 3:00 | 2023-01-26 | 784.21 |  |  | 392.105 | 392.105
2023-01-27 | 4:00 | 2023-01-26 | 941.052 |  |  | 470.526 | 470.526
2023-01-27 | 5:00 | 2023-01-26 | 1165.112 |  |  | 582.556 | 582.556
2023-01-27 | 6:00 | 2023-01-26 | 1702.856 |  |  | 851.428 | 851.428
2023-01-27 | 7:00 | 2023-01-27 | 1927.948 |  |  | 963.974 | 963.974
2023-01-27 | 8:00 | 2023-01-27 | 1748.604 |  |  | 874.302 | 874.302
2023-01-27 | 9:00 | 2023-01-27 | 1614.096 |  |  | 807.048 | 807.048
2023-01-27 | 10:00 | 2023-01-27 | 1591.678 |  |  | 795.839 | 795.839
2023-01-27 | 11:00 | 2023-01-27 | 1479.588 |  |  | 739.794 | 739.794
2023-01-27 | 12:00 | 2023-01-27 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-27 | 13:00 | 2023-01-27 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-01-27 | 14:00 | 2023-01-27 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-01-27 | 15:00 | 2023-01-27 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-27 | 16:00 | 2023-01-27 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-27 | 17:00 | 2023-01-27 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-27 | 18:00 | 2023-01-27 | 1591.678 |  |  | 795.839 | 795.839
2023-01-27 | 19:00 | 2023-01-27 | 1658.932 |  |  | 829.466 | 829.466
2023-01-27 | 20:00 | 2023-01-27 | 1546.842 |  |  | 773.421 | 773.421
2023-01-27 | 21:00 | 2023-01-27 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-01-27 | 22:00 | 2023-01-27 | 1367.498 |  |  | 683.749 | 683.749
2023-01-27 | 23:00 | 2023-01-27 | 1008.81 |  |  | 504.405 | 504.405
2023-01-28 | 24:00 | 2023-01-27 | 829.466 |  |  | 414.733 | 414.733
2023-01-28 | 1:00 | 2023-01-27 | 829.466 |  |  | 414.733 | 414.733
2023-01-28 | 2:00 | 2023-01-27 | 896.72 |  |  | 448.36 | 448.36
2023-01-28 | 3:00 | 2023-01-27 | 919.138 |  |  | 459.569 | 459.569
2023-01-28 | 4:00 | 2023-01-27 | 986.392 |  |  | 493.196 | 493.196
2023-01-28 | 5:00 | 2023-01-27 | 1322.662 |  |  | 661.331 | 661.331
2023-01-28 | 6:00 | 2023-01-27 | 1838.276 |  |  | 919.138 | 919.138
2023-01-28 | 7:00 | 2023-01-28 | 2040.584 |  |  | 1020.292 | 1020.292
2023-01-28 | 8:00 | 2023-01-28 | 1928.464 |  |  | 964.232 | 964.232
2023-01-28 | 9:00 | 2023-01-28 | 1771.496 |  |  | 885.748 | 885.748
2023-01-28 | 10:00 | 2023-01-28 | 1749.072 |  |  | 874.536 | 874.536
2023-01-28 | 11:00 | 2023-01-28 | 1569.68 |  |  | 784.84 | 784.84
2023-01-28 | 12:00 | 2023-01-28 | 1524.832 |  |  | 762.416 | 762.416
2023-01-28 | 13:00 | 2023-01-28 | 1412.712 |  |  | 706.356 | 706.356
2023-01-28 | 14:00 | 2023-01-28 | 1435.136 |  |  | 717.568 | 717.568
2023-01-28 | 15:00 | 2023-01-28 | 1345.44 |  |  | 672.72 | 672.72
2023-01-28 | 16:00 | 2023-01-28 | 1345.44 |  |  | 672.72 | 672.72
2023-01-28 | 17:00 | 2023-01-28 | 1502.408 |  |  | 751.204 | 751.204
2023-01-28 | 18:00 | 2023-01-28 | 1636.952 |  |  | 818.476 | 818.476
2023-01-28 | 19:00 | 2023-01-28 | 1704.224 |  |  | 852.112 | 852.112
2023-01-28 | 20:00 | 2023-01-28 | 1749.072 |  |  | 874.536 | 874.536
2023-01-28 | 21:00 | 2023-01-28 | 1636.952 |  |  | 818.476 | 818.476
2023-01-28 | 22:00 | 2023-01-28 | 1479.984 |  |  | 739.992 | 739.992
2023-01-28 | 23:00 | 2023-01-28 | 1143.624 |  |  | 571.812 | 571.812
2023-01-29 | 24:00 | 2023-01-28 | 1009.08 |  |  | 504.54 | 504.54
2023-01-29 | 1:00 | 2023-01-28 | 1053.928 |  |  | 526.964 | 526.964
2023-01-29 | 2:00 | 2023-01-28 | 1076.352 |  |  | 538.176 | 538.176
2023-01-29 | 3:00 | 2023-01-28 | 1121.2 |  |  | 560.6 | 560.6
2023-01-29 | 4:00 | 2023-01-28 | 1188.472 |  |  | 594.236 | 594.236
2023-01-29 | 5:00 | 2023-01-28 | 1457.56 |  |  | 728.78 | 728.78
2023-01-29 | 6:00 | 2023-01-28 | 1906.04 |  |  | 953.02 | 953.02
2023-01-29 | 7:00 | 2023-01-29 | 2154.816 |  |  | 1077.408 | 1077.408
2023-01-29 | 8:00 | 2023-01-29 | 2065.032 |  |  | 1032.516 | 1032.516
2023-01-29 | 9:00 | 2023-01-29 | 1818.126 |  |  | 909.063 | 909.063
2023-01-29 | 10:00 | 2023-01-29 | 1863.018 |  |  | 931.509 | 931.509
2023-01-29 | 11:00 | 2023-01-29 | 1705.896 |  |  | 852.948 | 852.948
2023-01-29 | 12:00 | 2023-01-29 | 1593.666 |  |  | 796.833 | 796.833
2023-01-29 | 13:00 | 2023-01-29 | 1571.22 |  |  | 785.61 | 785.61
2023-01-29 | 14:00 | 2023-01-29 | 1526.328 |  |  | 763.164 | 763.164
2023-01-29 | 15:00 | 2023-01-29 | 1593.666 |  |  | 796.833 | 796.833
2023-01-29 | 16:00 | 2023-01-29 | 1616.112 |  |  | 808.056 | 808.056
2023-01-29 | 17:00 | 2023-01-29 | 1593.666 |  |  | 796.833 | 796.833
2023-01-29 | 18:00 | 2023-01-29 | 1683.45 |  |  | 841.725 | 841.725
2023-01-29 | 19:00 | 2023-01-29 | 1795.68 |  |  | 897.84 | 897.84
2023-01-29 | 20:00 | 2023-01-29 | 1795.68 |  |  | 897.84 | 897.84
2023-01-29 | 21:00 | 2023-01-29 | 1661.004 |  |  | 830.502 | 830.502
2023-01-29 | 22:00 | 2023-01-29 | 1548.774 |  |  | 774.387 | 774.387
2023-01-29 | 23:00 | 2023-01-29 | 1077.408 |  |  | 538.704 | 538.704
2023-01-30 | 24:00 | 2023-01-29 | 965.178 |  |  | 482.589 | 482.589
2023-01-30 | 1:00 | 2023-01-29 | 920.286 |  |  | 460.143 | 460.143
2023-01-30 | 2:00 | 2023-01-29 | 1010.07 |  |  | 505.035 | 505.035
2023-01-30 | 3:00 | 2023-01-29 | 1077.408 |  |  | 538.704 | 538.704
2023-01-30 | 4:00 | 2023-01-29 | 1122.3 |  |  | 561.15 | 561.15
2023-01-30 | 5:00 | 2023-01-29 | 1503.882 |  |  | 751.941 | 751.941
2023-01-30 | 6:00 | 2023-01-29 | 1907.91 |  |  | 953.955 | 953.955
2023-01-30 | 7:00 | 2023-01-30 | 2087.106 |  |  | 1043.553 | 1043.553
2023-01-30 | 8:00 | 2023-01-30 | 1997.338 |  |  | 998.669 | 998.669
2023-01-30 | 9:00 | 2023-01-30 | 1750.476 |  |  | 875.238 | 875.238
2023-01-30 | 10:00 | 2023-01-30 | 1817.802 |  |  | 908.901 | 908.901
2023-01-30 | 11:00 | 2023-01-30 | 1615.824 |  |  | 807.912 | 807.912
2023-01-30 | 12:00 | 2023-01-30 | 1638.266 |  |  | 819.133 | 819.133
2023-01-30 | 13:00 | 2023-01-30 | 1481.172 |  |  | 740.586 | 740.586
2023-01-30 | 14:00 | 2023-01-30 | 1436.288 |  |  | 718.144 | 718.144
2023-01-30 | 15:00 | 2023-01-30 | 1458.73 |  |  | 729.365 | 729.365
2023-01-30 | 16:00 | 2023-01-30 | 1503.614 |  |  | 751.807 | 751.807
2023-01-30 | 17:00 | 2023-01-30 | 1638.266 |  |  | 819.133 | 819.133
2023-01-30 | 18:00 | 2023-01-30 | 1660.708 |  |  | 830.354 | 830.354
2023-01-30 | 19:00 | 2023-01-30 | 1705.592 |  |  | 852.796 | 852.796
2023-01-30 | 20:00 | 2023-01-30 | 1750.476 |  |  | 875.238 | 875.238
2023-01-30 | 21:00 | 2023-01-30 | 1705.592 |  |  | 852.796 | 852.796
2023-01-30 | 22:00 | 2023-01-30 | 1570.94 |  |  | 785.47 | 785.47
2023-01-30 | 23:00 | 2023-01-30 | 1144.542 |  |  | 572.271 | 572.271
2023-01-31 | 24:00 | 2023-01-30 | 965.006 |  |  | 482.503 | 482.503
2023-01-31 | 1:00 | 2023-01-30 | 1009.89 |  |  | 504.945 | 504.945
2023-01-31 | 2:00 | 2023-01-30 | 987.448 |  |  | 493.724 | 493.724
2023-01-31 | 3:00 | 2023-01-30 | 1144.542 |  |  | 572.271 | 572.271
2023-01-31 | 4:00 | 2023-01-30 | 1122.1 |  |  | 561.05 | 561.05
2023-01-31 | 5:00 | 2023-01-30 | 1458.73 |  |  | 729.365 | 729.365
2023-01-31 | 6:00 | 2023-01-30 | 1885.128 |  |  | 942.564 | 942.564
2023-01-31 | 7:00 | 2023-01-31 | 2200.492 |  |  | 1100.246 | 1100.246
2023-01-31 | 8:00 | 2023-01-31 | 2020.86 |  |  | 1010.43 | 1010.43
2023-01-31 | 9:00 | 2023-01-31 | 1953.498 |  |  | 976.749 | 976.749
2023-01-31 | 10:00 | 2023-01-31 | 1841.228 |  |  | 920.614 | 920.614
2023-01-31 | 11:00 | 2023-01-31 | 1684.05 |  |  | 842.025 | 842.025
2023-01-31 | 12:00 | 2023-01-31 | 1616.688 |  |  | 808.344 | 808.344
2023-01-31 | 13:00 | 2023-01-31 | 1504.418 |  |  | 752.209 | 752.209
2023-01-31 | 14:00 | 2023-01-31 | 1459.51 |  |  | 729.755 | 729.755
2023-01-31 | 15:00 | 2023-01-31 | 1369.694 |  |  | 684.847 | 684.847
2023-01-31 | 16:00 | 2023-01-31 | 1347.24 |  |  | 673.62 | 673.62
2023-01-31 | 17:00 | 2023-01-31 | 1504.418 |  |  | 752.209 | 752.209
2023-01-31 | 18:00 | 2023-01-31 | 1594.234 |  |  | 797.117 | 797.117
2023-01-31 | 19:00 | 2023-01-31 | 1684.05 |  |  | 842.025 | 842.025
2023-01-31 | 20:00 | 2023-01-31 | 1728.958 |  |  | 864.479 | 864.479
2023-01-31 | 21:00 | 2023-01-31 | 1594.234 |  |  | 797.117 | 797.117
2023-01-31 | 22:00 | 2023-01-31 | 1639.142 |  |  | 819.571 | 819.571
2023-01-31 | 23:00 | 2023-01-31 | 1167.608 |  |  | 583.804 | 583.804
2023-02-01 | 24:00 | 2023-01-31 | 987.976 |  |  | 493.988 | 493.988
2023-02-01 | 1:00 | 2023-01-31 | 1010.43 |  |  | 505.215 | 505.215
2023-02-01 | 2:00 | 2023-01-31 | 1055.338 |  |  | 527.669 | 527.669
2023-02-01 | 3:00 | 2023-01-31 | 1100.246 |  |  | 550.123 | 550.123
2023-02-01 | 4:00 | 2023-01-31 | 1212.516 |  |  | 606.258 | 606.258
2023-02-01 | 5:00 | 2023-01-31 | 1347.24 |  |  | 673.62 | 673.62
2023-02-01 | 6:00 | 2023-01-31 | 1661.596 |  |  | 830.798 | 830.798
2023-02-01 | 7:00 | 2023-02-01 | 1950.018 |  |  | 975.009 | 975.009
2023-02-01 | 8:00 | 2023-02-01 | 1837.948 |  |  | 918.974 | 918.974
2023-02-01 | 9:00 | 2023-02-01 | 1860.362 |  |  | 930.181 | 930.181
2023-02-01 | 10:00 | 2023-02-01 | 1725.878 |  |  | 862.939 | 862.939
2023-02-01 | 11:00 | 2023-02-01 | 1725.878 |  |  | 862.939 | 862.939
2023-02-01 | 12:00 | 2023-02-01 | 1681.05 |  |  | 840.525 | 840.525
2023-02-01 | 13:00 | 2023-02-01 | 1591.394 |  |  | 795.697 | 795.697
2023-02-01 | 14:00 | 2023-02-01 | 1703.464 |  |  | 851.732 | 851.732
2023-02-01 | 15:00 | 2023-02-01 | 1591.394 |  |  | 795.697 | 795.697
2023-02-01 | 16:00 | 2023-02-01 | 1613.808 |  |  | 806.904 | 806.904
2023-02-01 | 17:00 | 2023-02-01 | 1636.222 |  |  | 818.111 | 818.111
2023-02-01 | 18:00 | 2023-02-01 | 1591.394 |  |  | 795.697 | 795.697
2023-02-01 | 19:00 | 2023-02-01 | 1613.808 |  |  | 806.904 | 806.904
2023-02-01 | 20:00 | 2023-02-01 | 1591.394 |  |  | 795.697 | 795.697
2023-02-01 | 21:00 | 2023-02-01 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-02-01 | 22:00 | 2023-02-01 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-02-01 | 23:00 | 2023-02-01 | 986.216 |  |  | 493.108 | 493.108
2023-02-02 | 24:00 | 2023-02-01 | 829.318 |  |  | 414.659 | 414.659
2023-02-02 | 1:00 | 2023-02-01 | 806.904 |  |  | 403.452 | 403.452
2023-02-02 | 2:00 | 2023-02-01 | 874.146 |  |  | 437.073 | 437.073
2023-02-02 | 3:00 | 2023-02-01 | 874.146 |  |  | 437.073 | 437.073
2023-02-02 | 4:00 | 2023-02-01 | 941.388 |  |  | 470.694 | 470.694
2023-02-02 | 5:00 | 2023-02-01 | 1075.872 |  |  | 537.936 | 537.936
2023-02-02 | 6:00 | 2023-02-01 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-02 | 7:00 | 2023-02-02 | 1797.12 |  |  | 898.56 | 898.56
2023-02-02 | 8:00 | 2023-02-02 | 1662.336 |  |  | 831.168 | 831.168
2023-02-02 | 9:00 | 2023-02-02 | 1639.872 |  |  | 819.936 | 819.936
2023-02-02 | 10:00 | 2023-02-02 | 1617.408 |  |  | 808.704 | 808.704
2023-02-02 | 11:00 | 2023-02-02 | 1617.408 |  |  | 808.704 | 808.704
2023-02-02 | 12:00 | 2023-02-02 | 1617.408 |  |  | 808.704 | 808.704
2023-02-02 | 13:00 | 2023-02-02 | 1527.552 |  |  | 763.776 | 763.776
2023-02-02 | 14:00 | 2023-02-02 | 1415.232 |  |  | 707.616 | 707.616
2023-02-02 | 15:00 | 2023-02-02 | 1415.232 |  |  | 707.616 | 707.616
2023-02-02 | 16:00 | 2023-02-02 | 1370.304 |  |  | 685.152 | 685.152
2023-02-02 | 17:00 | 2023-02-02 | 1415.232 |  |  | 707.616 | 707.616
2023-02-02 | 18:00 | 2023-02-02 | 1437.696 |  |  | 718.848 | 718.848
2023-02-02 | 19:00 | 2023-02-02 | 1572.48 |  |  | 786.24 | 786.24
2023-02-02 | 20:00 | 2023-02-02 | 1550.016 |  |  | 775.008 | 775.008
2023-02-02 | 21:00 | 2023-02-02 | 1550.016 |  |  | 775.008 | 775.008
2023-02-02 | 22:00 | 2023-02-02 | 1392.768 |  |  | 696.384 | 696.384
2023-02-02 | 23:00 | 2023-02-02 | 1078.272 |  |  | 539.136 | 539.136
2023-02-03 | 24:00 | 2023-02-02 | 876.096 |  |  | 438.048 | 438.048
2023-02-03 | 1:00 | 2023-02-02 | 898.56 |  |  | 449.28 | 449.28
2023-02-03 | 2:00 | 2023-02-02 | 1055.808 |  |  | 527.904 | 527.904
2023-02-03 | 3:00 | 2023-02-02 | 1010.88 |  |  | 505.44 | 505.44
2023-02-03 | 4:00 | 2023-02-02 | 1145.664 |  |  | 572.832 | 572.832
2023-02-03 | 5:00 | 2023-02-02 | 1415.232 |  |  | 707.616 | 707.616
2023-02-03 | 6:00 | 2023-02-02 | 1819.584 |  |  | 909.792 | 909.792
2023-02-03 | 7:00 | 2023-02-03 | 2017.62 |  |  | 1008.81 | 1008.81
2023-02-03 | 8:00 | 2023-02-03 | 1905.53 |  |  | 952.765 | 952.765
2023-02-03 | 9:00 | 2023-02-03 | 1748.604 |  |  | 874.302 | 874.302
2023-02-03 | 10:00 | 2023-02-03 | 1815.858 |  |  | 907.929 | 907.929
2023-02-03 | 11:00 | 2023-02-03 | 1726.186 |  |  | 863.093 | 863.093
2023-02-03 | 12:00 | 2023-02-03 | 1591.678 |  |  | 795.839 | 795.839
2023-02-03 | 13:00 | 2023-02-03 | 1614.096 |  |  | 807.048 | 807.048
2023-02-03 | 14:00 | 2023-02-03 | 1569.26 |  |  | 784.63 | 784.63
2023-02-03 | 15:00 | 2023-02-03 | 1546.842 |  |  | 773.421 | 773.421
2023-02-03 | 16:00 | 2023-02-03 | 1546.842 |  |  | 773.421 | 773.421
2023-02-03 | 17:00 | 2023-02-03 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-02-03 | 18:00 | 2023-02-03 | 1614.096 |  |  | 807.048 | 807.048
2023-02-03 | 19:00 | 2023-02-03 | 1636.514 |  |  | 818.257 | 818.257
2023-02-03 | 20:00 | 2023-02-03 | 1681.35 |  |  | 840.675 | 840.675
2023-02-03 | 21:00 | 2023-02-03 | 1569.26 |  |  | 784.63 | 784.63
2023-02-03 | 22:00 | 2023-02-03 | 1479.588 |  |  | 739.794 | 739.794
2023-02-03 | 23:00 | 2023-02-03 | 1098.482 |  |  | 549.241 | 549.241
2023-02-04 | 24:00 | 2023-02-03 | 986.392 |  |  | 493.196 | 493.196
2023-02-04 | 1:00 | 2023-02-03 | 986.392 |  |  | 493.196 | 493.196
2023-02-04 | 2:00 | 2023-02-03 | 1053.646 |  |  | 526.823 | 526.823
2023-02-04 | 3:00 | 2023-02-03 | 1098.482 |  |  | 549.241 | 549.241
2023-02-04 | 4:00 | 2023-02-03 | 1120.9 |  |  | 560.45 | 560.45
2023-02-04 | 5:00 | 2023-02-03 | 1412.334 |  |  | 706.167 | 706.167
2023-02-04 | 6:00 | 2023-02-03 | 1927.948 |  |  | 963.974 | 963.974
2023-02-04 | 7:00 | 2023-02-04 | 2057.488 |  |  | 1028.744 | 1028.744
2023-02-04 | 8:00 | 2023-02-04 | 1900.94 |  |  | 950.47 | 950.47
2023-02-04 | 9:00 | 2023-02-04 | 1833.848 |  |  | 916.924 | 916.924
2023-02-04 | 10:00 | 2023-02-04 | 1766.756 |  |  | 883.378 | 883.378
2023-02-04 | 11:00 | 2023-02-04 | 1610.208 |  |  | 805.104 | 805.104
2023-02-04 | 12:00 | 2023-02-04 | 1520.752 |  |  | 760.376 | 760.376
2023-02-04 | 13:00 | 2023-02-04 | 1364.204 |  |  | 682.102 | 682.102
2023-02-04 | 14:00 | 2023-02-04 | 1364.204 |  |  | 682.102 | 682.102
2023-02-04 | 15:00 | 2023-02-04 | 1431.296 |  |  | 715.648 | 715.648
2023-02-04 | 16:00 | 2023-02-04 | 1319.476 |  |  | 659.738 | 659.738
2023-02-04 | 17:00 | 2023-02-04 | 1453.66 |  |  | 726.83 | 726.83
2023-02-04 | 18:00 | 2023-02-04 | 1476.024 |  |  | 738.012 | 738.012
2023-02-04 | 19:00 | 2023-02-04 | 1610.208 |  |  | 805.104 | 805.104
2023-02-04 | 20:00 | 2023-02-04 | 1632.572 |  |  | 816.286 | 816.286
2023-02-04 | 21:00 | 2023-02-04 | 1632.572 |  |  | 816.286 | 816.286
2023-02-04 | 22:00 | 2023-02-04 | 1453.66 |  |  | 726.83 | 726.83
2023-02-04 | 23:00 | 2023-02-04 | 1118.2 |  |  | 559.1 | 559.1
2023-02-05 | 24:00 | 2023-02-04 | 1006.38 |  |  | 503.19 | 503.19
2023-02-05 | 1:00 | 2023-02-04 | 984.016 |  |  | 492.008 | 492.008
2023-02-05 | 2:00 | 2023-02-04 | 1095.836 |  |  | 547.918 | 547.918
2023-02-05 | 3:00 | 2023-02-04 | 1118.2 |  |  | 559.1 | 559.1
2023-02-05 | 4:00 | 2023-02-04 | 1207.656 |  |  | 603.828 | 603.828
2023-02-05 | 5:00 | 2023-02-04 | 1520.752 |  |  | 760.376 | 760.376
2023-02-05 | 6:00 | 2023-02-04 | 1900.94 |  |  | 950.47 | 950.47
2023-02-05 | 7:00 | 2023-02-05 | 2151.552 |  |  | 1075.776 | 1075.776
2023-02-05 | 8:00 | 2023-02-05 | 2017.08 |  |  | 1008.54 | 1008.54
2023-02-05 | 9:00 | 2023-02-05 | 1770.548 |  |  | 885.274 | 885.274
2023-02-05 | 10:00 | 2023-02-05 | 1748.136 |  |  | 874.068 | 874.068
2023-02-05 | 11:00 | 2023-02-05 | 1680.9 |  |  | 840.45 | 840.45
2023-02-05 | 12:00 | 2023-02-05 | 1613.664 |  |  | 806.832 | 806.832
2023-02-05 | 13:00 | 2023-02-05 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2023-02-05 | 14:00 | 2023-02-05 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2023-02-05 | 15:00 | 2023-02-05 | 1568.84 |  |  | 784.42 | 784.42
2023-02-05 | 16:00 | 2023-02-05 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2023-02-05 | 17:00 | 2023-02-05 | 1568.84 |  |  | 784.42 | 784.42
2023-02-05 | 18:00 | 2023-02-05 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2023-02-05 | 19:00 | 2023-02-05 | 1613.664 |  |  | 806.832 | 806.832
2023-02-05 | 20:00 | 2023-02-05 | 1680.9 |  |  | 840.45 | 840.45
2023-02-05 | 21:00 | 2023-02-05 | 1501.604 |  |  | 750.802 | 750.802
2023-02-05 | 22:00 | 2023-02-05 | 1389.544 |  |  | 694.772 | 694.772
2023-02-05 | 23:00 | 2023-02-05 | 941.304 |  |  | 470.652 | 470.652
2023-02-06 | 24:00 | 2023-02-05 | 806.832 |  |  | 403.416 | 403.416
2023-02-06 | 1:00 | 2023-02-05 | 784.42 |  |  | 392.21 | 392.21
2023-02-06 | 2:00 | 2023-02-05 | 851.656 |  |  | 425.828 | 425.828
2023-02-06 | 3:00 | 2023-02-05 | 896.48 |  |  | 448.24 | 448.24
2023-02-06 | 4:00 | 2023-02-05 | 963.716 |  |  | 481.858 | 481.858
2023-02-06 | 5:00 | 2023-02-05 | 1232.66 |  |  | 616.33 | 616.33
2023-02-06 | 6:00 | 2023-02-05 | 1815.372 |  |  | 907.686 | 907.686
2023-02-06 | 7:00 | 2023-02-06 | 1949.844 |  |  | 974.922 | 974.922
2023-02-06 | 8:00 | 2023-02-06 | 1725.724 |  |  | 862.862 | 862.862
2023-02-06 | 9:00 | 2023-02-06 | 1636.076 |  |  | 818.038 | 818.038
2023-02-06 | 10:00 | 2023-02-06 | 1591.252 |  |  | 795.626 | 795.626
2023-02-06 | 11:00 | 2023-02-06 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-06 | 12:00 | 2023-02-06 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-06 | 13:00 | 2023-02-06 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2023-02-06 | 14:00 | 2023-02-06 | 1210.248 |  |  | 605.124 | 605.124
2023-02-06 | 15:00 | 2023-02-06 | 1277.484 |  |  | 638.742 | 638.742
2023-02-06 | 16:00 | 2023-02-06 | 1255.072 |  |  | 627.536 | 627.536
2023-02-06 | 17:00 | 2023-02-06 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-06 | 18:00 | 2023-02-06 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-06 | 19:00 | 2023-02-06 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-06 | 20:00 | 2023-02-06 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-06 | 21:00 | 2023-02-06 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-06 | 22:00 | 2023-02-06 | 1120.6 |  |  | 560.3 | 560.3
2023-02-06 | 23:00 | 2023-02-06 | 762.008 |  |  | 381.004 | 381.004
2023-02-07 | 24:00 | 2023-02-06 | 627.536 |  |  | 313.768 | 313.768
2023-02-07 | 1:00 | 2023-02-06 | 605.124 |  |  | 302.562 | 302.562
2023-02-07 | 2:00 | 2023-02-06 | 627.536 |  |  | 313.768 | 313.768
2023-02-07 | 3:00 | 2023-02-06 | 672.36 |  |  | 336.18 | 336.18
2023-02-07 | 4:00 | 2023-02-06 | 694.772 |  |  | 347.386 | 347.386
2023-02-07 | 5:00 | 2023-02-06 | 1053.364 |  |  | 526.682 | 526.682
2023-02-07 | 6:00 | 2023-02-06 | 1524.016 |  |  | 762.008 | 762.008
2023-02-07 | 7:00 | 2023-02-07 | 1658.488 |  |  | 829.244 | 829.244
2023-02-07 | 8:00 | 2023-02-07 | 1456.78 |  |  | 728.39 | 728.39
2023-02-07 | 9:00 | 2023-02-07 | 1367.132 |  |  | 683.566 | 683.566
2023-02-07 | 10:00 | 2023-02-07 | 1255.072 |  |  | 627.536 | 627.536
2023-02-07 | 11:00 | 2023-02-07 | 1255.072 |  |  | 627.536 | 627.536
2023-02-07 | 12:00 | 2023-02-07 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2023-02-07 | 13:00 | 2023-02-07 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2023-02-07 | 14:00 | 2023-02-07 | 1277.484 |  |  | 638.742 | 638.742
2023-02-07 | 15:00 | 2023-02-07 | 1255.072 |  |  | 627.536 | 627.536
2023-02-07 | 16:00 | 2023-02-07 | 1232.66 |  |  | 616.33 | 616.33
2023-02-07 | 17:00 | 2023-02-07 | 1255.072 |  |  | 627.536 | 627.536
2023-02-07 | 18:00 | 2023-02-07 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-07 | 19:00 | 2023-02-07 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-07 | 20:00 | 2023-02-07 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-07 | 21:00 | 2023-02-07 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-07 | 22:00 | 2023-02-07 | 1232.66 |  |  | 616.33 | 616.33
2023-02-07 | 23:00 | 2023-02-07 | 918.892 |  |  | 459.446 | 459.446
2023-02-08 | 24:00 | 2023-02-07 | 784.42 |  |  | 392.21 | 392.21
2023-02-08 | 1:00 | 2023-02-07 | 762.008 |  |  | 381.004 | 381.004
2023-02-08 | 2:00 | 2023-02-07 | 851.656 |  |  | 425.828 | 425.828
2023-02-08 | 3:00 | 2023-02-07 | 874.068 |  |  | 437.034 | 437.034
2023-02-08 | 4:00 | 2023-02-07 | 941.304 |  |  | 470.652 | 470.652
2023-02-08 | 5:00 | 2023-02-07 | 1008.54 |  |  | 504.27 | 504.27
2023-02-08 | 6:00 | 2023-02-07 | 1501.604 |  |  | 750.802 | 750.802
2023-02-08 | 7:00 | 2023-02-08 | 1748.136 |  |  | 874.068 | 874.068
2023-02-08 | 8:00 | 2023-02-08 | 1725.724 |  |  | 862.862 | 862.862
2023-02-08 | 9:00 | 2023-02-08 | 1568.84 |  |  | 784.42 | 784.42
2023-02-08 | 10:00 | 2023-02-08 | 1613.664 |  |  | 806.832 | 806.832
2023-02-08 | 11:00 | 2023-02-08 | 1456.78 |  |  | 728.39 | 728.39
2023-02-08 | 12:00 | 2023-02-08 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-08 | 13:00 | 2023-02-08 | 1389.544 |  |  | 694.772 | 694.772
2023-02-08 | 14:00 | 2023-02-08 | 1367.132 |  |  | 683.566 | 683.566
2023-02-08 | 15:00 | 2023-02-08 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-08 | 16:00 | 2023-02-08 | 1389.544 |  |  | 694.772 | 694.772
2023-02-08 | 17:00 | 2023-02-08 | 1479.192 |  |  | 739.596 | 739.596
2023-02-08 | 18:00 | 2023-02-08 | 1479.192 |  |  | 739.596 | 739.596
2023-02-08 | 19:00 | 2023-02-08 | 1479.192 |  |  | 739.596 | 739.596
2023-02-08 | 20:00 | 2023-02-08 | 1501.604 |  |  | 750.802 | 750.802
2023-02-08 | 21:00 | 2023-02-08 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2023-02-08 | 22:00 | 2023-02-08 | 1322.308 |  |  | 661.154 | 661.154
2023-02-08 | 23:00 | 2023-02-08 | 918.892 |  |  | 459.446 | 459.446
2023-02-09 | 24:00 | 2023-02-08 | 739.596 |  |  | 369.798 | 369.798
2023-02-09 | 1:00 | 2023-02-08 | 739.596 |  |  | 369.798 | 369.798
2023-02-09 | 2:00 | 2023-02-08 | 762.008 |  |  | 381.004 | 381.004
2023-02-09 | 3:00 | 2023-02-08 | 806.832 |  |  | 403.416 | 403.416
2023-02-09 | 4:00 | 2023-02-08 | 941.304 |  |  | 470.652 | 470.652
2023-02-09 | 5:00 | 2023-02-08 | 1053.364 |  |  | 526.682 | 526.682
2023-02-09 | 6:00 | 2023-02-08 | 1524.016 |  |  | 762.008 | 762.008
2023-02-09 | 7:00 | 2023-02-09 | 1703.464 |  |  | 851.732 | 851.732
2023-02-09 | 8:00 | 2023-02-09 | 1658.636 |  |  | 829.318 | 829.318
2023-02-09 | 9:00 | 2023-02-09 | 1636.222 |  |  | 818.111 | 818.111
2023-02-09 | 10:00 | 2023-02-09 | 1613.808 |  |  | 806.904 | 806.904
2023-02-09 | 11:00 | 2023-02-09 | 1636.222 |  |  | 818.111 | 818.111
2023-02-09 | 12:00 | 2023-02-09 | 1568.98 |  |  | 784.49 | 784.49
2023-02-09 | 13:00 | 2023-02-09 | 1456.91 |  |  | 728.455 | 728.455
2023-02-09 | 14:00 | 2023-02-09 | 1434.496 |  |  | 717.248 | 717.248
2023-02-09 | 15:00 | 2023-02-09 | 1412.082 |  |  | 706.041 | 706.041
2023-02-09 | 16:00 | 2023-02-09 | 1389.668 |  |  | 694.834 | 694.834
2023-02-09 | 17:00 | 2023-02-09 | 1568.98 |  |  | 784.49 | 784.49
2023-02-09 | 18:00 | 2023-02-09 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-09 | 19:00 | 2023-02-09 | 1501.738 |  |  | 750.869 | 750.869
2023-02-09 | 20:00 | 2023-02-09 | 1658.636 |  |  | 829.318 | 829.318
2023-02-09 | 21:00 | 2023-02-09 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-09 | 22:00 | 2023-02-09 | 1389.668 |  |  | 694.834 | 694.834
2023-02-09 | 23:00 | 2023-02-09 | 1031.044 |  |  | 515.522 | 515.522
2023-02-10 | 24:00 | 2023-02-09 | 963.802 |  |  | 481.901 | 481.901
2023-02-10 | 1:00 | 2023-02-09 | 941.388 |  |  | 470.694 | 470.694
2023-02-10 | 2:00 | 2023-02-09 | 1075.872 |  |  | 537.936 | 537.936
2023-02-10 | 3:00 | 2023-02-09 | 1053.458 |  |  | 526.729 | 526.729
2023-02-10 | 4:00 | 2023-02-09 | 1210.356 |  |  | 605.178 | 605.178
2023-02-10 | 5:00 | 2023-02-09 | 1367.254 |  |  | 683.627 | 683.627
2023-02-10 | 6:00 | 2023-02-09 | 1882.776 |  |  | 941.388 | 941.388
2023-02-10 | 7:00 | 2023-02-10 | 1994.846 |  |  | 997.423 | 997.423
2023-02-10 | 8:00 | 2023-02-10 | 1860.362 |  |  | 930.181 | 930.181
2023-02-10 | 9:00 | 2023-02-10 | 1725.878 |  |  | 862.939 | 862.939
2023-02-10 | 10:00 | 2023-02-10 | 1658.636 |  |  | 829.318 | 829.318
2023-02-10 | 11:00 | 2023-02-10 | 1636.222 |  |  | 818.111 | 818.111
2023-02-10 | 12:00 | 2023-02-10 | 1568.98 |  |  | 784.49 | 784.49
2023-02-10 | 13:00 | 2023-02-10 | 1501.738 |  |  | 750.869 | 750.869
2023-02-10 | 14:00 | 2023-02-10 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-10 | 15:00 | 2023-02-10 | 1546.566 |  |  | 773.283 | 773.283
2023-02-10 | 16:00 | 2023-02-10 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-10 | 17:00 | 2023-02-10 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-10 | 18:00 | 2023-02-10 | 1524.152 |  |  | 762.076 | 762.076
2023-02-10 | 19:00 | 2023-02-10 | 1591.394 |  |  | 795.697 | 795.697
2023-02-10 | 20:00 | 2023-02-10 | 1613.808 |  |  | 806.904 | 806.904
2023-02-10 | 21:00 | 2023-02-10 | 1479.324 |  |  | 739.662 | 739.662
2023-02-10 | 22:00 | 2023-02-10 | 1412.082 |  |  | 706.041 | 706.041
2023-02-10 | 23:00 | 2023-02-10 | 986.216 |  |  | 493.108 | 493.108
2023-02-11 | 24:00 | 2023-02-10 | 851.732 |  |  | 425.866 | 425.866
2023-02-11 | 1:00 | 2023-02-10 | 851.732 |  |  | 425.866 | 425.866
2023-02-11 | 2:00 | 2023-02-10 | 918.974 |  |  | 459.487 | 459.487
2023-02-11 | 3:00 | 2023-02-10 | 941.388 |  |  | 470.694 | 470.694
2023-02-11 | 4:00 | 2023-02-10 | 1008.63 |  |  | 504.315 | 504.315
2023-02-11 | 5:00 | 2023-02-10 | 1300.012 |  |  | 650.006 | 650.006
2023-02-11 | 6:00 | 2023-02-10 | 1837.948 |  |  | 918.974 | 918.974
2023-02-11 | 7:00 | 2023-02-11 | 1995.202 |  |  | 997.601 | 997.601
2023-02-11 | 8:00 | 2023-02-11 | 1793.44 |  |  | 896.72 | 896.72
2023-02-11 | 9:00 | 2023-02-11 | 1793.44 |  |  | 896.72 | 896.72
2023-02-11 | 10:00 | 2023-02-11 | 1681.35 |  |  | 840.675 | 840.675
2023-02-11 | 11:00 | 2023-02-11 | 1569.26 |  |  | 784.63 | 784.63
2023-02-11 | 12:00 | 2023-02-11 | 1502.006 |  |  | 751.003 | 751.003
2023-02-11 | 13:00 | 2023-02-11 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-02-11 | 14:00 | 2023-02-11 | 1389.916 |  |  | 694.958 | 694.958
2023-02-11 | 15:00 | 2023-02-11 | 1389.916 |  |  | 694.958 | 694.958
2023-02-11 | 16:00 | 2023-02-11 | 1389.916 |  |  | 694.958 | 694.958
2023-02-11 | 17:00 | 2023-02-11 | 1457.17 |  |  | 728.585 | 728.585
2023-02-11 | 18:00 | 2023-02-11 | 1524.424 |  |  | 762.212 | 762.212
2023-02-11 | 19:00 | 2023-02-11 | 1614.096 |  |  | 807.048 | 807.048
2023-02-11 | 20:00 | 2023-02-11 | 1591.678 |  |  | 795.839 | 795.839
2023-02-11 | 21:00 | 2023-02-11 | 1524.424 |  |  | 762.212 | 762.212
2023-02-11 | 22:00 | 2023-02-11 | 1389.916 |  |  | 694.958 | 694.958
2023-02-11 | 23:00 | 2023-02-11 | 1031.228 |  |  | 515.614 | 515.614
2023-02-12 | 24:00 | 2023-02-11 | 919.138 |  |  | 459.569 | 459.569
2023-02-12 | 1:00 | 2023-02-11 | 829.466 |  |  | 414.733 | 414.733
2023-02-12 | 2:00 | 2023-02-11 | 896.72 |  |  | 448.36 | 448.36
2023-02-12 | 3:00 | 2023-02-11 | 896.72 |  |  | 448.36 | 448.36
2023-02-12 | 4:00 | 2023-02-11 | 1008.81 |  |  | 504.405 | 504.405
2023-02-12 | 5:00 | 2023-02-11 | 1255.408 |  |  | 627.704 | 627.704
2023-02-12 | 6:00 | 2023-02-11 | 1793.44 |  |  | 896.72 | 896.72
2023-02-12 | 7:00 | 2023-02-12 | 2018.88 |  |  | 1009.44 | 1009.44
2023-02-12 | 8:00 | 2023-02-12 | 1884.288 |  |  | 942.144 | 942.144
2023-02-12 | 9:00 | 2023-02-12 | 1704.832 |  |  | 852.416 | 852.416
2023-02-12 | 10:00 | 2023-02-12 | 1659.968 |  |  | 829.984 | 829.984
2023-02-12 | 11:00 | 2023-02-12 | 1480.512 |  |  | 740.256 | 740.256
2023-02-12 | 12:00 | 2023-02-12 | 1547.808 |  |  | 773.904 | 773.904
2023-02-12 | 13:00 | 2023-02-12 | 1480.512 |  |  | 740.256 | 740.256
2023-02-12 | 14:00 | 2023-02-12 | 1413.216 |  |  | 706.608 | 706.608
2023-02-12 | 15:00 | 2023-02-12 | 1390.784 |  |  | 695.392 | 695.392
2023-02-12 | 16:00 | 2023-02-12 | 1345.92 |  |  | 672.96 | 672.96
2023-02-12 | 17:00 | 2023-02-12 | 1323.488 |  |  | 661.744 | 661.744
2023-02-12 | 18:00 | 2023-02-12 | 1592.672 |  |  | 796.336 | 796.336
2023-02-12 | 19:00 | 2023-02-12 | 1502.944 |  |  | 751.472 | 751.472
2023-02-12 | 20:00 | 2023-02-12 | 1570.24 |  |  | 785.12 | 785.12
2023-02-12 | 21:00 | 2023-02-12 | 1502.944 |  |  | 751.472 | 751.472
2023-02-12 | 22:00 | 2023-02-12 | 1256.192 |  |  | 628.096 | 628.096
2023-02-12 | 23:00 | 2023-02-12 | 919.712 |  |  | 459.856 | 459.856
2023-02-13 | 24:00 | 2023-02-12 | 785.12 |  |  | 392.56 | 392.56
2023-02-13 | 1:00 | 2023-02-12 | 740.256 |  |  | 370.128 | 370.128
2023-02-13 | 2:00 | 2023-02-12 | 785.12 |  |  | 392.56 | 392.56
2023-02-13 | 3:00 | 2023-02-12 | 807.552 |  |  | 403.776 | 403.776
2023-02-13 | 4:00 | 2023-02-12 | 919.712 |  |  | 459.856 | 459.856
2023-02-13 | 5:00 | 2023-02-12 | 1166.464 |  |  | 583.232 | 583.232
2023-02-13 | 6:00 | 2023-02-12 | 1704.832 |  |  | 852.416 | 852.416
2023-02-13 | 7:00 | 2023-02-13 | 1908.25 |  |  | 954.125 | 954.125
2023-02-13 | 8:00 | 2023-02-13 | 1728.65 |  |  | 864.325 | 864.325
2023-02-13 | 9:00 | 2023-02-13 | 1616.4 |  |  | 808.2 | 808.2
2023-02-13 | 10:00 | 2023-02-13 | 1504.15 |  |  | 752.075 | 752.075
2023-02-13 | 11:00 | 2023-02-13 | 1436.8 |  |  | 718.4 | 718.4
2023-02-13 | 12:00 | 2023-02-13 | 1414.35 |  |  | 707.175 | 707.175
2023-02-13 | 13:00 | 2023-02-13 | 1414.35 |  |  | 707.175 | 707.175
2023-02-13 | 14:00 | 2023-02-13 | 1436.8 |  |  | 718.4 | 718.4
2023-02-13 | 15:00 | 2023-02-13 | 1347 |  |  | 673.5 | 673.5
2023-02-13 | 16:00 | 2023-02-13 | 1414.35 |  |  | 707.175 | 707.175
2023-02-13 | 17:00 | 2023-02-13 | 1391.9 |  |  | 695.95 | 695.95
2023-02-13 | 18:00 | 2023-02-13 | 1391.9 |  |  | 695.95 | 695.95
2023-02-13 | 19:00 | 2023-02-13 | 1459.25 |  |  | 729.625 | 729.625
2023-02-13 | 20:00 | 2023-02-13 | 1504.15 |  |  | 752.075 | 752.075
2023-02-13 | 21:00 | 2023-02-13 | 1414.35 |  |  | 707.175 | 707.175
2023-02-13 | 22:00 | 2023-02-13 | 1279.65 |  |  | 639.825 | 639.825
2023-02-13 | 23:00 | 2023-02-13 | 898 |  |  | 449 | 449
2023-02-14 | 24:00 | 2023-02-13 | 763.3 |  |  | 381.65 | 381.65
2023-02-14 | 1:00 | 2023-02-13 | 763.3 |  |  | 381.65 | 381.65
2023-02-14 | 2:00 | 2023-02-13 | 830.65 |  |  | 415.325 | 415.325
2023-02-14 | 3:00 | 2023-02-13 | 808.2 |  |  | 404.1 | 404.1
2023-02-14 | 4:00 | 2023-02-13 | 942.9 |  |  | 471.45 | 471.45
2023-02-14 | 5:00 | 2023-02-13 | 1212.3 |  |  | 606.15 | 606.15
2023-02-14 | 6:00 | 2023-02-13 | 1751.1 |  |  | 875.55 | 875.55
2023-02-14 | 7:00 | 2023-02-14 | 1905.02 |  |  | 952.51 | 952.51
2023-02-14 | 8:00 | 2023-02-14 | 1725.724 |  |  | 862.862 | 862.862
2023-02-14 | 9:00 | 2023-02-14 | 1658.488 |  |  | 829.244 | 829.244
2023-02-14 | 10:00 | 2023-02-14 | 1568.84 |  |  | 784.42 | 784.42
2023-02-14 | 11:00 | 2023-02-14 | 1524.016 |  |  | 762.008 | 762.008
2023-02-14 | 12:00 | 2023-02-14 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-14 | 13:00 | 2023-02-14 | 1389.544 |  |  | 694.772 | 694.772
2023-02-14 | 14:00 | 2023-02-14 | 1299.896 |  |  | 649.948 | 649.948
2023-02-14 | 15:00 | 2023-02-14 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-14 | 16:00 | 2023-02-14 | 1411.956 |  |  | 705.978 | 705.978
2023-02-14 | 17:00 | 2023-02-14 | 1389.544 |  |  | 694.772 | 694.772
2023-02-14 | 18:00 | 2023-02-14 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-14 | 19:00 | 2023-02-14 | 1479.192 |  |  | 739.596 | 739.596
2023-02-14 | 20:00 | 2023-02-14 | 1434.368 |  |  | 717.184 | 717.184
2023-02-14 | 21:00 | 2023-02-14 | 1344.72 |  |  | 672.36 | 672.36
2023-02-14 | 22:00 | 2023-02-14 | 1187.836 |  |  | 593.918 | 593.918
2023-02-14 | 23:00 | 2023-02-14 | 851.656 |  |  | 425.828 | 425.828
2023-02-15 | 24:00 | 2023-02-14 | 717.184 |  |  | 358.592 | 358.592
2023-02-15 | 1:00 | 2023-02-14 | 717.184 |  |  | 358.592 | 358.592
2023-02-15 | 2:00 | 2023-02-14 | 717.184 |  |  | 358.592 | 358.592
2023-02-15 | 3:00 | 2023-02-14 | 739.596 |  |  | 369.798 | 369.798
2023-02-15 | 4:00 | 2023-02-14 | 762.008 |  |  | 381.004 | 381.004
2023-02-15 | 5:00 | 2023-02-14 | 874.068 |  |  | 437.034 | 437.034
2023-02-15 | 6:00 | 2023-02-14 | 1277.484 |  |  | 638.742 | 638.742
2023-02-15 | 7:00 | 2023-02-15 | 1569.4 |  |  | 784.7 | 784.7
2023-02-15 | 8:00 | 2023-02-15 | 1457.3 |  |  | 728.65 | 728.65
2023-02-15 | 9:00 | 2023-02-15 | 1367.62 |  |  | 683.81 | 683.81
2023-02-15 | 10:00 | 2023-02-15 | 1434.88 |  |  | 717.44 | 717.44
2023-02-15 | 11:00 | 2023-02-15 | 1390.04 |  |  | 695.02 | 695.02
2023-02-15 | 12:00 | 2023-02-15 | 1412.46 |  |  | 706.23 | 706.23
2023-02-15 | 13:00 | 2023-02-15 | 1322.78 |  |  | 661.39 | 661.39
2023-02-15 | 14:00 | 2023-02-15 | 1345.2 |  |  | 672.6 | 672.6
2023-02-15 | 15:00 | 2023-02-15 | 1322.78 |  |  | 661.39 | 661.39
2023-02-15 | 16:00 | 2023-02-15 | 1345.2 |  |  | 672.6 | 672.6
2023-02-15 | 17:00 | 2023-02-15 | 1322.78 |  |  | 661.39 | 661.39
2023-02-15 | 18:00 | 2023-02-15 | 1345.2 |  |  | 672.6 | 672.6
2023-02-15 | 19:00 | 2023-02-15 | 1390.04 |  |  | 695.02 | 695.02
2023-02-15 | 20:00 | 2023-02-15 | 1322.78 |  |  | 661.39 | 661.39
2023-02-15 | 21:00 | 2023-02-15 | 1233.1 |  |  | 616.55 | 616.55
2023-02-15 | 22:00 | 2023-02-15 | 1210.68 |  |  | 605.34 | 605.34
2023-02-15 | 23:00 | 2023-02-15 | 851.96 |  |  | 425.98 | 425.98
2023-02-16 | 24:00 | 2023-02-15 | 605.34 |  |  | 302.67 | 302.67
2023-02-16 | 1:00 | 2023-02-15 | 605.34 |  |  | 302.67 | 302.67
2023-02-16 | 2:00 | 2023-02-15 | 627.76 |  |  | 313.88 | 313.88
2023-02-16 | 3:00 | 2023-02-15 | 672.6 |  |  | 336.3 | 336.3
2023-02-16 | 4:00 | 2023-02-15 | 739.86 |  |  | 369.93 | 369.93
2023-02-16 | 5:00 | 2023-02-15 | 874.38 |  |  | 437.19 | 437.19
2023-02-16 | 6:00 | 2023-02-15 | 1367.62 |  |  | 683.81 | 683.81
2023-02-16 | 7:00 | 2023-02-16 | 1570.94 |  |  | 785.47 | 785.47
2023-02-16 | 8:00 | 2023-02-16 | 1526.056 |  |  | 763.028 | 763.028
2023-02-16 | 9:00 | 2023-02-16 | 1503.614 |  |  | 751.807 | 751.807
2023-02-16 | 10:00 | 2023-02-16 | 1526.056 |  |  | 763.028 | 763.028
2023-02-16 | 11:00 | 2023-02-16 | 1503.614 |  |  | 751.807 | 751.807
2023-02-16 | 12:00 | 2023-02-16 | 1368.962 |  |  | 684.481 | 684.481
2023-02-16 | 13:00 | 2023-02-16 | 1368.962 |  |  | 684.481 | 684.481
2023-02-16 | 14:00 | 2023-02-16 | 1256.752 |  |  | 628.376 | 628.376
2023-02-16 | 15:00 | 2023-02-16 | 1211.868 |  |  | 605.934 | 605.934
2023-02-16 | 16:00 | 2023-02-16 | 1166.984 |  |  | 583.492 | 583.492
2023-02-16 | 17:00 | 2023-02-16 | 1144.542 |  |  | 572.271 | 572.271
2023-02-16 | 18:00 | 2023-02-16 | 1279.194 |  |  | 639.597 | 639.597
2023-02-16 | 19:00 | 2023-02-16 | 1301.636 |  |  | 650.818 | 650.818
2023-02-16 | 20:00 | 2023-02-16 | 1368.962 |  |  | 684.481 | 684.481
2023-02-16 | 21:00 | 2023-02-16 | 1301.636 |  |  | 650.818 | 650.818
2023-02-16 | 22:00 | 2023-02-16 | 1189.426 |  |  | 594.713 | 594.713
2023-02-16 | 23:00 | 2023-02-16 | 852.796 |  |  | 426.398 | 426.398
2023-02-17 | 24:00 | 2023-02-16 | 763.028 |  |  | 381.514 | 381.514
2023-02-17 | 1:00 | 2023-02-16 | 763.028 |  |  | 381.514 | 381.514
2023-02-17 | 2:00 | 2023-02-16 | 920.122 |  |  | 460.061 | 460.061
2023-02-17 | 3:00 | 2023-02-16 | 942.564 |  |  | 471.282 | 471.282
2023-02-17 | 4:00 | 2023-02-16 | 1054.774 |  |  | 527.387 | 527.387
2023-02-17 | 5:00 | 2023-02-16 | 1279.194 |  |  | 639.597 | 639.597
2023-02-17 | 6:00 | 2023-02-16 | 1795.36 |  |  | 897.68 | 897.68
2023-02-17 | 7:00 | 2023-02-17 | 1931.904 |  |  | 965.952 | 965.952
2023-02-17 | 8:00 | 2023-02-17 | 1729.728 |  |  | 864.864 | 864.864
2023-02-17 | 9:00 | 2023-02-17 | 1707.264 |  |  | 853.632 | 853.632
2023-02-17 | 10:00 | 2023-02-17 | 1684.8 |  |  | 842.4 | 842.4
2023-02-17 | 11:00 | 2023-02-17 | 1550.016 |  |  | 775.008 | 775.008
2023-02-17 | 12:00 | 2023-02-17 | 1437.696 |  |  | 718.848 | 718.848
2023-02-17 | 13:00 | 2023-02-17 | 1280.448 |  |  | 640.224 | 640.224
2023-02-17 | 14:00 | 2023-02-17 | 1190.592 |  |  | 595.296 | 595.296
2023-02-17 | 15:00 | 2023-02-17 | 1168.128 |  |  | 584.064 | 584.064
2023-02-17 | 16:00 | 2023-02-17 | 1168.128 |  |  | 584.064 | 584.064
2023-02-17 | 17:00 | 2023-02-17 | 1190.592 |  |  | 595.296 | 595.296
2023-02-17 | 18:00 | 2023-02-17 | 1302.912 |  |  | 651.456 | 651.456
2023-02-17 | 19:00 | 2023-02-17 | 1460.16 |  |  | 730.08 | 730.08
2023-02-17 | 20:00 | 2023-02-17 | 1505.088 |  |  | 752.544 | 752.544
2023-02-17 | 21:00 | 2023-02-17 | 1415.232 |  |  | 707.616 | 707.616
2023-02-17 | 22:00 | 2023-02-17 | 1347.84 |  |  | 673.92 | 673.92
2023-02-17 | 23:00 | 2023-02-17 | 921.024 |  |  | 460.512 | 460.512
2023-02-18 | 24:00 | 2023-02-17 | 831.168 |  |  | 415.584 | 415.584
2023-02-18 | 1:00 | 2023-02-17 | 763.776 |  |  | 381.888 | 381.888
2023-02-18 | 2:00 | 2023-02-17 | 943.488 |  |  | 471.744 | 471.744
2023-02-18 | 3:00 | 2023-02-17 | 943.488 |  |  | 471.744 | 471.744
2023-02-18 | 4:00 | 2023-02-17 | 1078.272 |  |  | 539.136 | 539.136
2023-02-18 | 5:00 | 2023-02-17 | 1302.912 |  |  | 651.456 | 651.456
2023-02-18 | 6:00 | 2023-02-17 | 1909.44 |  |  | 954.72 | 954.72
2023-02-18 | 7:00 | 2023-02-18 | 2065.952 |  |  | 1032.976 | 1032.976
2023-02-18 | 8:00 | 2023-02-18 | 1796.48 |  |  | 898.24 | 898.24
2023-02-18 | 9:00 | 2023-02-18 | 1706.656 |  |  | 853.328 | 853.328
2023-02-18 | 10:00 | 2023-02-18 | 1661.744 |  |  | 830.872 | 830.872
2023-02-18 | 11:00 | 2023-02-18 | 1549.464 |  |  | 774.732 | 774.732
2023-02-18 | 12:00 | 2023-02-18 | 1324.904 |  |  | 662.452 | 662.452
2023-02-18 | 13:00 | 2023-02-18 | 1235.08 |  |  | 617.54 | 617.54
2023-02-18 | 14:00 | 2023-02-18 | 1145.256 |  |  | 572.628 | 572.628
2023-02-18 | 15:00 | 2023-02-18 | 1055.432 |  |  | 527.716 | 527.716
2023-02-18 | 16:00 | 2023-02-18 | 1055.432 |  |  | 527.716 | 527.716
2023-02-18 | 17:00 | 2023-02-18 | 1212.624 |  |  | 606.312 | 606.312
2023-02-18 | 18:00 | 2023-02-18 | 1235.08 |  |  | 617.54 | 617.54
2023-02-18 | 19:00 | 2023-02-18 | 1347.36 |  |  | 673.68 | 673.68
2023-02-18 | 20:00 | 2023-02-18 | 1369.816 |  |  | 684.908 | 684.908
2023-02-18 | 21:00 | 2023-02-18 | 1324.904 |  |  | 662.452 | 662.452
2023-02-18 | 22:00 | 2023-02-18 | 1212.624 |  |  | 606.312 | 606.312
2023-02-18 | 23:00 | 2023-02-18 | 785.96 |  |  | 392.98 | 392.98
2023-02-19 | 24:00 | 2023-02-18 | 673.68 |  |  | 336.84 | 336.84
2023-02-19 | 1:00 | 2023-02-18 | 651.224 |  |  | 325.612 | 325.612
2023-02-19 | 2:00 | 2023-02-18 | 673.68 |  |  | 336.84 | 336.84
2023-02-19 | 3:00 | 2023-02-18 | 673.68 |  |  | 336.84 | 336.84
2023-02-19 | 4:00 | 2023-02-18 | 785.96 |  |  | 392.98 | 392.98
2023-02-19 | 5:00 | 2023-02-18 | 1077.888 |  |  | 538.944 | 538.944
2023-02-19 | 6:00 | 2023-02-18 | 1527.008 |  |  | 763.504 | 763.504
2023-02-19 | 7:00 | 2023-02-19 | 1797.12 |  |  | 898.56 | 898.56
2023-02-19 | 8:00 | 2023-02-19 | 1550.016 |  |  | 775.008 | 775.008
2023-02-19 | 9:00 | 2023-02-19 | 1505.088 |  |  | 752.544 | 752.544
2023-02-19 | 10:00 | 2023-02-19 | 1392.768 |  |  | 696.384 | 696.384
2023-02-19 | 11:00 | 2023-02-19 | 1302.912 |  |  | 651.456 | 651.456
2023-02-19 | 12:00 | 2023-02-19 | 1325.376 |  |  | 662.688 | 662.688
2023-02-19 | 13:00 | 2023-02-19 | 1213.056 |  |  | 606.528 | 606.528
2023-02-19 | 14:00 | 2023-02-19 | 1190.592 |  |  | 595.296 | 595.296
2023-02-19 | 15:00 | 2023-02-19 | 1190.592 |  |  | 595.296 | 595.296
2023-02-19 | 16:00 | 2023-02-19 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-19 | 17:00 | 2023-02-19 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-19 | 18:00 | 2023-02-19 | 1302.912 |  |  | 651.456 | 651.456
2023-02-19 | 19:00 | 2023-02-19 | 1392.768 |  |  | 696.384 | 696.384
2023-02-19 | 20:00 | 2023-02-19 | 1347.84 |  |  | 673.92 | 673.92
2023-02-19 | 21:00 | 2023-02-19 | 1347.84 |  |  | 673.92 | 673.92
2023-02-19 | 22:00 | 2023-02-19 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-19 | 23:00 | 2023-02-19 | 718.848 |  |  | 359.424 | 359.424
2023-02-20 | 24:00 | 2023-02-19 | 651.456 |  |  | 325.728 | 325.728
2023-02-20 | 1:00 | 2023-02-19 | 606.528 |  |  | 303.264 | 303.264
2023-02-20 | 2:00 | 2023-02-19 | 628.992 |  |  | 314.496 | 314.496
2023-02-20 | 3:00 | 2023-02-19 | 696.384 |  |  | 348.192 | 348.192
2023-02-20 | 4:00 | 2023-02-19 | 741.312 |  |  | 370.656 | 370.656
2023-02-20 | 5:00 | 2023-02-19 | 1100.736 |  |  | 550.368 | 550.368
2023-02-20 | 6:00 | 2023-02-19 | 1527.552 |  |  | 763.776 | 763.776
2023-02-20 | 7:00 | 2023-02-20 | 1793.92 |  |  | 896.96 | 896.96
2023-02-20 | 8:00 | 2023-02-20 | 1502.408 |  |  | 751.204 | 751.204
2023-02-20 | 9:00 | 2023-02-20 | 1479.984 |  |  | 739.992 | 739.992
2023-02-20 | 10:00 | 2023-02-20 | 1367.864 |  |  | 683.932 | 683.932
2023-02-20 | 11:00 | 2023-02-20 | 1255.744 |  |  | 627.872 | 627.872
2023-02-20 | 12:00 | 2023-02-20 | 1166.048 |  |  | 583.024 | 583.024
2023-02-20 | 13:00 | 2023-02-20 | 1076.352 |  |  | 538.176 | 538.176
2023-02-20 | 14:00 | 2023-02-20 | 1009.08 |  |  | 504.54 | 504.54
2023-02-20 | 15:00 | 2023-02-20 | 941.808 |  |  | 470.904 | 470.904
2023-02-20 | 16:00 | 2023-02-20 | 1053.928 |  |  | 526.964 | 526.964
2023-02-20 | 17:00 | 2023-02-20 | 1098.776 |  |  | 549.388 | 549.388
2023-02-20 | 18:00 | 2023-02-20 | 1143.624 |  |  | 571.812 | 571.812
2023-02-20 | 19:00 | 2023-02-20 | 1166.048 |  |  | 583.024 | 583.024
2023-02-20 | 20:00 | 2023-02-20 | 1188.472 |  |  | 594.236 | 594.236
2023-02-20 | 21:00 | 2023-02-20 | 1143.624 |  |  | 571.812 | 571.812
2023-02-20 | 22:00 | 2023-02-20 | 986.656 |  |  | 493.328 | 493.328
2023-02-20 | 23:00 | 2023-02-20 | 672.72 |  |  | 336.36 | 336.36
2023-02-21 | 24:00 | 2023-02-20 | 538.176 |  |  | 269.088 | 269.088
2023-02-21 | 1:00 | 2023-02-20 | 493.328 |  |  | 246.664 | 246.664
2023-02-21 | 2:00 | 2023-02-20 | 538.176 |  |  | 269.088 | 269.088
2023-02-21 | 3:00 | 2023-02-20 | 605.448 |  |  | 302.724 | 302.724
2023-02-21 | 4:00 | 2023-02-20 | 650.296 |  |  | 325.148 | 325.148
2023-02-21 | 5:00 | 2023-02-20 | 941.808 |  |  | 470.904 | 470.904
2023-02-21 | 6:00 | 2023-02-20 | 1457.56 |  |  | 728.78 | 728.78
2023-02-21 | 7:00 | 2023-02-21 | 1569.26 |  |  | 784.63 | 784.63
2023-02-21 | 8:00 | 2023-02-21 | 1479.588 |  |  | 739.794 | 739.794
2023-02-21 | 9:00 | 2023-02-21 | 1345.08 |  |  | 672.54 | 672.54
2023-02-21 | 10:00 | 2023-02-21 | 1210.572 |  |  | 605.286 | 605.286
2023-02-21 | 11:00 | 2023-02-21 | 1165.736 |  |  | 582.868 | 582.868
2023-02-21 | 12:00 | 2023-02-21 | 1255.408 |  |  | 627.704 | 627.704
2023-02-21 | 13:00 | 2023-02-21 | 1076.064 |  |  | 538.032 | 538.032
2023-02-21 | 14:00 | 2023-02-21 | 1098.482 |  |  | 549.241 | 549.241
2023-02-21 | 15:00 | 2023-02-21 | 1098.482 |  |  | 549.241 | 549.241
2023-02-21 | 16:00 | 2023-02-21 | 1098.482 |  |  | 549.241 | 549.241
2023-02-21 | 17:00 | 2023-02-21 | 1210.572 |  |  | 605.286 | 605.286
2023-02-21 | 18:00 | 2023-02-21 | 1255.408 |  |  | 627.704 | 627.704
2023-02-21 | 19:00 | 2023-02-21 | 1300.244 |  |  | 650.122 | 650.122
2023-02-21 | 20:00 | 2023-02-21 | 1322.662 |  |  | 661.331 | 661.331
2023-02-21 | 21:00 | 2023-02-21 | 1277.826 |  |  | 638.913 | 638.913
2023-02-21 | 22:00 | 2023-02-21 | 1210.572 |  |  | 605.286 | 605.286
2023-02-21 | 23:00 | 2023-02-21 | 874.302 |  |  | 437.151 | 437.151
2023-02-22 | 24:00 | 2023-02-21 | 784.63 |  |  | 392.315 | 392.315
2023-02-22 | 1:00 | 2023-02-21 | 784.63 |  |  | 392.315 | 392.315
2023-02-22 | 2:00 | 2023-02-21 | 919.138 |  |  | 459.569 | 459.569
2023-02-22 | 3:00 | 2023-02-21 | 896.72 |  |  | 448.36 | 448.36
2023-02-22 | 4:00 | 2023-02-21 | 986.392 |  |  | 493.196 | 493.196
2023-02-22 | 5:00 | 2023-02-21 | 1165.736 |  |  | 582.868 | 582.868
2023-02-22 | 6:00 | 2023-02-21 | 1546.842 |  |  | 773.421 | 773.421
2023-02-22 | 7:00 | 2023-02-22 | 1771.338 |  |  | 885.669 | 885.669
2023-02-22 | 8:00 | 2023-02-22 | 1771.338 |  |  | 885.669 | 885.669
2023-02-22 | 9:00 | 2023-02-22 | 1681.65 |  |  | 840.825 | 840.825
2023-02-22 | 10:00 | 2023-02-22 | 1681.65 |  |  | 840.825 | 840.825
2023-02-22 | 11:00 | 2023-02-22 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2023-02-22 | 12:00 | 2023-02-22 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2023-02-22 | 13:00 | 2023-02-22 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-02-22 | 14:00 | 2023-02-22 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-02-22 | 15:00 | 2023-02-22 | 1300.476 |  |  | 650.238 | 650.238
2023-02-22 | 16:00 | 2023-02-22 | 1412.586 |  |  | 706.293 | 706.293
2023-02-22 | 17:00 | 2023-02-22 | 1367.742 |  |  | 683.871 | 683.871
2023-02-22 | 18:00 | 2023-02-22 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2023-02-22 | 19:00 | 2023-02-22 | 1502.274 |  |  | 751.137 | 751.137
2023-02-22 | 20:00 | 2023-02-22 | 1390.164 |  |  | 695.082 | 695.082
2023-02-22 | 21:00 | 2023-02-22 | 1300.476 |  |  | 650.238 | 650.238
2023-02-22 | 22:00 | 2023-02-22 | 1188.366 |  |  | 594.183 | 594.183
2023-02-22 | 23:00 | 2023-02-22 | 896.88 |  |  | 448.44 | 448.44
2023-02-23 | 24:00 | 2023-02-22 | 717.504 |  |  | 358.752 | 358.752
2023-02-23 | 1:00 | 2023-02-22 | 739.926 |  |  | 369.963 | 369.963
2023-02-23 | 2:00 | 2023-02-22 | 695.082 |  |  | 347.541 | 347.541
2023-02-23 | 3:00 | 2023-02-22 | 784.77 |  |  | 392.385 | 392.385
2023-02-23 | 4:00 | 2023-02-22 | 852.036 |  |  | 426.018 | 426.018
2023-02-23 | 5:00 | 2023-02-22 | 964.146 |  |  | 482.073 | 482.073
2023-02-23 | 6:00 | 2023-02-22 | 1435.008 |  |  | 717.504 | 717.504
2023-02-23 | 7:00 | 2023-02-23 | 1727.264 |  |  | 863.632 | 863.632
2023-02-23 | 8:00 | 2023-02-23 | 1570.24 |  |  | 785.12 | 785.12
2023-02-23 | 9:00 | 2023-02-23 | 1525.376 |  |  | 762.688 | 762.688
2023-02-23 | 10:00 | 2023-02-23 | 1435.648 |  |  | 717.824 | 717.824
2023-02-23 | 11:00 | 2023-02-23 | 1390.784 |  |  | 695.392 | 695.392
2023-02-23 | 12:00 | 2023-02-23 | 1368.352 |  |  | 684.176 | 684.176
2023-02-23 | 13:00 | 2023-02-23 | 1301.056 |  |  | 650.528 | 650.528
2023-02-23 | 14:00 | 2023-02-23 | 1144.032 |  |  | 572.016 | 572.016
2023-02-23 | 15:00 | 2023-02-23 | 1121.6 |  |  | 560.8 | 560.8
2023-02-23 | 16:00 | 2023-02-23 | 1121.6 |  |  | 560.8 | 560.8
2023-02-23 | 17:00 | 2023-02-23 | 1166.464 |  |  | 583.232 | 583.232
2023-02-23 | 18:00 | 2023-02-23 | 1233.76 |  |  | 616.88 | 616.88
2023-02-23 | 19:00 | 2023-02-23 | 1323.488 |  |  | 661.744 | 661.744
2023-02-23 | 20:00 | 2023-02-23 | 1435.648 |  |  | 717.824 | 717.824
2023-02-23 | 21:00 | 2023-02-23 | 1345.92 |  |  | 672.96 | 672.96
2023-02-23 | 22:00 | 2023-02-23 | 1211.328 |  |  | 605.664 | 605.664
2023-02-23 | 23:00 | 2023-02-23 | 874.848 |  |  | 437.424 | 437.424
2023-02-24 | 24:00 | 2023-02-23 | 762.688 |  |  | 381.344 | 381.344
2023-02-24 | 1:00 | 2023-02-23 | 807.552 |  |  | 403.776 | 403.776
2023-02-24 | 2:00 | 2023-02-23 | 919.712 |  |  | 459.856 | 459.856
2023-02-24 | 3:00 | 2023-02-23 | 942.144 |  |  | 471.072 | 471.072
2023-02-24 | 4:00 | 2023-02-23 | 1054.304 |  |  | 527.152 | 527.152
2023-02-24 | 5:00 | 2023-02-23 | 1278.624 |  |  | 639.312 | 639.312
2023-02-24 | 6:00 | 2023-02-23 | 1727.264 |  |  | 863.632 | 863.632
2023-02-24 | 7:00 | 2023-02-24 | 2086.548 |  |  | 1043.274 | 1043.274
2023-02-24 | 8:00 | 2023-02-24 | 1794.88 |  |  | 897.44 | 897.44
2023-02-24 | 9:00 | 2023-02-24 | 1817.316 |  |  | 908.658 | 908.658
2023-02-24 | 10:00 | 2023-02-24 | 1637.828 |  |  | 818.914 | 818.914
2023-02-24 | 11:00 | 2023-02-24 | 1346.16 |  |  | 673.08 | 673.08
2023-02-24 | 12:00 | 2023-02-24 | 1256.416 |  |  | 628.208 | 628.208
2023-02-24 | 13:00 | 2023-02-24 | 1144.236 |  |  | 572.118 | 572.118
2023-02-24 | 14:00 | 2023-02-24 | 1009.62 |  |  | 504.81 | 504.81
2023-02-24 | 15:00 | 2023-02-24 | 964.748 |  |  | 482.374 | 482.374
2023-02-24 | 16:00 | 2023-02-24 | 987.184 |  |  | 493.592 | 493.592
2023-02-24 | 17:00 | 2023-02-24 | 1009.62 |  |  | 504.81 | 504.81
2023-02-24 | 18:00 | 2023-02-24 | 1144.236 |  |  | 572.118 | 572.118
2023-02-24 | 19:00 | 2023-02-24 | 1256.416 |  |  | 628.208 | 628.208
2023-02-24 | 20:00 | 2023-02-24 | 1346.16 |  |  | 673.08 | 673.08
2023-02-24 | 21:00 | 2023-02-24 | 1278.852 |  |  | 639.426 | 639.426
2023-02-24 | 22:00 | 2023-02-24 | 1256.416 |  |  | 628.208 | 628.208
2023-02-24 | 23:00 | 2023-02-24 | 875.004 |  |  | 437.502 | 437.502
2023-02-25 | 24:00 | 2023-02-24 | 785.26 |  |  | 392.63 | 392.63
2023-02-25 | 1:00 | 2023-02-24 | 785.26 |  |  | 392.63 | 392.63
2023-02-25 | 2:00 | 2023-02-24 | 852.568 |  |  | 426.284 | 426.284
2023-02-25 | 3:00 | 2023-02-24 | 942.312 |  |  | 471.156 | 471.156
2023-02-25 | 4:00 | 2023-02-24 | 964.748 |  |  | 482.374 | 482.374
2023-02-25 | 5:00 | 2023-02-24 | 1301.288 |  |  | 650.644 | 650.644
2023-02-25 | 6:00 | 2023-02-24 | 1750.008 |  |  | 875.004 | 875.004
2023-02-25 | 7:00 | 2023-02-25 | 1951.236 |  |  | 975.618 | 975.618
2023-02-25 | 8:00 | 2023-02-25 | 1726.956 |  |  | 863.478 | 863.478
2023-02-25 | 9:00 | 2023-02-25 | 1659.672 |  |  | 829.836 | 829.836
2023-02-25 | 10:00 | 2023-02-25 | 1502.676 |  |  | 751.338 | 751.338
2023-02-25 | 11:00 | 2023-02-25 | 1278.396 |  |  | 639.198 | 639.198
2023-02-25 | 12:00 | 2023-02-25 | 1233.54 |  |  | 616.77 | 616.77
2023-02-25 | 13:00 | 2023-02-25 | 1188.684 |  |  | 594.342 | 594.342
2023-02-25 | 14:00 | 2023-02-25 | 1233.54 |  |  | 616.77 | 616.77
2023-02-25 | 15:00 | 2023-02-25 | 1233.54 |  |  | 616.77 | 616.77
2023-02-25 | 16:00 | 2023-02-25 | 1278.396 |  |  | 639.198 | 639.198
2023-02-25 | 17:00 | 2023-02-25 | 1278.396 |  |  | 639.198 | 639.198
2023-02-25 | 18:00 | 2023-02-25 | 1278.396 |  |  | 639.198 | 639.198
2023-02-25 | 19:00 | 2023-02-25 | 1412.964 |  |  | 706.482 | 706.482
2023-02-25 | 20:00 | 2023-02-25 | 1300.824 |  |  | 650.412 | 650.412
2023-02-25 | 21:00 | 2023-02-25 | 1255.968 |  |  | 627.984 | 627.984
2023-02-25 | 22:00 | 2023-02-25 | 1098.972 |  |  | 549.486 | 549.486
2023-02-25 | 23:00 | 2023-02-25 | 829.836 |  |  | 414.918 | 414.918
2023-02-26 | 24:00 | 2023-02-25 | 672.84 |  |  | 336.42 | 336.42
2023-02-26 | 1:00 | 2023-02-25 | 717.696 |  |  | 358.848 | 358.848
2023-02-26 | 2:00 | 2023-02-25 | 740.124 |  |  | 370.062 | 370.062
2023-02-26 | 3:00 | 2023-02-25 | 762.552 |  |  | 381.276 | 381.276
2023-02-26 | 4:00 | 2023-02-25 | 874.692 |  |  | 437.346 | 437.346
2023-02-26 | 5:00 | 2023-02-25 | 1121.4 |  |  | 560.7 | 560.7
2023-02-26 | 6:00 | 2023-02-25 | 1547.532 |  |  | 773.766 | 773.766
2023-02-26 | 7:00 | 2023-02-26 | 1884.624 |  |  | 942.312 | 942.312
2023-02-26 | 8:00 | 2023-02-26 | 1615.392 |  |  | 807.696 | 807.696
2023-02-26 | 9:00 | 2023-02-26 | 1413.468 |  |  | 706.734 | 706.734
2023-02-26 | 10:00 | 2023-02-26 | 1346.16 |  |  | 673.08 | 673.08
2023-02-26 | 11:00 | 2023-02-26 | 1256.416 |  |  | 628.208 | 628.208
2023-02-26 | 12:00 | 2023-02-26 | 1189.108 |  |  | 594.554 | 594.554
2023-02-26 | 13:00 | 2023-02-26 | 1166.672 |  |  | 583.336 | 583.336
2023-02-26 | 14:00 | 2023-02-26 | 1211.544 |  |  | 605.772 | 605.772
2023-02-26 | 15:00 | 2023-02-26 | 1189.108 |  |  | 594.554 | 594.554
2023-02-26 | 16:00 | 2023-02-26 | 1211.544 |  |  | 605.772 | 605.772
2023-02-26 | 17:00 | 2023-02-26 | 1323.724 |  |  | 661.862 | 661.862
2023-02-26 | 18:00 | 2023-02-26 | 1278.852 |  |  | 639.426 | 639.426
2023-02-26 | 19:00 | 2023-02-26 | 1346.16 |  |  | 673.08 | 673.08
2023-02-26 | 20:00 | 2023-02-26 | 1346.16 |  |  | 673.08 | 673.08
2023-02-26 | 21:00 | 2023-02-26 | 1256.416 |  |  | 628.208 | 628.208
2023-02-26 | 22:00 | 2023-02-26 | 1189.108 |  |  | 594.554 | 594.554
2023-02-26 | 23:00 | 2023-02-26 | 717.952 |  |  | 358.976 | 358.976
2023-02-27 | 24:00 | 2023-02-26 | 695.516 |  |  | 347.758 | 347.758
2023-02-27 | 1:00 | 2023-02-26 | 605.772 |  |  | 302.886 | 302.886
2023-02-27 | 2:00 | 2023-02-26 | 673.08 |  |  | 336.54 | 336.54
2023-02-27 | 3:00 | 2023-02-26 | 740.388 |  |  | 370.194 | 370.194
2023-02-27 | 4:00 | 2023-02-26 | 785.26 |  |  | 392.63 | 392.63
2023-02-27 | 5:00 | 2023-02-26 | 1121.8 |  |  | 560.9 | 560.9
2023-02-27 | 6:00 | 2023-02-26 | 1615.392 |  |  | 807.696 | 807.696
2023-02-27 | 7:00 | 2023-02-27 | 1819.584 |  |  | 909.792 | 909.792
2023-02-27 | 8:00 | 2023-02-27 | 1617.408 |  |  | 808.704 | 808.704
2023-02-27 | 9:00 | 2023-02-27 | 1550.016 |  |  | 775.008 | 775.008
2023-02-27 | 10:00 | 2023-02-27 | 1437.696 |  |  | 718.848 | 718.848
2023-02-27 | 11:00 | 2023-02-27 | 1370.304 |  |  | 685.152 | 685.152
2023-02-27 | 12:00 | 2023-02-27 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-27 | 13:00 | 2023-02-27 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-27 | 14:00 | 2023-02-27 | 1100.736 |  |  | 550.368 | 550.368
2023-02-27 | 15:00 | 2023-02-27 | 1123.2 |  |  | 561.6 | 561.6
2023-02-27 | 16:00 | 2023-02-27 | 1235.52 |  |  | 617.76 | 617.76
2023-02-27 | 17:00 | 2023-02-27 | 1213.056 |  |  | 606.528 | 606.528
2023-02-27 | 18:00 | 2023-02-27 | 1280.448 |  |  | 640.224 | 640.224
2023-02-27 | 19:00 | 2023-02-27 | 1392.768 |  |  | 696.384 | 696.384
2023-02-27 | 20:00 | 2023-02-27 | 1347.84 |  |  | 673.92 | 673.92
2023-02-27 | 21:00 | 2023-02-27 | 1392.768 |  |  | 696.384 | 696.384
2023-02-27 | 22:00 | 2023-02-27 | 1190.592 |  |  | 595.296 | 595.296
2023-02-27 | 23:00 | 2023-02-27 | 831.168 |  |  | 415.584 | 415.584
2023-02-28 | 24:00 | 2023-02-27 | 741.312 |  |  | 370.656 | 370.656
2023-02-28 | 1:00 | 2023-02-27 | 673.92 |  |  | 336.96 | 336.96
2023-02-28 | 2:00 | 2023-02-27 | 763.776 |  |  | 381.888 | 381.888
2023-02-28 | 3:00 | 2023-02-27 | 763.776 |  |  | 381.888 | 381.888
2023-02-28 | 4:00 | 2023-02-27 | 831.168 |  |  | 415.584 | 415.584
2023-02-28 | 5:00 | 2023-02-27 | 1078.272 |  |  | 539.136 | 539.136
2023-02-28 | 6:00 | 2023-02-27 | 1617.408 |  |  | 808.704 | 808.704
2023-02-28 | 7:00 | 2023-02-28 | 1757.964 |  |  | 878.982 | 878.982
2023-02-28 | 8:00 | 2023-02-28 | 1577.66 |  |  | 788.83 | 788.83
2023-02-28 | 9:00 | 2023-02-28 | 1464.97 |  |  | 732.485 | 732.485
2023-02-28 | 10:00 | 2023-02-28 | 1352.28 |  |  | 676.14 | 676.14
2023-02-28 | 11:00 | 2023-02-28 | 1329.742 |  |  | 664.871 | 664.871
2023-02-28 | 12:00 | 2023-02-28 | 1374.818 |  |  | 687.409 | 687.409
2023-02-28 | 13:00 | 2023-02-28 | 1171.976 |  |  | 585.988 | 585.988
2023-02-28 | 14:00 | 2023-02-28 | 1194.514 |  |  | 597.257 | 597.257
2023-02-28 | 15:00 | 2023-02-28 | 1194.514 |  |  | 597.257 | 597.257
2023-02-28 | 16:00 | 2023-02-28 | 1126.9 |  |  | 563.45 | 563.45
2023-02-28 | 17:00 | 2023-02-28 | 1194.514 |  |  | 597.257 | 597.257
2023-02-28 | 18:00 | 2023-02-28 | 1217.052 |  |  | 608.526 | 608.526
2023-02-28 | 19:00 | 2023-02-28 | 1352.28 |  |  | 676.14 | 676.14
2023-02-28 | 20:00 | 2023-02-28 | 1262.128 |  |  | 631.064 | 631.064
2023-02-28 | 21:00 | 2023-02-28 | 1239.59 |  |  | 619.795 | 619.795
2023-02-28 | 22:00 | 2023-02-28 | 1126.9 |  |  | 563.45 | 563.45
2023-02-28 | 23:00 | 2023-02-28 | 833.906 |  |  | 416.953 | 416.953
2023-03-01 | 24:00 | 2023-02-28 | 721.216 |  |  | 360.608 | 360.608
2023-03-01 | 1:00 | 2023-02-28 | 653.602 |  |  | 326.801 | 326.801
2023-03-01 | 2:00 | 2023-02-28 | 743.754 |  |  | 371.877 | 371.877
2023-03-01 | 3:00 | 2023-02-28 | 856.444 |  |  | 428.222 | 428.222
2023-03-01 | 4:00 | 2023-02-28 | 924.058 |  |  | 462.029 | 462.029
2023-03-01 | 5:00 | 2023-02-28 | 1036.748 |  |  | 518.374 | 518.374
2023-03-01 | 6:00 | 2023-02-28 | 1464.97 |  |  | 732.485 | 732.485
2023-03-01 | 7:00 | 2023-03-01 | 1763.736 |  |  | 881.868 | 881.868
2023-03-01 | 8:00 | 2023-03-01 | 1605.452 |  |  | 802.726 | 802.726
2023-03-01 | 9:00 | 2023-03-01 | 1650.676 |  |  | 825.338 | 825.338
2023-03-01 | 10:00 | 2023-03-01 | 1628.064 |  |  | 814.032 | 814.032
2023-03-01 | 11:00 | 2023-03-01 | 1492.392 |  |  | 746.196 | 746.196
2023-03-01 | 12:00 | 2023-03-01 | 1424.556 |  |  | 712.278 | 712.278
2023-03-01 | 13:00 | 2023-03-01 | 1356.72 |  |  | 678.36 | 678.36
2023-03-01 | 14:00 | 2023-03-01 | 1221.048 |  |  | 610.524 | 610.524
2023-03-01 | 15:00 | 2023-03-01 | 1221.048 |  |  | 610.524 | 610.524
2023-03-01 | 16:00 | 2023-03-01 | 1266.272 |  |  | 633.136 | 633.136
2023-03-01 | 17:00 | 2023-03-01 | 1356.72 |  |  | 678.36 | 678.36
2023-03-01 | 18:00 | 2023-03-01 | 1356.72 |  |  | 678.36 | 678.36
2023-03-01 | 19:00 | 2023-03-01 | 1379.332 |  |  | 689.666 | 689.666
2023-03-01 | 20:00 | 2023-03-01 | 1447.168 |  |  | 723.584 | 723.584
2023-03-01 | 21:00 | 2023-03-01 | 1334.108 |  |  | 667.054 | 667.054
2023-03-01 | 22:00 | 2023-03-01 | 1334.108 |  |  | 667.054 | 667.054
2023-03-01 | 23:00 | 2023-03-01 | 972.316 |  |  | 486.158 | 486.158
2023-03-02 | 24:00 | 2023-03-01 | 881.868 |  |  | 440.934 | 440.934
2023-03-02 | 1:00 | 2023-03-01 | 836.644 |  |  | 418.322 | 418.322
2023-03-02 | 2:00 | 2023-03-01 | 881.868 |  |  | 440.934 | 440.934
2023-03-02 | 3:00 | 2023-03-01 | 927.092 |  |  | 463.546 | 463.546
2023-03-02 | 4:00 | 2023-03-01 | 1040.152 |  |  | 520.076 | 520.076
2023-03-02 | 5:00 | 2023-03-01 | 1198.436 |  |  | 599.218 | 599.218
2023-03-02 | 6:00 | 2023-03-01 | 1605.452 |  |  | 802.726 | 802.726
2023-03-02 | 7:00 | 2023-03-02 | 1788.086 |  |  | 894.043 | 894.043
2023-03-02 | 8:00 | 2023-03-02 | 1652.282 |  |  | 826.141 | 826.141
2023-03-02 | 9:00 | 2023-03-02 | 1674.916 |  |  | 837.458 | 837.458
2023-03-02 | 10:00 | 2023-03-02 | 1584.38 |  |  | 792.19 | 792.19
2023-03-02 | 11:00 | 2023-03-02 | 1493.844 |  |  | 746.922 | 746.922
2023-03-02 | 12:00 | 2023-03-02 | 1425.942 |  |  | 712.971 | 712.971
2023-03-02 | 13:00 | 2023-03-02 | 1358.04 |  |  | 679.02 | 679.02
2023-03-02 | 14:00 | 2023-03-02 | 1358.04 |  |  | 679.02 | 679.02
2023-03-02 | 15:00 | 2023-03-02 | 1290.138 |  |  | 645.069 | 645.069
2023-03-02 | 16:00 | 2023-03-02 | 1199.602 |  |  | 599.801 | 599.801
2023-03-02 | 17:00 | 2023-03-02 | 1131.7 |  |  | 565.85 | 565.85
2023-03-02 | 18:00 | 2023-03-02 | 1290.138 |  |  | 645.069 | 645.069
2023-03-02 | 19:00 | 2023-03-02 | 1425.942 |  |  | 712.971 | 712.971
2023-03-02 | 20:00 | 2023-03-02 | 1493.844 |  |  | 746.922 | 746.922
2023-03-02 | 21:00 | 2023-03-02 | 1425.942 |  |  | 712.971 | 712.971
2023-03-02 | 22:00 | 2023-03-02 | 1312.772 |  |  | 656.386 | 656.386
2023-03-02 | 23:00 | 2023-03-02 | 927.994 |  |  | 463.997 | 463.997
2023-03-03 | 24:00 | 2023-03-02 | 860.092 |  |  | 430.046 | 430.046
2023-03-03 | 1:00 | 2023-03-02 | 882.726 |  |  | 441.363 | 441.363
2023-03-03 | 2:00 | 2023-03-02 | 927.994 |  |  | 463.997 | 463.997
2023-03-03 | 3:00 | 2023-03-02 | 950.628 |  |  | 475.314 | 475.314
2023-03-03 | 4:00 | 2023-03-02 | 1086.432 |  |  | 543.216 | 543.216
2023-03-03 | 5:00 | 2023-03-02 | 1267.504 |  |  | 633.752 | 633.752
2023-03-03 | 6:00 | 2023-03-02 | 1720.184 |  |  | 860.092 | 860.092
2023-03-03 | 7:00 | 2023-03-03 | 1894.872 |  |  | 947.436 | 947.436
2023-03-03 | 8:00 | 2023-03-03 | 1646.734 |  |  | 823.367 | 823.367
2023-03-03 | 9:00 | 2023-03-03 | 1601.618 |  |  | 800.809 | 800.809
2023-03-03 | 10:00 | 2023-03-03 | 1511.386 |  |  | 755.693 | 755.693
2023-03-03 | 11:00 | 2023-03-03 | 1488.828 |  |  | 744.414 | 744.414
2023-03-03 | 12:00 | 2023-03-03 | 1330.922 |  |  | 665.461 | 665.461
2023-03-03 | 13:00 | 2023-03-03 | 1398.596 |  |  | 699.298 | 699.298
2023-03-03 | 14:00 | 2023-03-03 | 1330.922 |  |  | 665.461 | 665.461
2023-03-03 | 15:00 | 2023-03-03 | 1218.132 |  |  | 609.066 | 609.066
2023-03-03 | 16:00 | 2023-03-03 | 1218.132 |  |  | 609.066 | 609.066
2023-03-03 | 17:00 | 2023-03-03 | 1263.248 |  |  | 631.624 | 631.624
2023-03-03 | 18:00 | 2023-03-03 | 1330.922 |  |  | 665.461 | 665.461
2023-03-03 | 19:00 | 2023-03-03 | 1398.596 |  |  | 699.298 | 699.298
2023-03-03 | 20:00 | 2023-03-03 | 1353.48 |  |  | 676.74 | 676.74
2023-03-03 | 21:00 | 2023-03-03 | 1376.038 |  |  | 688.019 | 688.019
2023-03-03 | 22:00 | 2023-03-03 | 1308.364 |  |  | 654.182 | 654.182
2023-03-03 | 23:00 | 2023-03-03 | 924.878 |  |  | 462.439 | 462.439
2023-03-04 | 24:00 | 2023-03-03 | 879.762 |  |  | 439.881 | 439.881
2023-03-04 | 1:00 | 2023-03-03 | 857.204 |  |  | 428.602 | 428.602
2023-03-04 | 2:00 | 2023-03-03 | 1015.11 |  |  | 507.555 | 507.555
2023-03-04 | 3:00 | 2023-03-03 | 1015.11 |  |  | 507.555 | 507.555
2023-03-04 | 4:00 | 2023-03-03 | 1082.784 |  |  | 541.392 | 541.392
2023-03-04 | 5:00 | 2023-03-03 | 1330.922 |  |  | 665.461 | 665.461
2023-03-04 | 6:00 | 2023-03-03 | 1782.082 |  |  | 891.041 | 891.041
2023-03-04 | 7:00 | 2023-03-04 | 1941.88 |  |  | 970.94 | 970.94
2023-03-04 | 8:00 | 2023-03-04 | 1806.4 |  |  | 903.2 | 903.2
2023-03-04 | 9:00 | 2023-03-04 | 1648.34 |  |  | 824.17 | 824.17
2023-03-04 | 10:00 | 2023-03-04 | 1467.7 |  |  | 733.85 | 733.85
2023-03-04 | 11:00 | 2023-03-04 | 1309.64 |  |  | 654.82 | 654.82
2023-03-04 | 12:00 | 2023-03-04 | 1241.9 |  |  | 620.95 | 620.95
2023-03-04 | 13:00 | 2023-03-04 | 1264.48 |  |  | 632.24 | 632.24
2023-03-04 | 14:00 | 2023-03-04 | 1016.1 |  |  | 508.05 | 508.05
2023-03-04 | 15:00 | 2023-03-04 | 1106.42 |  |  | 553.21 | 553.21
2023-03-04 | 16:00 | 2023-03-04 | 948.36 |  |  | 474.18 | 474.18
2023-03-04 | 17:00 | 2023-03-04 | 1061.26 |  |  | 530.63 | 530.63
2023-03-04 | 18:00 | 2023-03-04 | 1174.16 |  |  | 587.08 | 587.08
2023-03-04 | 19:00 | 2023-03-04 | 1332.22 |  |  | 666.11 | 666.11
2023-03-04 | 20:00 | 2023-03-04 | 1332.22 |  |  | 666.11 | 666.11
2023-03-04 | 21:00 | 2023-03-04 | 1354.8 |  |  | 677.4 | 677.4
2023-03-04 | 22:00 | 2023-03-04 | 1264.48 |  |  | 632.24 | 632.24
2023-03-04 | 23:00 | 2023-03-04 | 925.78 |  |  | 462.89 | 462.89
2023-03-05 | 24:00 | 2023-03-04 | 812.88 |  |  | 406.44 | 406.44
2023-03-05 | 1:00 | 2023-03-04 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2023-03-05 | 2:00 | 2023-03-04 | 858.04 |  |  | 429.02 | 429.02
2023-03-05 | 3:00 | 2023-03-04 | 970.94 |  |  | 485.47 | 485.47
2023-03-05 | 4:00 | 2023-03-04 | 1038.68 |  |  | 519.34 | 519.34
2023-03-05 | 5:00 | 2023-03-04 | 1287.06 |  |  | 643.53 | 643.53
2023-03-05 | 6:00 | 2023-03-04 | 1851.56 |  |  | 925.78 | 925.78
2023-03-05 | 7:00 | 2023-03-05 | 2006.772 |  |  | 1003.386 | 1003.386
2023-03-05 | 8:00 | 2023-03-05 | 1826.388 |  |  | 913.194 | 913.194
2023-03-05 | 9:00 | 2023-03-05 | 1668.552 |  |  | 834.276 | 834.276
2023-03-05 | 10:00 | 2023-03-05 | 1533.264 |  |  | 766.632 | 766.632
2023-03-05 | 11:00 | 2023-03-05 | 1307.784 |  |  | 653.892 | 653.892
2023-03-05 | 12:00 | 2023-03-05 | 1240.14 |  |  | 620.07 | 620.07
2023-03-05 | 13:00 | 2023-03-05 | 1082.304 |  |  | 541.152 | 541.152
2023-03-05 | 14:00 | 2023-03-05 | 1104.852 |  |  | 552.426 | 552.426
2023-03-05 | 15:00 | 2023-03-05 | 1059.756 |  |  | 529.878 | 529.878
2023-03-05 | 16:00 | 2023-03-05 | 1037.208 |  |  | 518.604 | 518.604
2023-03-05 | 17:00 | 2023-03-05 | 1037.208 |  |  | 518.604 | 518.604
2023-03-05 | 18:00 | 2023-03-05 | 1195.044 |  |  | 597.522 | 597.522
2023-03-05 | 19:00 | 2023-03-05 | 1352.88 |  |  | 676.44 | 676.44
2023-03-05 | 20:00 | 2023-03-05 | 1420.524 |  |  | 710.262 | 710.262
2023-03-05 | 21:00 | 2023-03-05 | 1397.976 |  |  | 698.988 | 698.988
2023-03-05 | 22:00 | 2023-03-05 | 1307.784 |  |  | 653.892 | 653.892
2023-03-05 | 23:00 | 2023-03-05 | 901.92 |  |  | 450.96 | 450.96
2023-03-06 | 24:00 | 2023-03-05 | 834.276 |  |  | 417.138 | 417.138
2023-03-06 | 1:00 | 2023-03-05 | 834.276 |  |  | 417.138 | 417.138
2023-03-06 | 2:00 | 2023-03-05 | 879.372 |  |  | 439.686 | 439.686
2023-03-06 | 3:00 | 2023-03-05 | 969.564 |  |  | 484.782 | 484.782
2023-03-06 | 4:00 | 2023-03-05 | 1082.304 |  |  | 541.152 | 541.152
2023-03-06 | 5:00 | 2023-03-05 | 1330.332 |  |  | 665.166 | 665.166
2023-03-06 | 6:00 | 2023-03-05 | 1803.84 |  |  | 901.92 | 901.92
2023-03-06 | 7:00 | 2023-03-06 | 1959.936 |  |  | 979.968 | 979.968
2023-03-06 | 8:00 | 2023-03-06 | 1892.352 |  |  | 946.176 | 946.176
2023-03-06 | 9:00 | 2023-03-06 | 1712.128 |  |  | 856.064 | 856.064
2023-03-06 | 10:00 | 2023-03-06 | 1464.32 |  |  | 732.16 | 732.16
2023-03-06 | 11:00 | 2023-03-06 | 1239.04 |  |  | 619.52 | 619.52
2023-03-06 | 12:00 | 2023-03-06 | 1148.928 |  |  | 574.464 | 574.464
2023-03-06 | 13:00 | 2023-03-06 | 1081.344 |  |  | 540.672 | 540.672
2023-03-06 | 14:00 | 2023-03-06 | 968.704 |  |  | 484.352 | 484.352
2023-03-06 | 15:00 | 2023-03-06 | 968.704 |  |  | 484.352 | 484.352
2023-03-06 | 16:00 | 2023-03-06 | 923.648 |  |  | 461.824 | 461.824
2023-03-06 | 17:00 | 2023-03-06 | 1081.344 |  |  | 540.672 | 540.672
2023-03-06 | 18:00 | 2023-03-06 | 1081.344 |  |  | 540.672 | 540.672
2023-03-06 | 19:00 | 2023-03-06 | 1239.04 |  |  | 619.52 | 619.52
2023-03-06 | 20:00 | 2023-03-06 | 1306.624 |  |  | 653.312 | 653.312
2023-03-06 | 21:00 | 2023-03-06 | 1306.624 |  |  | 653.312 | 653.312
2023-03-06 | 22:00 | 2023-03-06 | 1239.04 |  |  | 619.52 | 619.52
2023-03-06 | 23:00 | 2023-03-06 | 811.008 |  |  | 405.504 | 405.504
2023-03-07 | 24:00 | 2023-03-06 | 720.896 |  |  | 360.448 | 360.448
2023-03-07 | 1:00 | 2023-03-06 | 765.952 |  |  | 382.976 | 382.976
2023-03-07 | 2:00 | 2023-03-06 | 788.48 |  |  | 394.24 | 394.24
2023-03-07 | 3:00 | 2023-03-06 | 878.592 |  |  | 439.296 | 439.296
2023-03-07 | 4:00 | 2023-03-06 | 991.232 |  |  | 495.616 | 495.616
2023-03-07 | 5:00 | 2023-03-06 | 1261.568 |  |  | 630.784 | 630.784
2023-03-07 | 6:00 | 2023-03-06 | 1667.072 |  |  | 833.536 | 833.536
2023-03-07 | 7:00 | 2023-03-07 | 1964.982 |  |  | 982.491 | 982.491
2023-03-07 | 8:00 | 2023-03-07 | 1806.88 |  |  | 903.44 | 903.44
2023-03-07 | 9:00 | 2023-03-07 | 1626.192 |  |  | 813.096 | 813.096
2023-03-07 | 10:00 | 2023-03-07 | 1400.332 |  |  | 700.166 | 700.166
2023-03-07 | 11:00 | 2023-03-07 | 1264.816 |  |  | 632.408 | 632.408
2023-03-07 | 12:00 | 2023-03-07 | 1129.3 |  |  | 564.65 | 564.65
2023-03-07 | 13:00 | 2023-03-07 | 971.198 |  |  | 485.599 | 485.599
2023-03-07 | 14:00 | 2023-03-07 | 948.612 |  |  | 474.306 | 474.306
2023-03-07 | 15:00 | 2023-03-07 | 948.612 |  |  | 474.306 | 474.306
2023-03-07 | 16:00 | 2023-03-07 | 835.682 |  |  | 417.841 | 417.841
2023-03-07 | 17:00 | 2023-03-07 | 948.612 |  |  | 474.306 | 474.306
2023-03-07 | 18:00 | 2023-03-07 | 1038.956 |  |  | 519.478 | 519.478
2023-03-07 | 19:00 | 2023-03-07 | 1106.714 |  |  | 553.357 | 553.357
2023-03-07 | 20:00 | 2023-03-07 | 1174.472 |  |  | 587.236 | 587.236
2023-03-07 | 21:00 | 2023-03-07 | 1151.886 |  |  | 575.943 | 575.943
2023-03-07 | 22:00 | 2023-03-07 | 1084.128 |  |  | 542.064 | 542.064
2023-03-07 | 23:00 | 2023-03-07 | 654.994 |  |  | 327.497 | 327.497
2023-03-08 | 24:00 | 2023-03-07 | 564.65 |  |  | 282.325 | 282.325
2023-03-08 | 1:00 | 2023-03-07 | 632.408 |  |  | 316.204 | 316.204
2023-03-08 | 2:00 | 2023-03-07 | 700.166 |  |  | 350.083 | 350.083
2023-03-08 | 3:00 | 2023-03-07 | 767.924 |  |  | 383.962 | 383.962
2023-03-08 | 4:00 | 2023-03-07 | 858.268 |  |  | 429.134 | 429.134
2023-03-08 | 5:00 | 2023-03-07 | 1038.956 |  |  | 519.478 | 519.478
2023-03-08 | 6:00 | 2023-03-07 | 1422.918 |  |  | 711.459 | 711.459
2023-03-08 | 7:00 | 2023-03-08 | 1716.08 |  |  | 858.04 | 858.04
2023-03-08 | 8:00 | 2023-03-08 | 1603.18 |  |  | 801.59 | 801.59
2023-03-08 | 9:00 | 2023-03-08 | 1377.38 |  |  | 688.69 | 688.69
2023-03-08 | 10:00 | 2023-03-08 | 1332.22 |  |  | 666.11 | 666.11
2023-03-08 | 11:00 | 2023-03-08 | 1083.84 |  |  | 541.92 | 541.92
2023-03-08 | 12:00 | 2023-03-08 | 993.52 |  |  | 496.76 | 496.76
2023-03-08 | 13:00 | 2023-03-08 | 835.46 |  |  | 417.73 | 417.73
2023-03-08 | 14:00 | 2023-03-08 | 858.04 |  |  | 429.02 | 429.02
2023-03-08 | 15:00 | 2023-03-08 | 767.72 |  |  | 383.86 | 383.86
2023-03-08 | 16:00 | 2023-03-08 | 745.14 |  |  | 372.57 | 372.57
2023-03-08 | 17:00 | 2023-03-08 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2023-03-08 | 18:00 | 2023-03-08 | 903.2 |  |  | 451.6 | 451.6
2023-03-08 | 19:00 | 2023-03-08 | 1129 |  |  | 564.5 | 564.5
2023-03-08 | 20:00 | 2023-03-08 | 1151.58 |  |  | 575.79 | 575.79
2023-03-08 | 21:00 | 2023-03-08 | 1106.42 |  |  | 553.21 | 553.21
2023-03-08 | 22:00 | 2023-03-08 | 993.52 |  |  | 496.76 | 496.76
2023-03-08 | 23:00 | 2023-03-08 | 767.72 |  |  | 383.86 | 383.86
2023-03-09 | 24:00 | 2023-03-08 | 564.5 |  |  | 282.25 | 282.25
2023-03-09 | 1:00 | 2023-03-08 | 541.92 |  |  | 270.96 | 270.96
2023-03-09 | 2:00 | 2023-03-08 | 632.24 |  |  | 316.12 | 316.12
2023-03-09 | 3:00 | 2023-03-08 | 767.72 |  |  | 383.86 | 383.86
2023-03-09 | 4:00 | 2023-03-08 | 812.88 |  |  | 406.44 | 406.44
2023-03-09 | 5:00 | 2023-03-08 | 880.62 |  |  | 440.31 | 440.31
2023-03-09 | 6:00 | 2023-03-08 | 1332.22 |  |  | 666.11 | 666.11
2023-03-09 | 7:00 | 2023-03-09 | 1559.124 |  |  | 779.562 | 779.562
2023-03-09 | 8:00 | 2023-03-09 | 1581.72 |  |  | 790.86 | 790.86
2023-03-09 | 9:00 | 2023-03-09 | 1491.336 |  |  | 745.668 | 745.668
2023-03-09 | 10:00 | 2023-03-09 | 1310.568 |  |  | 655.284 | 655.284
2023-03-09 | 11:00 | 2023-03-09 | 1174.992 |  |  | 587.496 | 587.496
2023-03-09 | 12:00 | 2023-03-09 | 1039.416 |  |  | 519.708 | 519.708
2023-03-09 | 13:00 | 2023-03-09 | 813.456 |  |  | 406.728 | 406.728
2023-03-09 | 14:00 | 2023-03-09 | 745.668 |  |  | 372.834 | 372.834
2023-03-09 | 15:00 | 2023-03-09 | 723.072 |  |  | 361.536 | 361.536
2023-03-09 | 16:00 | 2023-03-09 | 610.092 |  |  | 305.046 | 305.046
2023-03-09 | 17:00 | 2023-03-09 | 655.284 |  |  | 327.642 | 327.642
2023-03-09 | 18:00 | 2023-03-09 | 790.86 |  |  | 395.43 | 395.43
2023-03-09 | 19:00 | 2023-03-09 | 994.224 |  |  | 497.112 | 497.112
2023-03-09 | 20:00 | 2023-03-09 | 1039.416 |  |  | 519.708 | 519.708
2023-03-09 | 21:00 | 2023-03-09 | 994.224 |  |  | 497.112 | 497.112
2023-03-09 | 22:00 | 2023-03-09 | 858.648 |  |  | 429.324 | 429.324
2023-03-09 | 23:00 | 2023-03-09 | 564.9 |  |  | 282.45 | 282.45
2023-03-10 | 24:00 | 2023-03-09 | 451.92 |  |  | 225.96 | 225.96
2023-03-10 | 1:00 | 2023-03-09 | 474.516 |  |  | 237.258 | 237.258
2023-03-10 | 2:00 | 2023-03-09 | 610.092 |  |  | 305.046 | 305.046
2023-03-10 | 3:00 | 2023-03-09 | 632.688 |  |  | 316.344 | 316.344
2023-03-10 | 4:00 | 2023-03-09 | 790.86 |  |  | 395.43 | 395.43
2023-03-10 | 5:00 | 2023-03-09 | 1016.82 |  |  | 508.41 | 508.41
2023-03-10 | 6:00 | 2023-03-09 | 1400.952 |  |  | 700.476 | 700.476
2023-03-10 | 7:00 | 2023-03-10 | 1623.168 |  |  | 811.584 | 811.584
2023-03-10 | 8:00 | 2023-03-10 | 1420.272 |  |  | 710.136 | 710.136
2023-03-10 | 9:00 | 2023-03-10 | 1194.832 |  |  | 597.416 | 597.416
2023-03-10 | 10:00 | 2023-03-10 | 1059.568 |  |  | 529.784 | 529.784
2023-03-10 | 11:00 | 2023-03-10 | 924.304 |  |  | 462.152 | 462.152
2023-03-10 | 12:00 | 2023-03-10 | 856.672 |  |  | 428.336 | 428.336
2023-03-10 | 13:00 | 2023-03-10 | 766.496 |  |  | 383.248 | 383.248
2023-03-10 | 14:00 | 2023-03-10 | 676.32 |  |  | 338.16 | 338.16
2023-03-10 | 15:00 | 2023-03-10 | 608.688 |  |  | 304.344 | 304.344
2023-03-10 | 16:00 | 2023-03-10 | 653.776 |  |  | 326.888 | 326.888
2023-03-10 | 17:00 | 2023-03-10 | 721.408 |  |  | 360.704 | 360.704
2023-03-10 | 18:00 | 2023-03-10 | 743.952 |  |  | 371.976 | 371.976
2023-03-10 | 19:00 | 2023-03-10 | 946.848 |  |  | 473.424 | 473.424
2023-03-10 | 20:00 | 2023-03-10 | 1014.48 |  |  | 507.24 | 507.24
2023-03-10 | 21:00 | 2023-03-10 | 1014.48 |  |  | 507.24 | 507.24
2023-03-10 | 22:00 | 2023-03-10 | 946.848 |  |  | 473.424 | 473.424
2023-03-10 | 23:00 | 2023-03-10 | 586.144 |  |  | 293.072 | 293.072
2023-03-11 | 24:00 | 2023-03-10 | 495.968 |  |  | 247.984 | 247.984
2023-03-11 | 1:00 | 2023-03-10 | 541.056 |  |  | 270.528 | 270.528
2023-03-11 | 2:00 | 2023-03-10 | 563.6 |  |  | 281.8 | 281.8
2023-03-11 | 3:00 | 2023-03-10 | 676.32 |  |  | 338.16 | 338.16
2023-03-11 | 4:00 | 2023-03-10 | 743.952 |  |  | 371.976 | 371.976
2023-03-11 | 5:00 | 2023-03-10 | 946.848 |  |  | 473.424 | 473.424
2023-03-11 | 6:00 | 2023-03-10 | 1397.728 |  |  | 698.864 | 698.864
2023-03-11 | 7:00 | 2023-03-11 | 1602.754 |  |  | 801.377 | 801.377
2023-03-11 | 8:00 | 2023-03-11 | 1286.718 |  |  | 643.359 | 643.359
2023-03-11 | 9:00 | 2023-03-11 | 1060.978 |  |  | 530.489 | 530.489
2023-03-11 | 10:00 | 2023-03-11 | 970.682 |  |  | 485.341 | 485.341
2023-03-11 | 11:00 | 2023-03-11 | 880.386 |  |  | 440.193 | 440.193
2023-03-11 | 12:00 | 2023-03-11 | 744.942 |  |  | 372.471 | 372.471
2023-03-11 | 13:00 | 2023-03-11 | 699.794 |  |  | 349.897 | 349.897
2023-03-11 | 14:00 | 2023-03-11 | 654.646 |  |  | 327.323 | 327.323
2023-03-11 | 15:00 | 2023-03-11 | 654.646 |  |  | 327.323 | 327.323
2023-03-11 | 16:00 | 2023-03-11 | 586.924 |  |  | 293.462 | 293.462
2023-03-11 | 17:00 | 2023-03-11 | 677.22 |  |  | 338.61 | 338.61
2023-03-11 | 18:00 | 2023-03-11 | 699.794 |  |  | 349.897 | 349.897
2023-03-11 | 19:00 | 2023-03-11 | 993.256 |  |  | 496.628 | 496.628
2023-03-11 | 20:00 | 2023-03-11 | 902.96 |  |  | 451.48 | 451.48
2023-03-11 | 21:00 | 2023-03-11 | 993.256 |  |  | 496.628 | 496.628
2023-03-11 | 22:00 | 2023-03-11 | 790.09 |  |  | 395.045 | 395.045
2023-03-11 | 23:00 | 2023-03-11 | 474.054 |  |  | 237.027 | 237.027
2023-03-12 | 24:00 | 2023-03-11 | 383.758 |  |  | 191.879 | 191.879
2023-03-12 | 1:00 | 2023-03-11 | 361.184 |  |  | 180.592 | 180.592
2023-03-12 | 2:00 | 2023-03-11 | 406.332 |  |  | 203.166 | 203.166
2023-03-12 | 3:00 | 2023-03-11 | 428.906 |  |  | 214.453 | 214.453
2023-03-12 | 4:00 | 2023-03-11 | 632.072 |  |  | 316.036 | 316.036
2023-03-12 | 5:00 | 2023-03-11 | 902.96 |  |  | 451.48 | 451.48
2023-03-12 | 6:00 | 2023-03-11 | 1331.866 |  |  | 665.933 | 665.933
2023-03-12 | 7:00 | 2023-03-12 | 1489.224 |  |  | 744.612 | 744.612
2023-03-12 | 8:00 | 2023-03-12 | 1286.148 |  |  | 643.074 | 643.074
2023-03-12 | 9:00 | 2023-03-12 | 1083.072 |  |  | 541.536 | 541.536
2023-03-12 | 10:00 | 2023-03-12 | 970.252 |  |  | 485.126 | 485.126
2023-03-12 | 11:00 | 2023-03-12 | 857.432 |  |  | 428.716 | 428.716
2023-03-12 | 12:00 | 2023-03-12 | 789.74 |  |  | 394.87 | 394.87
2023-03-12 | 13:00 | 2023-03-12 | 654.356 |  |  | 327.178 | 327.178
2023-03-12 | 14:00 | 2023-03-12 | 586.664 |  |  | 293.332 | 293.332
2023-03-12 | 15:00 | 2023-03-12 | 564.1 |  |  | 282.05 | 282.05
2023-03-12 | 16:00 | 2023-03-12 | 541.536 |  |  | 270.768 | 270.768
2023-03-12 | 17:00 | 2023-03-12 | 586.664 |  |  | 293.332 | 293.332
2023-03-12 | 18:00 | 2023-03-12 | 699.484 |  |  | 349.742 | 349.742
2023-03-12 | 19:00 | 2023-03-12 | 902.56 |  |  | 451.28 | 451.28
2023-03-12 | 20:00 | 2023-03-12 | 970.252 |  |  | 485.126 | 485.126
2023-03-12 | 21:00 | 2023-03-12 | 902.56 |  |  | 451.28 | 451.28
2023-03-12 | 22:00 | 2023-03-12 | 812.304 |  |  | 406.152 | 406.152
2023-03-12 | 23:00 | 2023-03-12 | 496.408 |  |  | 248.204 | 248.204
2023-03-13 | 24:00 | 2023-03-12 | 406.152 |  |  | 203.076 | 203.076
2023-03-13 | 1:00 | 2023-03-12 | 406.152 |  |  | 203.076 | 203.076
2023-03-13 | 2:00 | 2023-03-12 | 451.28 |  |  | 225.64 | 225.64
2023-03-13 | 3:00 | 2023-03-12 | 564.1 |  |  | 282.05 | 282.05
2023-03-13 | 4:00 | 2023-03-12 | 654.356 |  |  | 327.178 | 327.178
2023-03-13 | 5:00 | 2023-03-12 | 925.124 |  |  | 462.562 | 462.562
2023-03-13 | 6:00 | 2023-03-12 | 1376.404 |  |  | 688.202 | 688.202
2023-03-13 | 7:00 | 2023-03-13 | 1559.4 |  |  | 779.7 | 779.7
2023-03-13 | 8:00 | 2023-03-13 | 1401.2 |  |  | 700.6 | 700.6
2023-03-13 | 9:00 | 2023-03-13 | 1197.8 |  |  | 598.9 | 598.9
2023-03-13 | 10:00 | 2023-03-13 | 1017 |  |  | 508.5 | 508.5
2023-03-13 | 11:00 | 2023-03-13 | 791 |  |  | 395.5 | 395.5
2023-03-13 | 12:00 | 2023-03-13 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2023-03-13 | 13:00 | 2023-03-13 | 610.2 |  |  | 305.1 | 305.1
2023-03-13 | 14:00 | 2023-03-13 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2023-03-13 | 15:00 | 2023-03-13 | 542.4 |  |  | 271.2 | 271.2
2023-03-13 | 16:00 | 2023-03-13 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2023-03-13 | 17:00 | 2023-03-13 | 587.6 |  |  | 293.8 | 293.8
2023-03-13 | 18:00 | 2023-03-13 | 678 |  |  | 339 | 339
2023-03-13 | 19:00 | 2023-03-13 | 904 |  |  | 452 | 452
2023-03-13 | 20:00 | 2023-03-13 | 926.6 |  |  | 463.3 | 463.3
2023-03-13 | 21:00 | 2023-03-13 | 971.8 |  |  | 485.9 | 485.9
2023-03-13 | 22:00 | 2023-03-13 | 791 |  |  | 395.5 | 395.5
2023-03-13 | 23:00 | 2023-03-13 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2023-03-14 | 24:00 | 2023-03-13 | 429.4 |  |  | 214.7 | 214.7
2023-03-14 | 1:00 | 2023-03-13 | 474.6 |  |  | 237.3 | 237.3
2023-03-14 | 2:00 | 2023-03-13 | 542.4 |  |  | 271.2 | 271.2
2023-03-14 | 3:00 | 2023-03-13 | 610.2 |  |  | 305.1 | 305.1
2023-03-14 | 4:00 | 2023-03-13 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2023-03-14 | 5:00 | 2023-03-13 | 949.2 |  |  | 474.6 | 474.6
2023-03-14 | 6:00 | 2023-03-13 | 1401.2 |  |  | 700.6 | 700.6
2023-03-14 | 7:00 | 2023-03-14 | 1581.02 |  |  | 790.51 | 790.51
2023-03-14 | 8:00 | 2023-03-14 | 1400.332 |  |  | 700.166 | 700.166
2023-03-14 | 9:00 | 2023-03-14 | 1264.816 |  |  | 632.408 | 632.408
2023-03-14 | 10:00 | 2023-03-14 | 993.784 |  |  | 496.892 | 496.892
2023-03-14 | 11:00 | 2023-03-14 | 903.44 |  |  | 451.72 | 451.72
2023-03-14 | 12:00 | 2023-03-14 | 722.752 |  |  | 361.376 | 361.376
2023-03-14 | 13:00 | 2023-03-14 | 677.58 |  |  | 338.79 | 338.79
2023-03-14 | 14:00 | 2023-03-14 | 587.236 |  |  | 293.618 | 293.618
2023-03-14 | 15:00 | 2023-03-14 | 564.65 |  |  | 282.325 | 282.325
2023-03-14 | 16:00 | 2023-03-14 | 564.65 |  |  | 282.325 | 282.325
2023-03-14 | 17:00 | 2023-03-14 | 609.822 |  |  | 304.911 | 304.911
2023-03-14 | 18:00 | 2023-03-14 | 587.236 |  |  | 293.618 | 293.618
2023-03-14 | 19:00 | 2023-03-14 | 835.682 |  |  | 417.841 | 417.841
2023-03-14 | 20:00 | 2023-03-14 | 903.44 |  |  | 451.72 | 451.72
2023-03-14 | 21:00 | 2023-03-14 | 971.198 |  |  | 485.599 | 485.599
2023-03-14 | 22:00 | 2023-03-14 | 903.44 |  |  | 451.72 | 451.72
2023-03-14 | 23:00 | 2023-03-14 | 587.236 |  |  | 293.618 | 293.618
2023-03-15 | 24:00 | 2023-03-14 | 429.134 |  |  | 214.567 | 214.567
2023-03-15 | 1:00 | 2023-03-14 | 474.306 |  |  | 237.153 | 237.153
2023-03-15 | 2:00 | 2023-03-14 | 564.65 |  |  | 282.325 | 282.325
2023-03-15 | 3:00 | 2023-03-14 | 632.408 |  |  | 316.204 | 316.204
2023-03-15 | 4:00 | 2023-03-14 | 654.994 |  |  | 327.497 | 327.497
2023-03-15 | 5:00 | 2023-03-14 | 813.096 |  |  | 406.548 | 406.548
2023-03-15 | 6:00 | 2023-03-14 | 1174.472 |  |  | 587.236 | 587.236
2023-03-15 | 7:00 | 2023-03-15 | 1307.552 |  |  | 653.776 | 653.776
2023-03-15 | 8:00 | 2023-03-15 | 1239.92 |  |  | 619.96 | 619.96
2023-03-15 | 9:00 | 2023-03-15 | 1194.832 |  |  | 597.416 | 597.416
2023-03-15 | 10:00 | 2023-03-15 | 1194.832 |  |  | 597.416 | 597.416
2023-03-15 | 11:00 | 2023-03-15 | 1194.832 |  |  | 597.416 | 597.416
2023-03-15 | 12:00 | 2023-03-15 | 1127.2 |  |  | 563.6 | 563.6
2023-03-15 | 13:00 | 2023-03-15 | 1127.2 |  |  | 563.6 | 563.6
2023-03-15 | 14:00 | 2023-03-15 | 1037.024 |  |  | 518.512 | 518.512
2023-03-15 | 15:00 | 2023-03-15 | 1014.48 |  |  | 507.24 | 507.24
2023-03-15 | 16:00 | 2023-03-15 | 1037.024 |  |  | 518.512 | 518.512
2023-03-15 | 17:00 | 2023-03-15 | 1127.2 |  |  | 563.6 | 563.6
2023-03-15 | 18:00 | 2023-03-15 | 1217.376 |  |  | 608.688 | 608.688
2023-03-15 | 19:00 | 2023-03-15 | 1239.92 |  |  | 619.96 | 619.96
2023-03-15 | 20:00 | 2023-03-15 | 1172.288 |  |  | 586.144 | 586.144
2023-03-15 | 21:00 | 2023-03-15 | 991.936 |  |  | 495.968 | 495.968
2023-03-15 | 22:00 | 2023-03-15 | 991.936 |  |  | 495.968 | 495.968
2023-03-15 | 23:00 | 2023-03-15 | 608.688 |  |  | 304.344 | 304.344
2023-03-16 | 24:00 | 2023-03-15 | 473.424 |  |  | 236.712 | 236.712
2023-03-16 | 1:00 | 2023-03-15 | 495.968 |  |  | 247.984 | 247.984
2023-03-16 | 2:00 | 2023-03-15 | 473.424 |  |  | 236.712 | 236.712
2023-03-16 | 3:00 | 2023-03-15 | 518.512 |  |  | 259.256 | 259.256
2023-03-16 | 4:00 | 2023-03-15 | 563.6 |  |  | 281.8 | 281.8
2023-03-16 | 5:00 | 2023-03-15 | 721.408 |  |  | 360.704 | 360.704
2023-03-16 | 6:00 | 2023-03-15 | 1104.656 |  |  | 552.328 | 552.328
2023-03-16 | 7:00 | 2023-03-16 | 1265.712 |  |  | 632.856 | 632.856
2023-03-16 | 8:00 | 2023-03-16 | 1243.11 |  |  | 621.555 | 621.555
2023-03-16 | 9:00 | 2023-03-16 | 1220.508 |  |  | 610.254 | 610.254
2023-03-16 | 10:00 | 2023-03-16 | 1197.906 |  |  | 598.953 | 598.953
2023-03-16 | 11:00 | 2023-03-16 | 1107.498 |  |  | 553.749 | 553.749
2023-03-16 | 12:00 | 2023-03-16 | 971.886 |  |  | 485.943 | 485.943
2023-03-16 | 13:00 | 2023-03-16 | 881.478 |  |  | 440.739 | 440.739
2023-03-16 | 14:00 | 2023-03-16 | 813.672 |  |  | 406.836 | 406.836
2023-03-16 | 15:00 | 2023-03-16 | 700.662 |  |  | 350.331 | 350.331
2023-03-16 | 16:00 | 2023-03-16 | 791.07 |  |  | 395.535 | 395.535
2023-03-16 | 17:00 | 2023-03-16 | 723.264 |  |  | 361.632 | 361.632
2023-03-16 | 18:00 | 2023-03-16 | 791.07 |  |  | 395.535 | 395.535
2023-03-16 | 19:00 | 2023-03-16 | 949.284 |  |  | 474.642 | 474.642
2023-03-16 | 20:00 | 2023-03-16 | 926.682 |  |  | 463.341 | 463.341
2023-03-16 | 21:00 | 2023-03-16 | 904.08 |  |  | 452.04 | 452.04
2023-03-16 | 22:00 | 2023-03-16 | 791.07 |  |  | 395.535 | 395.535
2023-03-16 | 23:00 | 2023-03-16 | 519.846 |  |  | 259.923 | 259.923
2023-03-17 | 24:00 | 2023-03-16 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2023-03-17 | 1:00 | 2023-03-16 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2023-03-17 | 2:00 | 2023-03-16 | 542.448 |  |  | 271.224 | 271.224
2023-03-17 | 3:00 | 2023-03-16 | 565.05 |  |  | 282.525 | 282.525
2023-03-17 | 4:00 | 2023-03-16 | 700.662 |  |  | 350.331 | 350.331
2023-03-17 | 5:00 | 2023-03-16 | 949.284 |  |  | 474.642 | 474.642
2023-03-17 | 6:00 | 2023-03-16 | 1333.518 |  |  | 666.759 | 666.759
2023-03-17 | 7:00 | 2023-03-17 | 1469.39 |  |  | 734.695 | 734.695
2023-03-17 | 8:00 | 2023-03-17 | 1356.36 |  |  | 678.18 | 678.18
2023-03-17 | 9:00 | 2023-03-17 | 1107.694 |  |  | 553.847 | 553.847
2023-03-17 | 10:00 | 2023-03-17 | 1062.482 |  |  | 531.241 | 531.241
2023-03-17 | 11:00 | 2023-03-17 | 926.846 |  |  | 463.423 | 463.423
2023-03-17 | 12:00 | 2023-03-17 | 791.21 |  |  | 395.605 | 395.605
2023-03-17 | 13:00 | 2023-03-17 | 723.392 |  |  | 361.696 | 361.696
2023-03-17 | 14:00 | 2023-03-17 | 655.574 |  |  | 327.787 | 327.787
2023-03-17 | 15:00 | 2023-03-17 | 610.362 |  |  | 305.181 | 305.181
2023-03-17 | 16:00 | 2023-03-17 | 610.362 |  |  | 305.181 | 305.181
2023-03-17 | 17:00 | 2023-03-17 | 678.18 |  |  | 339.09 | 339.09
2023-03-17 | 18:00 | 2023-03-17 | 700.786 |  |  | 350.393 | 350.393
2023-03-17 | 19:00 | 2023-03-17 | 881.634 |  |  | 440.817 | 440.817
2023-03-17 | 20:00 | 2023-03-17 | 949.452 |  |  | 474.726 | 474.726
2023-03-17 | 21:00 | 2023-03-17 | 972.058 |  |  | 486.029 | 486.029
2023-03-17 | 22:00 | 2023-03-17 | 904.24 |  |  | 452.12 | 452.12
2023-03-17 | 23:00 | 2023-03-17 | 542.544 |  |  | 271.272 | 271.272
2023-03-18 | 24:00 | 2023-03-17 | 406.908 |  |  | 203.454 | 203.454
2023-03-18 | 1:00 | 2023-03-17 | 474.726 |  |  | 237.363 | 237.363
2023-03-18 | 2:00 | 2023-03-17 | 497.332 |  |  | 248.666 | 248.666
2023-03-18 | 3:00 | 2023-03-17 | 587.756 |  |  | 293.878 | 293.878
2023-03-18 | 4:00 | 2023-03-17 | 542.544 |  |  | 271.272 | 271.272
2023-03-18 | 5:00 | 2023-03-17 | 881.634 |  |  | 440.817 | 440.817
2023-03-18 | 6:00 | 2023-03-17 | 1265.936 |  |  | 632.968 | 632.968
2023-03-18 | 7:00 | 2023-03-18 | 1403.184 |  |  | 701.592 | 701.592
2023-03-18 | 8:00 | 2023-03-18 | 1176.864 |  |  | 588.432 | 588.432
2023-03-18 | 9:00 | 2023-03-18 | 1154.232 |  |  | 577.116 | 577.116
2023-03-18 | 10:00 | 2023-03-18 | 1063.704 |  |  | 531.852 | 531.852
2023-03-18 | 11:00 | 2023-03-18 | 950.544 |  |  | 475.272 | 475.272
2023-03-18 | 12:00 | 2023-03-18 | 905.28 |  |  | 452.64 | 452.64
2023-03-18 | 13:00 | 2023-03-18 | 837.384 |  |  | 418.692 | 418.692
2023-03-18 | 14:00 | 2023-03-18 | 905.28 |  |  | 452.64 | 452.64
2023-03-18 | 15:00 | 2023-03-18 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-03-18 | 16:00 | 2023-03-18 | 837.384 |  |  | 418.692 | 418.692
2023-03-18 | 17:00 | 2023-03-18 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-03-18 | 18:00 | 2023-03-18 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-03-18 | 19:00 | 2023-03-18 | 1086.336 |  |  | 543.168 | 543.168
2023-03-18 | 20:00 | 2023-03-18 | 1018.44 |  |  | 509.22 | 509.22
2023-03-18 | 21:00 | 2023-03-18 | 927.912 |  |  | 463.956 | 463.956
2023-03-18 | 22:00 | 2023-03-18 | 814.752 |  |  | 407.376 | 407.376
2023-03-18 | 23:00 | 2023-03-18 | 497.904 |  |  | 248.952 | 248.952
2023-03-19 | 24:00 | 2023-03-18 | 430.008 |  |  | 215.004 | 215.004
2023-03-19 | 1:00 | 2023-03-18 | 362.112 |  |  | 181.056 | 181.056
2023-03-19 | 2:00 | 2023-03-18 | 407.376 |  |  | 203.688 | 203.688
2023-03-19 | 3:00 | 2023-03-18 | 452.64 |  |  | 226.32 | 226.32
2023-03-19 | 4:00 | 2023-03-18 | 565.8 |  |  | 282.9 | 282.9
2023-03-19 | 5:00 | 2023-03-18 | 814.752 |  |  | 407.376 | 407.376
2023-03-19 | 6:00 | 2023-03-18 | 1290.024 |  |  | 645.012 | 645.012
2023-03-19 | 7:00 | 2023-03-19 | 1357.44 |  |  | 678.72 | 678.72
2023-03-19 | 8:00 | 2023-03-19 | 1244.32 |  |  | 622.16 | 622.16
2023-03-19 | 9:00 | 2023-03-19 | 1131.2 |  |  | 565.6 | 565.6
2023-03-19 | 10:00 | 2023-03-19 | 904.96 |  |  | 452.48 | 452.48
2023-03-19 | 11:00 | 2023-03-19 | 904.96 |  |  | 452.48 | 452.48
2023-03-19 | 12:00 | 2023-03-19 | 950.208 |  |  | 475.104 | 475.104
2023-03-19 | 13:00 | 2023-03-19 | 837.088 |  |  | 418.544 | 418.544
2023-03-19 | 14:00 | 2023-03-19 | 723.968 |  |  | 361.984 | 361.984
2023-03-19 | 15:00 | 2023-03-19 | 723.968 |  |  | 361.984 | 361.984
2023-03-19 | 16:00 | 2023-03-19 | 678.72 |  |  | 339.36 | 339.36
2023-03-19 | 17:00 | 2023-03-19 | 746.592 |  |  | 373.296 | 373.296
2023-03-19 | 18:00 | 2023-03-19 | 791.84 |  |  | 395.92 | 395.92
2023-03-19 | 19:00 | 2023-03-19 | 995.456 |  |  | 497.728 | 497.728
2023-03-19 | 20:00 | 2023-03-19 | 1018.08 |  |  | 509.04 | 509.04
2023-03-19 | 21:00 | 2023-03-19 | 995.456 |  |  | 497.728 | 497.728
2023-03-19 | 22:00 | 2023-03-19 | 904.96 |  |  | 452.48 | 452.48
2023-03-19 | 23:00 | 2023-03-19 | 588.224 |  |  | 294.112 | 294.112
2023-03-20 | 24:00 | 2023-03-19 | 475.104 |  |  | 237.552 | 237.552
2023-03-20 | 1:00 | 2023-03-19 | 497.728 |  |  | 248.864 | 248.864
2023-03-20 | 2:00 | 2023-03-19 | 588.224 |  |  | 294.112 | 294.112
2023-03-20 | 3:00 | 2023-03-19 | 588.224 |  |  | 294.112 | 294.112
2023-03-20 | 4:00 | 2023-03-19 | 746.592 |  |  | 373.296 | 373.296
2023-03-20 | 5:00 | 2023-03-19 | 1018.08 |  |  | 509.04 | 509.04
2023-03-20 | 6:00 | 2023-03-19 | 1425.312 |  |  | 712.656 | 712.656
2023-03-20 | 7:00 | 2023-03-20 | 1627.92 |  |  | 813.96 | 813.96
2023-03-20 | 8:00 | 2023-03-20 | 1447.04 |  |  | 723.52 | 723.52
2023-03-20 | 9:00 | 2023-03-20 | 1198.33 |  |  | 599.165 | 599.165
2023-03-20 | 10:00 | 2023-03-20 | 927.01 |  |  | 463.505 | 463.505
2023-03-20 | 11:00 | 2023-03-20 | 723.52 |  |  | 361.76 | 361.76
2023-03-20 | 12:00 | 2023-03-20 | 655.69 |  |  | 327.845 | 327.845
2023-03-20 | 13:00 | 2023-03-20 | 610.47 |  |  | 305.235 | 305.235
2023-03-20 | 14:00 | 2023-03-20 | 520.03 |  |  | 260.015 | 260.015
2023-03-20 | 15:00 | 2023-03-20 | 497.42 |  |  | 248.71 | 248.71
2023-03-20 | 16:00 | 2023-03-20 | 497.42 |  |  | 248.71 | 248.71
2023-03-20 | 17:00 | 2023-03-20 | 520.03 |  |  | 260.015 | 260.015
2023-03-20 | 18:00 | 2023-03-20 | 474.81 |  |  | 237.405 | 237.405
2023-03-20 | 19:00 | 2023-03-20 | 633.08 |  |  | 316.54 | 316.54
2023-03-20 | 20:00 | 2023-03-20 | 813.96 |  |  | 406.98 | 406.98
2023-03-20 | 21:00 | 2023-03-20 | 746.13 |  |  | 373.065 | 373.065
2023-03-20 | 22:00 | 2023-03-20 | 655.69 |  |  | 327.845 | 327.845
2023-03-20 | 23:00 | 2023-03-20 | 384.37 |  |  | 192.185 | 192.185
2023-03-21 | 24:00 | 2023-03-20 | 271.32 |  |  | 135.66 | 135.66
2023-03-21 | 1:00 | 2023-03-20 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-03-21 | 2:00 | 2023-03-20 | 293.93 |  |  | 146.965 | 146.965
2023-03-21 | 3:00 | 2023-03-20 | 339.15 |  |  | 169.575 | 169.575
2023-03-21 | 4:00 | 2023-03-20 | 406.98 |  |  | 203.49 | 203.49
2023-03-21 | 5:00 | 2023-03-20 | 655.69 |  |  | 327.845 | 327.845
2023-03-21 | 6:00 | 2023-03-20 | 994.84 |  |  | 497.42 | 497.42
2023-03-21 | 7:00 | 2023-03-21 | 1129 |  |  | 564.5 | 564.5
2023-03-21 | 8:00 | 2023-03-21 | 970.94 |  |  | 485.47 | 485.47
2023-03-21 | 9:00 | 2023-03-21 | 722.56 |  |  | 361.28 | 361.28
2023-03-21 | 10:00 | 2023-03-21 | 677.4 |  |  | 338.7 | 338.7
2023-03-21 | 11:00 | 2023-03-21 | 609.66 |  |  | 304.83 | 304.83
2023-03-21 | 12:00 | 2023-03-21 | 654.82 |  |  | 327.41 | 327.41
2023-03-21 | 13:00 | 2023-03-21 | 519.34 |  |  | 259.67 | 259.67
2023-03-21 | 14:00 | 2023-03-21 | 609.66 |  |  | 304.83 | 304.83
2023-03-21 | 15:00 | 2023-03-21 | 722.56 |  |  | 361.28 | 361.28
2023-03-21 | 16:00 | 2023-03-21 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2023-03-21 | 17:00 | 2023-03-21 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2023-03-21 | 18:00 | 2023-03-21 | 835.46 |  |  | 417.73 | 417.73
2023-03-21 | 19:00 | 2023-03-21 | 903.2 |  |  | 451.6 | 451.6
2023-03-21 | 20:00 | 2023-03-21 | 970.94 |  |  | 485.47 | 485.47
2023-03-21 | 21:00 | 2023-03-21 | 880.62 |  |  | 440.31 | 440.31
2023-03-21 | 22:00 | 2023-03-21 | 745.14 |  |  | 372.57 | 372.57
2023-03-21 | 23:00 | 2023-03-21 | 541.92 |  |  | 270.96 | 270.96
2023-03-22 | 24:00 | 2023-03-21 | 406.44 |  |  | 203.22 | 203.22
2023-03-22 | 1:00 | 2023-03-21 | 361.28 |  |  | 180.64 | 180.64
2023-03-22 | 2:00 | 2023-03-21 | 338.7 |  |  | 169.35 | 169.35
2023-03-22 | 3:00 | 2023-03-21 | 383.86 |  |  | 191.93 | 191.93
2023-03-22 | 4:00 | 2023-03-21 | 474.18 |  |  | 237.09 | 237.09
2023-03-22 | 5:00 | 2023-03-21 | 609.66 |  |  | 304.83 | 304.83
2023-03-22 | 6:00 | 2023-03-21 | 903.2 |  |  | 451.6 | 451.6
2023-03-22 | 7:00 | 2023-03-22 | 1077.408 |  |  | 538.704 | 538.704
2023-03-22 | 8:00 | 2023-03-22 | 1054.962 |  |  | 527.481 | 527.481
2023-03-22 | 9:00 | 2023-03-22 | 1077.408 |  |  | 538.704 | 538.704
2023-03-22 | 10:00 | 2023-03-22 | 1010.07 |  |  | 505.035 | 505.035
2023-03-22 | 11:00 | 2023-03-22 | 965.178 |  |  | 482.589 | 482.589
2023-03-22 | 12:00 | 2023-03-22 | 897.84 |  |  | 448.92 | 448.92
2023-03-22 | 13:00 | 2023-03-22 | 852.948 |  |  | 426.474 | 426.474
2023-03-22 | 14:00 | 2023-03-22 | 830.502 |  |  | 415.251 | 415.251
2023-03-22 | 15:00 | 2023-03-22 | 830.502 |  |  | 415.251 | 415.251
2023-03-22 | 16:00 | 2023-03-22 | 897.84 |  |  | 448.92 | 448.92
2023-03-22 | 17:00 | 2023-03-22 | 920.286 |  |  | 460.143 | 460.143
2023-03-22 | 18:00 | 2023-03-22 | 1077.408 |  |  | 538.704 | 538.704
2023-03-22 | 19:00 | 2023-03-22 | 1010.07 |  |  | 505.035 | 505.035
2023-03-22 | 20:00 | 2023-03-22 | 1054.962 |  |  | 527.481 | 527.481
2023-03-22 | 21:00 | 2023-03-22 | 987.624 |  |  | 493.812 | 493.812
2023-03-22 | 22:00 | 2023-03-22 | 965.178 |  |  | 482.589 | 482.589
2023-03-22 | 23:00 | 2023-03-22 | 561.15 |  |  | 280.575 | 280.575
2023-03-23 | 24:00 | 2023-03-22 | 448.92 |  |  | 224.46 | 224.46
2023-03-23 | 1:00 | 2023-03-22 | 471.366 |  |  | 235.683 | 235.683
2023-03-23 | 2:00 | 2023-03-22 | 493.812 |  |  | 246.906 | 246.906
2023-03-23 | 3:00 | 2023-03-22 | 561.15 |  |  | 280.575 | 280.575
2023-03-23 | 4:00 | 2023-03-22 | 561.15 |  |  | 280.575 | 280.575
2023-03-23 | 5:00 | 2023-03-22 | 740.718 |  |  | 370.359 | 370.359
2023-03-23 | 6:00 | 2023-03-22 | 1099.854 |  |  | 549.927 | 549.927
2023-03-23 | 7:00 | 2023-03-23 | 1264.256 |  |  | 632.128 | 632.128
2023-03-23 | 8:00 | 2023-03-23 | 1173.952 |  |  | 586.976 | 586.976
2023-03-23 | 9:00 | 2023-03-23 | 1196.528 |  |  | 598.264 | 598.264
2023-03-23 | 10:00 | 2023-03-23 | 1151.376 |  |  | 575.688 | 575.688
2023-03-23 | 11:00 | 2023-03-23 | 1083.648 |  |  | 541.824 | 541.824
2023-03-23 | 12:00 | 2023-03-23 | 1128.8 |  |  | 564.4 | 564.4
2023-03-23 | 13:00 | 2023-03-23 | 1015.92 |  |  | 507.96 | 507.96
2023-03-23 | 14:00 | 2023-03-23 | 1038.496 |  |  | 519.248 | 519.248
2023-03-23 | 15:00 | 2023-03-23 | 970.768 |  |  | 485.384 | 485.384
2023-03-23 | 16:00 | 2023-03-23 | 1061.072 |  |  | 530.536 | 530.536
2023-03-23 | 17:00 | 2023-03-23 | 1038.496 |  |  | 519.248 | 519.248
2023-03-23 | 18:00 | 2023-03-23 | 1061.072 |  |  | 530.536 | 530.536
2023-03-23 | 19:00 | 2023-03-23 | 1083.648 |  |  | 541.824 | 541.824
2023-03-23 | 20:00 | 2023-03-23 | 1173.952 |  |  | 586.976 | 586.976
2023-03-23 | 21:00 | 2023-03-23 | 1151.376 |  |  | 575.688 | 575.688
2023-03-23 | 22:00 | 2023-03-23 | 1015.92 |  |  | 507.96 | 507.96
2023-03-23 | 23:00 | 2023-03-23 | 677.28 |  |  | 338.64 | 338.64
2023-03-24 | 24:00 | 2023-03-23 | 609.552 |  |  | 304.776 | 304.776
2023-03-24 | 1:00 | 2023-03-23 | 632.128 |  |  | 316.064 | 316.064
2023-03-24 | 2:00 | 2023-03-23 | 722.432 |  |  | 361.216 | 361.216
2023-03-24 | 3:00 | 2023-03-23 | 722.432 |  |  | 361.216 | 361.216
2023-03-24 | 4:00 | 2023-03-23 | 835.312 |  |  | 417.656 | 417.656
2023-03-24 | 5:00 | 2023-03-23 | 1015.92 |  |  | 507.96 | 507.96
2023-03-24 | 6:00 | 2023-03-23 | 1422.288 |  |  | 711.144 | 711.144
2023-03-24 | 7:00 | 2023-03-24 | 1557.882 |  |  | 778.941 | 778.941
2023-03-24 | 8:00 | 2023-03-24 | 1490.148 |  |  | 745.074 | 745.074
2023-03-24 | 9:00 | 2023-03-24 | 1332.102 |  |  | 666.051 | 666.051
2023-03-24 | 10:00 | 2023-03-24 | 1219.212 |  |  | 609.606 | 609.606
2023-03-24 | 11:00 | 2023-03-24 | 1106.322 |  |  | 553.161 | 553.161
2023-03-24 | 12:00 | 2023-03-24 | 1174.056 |  |  | 587.028 | 587.028
2023-03-24 | 13:00 | 2023-03-24 | 1038.588 |  |  | 519.294 | 519.294
2023-03-24 | 14:00 | 2023-03-24 | 1151.478 |  |  | 575.739 | 575.739
2023-03-24 | 15:00 | 2023-03-24 | 970.854 |  |  | 485.427 | 485.427
2023-03-24 | 16:00 | 2023-03-24 | 925.698 |  |  | 462.849 | 462.849
2023-03-24 | 17:00 | 2023-03-24 | 1038.588 |  |  | 519.294 | 519.294
2023-03-24 | 18:00 | 2023-03-24 | 1128.9 |  |  | 564.45 | 564.45
2023-03-24 | 19:00 | 2023-03-24 | 1196.634 |  |  | 598.317 | 598.317
2023-03-24 | 20:00 | 2023-03-24 | 1286.946 |  |  | 643.473 | 643.473
2023-03-24 | 21:00 | 2023-03-24 | 1174.056 |  |  | 587.028 | 587.028
2023-03-24 | 22:00 | 2023-03-24 | 1061.166 |  |  | 530.583 | 530.583
2023-03-24 | 23:00 | 2023-03-24 | 745.074 |  |  | 372.537 | 372.537
2023-03-25 | 24:00 | 2023-03-24 | 609.606 |  |  | 304.803 | 304.803
2023-03-25 | 1:00 | 2023-03-24 | 632.184 |  |  | 316.092 | 316.092
2023-03-25 | 2:00 | 2023-03-24 | 745.074 |  |  | 372.537 | 372.537
2023-03-25 | 3:00 | 2023-03-24 | 812.808 |  |  | 406.404 | 406.404
2023-03-25 | 4:00 | 2023-03-24 | 948.276 |  |  | 474.138 | 474.138
2023-03-25 | 5:00 | 2023-03-24 | 1174.056 |  |  | 587.028 | 587.028
2023-03-25 | 6:00 | 2023-03-24 | 1648.194 |  |  | 824.097 | 824.097
2023-03-25 | 7:00 | 2023-03-25 | 1808 |  |  | 904 | 904
2023-03-25 | 8:00 | 2023-03-25 | 1627.2 |  |  | 813.6 | 813.6
2023-03-25 | 9:00 | 2023-03-25 | 1469 |  |  | 734.5 | 734.5
2023-03-25 | 10:00 | 2023-03-25 | 1220.4 |  |  | 610.2 | 610.2
2023-03-25 | 11:00 | 2023-03-25 | 1084.8 |  |  | 542.4 | 542.4
2023-03-25 | 12:00 | 2023-03-25 | 1220.4 |  |  | 610.2 | 610.2
2023-03-25 | 13:00 | 2023-03-25 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2023-03-25 | 14:00 | 2023-03-25 | 1243 |  |  | 621.5 | 621.5
2023-03-25 | 15:00 | 2023-03-25 | 1197.8 |  |  | 598.9 | 598.9
2023-03-25 | 16:00 | 2023-03-25 | 1152.6 |  |  | 576.3 | 576.3
2023-03-25 | 17:00 | 2023-03-25 | 1107.4 |  |  | 553.7 | 553.7
2023-03-25 | 18:00 | 2023-03-25 | 1130 |  |  | 565 | 565
2023-03-25 | 19:00 | 2023-03-25 | 1310.8 |  |  | 655.4 | 655.4
2023-03-25 | 20:00 | 2023-03-25 | 1310.8 |  |  | 655.4 | 655.4
2023-03-25 | 21:00 | 2023-03-25 | 1333.4 |  |  | 666.7 | 666.7
2023-03-25 | 22:00 | 2023-03-25 | 1197.8 |  |  | 598.9 | 598.9
2023-03-25 | 23:00 | 2023-03-25 | 881.4 |  |  | 440.7 | 440.7
2023-03-26 | 24:00 | 2023-03-25 | 745.8 |  |  | 372.9 | 372.9
2023-03-26 | 1:00 | 2023-03-25 | 768.4 |  |  | 384.2 | 384.2
2023-03-26 | 2:00 | 2023-03-25 | 881.4 |  |  | 440.7 | 440.7
2023-03-26 | 4:00 | 2023-03-25 | 858.8 |  |  | 429.4 | 429.4
2023-03-26 | 5:00 | 2023-03-25 | 949.2 |  |  | 474.6 | 474.6
2023-03-26 | 6:00 | 2023-03-25 | 1243 |  |  | 621.5 | 621.5
2023-03-26 | 7:00 | 2023-03-26 | 1717.6 |  |  | 858.8 | 858.8
2023-03-26 | 8:00 | 2023-03-26 | 1974.378 |  |  | 987.189 | 987.189
2023-03-26 | 9:00 | 2023-03-26 | 1679.356 |  |  | 839.678 | 839.678
2023-03-26 | 10:00 | 2023-03-26 | 1497.804 |  |  | 748.902 | 748.902
2023-03-26 | 11:00 | 2023-03-26 | 1316.252 |  |  | 658.126 | 658.126
2023-03-26 | 12:00 | 2023-03-26 | 1180.088 |  |  | 590.044 | 590.044
2023-03-26 | 13:00 | 2023-03-26 | 1134.7 |  |  | 567.35 | 567.35
2023-03-26 | 14:00 | 2023-03-26 | 1066.618 |  |  | 533.309 | 533.309
2023-03-26 | 15:00 | 2023-03-26 | 998.536 |  |  | 499.268 | 499.268
2023-03-26 | 16:00 | 2023-03-26 | 998.536 |  |  | 499.268 | 499.268
2023-03-26 | 17:00 | 2023-03-26 | 1134.7 |  |  | 567.35 | 567.35
2023-03-26 | 18:00 | 2023-03-26 | 1134.7 |  |  | 567.35 | 567.35
2023-03-26 | 19:00 | 2023-03-26 | 1225.476 |  |  | 612.738 | 612.738
2023-03-26 | 20:00 | 2023-03-26 | 1270.864 |  |  | 635.432 | 635.432
2023-03-26 | 21:00 | 2023-03-26 | 1361.64 |  |  | 680.82 | 680.82
2023-03-26 | 22:00 | 2023-03-26 | 1361.64 |  |  | 680.82 | 680.82
2023-03-26 | 23:00 | 2023-03-26 | 1202.782 |  |  | 601.391 | 601.391
2023-03-27 | 24:00 | 2023-03-26 | 771.596 |  |  | 385.798 | 385.798
2023-03-27 | 1:00 | 2023-03-26 | 635.432 |  |  | 317.716 | 317.716
2023-03-27 | 2:00 | 2023-03-26 | 635.432 |  |  | 317.716 | 317.716
2023-03-27 | 3:00 | 2023-03-26 | 680.82 |  |  | 340.41 | 340.41
2023-03-27 | 4:00 | 2023-03-26 | 748.902 |  |  | 374.451 | 374.451
2023-03-27 | 5:00 | 2023-03-26 | 885.066 |  |  | 442.533 | 442.533
2023-03-27 | 6:00 | 2023-03-26 | 1112.006 |  |  | 556.003 | 556.003
2023-03-27 | 7:00 | 2023-03-27 | 1633.968 |  |  | 816.984 | 816.984
2023-03-27 | 8:00 | 2023-03-27 | 1768.572 |  |  | 884.286 | 884.286
2023-03-27 | 9:00 | 2023-03-27 | 1541.832 |  |  | 770.916 | 770.916
2023-03-27 | 10:00 | 2023-03-27 | 1292.418 |  |  | 646.209 | 646.209
2023-03-27 | 11:00 | 2023-03-27 | 1156.374 |  |  | 578.187 | 578.187
2023-03-27 | 12:00 | 2023-03-27 | 1020.33 |  |  | 510.165 | 510.165
2023-03-27 | 13:00 | 2023-03-27 | 929.634 |  |  | 464.817 | 464.817
2023-03-27 | 14:00 | 2023-03-27 | 816.264 |  |  | 408.132 | 408.132
2023-03-27 | 15:00 | 2023-03-27 | 770.916 |  |  | 385.458 | 385.458
2023-03-27 | 16:00 | 2023-03-27 | 702.894 |  |  | 351.447 | 351.447
2023-03-27 | 17:00 | 2023-03-27 | 748.242 |  |  | 374.121 | 374.121
2023-03-27 | 18:00 | 2023-03-27 | 816.264 |  |  | 408.132 | 408.132
2023-03-27 | 19:00 | 2023-03-27 | 884.286 |  |  | 442.143 | 442.143
2023-03-27 | 20:00 | 2023-03-27 | 997.656 |  |  | 498.828 | 498.828
2023-03-27 | 21:00 | 2023-03-27 | 1088.352 |  |  | 544.176 | 544.176
2023-03-27 | 22:00 | 2023-03-27 | 1088.352 |  |  | 544.176 | 544.176
2023-03-27 | 23:00 | 2023-03-27 | 952.308 |  |  | 476.154 | 476.154
2023-03-28 | 24:00 | 2023-03-27 | 634.872 |  |  | 317.436 | 317.436
2023-03-28 | 1:00 | 2023-03-27 | 498.828 |  |  | 249.414 | 249.414
2023-03-28 | 2:00 | 2023-03-27 | 498.828 |  |  | 249.414 | 249.414
2023-03-28 | 3:00 | 2023-03-27 | 566.85 |  |  | 283.425 | 283.425
2023-03-28 | 4:00 | 2023-03-27 | 589.524 |  |  | 294.762 | 294.762
2023-03-28 | 5:00 | 2023-03-27 | 725.568 |  |  | 362.784 | 362.784
2023-03-28 | 6:00 | 2023-03-27 | 1020.33 |  |  | 510.165 | 510.165
2023-03-28 | 7:00 | 2023-03-28 | 1473.81 |  |  | 736.905 | 736.905
2023-03-28 | 8:00 | 2023-03-28 | 1627.776 |  |  | 813.888 | 813.888
2023-03-28 | 9:00 | 2023-03-28 | 1333.872 |  |  | 666.936 | 666.936
2023-03-28 | 10:00 | 2023-03-28 | 1062.576 |  |  | 531.288 | 531.288
2023-03-28 | 11:00 | 2023-03-28 | 904.32 |  |  | 452.16 | 452.16
2023-03-28 | 12:00 | 2023-03-28 | 881.712 |  |  | 440.856 | 440.856
2023-03-28 | 13:00 | 2023-03-28 | 791.28 |  |  | 395.64 | 395.64
2023-03-28 | 14:00 | 2023-03-28 | 723.456 |  |  | 361.728 | 361.728
2023-03-28 | 15:00 | 2023-03-28 | 610.416 |  |  | 305.208 | 305.208
2023-03-28 | 16:00 | 2023-03-28 | 633.024 |  |  | 316.512 | 316.512
2023-03-28 | 17:00 | 2023-03-28 | 565.2 |  |  | 282.6 | 282.6
2023-03-28 | 18:00 | 2023-03-28 | 610.416 |  |  | 305.208 | 305.208
2023-03-28 | 19:00 | 2023-03-28 | 633.024 |  |  | 316.512 | 316.512
2023-03-28 | 20:00 | 2023-03-28 | 791.28 |  |  | 395.64 | 395.64
2023-03-28 | 21:00 | 2023-03-28 | 881.712 |  |  | 440.856 | 440.856
2023-03-28 | 22:00 | 2023-03-28 | 926.928 |  |  | 463.464 | 463.464
2023-03-28 | 23:00 | 2023-03-28 | 768.672 |  |  | 384.336 | 384.336
2023-03-29 | 24:00 | 2023-03-28 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-03-29 | 1:00 | 2023-03-28 | 384.336 |  |  | 192.168 | 192.168
2023-03-29 | 2:00 | 2023-03-28 | 384.336 |  |  | 192.168 | 192.168
2023-03-29 | 3:00 | 2023-03-28 | 474.768 |  |  | 237.384 | 237.384
2023-03-29 | 4:00 | 2023-03-28 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-03-29 | 5:00 | 2023-03-28 | 587.808 |  |  | 293.904 | 293.904
2023-03-29 | 6:00 | 2023-03-28 | 746.064 |  |  | 373.032 | 373.032
2023-03-29 | 7:00 | 2023-03-29 | 1062.576 |  |  | 531.288 | 531.288
2023-03-29 | 8:00 | 2023-03-29 | 1308.248 |  |  | 654.124 | 654.124
2023-03-29 | 9:00 | 2023-03-29 | 1150.356 |  |  | 575.178 | 575.178
2023-03-29 | 10:00 | 2023-03-29 | 1060.132 |  |  | 530.066 | 530.066
2023-03-29 | 11:00 | 2023-03-29 | 902.24 |  |  | 451.12 | 451.12
2023-03-29 | 12:00 | 2023-03-29 | 834.572 |  |  | 417.286 | 417.286
2023-03-29 | 13:00 | 2023-03-29 | 744.348 |  |  | 372.174 | 372.174
2023-03-29 | 14:00 | 2023-03-29 | 586.456 |  |  | 293.228 | 293.228
2023-03-29 | 15:00 | 2023-03-29 | 586.456 |  |  | 293.228 | 293.228
2023-03-29 | 16:00 | 2023-03-29 | 473.676 |  |  | 236.838 | 236.838
2023-03-29 | 17:00 | 2023-03-29 | 473.676 |  |  | 236.838 | 236.838
2023-03-29 | 18:00 | 2023-03-29 | 541.344 |  |  | 270.672 | 270.672
2023-03-29 | 19:00 | 2023-03-29 | 699.236 |  |  | 349.618 | 349.618
2023-03-29 | 20:00 | 2023-03-29 | 721.792 |  |  | 360.896 | 360.896
2023-03-29 | 21:00 | 2023-03-29 | 812.016 |  |  | 406.008 | 406.008
2023-03-29 | 22:00 | 2023-03-29 | 857.128 |  |  | 428.564 | 428.564
2023-03-29 | 23:00 | 2023-03-29 | 834.572 |  |  | 417.286 | 417.286
2023-03-30 | 24:00 | 2023-03-29 | 496.232 |  |  | 248.116 | 248.116
2023-03-30 | 1:00 | 2023-03-29 | 360.896 |  |  | 180.448 | 180.448
2023-03-30 | 2:00 | 2023-03-29 | 383.452 |  |  | 191.726 | 191.726
2023-03-30 | 3:00 | 2023-03-29 | 406.008 |  |  | 203.004 | 203.004
2023-03-30 | 4:00 | 2023-03-29 | 518.788 |  |  | 259.394 | 259.394
2023-03-30 | 5:00 | 2023-03-29 | 631.568 |  |  | 315.784 | 315.784
2023-03-30 | 6:00 | 2023-03-29 | 902.24 |  |  | 451.12 | 451.12
2023-03-30 | 7:00 | 2023-03-30 | 1215.432 |  |  | 607.716 | 607.716
2023-03-30 | 8:00 | 2023-03-30 | 1192.924 |  |  | 596.462 | 596.462
2023-03-30 | 9:00 | 2023-03-30 | 1080.384 |  |  | 540.192 | 540.192
2023-03-30 | 10:00 | 2023-03-30 | 945.336 |  |  | 472.668 | 472.668
2023-03-30 | 11:00 | 2023-03-30 | 900.32 |  |  | 450.16 | 450.16
2023-03-30 | 12:00 | 2023-03-30 | 765.272 |  |  | 382.636 | 382.636
2023-03-30 | 13:00 | 2023-03-30 | 675.24 |  |  | 337.62 | 337.62
2023-03-30 | 14:00 | 2023-03-30 | 652.732 |  |  | 326.366 | 326.366
2023-03-30 | 15:00 | 2023-03-30 | 472.668 |  |  | 236.334 | 236.334
2023-03-30 | 16:00 | 2023-03-30 | 472.668 |  |  | 236.334 | 236.334
2023-03-30 | 17:00 | 2023-03-30 | 472.668 |  |  | 236.334 | 236.334
2023-03-30 | 18:00 | 2023-03-30 | 540.192 |  |  | 270.096 | 270.096
2023-03-30 | 19:00 | 2023-03-30 | 630.224 |  |  | 315.112 | 315.112
2023-03-30 | 20:00 | 2023-03-30 | 720.256 |  |  | 360.128 | 360.128
2023-03-30 | 21:00 | 2023-03-30 | 787.78 |  |  | 393.89 | 393.89
2023-03-30 | 22:00 | 2023-03-30 | 652.732 |  |  | 326.366 | 326.366
2023-03-30 | 23:00 | 2023-03-30 | 517.684 |  |  | 258.842 | 258.842
2023-03-31 | 24:00 | 2023-03-30 | 292.604 |  |  | 146.302 | 146.302
2023-03-31 | 1:00 | 2023-03-30 | 270.096 |  |  | 135.048 | 135.048
2023-03-31 | 2:00 | 2023-03-30 | 337.62 |  |  | 168.81 | 168.81
2023-03-31 | 3:00 | 2023-03-30 | 360.128 |  |  | 180.064 | 180.064
2023-03-31 | 4:00 | 2023-03-30 | 427.652 |  |  | 213.826 | 213.826
2023-03-31 | 5:00 | 2023-03-30 | 697.748 |  |  | 348.874 | 348.874
2023-03-31 | 6:00 | 2023-03-30 | 1035.368 |  |  | 517.684 | 517.684
2023-03-31 | 7:00 | 2023-03-31 | 1264.48 |  |  | 632.24 | 632.24
2023-03-31 | 8:00 | 2023-03-31 | 1151.58 |  |  | 575.79 | 575.79
2023-03-31 | 9:00 | 2023-03-31 | 993.52 |  |  | 496.76 | 496.76
2023-03-31 | 10:00 | 2023-03-31 | 835.46 |  |  | 417.73 | 417.73
2023-03-31 | 11:00 | 2023-03-31 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2023-03-31 | 12:00 | 2023-03-31 | 677.4 |  |  | 338.7 | 338.7
2023-03-31 | 13:00 | 2023-03-31 | 496.76 |  |  | 248.38 | 248.38
2023-03-31 | 14:00 | 2023-03-31 | 519.34 |  |  | 259.67 | 259.67
2023-03-31 | 15:00 | 2023-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2023-03-31 | 16:00 | 2023-03-31 | 406.44 |  |  | 203.22 | 203.22
2023-03-31 | 17:00 | 2023-03-31 | 451.6 |  |  | 225.8 | 225.8
2023-03-31 | 18:00 | 2023-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2023-03-31 | 19:00 | 2023-03-31 | 587.08 |  |  | 293.54 | 293.54
2023-03-31 | 20:00 | 2023-03-31 | 654.82 |  |  | 327.41 | 327.41
2023-03-31 | 21:00 | 2023-03-31 | 654.82 |  |  | 327.41 | 327.41
2023-03-31 | 22:00 | 2023-03-31 | 632.24 |  |  | 316.12 | 316.12
2023-03-31 | 23:00 | 2023-03-31 | 406.44 |  |  | 203.22 | 203.22
2023-04-01 | 24:00 | 2023-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2023-04-01 | 1:00 | 2023-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2023-04-01 | 2:00 | 2023-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2023-04-01 | 3:00 | 2023-03-31 | 316.12 |  |  | 158.06 | 158.06
2023-04-01 | 4:00 | 2023-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2023-04-01 | 5:00 | 2023-03-31 | 632.24 |  |  | 316.12 | 316.12
2023-04-01 | 6:00 | 2023-03-31 | 1061.26 |  |  | 530.63 | 530.63
2023-04-01 | 7:00 | 2023-04-01 | 1149.438 |  |  | 574.719 | 574.719
2023-04-01 | 8:00 | 2023-04-01 | 1036.748 |  |  | 518.374 | 518.374
2023-04-01 | 9:00 | 2023-04-01 | 901.52 |  |  | 450.76 | 450.76
2023-04-01 | 10:00 | 2023-04-01 | 676.14 |  |  | 338.07 | 338.07
2023-04-01 | 11:00 | 2023-04-01 | 631.064 |  |  | 315.532 | 315.532
2023-04-01 | 12:00 | 2023-04-01 | 631.064 |  |  | 315.532 | 315.532
2023-04-01 | 13:00 | 2023-04-01 | 450.76 |  |  | 225.38 | 225.38
2023-04-01 | 14:00 | 2023-04-01 | 450.76 |  |  | 225.38 | 225.38
2023-04-01 | 15:00 | 2023-04-01 | 405.684 |  |  | 202.842 | 202.842
2023-04-01 | 16:00 | 2023-04-01 | 405.684 |  |  | 202.842 | 202.842
2023-04-01 | 17:00 | 2023-04-01 | 473.298 |  |  | 236.649 | 236.649
2023-04-01 | 18:00 | 2023-04-01 | 428.222 |  |  | 214.111 | 214.111
2023-04-01 | 19:00 | 2023-04-01 | 518.374 |  |  | 259.187 | 259.187
2023-04-01 | 20:00 | 2023-04-01 | 563.45 |  |  | 281.725 | 281.725
2023-04-01 | 21:00 | 2023-04-01 | 585.988 |  |  | 292.994 | 292.994
2023-04-01 | 22:00 | 2023-04-01 | 563.45 |  |  | 281.725 | 281.725
2023-04-01 | 23:00 | 2023-04-01 | 383.146 |  |  | 191.573 | 191.573
2023-04-02 | 24:00 | 2023-04-01 | 270.456 |  |  | 135.228 | 135.228
2023-04-02 | 1:00 | 2023-04-01 | 225.38 |  |  | 112.69 | 112.69
2023-04-02 | 2:00 | 2023-04-01 | 270.456 |  |  | 135.228 | 135.228
2023-04-02 | 3:00 | 2023-04-01 | 315.532 |  |  | 157.766 | 157.766
2023-04-02 | 4:00 | 2023-04-01 | 360.608 |  |  | 180.304 | 180.304
2023-04-02 | 5:00 | 2023-04-01 | 540.912 |  |  | 270.456 | 270.456
2023-04-02 | 6:00 | 2023-04-01 | 1014.21 |  |  | 507.105 | 507.105
2023-04-02 | 7:00 | 2023-04-02 | 1151.784 |  |  | 575.892 | 575.892
2023-04-02 | 8:00 | 2023-04-02 | 1061.448 |  |  | 530.724 | 530.724
2023-04-02 | 9:00 | 2023-04-02 | 790.44 |  |  | 395.22 | 395.22
2023-04-02 | 10:00 | 2023-04-02 | 632.352 |  |  | 316.176 | 316.176
2023-04-02 | 11:00 | 2023-04-02 | 519.432 |  |  | 259.716 | 259.716
2023-04-02 | 12:00 | 2023-04-02 | 496.848 |  |  | 248.424 | 248.424
2023-04-02 | 13:00 | 2023-04-02 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2023-04-02 | 14:00 | 2023-04-02 | 429.096 |  |  | 214.548 | 214.548
2023-04-02 | 15:00 | 2023-04-02 | 338.76 |  |  | 169.38 | 169.38
2023-04-02 | 16:00 | 2023-04-02 | 383.928 |  |  | 191.964 | 191.964
2023-04-02 | 17:00 | 2023-04-02 | 316.176 |  |  | 158.088 | 158.088
2023-04-02 | 18:00 | 2023-04-02 | 406.512 |  |  | 203.256 | 203.256
2023-04-02 | 19:00 | 2023-04-02 | 451.68 |  |  | 225.84 | 225.84
2023-04-02 | 20:00 | 2023-04-02 | 542.016 |  |  | 271.008 | 271.008
2023-04-02 | 21:00 | 2023-04-02 | 496.848 |  |  | 248.424 | 248.424
2023-04-02 | 22:00 | 2023-04-02 | 587.184 |  |  | 293.592 | 293.592
2023-04-02 | 23:00 | 2023-04-02 | 338.76 |  |  | 169.38 | 169.38
2023-04-03 | 24:00 | 2023-04-02 | 203.256 |  |  | 101.628 | 101.628
2023-04-03 | 1:00 | 2023-04-02 | 203.256 |  |  | 101.628 | 101.628
2023-04-03 | 2:00 | 2023-04-02 | 203.256 |  |  | 101.628 | 101.628
2023-04-03 | 3:00 | 2023-04-02 | 248.424 |  |  | 124.212 | 124.212
2023-04-03 | 4:00 | 2023-04-02 | 316.176 |  |  | 158.088 | 158.088
2023-04-03 | 5:00 | 2023-04-02 | 542.016 |  |  | 271.008 | 271.008
2023-04-03 | 6:00 | 2023-04-02 | 925.944 |  |  | 462.972 | 462.972
2023-04-03 | 7:00 | 2023-04-03 | 974.638 |  |  | 487.319 | 487.319
2023-04-03 | 8:00 | 2023-04-03 | 883.974 |  |  | 441.987 | 441.987
2023-04-03 | 9:00 | 2023-04-03 | 747.978 |  |  | 373.989 | 373.989
2023-04-03 | 10:00 | 2023-04-03 | 725.312 |  |  | 362.656 | 362.656
2023-04-03 | 11:00 | 2023-04-03 | 475.986 |  |  | 237.993 | 237.993
2023-04-03 | 12:00 | 2023-04-03 | 453.32 |  |  | 226.66 | 226.66
2023-04-03 | 13:00 | 2023-04-03 | 430.654 |  |  | 215.327 | 215.327
2023-04-03 | 14:00 | 2023-04-03 | 317.324 |  |  | 158.662 | 158.662
2023-04-03 | 15:00 | 2023-04-03 | 362.656 |  |  | 181.328 | 181.328
2023-04-03 | 16:00 | 2023-04-03 | 339.99 |  |  | 169.995 | 169.995
2023-04-03 | 17:00 | 2023-04-03 | 385.322 |  |  | 192.661 | 192.661
2023-04-03 | 18:00 | 2023-04-03 | 475.986 |  |  | 237.993 | 237.993
2023-04-03 | 19:00 | 2023-04-03 | 521.318 |  |  | 260.659 | 260.659
2023-04-03 | 20:00 | 2023-04-03 | 611.982 |  |  | 305.991 | 305.991
2023-04-03 | 21:00 | 2023-04-03 | 566.65 |  |  | 283.325 | 283.325
2023-04-03 | 22:00 | 2023-04-03 | 498.652 |  |  | 249.326 | 249.326
2023-04-03 | 23:00 | 2023-04-03 | 317.324 |  |  | 158.662 | 158.662
2023-04-04 | 24:00 | 2023-04-03 | 181.328 |  |  | 90.664 | 90.664
2023-04-04 | 1:00 | 2023-04-03 | 158.662 |  |  | 79.331 | 79.331
2023-04-04 | 2:00 | 2023-04-03 | 158.662 |  |  | 79.331 | 79.331
2023-04-04 | 3:00 | 2023-04-03 | 203.994 |  |  | 101.997 | 101.997
2023-04-04 | 4:00 | 2023-04-03 | 271.992 |  |  | 135.996 | 135.996
2023-04-04 | 5:00 | 2023-04-03 | 362.656 |  |  | 181.328 | 181.328
2023-04-04 | 6:00 | 2023-04-03 | 793.31 |  |  | 396.655 | 396.655
2023-04-04 | 7:00 | 2023-04-04 | 792.89 |  |  | 396.445 | 396.445
2023-04-04 | 8:00 | 2023-04-04 | 770.236 |  |  | 385.118 | 385.118
2023-04-04 | 9:00 | 2023-04-04 | 611.658 |  |  | 305.829 | 305.829
2023-04-04 | 10:00 | 2023-04-04 | 498.388 |  |  | 249.194 | 249.194
2023-04-04 | 11:00 | 2023-04-04 | 543.696 |  |  | 271.848 | 271.848
2023-04-04 | 12:00 | 2023-04-04 | 475.734 |  |  | 237.867 | 237.867
2023-04-04 | 13:00 | 2023-04-04 | 362.464 |  |  | 181.232 | 181.232
2023-04-04 | 14:00 | 2023-04-04 | 430.426 |  |  | 215.213 | 215.213
2023-04-04 | 15:00 | 2023-04-04 | 362.464 |  |  | 181.232 | 181.232
2023-04-04 | 16:00 | 2023-04-04 | 294.502 |  |  | 147.251 | 147.251
2023-04-04 | 17:00 | 2023-04-04 | 385.118 |  |  | 192.559 | 192.559
2023-04-04 | 18:00 | 2023-04-04 | 385.118 |  |  | 192.559 | 192.559
2023-04-04 | 19:00 | 2023-04-04 | 407.772 |  |  | 203.886 | 203.886
2023-04-04 | 20:00 | 2023-04-04 | 430.426 |  |  | 215.213 | 215.213
2023-04-04 | 21:00 | 2023-04-04 | 543.696 |  |  | 271.848 | 271.848
2023-04-04 | 22:00 | 2023-04-04 | 498.388 |  |  | 249.194 | 249.194
2023-04-04 | 23:00 | 2023-04-04 | 362.464 |  |  | 181.232 | 181.232
2023-04-05 | 24:00 | 2023-04-04 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-04-05 | 1:00 | 2023-04-04 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-04-05 | 2:00 | 2023-04-04 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-04-05 | 3:00 | 2023-04-04 | 249.194 |  |  | 124.597 | 124.597
2023-04-05 | 4:00 | 2023-04-04 | 317.156 |  |  | 158.578 | 158.578
2023-04-05 | 5:00 | 2023-04-04 | 407.772 |  |  | 203.886 | 203.886
2023-04-05 | 6:00 | 2023-04-04 | 656.966 |  |  | 328.483 | 328.483
2023-04-05 | 7:00 | 2023-04-05 | 860.7 |  |  | 430.35 | 430.35
2023-04-05 | 8:00 | 2023-04-05 | 815.4 |  |  | 407.7 | 407.7
2023-04-05 | 9:00 | 2023-04-05 | 747.45 |  |  | 373.725 | 373.725
2023-04-05 | 10:00 | 2023-04-05 | 656.85 |  |  | 328.425 | 328.425
2023-04-05 | 11:00 | 2023-04-05 | 656.85 |  |  | 328.425 | 328.425
2023-04-05 | 12:00 | 2023-04-05 | 702.15 |  |  | 351.075 | 351.075
2023-04-05 | 13:00 | 2023-04-05 | 566.25 |  |  | 283.125 | 283.125
2023-04-05 | 14:00 | 2023-04-05 | 520.95 |  |  | 260.475 | 260.475
2023-04-05 | 15:00 | 2023-04-05 | 588.9 |  |  | 294.45 | 294.45
2023-04-05 | 16:00 | 2023-04-05 | 520.95 |  |  | 260.475 | 260.475
2023-04-05 | 17:00 | 2023-04-05 | 611.55 |  |  | 305.775 | 305.775
2023-04-05 | 18:00 | 2023-04-05 | 679.5 |  |  | 339.75 | 339.75
2023-04-05 | 19:00 | 2023-04-05 | 611.55 |  |  | 305.775 | 305.775
2023-04-05 | 20:00 | 2023-04-05 | 724.8 |  |  | 362.4 | 362.4
2023-04-05 | 21:00 | 2023-04-05 | 611.55 |  |  | 305.775 | 305.775
2023-04-05 | 22:00 | 2023-04-05 | 566.25 |  |  | 283.125 | 283.125
2023-04-05 | 23:00 | 2023-04-05 | 430.35 |  |  | 215.175 | 215.175
2023-04-06 | 24:00 | 2023-04-05 | 203.85 |  |  | 101.925 | 101.925
2023-04-06 | 1:00 | 2023-04-05 | 249.15 |  |  | 124.575 | 124.575
2023-04-06 | 2:00 | 2023-04-05 | 271.8 |  |  | 135.9 | 135.9
2023-04-06 | 3:00 | 2023-04-05 | 339.75 |  |  | 169.875 | 169.875
2023-04-06 | 4:00 | 2023-04-05 | 339.75 |  |  | 169.875 | 169.875
2023-04-06 | 5:00 | 2023-04-05 | 475.65 |  |  | 237.825 | 237.825
2023-04-06 | 6:00 | 2023-04-05 | 702.15 |  |  | 351.075 | 351.075
2023-04-06 | 7:00 | 2023-04-06 | 927.912 |  |  | 463.956 | 463.956
2023-04-06 | 8:00 | 2023-04-06 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-04-06 | 9:00 | 2023-04-06 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-04-06 | 10:00 | 2023-04-06 | 792.12 |  |  | 396.06 | 396.06
2023-04-06 | 11:00 | 2023-04-06 | 678.96 |  |  | 339.48 | 339.48
2023-04-06 | 12:00 | 2023-04-06 | 633.696 |  |  | 316.848 | 316.848
2023-04-06 | 13:00 | 2023-04-06 | 543.168 |  |  | 271.584 | 271.584
2023-04-06 | 14:00 | 2023-04-06 | 475.272 |  |  | 237.636 | 237.636
2023-04-06 | 15:00 | 2023-04-06 | 407.376 |  |  | 203.688 | 203.688
2023-04-06 | 16:00 | 2023-04-06 | 430.008 |  |  | 215.004 | 215.004
2023-04-06 | 17:00 | 2023-04-06 | 452.64 |  |  | 226.32 | 226.32
2023-04-06 | 18:00 | 2023-04-06 | 430.008 |  |  | 215.004 | 215.004
2023-04-06 | 19:00 | 2023-04-06 | 452.64 |  |  | 226.32 | 226.32
2023-04-06 | 20:00 | 2023-04-06 | 452.64 |  |  | 226.32 | 226.32
2023-04-06 | 21:00 | 2023-04-06 | 543.168 |  |  | 271.584 | 271.584
2023-04-06 | 22:00 | 2023-04-06 | 520.536 |  |  | 260.268 | 260.268
2023-04-06 | 23:00 | 2023-04-06 | 316.848 |  |  | 158.424 | 158.424
2023-04-07 | 24:00 | 2023-04-06 | 226.32 |  |  | 113.16 | 113.16
2023-04-07 | 1:00 | 2023-04-06 | 203.688 |  |  | 101.844 | 101.844
2023-04-07 | 2:00 | 2023-04-06 | 226.32 |  |  | 113.16 | 113.16
2023-04-07 | 3:00 | 2023-04-06 | 271.584 |  |  | 135.792 | 135.792
2023-04-07 | 4:00 | 2023-04-06 | 339.48 |  |  | 169.74 | 169.74
2023-04-07 | 5:00 | 2023-04-06 | 588.432 |  |  | 294.216 | 294.216
2023-04-07 | 6:00 | 2023-04-06 | 882.648 |  |  | 441.324 | 441.324
2023-04-07 | 7:00 | 2023-04-07 | 1039.876 |  |  | 519.938 | 519.938
2023-04-07 | 8:00 | 2023-04-07 | 926.846 |  |  | 463.423 | 463.423
2023-04-07 | 9:00 | 2023-04-07 | 745.998 |  |  | 372.999 | 372.999
2023-04-07 | 10:00 | 2023-04-07 | 542.544 |  |  | 271.272 | 271.272
2023-04-07 | 11:00 | 2023-04-07 | 497.332 |  |  | 248.666 | 248.666
2023-04-07 | 12:00 | 2023-04-07 | 452.12 |  |  | 226.06 | 226.06
2023-04-07 | 13:00 | 2023-04-07 | 384.302 |  |  | 192.151 | 192.151
2023-04-07 | 14:00 | 2023-04-07 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-04-07 | 15:00 | 2023-04-07 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-04-07 | 16:00 | 2023-04-07 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2023-04-07 | 17:00 | 2023-04-07 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-04-07 | 18:00 | 2023-04-07 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-04-07 | 19:00 | 2023-04-07 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2023-04-07 | 20:00 | 2023-04-07 | 474.726 |  |  | 237.363 | 237.363
2023-04-07 | 21:00 | 2023-04-07 | 497.332 |  |  | 248.666 | 248.666
2023-04-07 | 22:00 | 2023-04-07 | 429.514 |  |  | 214.757 | 214.757
2023-04-07 | 23:00 | 2023-04-07 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-04-08 | 24:00 | 2023-04-07 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2023-04-08 | 1:00 | 2023-04-07 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-04-08 | 2:00 | 2023-04-07 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-04-08 | 3:00 | 2023-04-07 | 158.242 |  |  | 79.121 | 79.121
2023-04-08 | 4:00 | 2023-04-07 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-04-08 | 5:00 | 2023-04-07 | 384.302 |  |  | 192.151 | 192.151
2023-04-08 | 6:00 | 2023-04-07 | 700.786 |  |  | 350.393 | 350.393
2023-04-08 | 7:00 | 2023-04-08 | 791.21 |  |  | 395.605 | 395.605
2023-04-08 | 8:00 | 2023-04-08 | 700.786 |  |  | 350.393 | 350.393
2023-04-08 | 9:00 | 2023-04-08 | 632.968 |  |  | 316.484 | 316.484
2023-04-08 | 10:00 | 2023-04-08 | 587.756 |  |  | 293.878 | 293.878
2023-04-08 | 11:00 | 2023-04-08 | 565.15 |  |  | 282.575 | 282.575
2023-04-08 | 12:00 | 2023-04-08 | 565.15 |  |  | 282.575 | 282.575
2023-04-08 | 13:00 | 2023-04-08 | 565.15 |  |  | 282.575 | 282.575
2023-04-08 | 14:00 | 2023-04-08 | 519.938 |  |  | 259.969 | 259.969
2023-04-08 | 15:00 | 2023-04-08 | 565.15 |  |  | 282.575 | 282.575
2023-04-08 | 16:00 | 2023-04-08 | 542.544 |  |  | 271.272 | 271.272
2023-04-08 | 17:00 | 2023-04-08 | 610.362 |  |  | 305.181 | 305.181
2023-04-08 | 18:00 | 2023-04-08 | 655.574 |  |  | 327.787 | 327.787
2023-04-08 | 19:00 | 2023-04-08 | 678.18 |  |  | 339.09 | 339.09
2023-04-08 | 20:00 | 2023-04-08 | 723.392 |  |  | 361.696 | 361.696
2023-04-08 | 21:00 | 2023-04-08 | 655.574 |  |  | 327.787 | 327.787
2023-04-08 | 22:00 | 2023-04-08 | 610.362 |  |  | 305.181 | 305.181
2023-04-08 | 23:00 | 2023-04-08 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-04-09 | 24:00 | 2023-04-08 | 271.272 |  |  | 135.636 | 135.636
2023-04-09 | 1:00 | 2023-04-08 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-04-09 | 2:00 | 2023-04-08 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-04-09 | 3:00 | 2023-04-08 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-04-09 | 4:00 | 2023-04-08 | 406.908 |  |  | 203.454 | 203.454
2023-04-09 | 5:00 | 2023-04-08 | 632.968 |  |  | 316.484 | 316.484
2023-04-09 | 6:00 | 2023-04-08 | 1062.482 |  |  | 531.241 | 531.241
2023-04-09 | 7:00 | 2023-04-09 | 1289.226 |  |  | 644.613 | 644.613
2023-04-09 | 8:00 | 2023-04-09 | 1085.664 |  |  | 542.832 | 542.832
2023-04-09 | 9:00 | 2023-04-09 | 882.102 |  |  | 441.051 | 441.051
2023-04-09 | 10:00 | 2023-04-09 | 723.776 |  |  | 361.888 | 361.888
2023-04-09 | 11:00 | 2023-04-09 | 678.54 |  |  | 339.27 | 339.27
2023-04-09 | 12:00 | 2023-04-09 | 588.068 |  |  | 294.034 | 294.034
2023-04-09 | 13:00 | 2023-04-09 | 588.068 |  |  | 294.034 | 294.034
2023-04-09 | 14:00 | 2023-04-09 | 542.832 |  |  | 271.416 | 271.416
2023-04-09 | 15:00 | 2023-04-09 | 520.214 |  |  | 260.107 | 260.107
2023-04-09 | 16:00 | 2023-04-09 | 474.978 |  |  | 237.489 | 237.489
2023-04-09 | 17:00 | 2023-04-09 | 542.832 |  |  | 271.416 | 271.416
2023-04-09 | 18:00 | 2023-04-09 | 565.45 |  |  | 282.725 | 282.725
2023-04-09 | 19:00 | 2023-04-09 | 588.068 |  |  | 294.034 | 294.034
2023-04-09 | 20:00 | 2023-04-09 | 678.54 |  |  | 339.27 | 339.27
2023-04-09 | 21:00 | 2023-04-09 | 746.394 |  |  | 373.197 | 373.197
2023-04-09 | 22:00 | 2023-04-09 | 701.158 |  |  | 350.579 | 350.579
2023-04-09 | 23:00 | 2023-04-09 | 497.596 |  |  | 248.798 | 248.798
2023-04-10 | 24:00 | 2023-04-09 | 316.652 |  |  | 158.326 | 158.326
2023-04-10 | 1:00 | 2023-04-09 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-04-10 | 2:00 | 2023-04-09 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-04-10 | 3:00 | 2023-04-09 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-04-10 | 4:00 | 2023-04-09 | 452.36 |  |  | 226.18 | 226.18
2023-04-10 | 5:00 | 2023-04-09 | 678.54 |  |  | 339.27 | 339.27
2023-04-10 | 6:00 | 2023-04-09 | 1085.664 |  |  | 542.832 | 542.832
2023-04-10 | 7:00 | 2023-04-10 | 1225.476 |  |  | 612.738 | 612.738
2023-04-10 | 8:00 | 2023-04-10 | 1134.7 |  |  | 567.35 | 567.35
2023-04-10 | 9:00 | 2023-04-10 | 1021.23 |  |  | 510.615 | 510.615
2023-04-10 | 10:00 | 2023-04-10 | 839.678 |  |  | 419.839 | 419.839
2023-04-10 | 11:00 | 2023-04-10 | 748.902 |  |  | 374.451 | 374.451
2023-04-10 | 12:00 | 2023-04-10 | 635.432 |  |  | 317.716 | 317.716
2023-04-10 | 13:00 | 2023-04-10 | 658.126 |  |  | 329.063 | 329.063
2023-04-10 | 14:00 | 2023-04-10 | 453.88 |  |  | 226.94 | 226.94
2023-04-10 | 15:00 | 2023-04-10 | 476.574 |  |  | 238.287 | 238.287
2023-04-10 | 16:00 | 2023-04-10 | 431.186 |  |  | 215.593 | 215.593
2023-04-10 | 17:00 | 2023-04-10 | 499.268 |  |  | 249.634 | 249.634
2023-04-10 | 18:00 | 2023-04-10 | 499.268 |  |  | 249.634 | 249.634
2023-04-10 | 19:00 | 2023-04-10 | 476.574 |  |  | 238.287 | 238.287
2023-04-10 | 20:00 | 2023-04-10 | 590.044 |  |  | 295.022 | 295.022
2023-04-10 | 21:00 | 2023-04-10 | 567.35 |  |  | 283.675 | 283.675
2023-04-10 | 22:00 | 2023-04-10 | 567.35 |  |  | 283.675 | 283.675
2023-04-10 | 23:00 | 2023-04-10 | 385.798 |  |  | 192.899 | 192.899
2023-04-11 | 24:00 | 2023-04-10 | 295.022 |  |  | 147.511 | 147.511
2023-04-11 | 1:00 | 2023-04-10 | 249.634 |  |  | 124.817 | 124.817
2023-04-11 | 2:00 | 2023-04-10 | 272.328 |  |  | 136.164 | 136.164
2023-04-11 | 3:00 | 2023-04-10 | 340.41 |  |  | 170.205 | 170.205
2023-04-11 | 4:00 | 2023-04-10 | 408.492 |  |  | 204.246 | 204.246
2023-04-11 | 5:00 | 2023-04-10 | 612.738 |  |  | 306.369 | 306.369
2023-04-11 | 6:00 | 2023-04-10 | 953.148 |  |  | 476.574 | 476.574
2023-04-11 | 7:00 | 2023-04-11 | 1112.594 |  |  | 556.297 | 556.297
2023-04-11 | 8:00 | 2023-04-11 | 999.064 |  |  | 499.532 | 499.532
2023-04-11 | 9:00 | 2023-04-11 | 772.004 |  |  | 386.002 | 386.002
2023-04-11 | 10:00 | 2023-04-11 | 635.768 |  |  | 317.884 | 317.884
2023-04-11 | 11:00 | 2023-04-11 | 590.356 |  |  | 295.178 | 295.178
2023-04-11 | 12:00 | 2023-04-11 | 544.944 |  |  | 272.472 | 272.472
2023-04-11 | 13:00 | 2023-04-11 | 408.708 |  |  | 204.354 | 204.354
2023-04-11 | 14:00 | 2023-04-11 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2023-04-11 | 15:00 | 2023-04-11 | 431.414 |  |  | 215.707 | 215.707
2023-04-11 | 16:00 | 2023-04-11 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2023-04-11 | 17:00 | 2023-04-11 | 431.414 |  |  | 215.707 | 215.707
2023-04-11 | 18:00 | 2023-04-11 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2023-04-11 | 19:00 | 2023-04-11 | 476.826 |  |  | 238.413 | 238.413
2023-04-11 | 20:00 | 2023-04-11 | 499.532 |  |  | 249.766 | 249.766
2023-04-11 | 21:00 | 2023-04-11 | 522.238 |  |  | 261.119 | 261.119
2023-04-11 | 22:00 | 2023-04-11 | 499.532 |  |  | 249.766 | 249.766
2023-04-11 | 23:00 | 2023-04-11 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2023-04-12 | 24:00 | 2023-04-11 | 295.178 |  |  | 147.589 | 147.589
2023-04-12 | 1:00 | 2023-04-11 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-04-12 | 2:00 | 2023-04-11 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-04-12 | 3:00 | 2023-04-11 | 272.472 |  |  | 136.236 | 136.236
2023-04-12 | 4:00 | 2023-04-11 | 340.59 |  |  | 170.295 | 170.295
2023-04-12 | 5:00 | 2023-04-11 | 454.12 |  |  | 227.06 | 227.06
2023-04-12 | 6:00 | 2023-04-11 | 658.474 |  |  | 329.237 | 329.237
2023-04-12 | 7:00 | 2023-04-12 | 904 |  |  | 452 | 452
2023-04-12 | 8:00 | 2023-04-12 | 858.8 |  |  | 429.4 | 429.4
2023-04-12 | 9:00 | 2023-04-12 | 745.8 |  |  | 372.9 | 372.9
2023-04-12 | 10:00 | 2023-04-12 | 678 |  |  | 339 | 339
2023-04-12 | 11:00 | 2023-04-12 | 632.8 |  |  | 316.4 | 316.4
2023-04-12 | 12:00 | 2023-04-12 | 632.8 |  |  | 316.4 | 316.4
2023-04-12 | 13:00 | 2023-04-12 | 542.4 |  |  | 271.2 | 271.2
2023-04-12 | 14:00 | 2023-04-12 | 452 |  |  | 226 | 226
2023-04-12 | 15:00 | 2023-04-12 | 429.4 |  |  | 214.7 | 214.7
2023-04-12 | 16:00 | 2023-04-12 | 429.4 |  |  | 214.7 | 214.7
2023-04-12 | 17:00 | 2023-04-12 | 474.6 |  |  | 237.3 | 237.3
2023-04-12 | 18:00 | 2023-04-12 | 406.8 |  |  | 203.4 | 203.4
2023-04-12 | 19:00 | 2023-04-12 | 519.8 |  |  | 259.9 | 259.9
2023-04-12 | 20:00 | 2023-04-12 | 519.8 |  |  | 259.9 | 259.9
2023-04-12 | 21:00 | 2023-04-12 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2023-04-12 | 22:00 | 2023-04-12 | 519.8 |  |  | 259.9 | 259.9
2023-04-12 | 23:00 | 2023-04-12 | 361.6 |  |  | 180.8 | 180.8
2023-04-13 | 24:00 | 2023-04-12 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-04-13 | 1:00 | 2023-04-12 | 180.8 |  |  | 90.4 | 90.4
2023-04-13 | 2:00 | 2023-04-12 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-04-13 | 3:00 | 2023-04-12 | 248.6 |  |  | 124.3 | 124.3
2023-04-13 | 4:00 | 2023-04-12 | 271.2 |  |  | 135.6 | 135.6
2023-04-13 | 5:00 | 2023-04-12 | 406.8 |  |  | 203.4 | 203.4
2023-04-13 | 6:00 | 2023-04-12 | 655.4 |  |  | 327.7 | 327.7
2023-04-13 | 7:00 | 2023-04-13 | 857.356 |  |  | 428.678 | 428.678
2023-04-13 | 8:00 | 2023-04-13 | 834.794 |  |  | 417.397 | 417.397
2023-04-13 | 9:00 | 2023-04-13 | 767.108 |  |  | 383.554 | 383.554
2023-04-13 | 10:00 | 2023-04-13 | 654.298 |  |  | 327.149 | 327.149
2023-04-13 | 11:00 | 2023-04-13 | 631.736 |  |  | 315.868 | 315.868
2023-04-13 | 12:00 | 2023-04-13 | 564.05 |  |  | 282.025 | 282.025
2023-04-13 | 13:00 | 2023-04-13 | 496.364 |  |  | 248.182 | 248.182
2023-04-13 | 14:00 | 2023-04-13 | 451.24 |  |  | 225.62 | 225.62
2023-04-13 | 15:00 | 2023-04-13 | 473.802 |  |  | 236.901 | 236.901
2023-04-13 | 16:00 | 2023-04-13 | 360.992 |  |  | 180.496 | 180.496
2023-04-13 | 17:00 | 2023-04-13 | 518.926 |  |  | 259.463 | 259.463
2023-04-13 | 18:00 | 2023-04-13 | 518.926 |  |  | 259.463 | 259.463
2023-04-13 | 19:00 | 2023-04-13 | 496.364 |  |  | 248.182 | 248.182
2023-04-13 | 20:00 | 2023-04-13 | 609.174 |  |  | 304.587 | 304.587
2023-04-13 | 21:00 | 2023-04-13 | 564.05 |  |  | 282.025 | 282.025
2023-04-13 | 22:00 | 2023-04-13 | 518.926 |  |  | 259.463 | 259.463
2023-04-13 | 23:00 | 2023-04-13 | 383.554 |  |  | 191.777 | 191.777
2023-04-14 | 24:00 | 2023-04-13 | 248.182 |  |  | 124.091 | 124.091
2023-04-14 | 1:00 | 2023-04-13 | 203.058 |  |  | 101.529 | 101.529
2023-04-14 | 2:00 | 2023-04-13 | 293.306 |  |  | 146.653 | 146.653
2023-04-14 | 3:00 | 2023-04-13 | 315.868 |  |  | 157.934 | 157.934
2023-04-14 | 4:00 | 2023-04-13 | 383.554 |  |  | 191.777 | 191.777
2023-04-14 | 5:00 | 2023-04-13 | 586.612 |  |  | 293.306 | 293.306
2023-04-14 | 6:00 | 2023-04-13 | 834.794 |  |  | 417.397 | 417.397
2023-04-14 | 7:00 | 2023-04-14 | 1058.628 |  |  | 529.314 | 529.314
2023-04-14 | 8:00 | 2023-04-14 | 900.96 |  |  | 450.48 | 450.48
2023-04-14 | 9:00 | 2023-04-14 | 765.816 |  |  | 382.908 | 382.908
2023-04-14 | 10:00 | 2023-04-14 | 698.244 |  |  | 349.122 | 349.122
2023-04-14 | 11:00 | 2023-04-14 | 653.196 |  |  | 326.598 | 326.598
2023-04-14 | 12:00 | 2023-04-14 | 675.72 |  |  | 337.86 | 337.86
2023-04-14 | 13:00 | 2023-04-14 | 518.052 |  |  | 259.026 | 259.026
2023-04-14 | 14:00 | 2023-04-14 | 585.624 |  |  | 292.812 | 292.812
2023-04-14 | 15:00 | 2023-04-14 | 495.528 |  |  | 247.764 | 247.764
2023-04-14 | 16:00 | 2023-04-14 | 540.576 |  |  | 270.288 | 270.288
2023-04-14 | 17:00 | 2023-04-14 | 540.576 |  |  | 270.288 | 270.288
2023-04-14 | 18:00 | 2023-04-14 | 540.576 |  |  | 270.288 | 270.288
2023-04-14 | 19:00 | 2023-04-14 | 630.672 |  |  | 315.336 | 315.336
2023-04-14 | 20:00 | 2023-04-14 | 653.196 |  |  | 326.598 | 326.598
2023-04-14 | 21:00 | 2023-04-14 | 675.72 |  |  | 337.86 | 337.86
2023-04-14 | 22:00 | 2023-04-14 | 653.196 |  |  | 326.598 | 326.598
2023-04-14 | 23:00 | 2023-04-14 | 450.48 |  |  | 225.24 | 225.24
2023-04-15 | 24:00 | 2023-04-14 | 337.86 |  |  | 168.93 | 168.93
2023-04-15 | 1:00 | 2023-04-14 | 270.288 |  |  | 135.144 | 135.144
2023-04-15 | 2:00 | 2023-04-14 | 360.384 |  |  | 180.192 | 180.192
2023-04-15 | 3:00 | 2023-04-14 | 382.908 |  |  | 191.454 | 191.454
2023-04-15 | 4:00 | 2023-04-14 | 495.528 |  |  | 247.764 | 247.764
2023-04-15 | 5:00 | 2023-04-14 | 698.244 |  |  | 349.122 | 349.122
2023-04-15 | 6:00 | 2023-04-14 | 1058.628 |  |  | 529.314 | 529.314
2023-04-15 | 7:00 | 2023-04-15 | 1242.56 |  |  | 621.28 | 621.28
2023-04-15 | 8:00 | 2023-04-15 | 1084.416 |  |  | 542.208 | 542.208
2023-04-15 | 9:00 | 2023-04-15 | 903.68 |  |  | 451.84 | 451.84
2023-04-15 | 10:00 | 2023-04-15 | 813.312 |  |  | 406.656 | 406.656
2023-04-15 | 11:00 | 2023-04-15 | 881.088 |  |  | 440.544 | 440.544
2023-04-15 | 12:00 | 2023-04-15 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-04-15 | 13:00 | 2023-04-15 | 790.72 |  |  | 395.36 | 395.36
2023-04-15 | 14:00 | 2023-04-15 | 768.128 |  |  | 384.064 | 384.064
2023-04-15 | 15:00 | 2023-04-15 | 790.72 |  |  | 395.36 | 395.36
2023-04-15 | 16:00 | 2023-04-15 | 745.536 |  |  | 372.768 | 372.768
2023-04-15 | 17:00 | 2023-04-15 | 813.312 |  |  | 406.656 | 406.656
2023-04-15 | 18:00 | 2023-04-15 | 903.68 |  |  | 451.84 | 451.84
2023-04-15 | 19:00 | 2023-04-15 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-04-15 | 20:00 | 2023-04-15 | 926.272 |  |  | 463.136 | 463.136
2023-04-15 | 21:00 | 2023-04-15 | 903.68 |  |  | 451.84 | 451.84
2023-04-15 | 22:00 | 2023-04-15 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-04-15 | 23:00 | 2023-04-15 | 609.984 |  |  | 304.992 | 304.992
2023-04-16 | 24:00 | 2023-04-15 | 474.432 |  |  | 237.216 | 237.216
2023-04-16 | 1:00 | 2023-04-15 | 497.024 |  |  | 248.512 | 248.512
2023-04-16 | 2:00 | 2023-04-15 | 519.616 |  |  | 259.808 | 259.808
2023-04-16 | 3:00 | 2023-04-15 | 542.208 |  |  | 271.104 | 271.104
2023-04-16 | 4:00 | 2023-04-15 | 609.984 |  |  | 304.992 | 304.992
2023-04-16 | 5:00 | 2023-04-15 | 881.088 |  |  | 440.544 | 440.544
2023-04-16 | 6:00 | 2023-04-15 | 1265.152 |  |  | 632.576 | 632.576
2023-04-16 | 7:00 | 2023-04-16 | 1497.144 |  |  | 748.572 | 748.572
2023-04-16 | 8:00 | 2023-04-16 | 1383.724 |  |  | 691.862 | 691.862
2023-04-16 | 9:00 | 2023-04-16 | 1088.832 |  |  | 544.416 | 544.416
2023-04-16 | 10:00 | 2023-04-16 | 884.676 |  |  | 442.338 | 442.338
2023-04-16 | 11:00 | 2023-04-16 | 793.94 |  |  | 396.97 | 396.97
2023-04-16 | 12:00 | 2023-04-16 | 793.94 |  |  | 396.97 | 396.97
2023-04-16 | 13:00 | 2023-04-16 | 725.888 |  |  | 362.944 | 362.944
2023-04-16 | 14:00 | 2023-04-16 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-04-16 | 15:00 | 2023-04-16 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-04-16 | 16:00 | 2023-04-16 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-04-16 | 17:00 | 2023-04-16 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2023-04-16 | 18:00 | 2023-04-16 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-04-16 | 19:00 | 2023-04-16 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-04-16 | 20:00 | 2023-04-16 | 725.888 |  |  | 362.944 | 362.944
2023-04-16 | 21:00 | 2023-04-16 | 839.308 |  |  | 419.654 | 419.654
2023-04-16 | 22:00 | 2023-04-16 | 816.624 |  |  | 408.312 | 408.312
2023-04-16 | 23:00 | 2023-04-16 | 589.784 |  |  | 294.892 | 294.892
2023-04-17 | 24:00 | 2023-04-16 | 453.68 |  |  | 226.84 | 226.84
2023-04-17 | 1:00 | 2023-04-16 | 499.048 |  |  | 249.524 | 249.524
2023-04-17 | 2:00 | 2023-04-16 | 453.68 |  |  | 226.84 | 226.84
2023-04-17 | 3:00 | 2023-04-16 | 544.416 |  |  | 272.208 | 272.208
2023-04-17 | 4:00 | 2023-04-16 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-04-17 | 5:00 | 2023-04-16 | 839.308 |  |  | 419.654 | 419.654
2023-04-17 | 6:00 | 2023-04-16 | 1224.936 |  |  | 612.468 | 612.468
2023-04-17 | 7:00 | 2023-04-17 | 1386.896 |  |  | 693.448 | 693.448
2023-04-17 | 8:00 | 2023-04-17 | 1250.48 |  |  | 625.24 | 625.24
2023-04-17 | 9:00 | 2023-04-17 | 1023.12 |  |  | 511.56 | 511.56
2023-04-17 | 10:00 | 2023-04-17 | 750.288 |  |  | 375.144 | 375.144
2023-04-17 | 11:00 | 2023-04-17 | 727.552 |  |  | 363.776 | 363.776
2023-04-17 | 12:00 | 2023-04-17 | 750.288 |  |  | 375.144 | 375.144
2023-04-17 | 13:00 | 2023-04-17 | 613.872 |  |  | 306.936 | 306.936
2023-04-17 | 14:00 | 2023-04-17 | 591.136 |  |  | 295.568 | 295.568
2023-04-17 | 15:00 | 2023-04-17 | 522.928 |  |  | 261.464 | 261.464
2023-04-17 | 16:00 | 2023-04-17 | 568.4 |  |  | 284.2 | 284.2
2023-04-17 | 17:00 | 2023-04-17 | 545.664 |  |  | 272.832 | 272.832
2023-04-17 | 18:00 | 2023-04-17 | 636.608 |  |  | 318.304 | 318.304
2023-04-17 | 19:00 | 2023-04-17 | 545.664 |  |  | 272.832 | 272.832
2023-04-17 | 20:00 | 2023-04-17 | 636.608 |  |  | 318.304 | 318.304
2023-04-17 | 21:00 | 2023-04-17 | 682.08 |  |  | 341.04 | 341.04
2023-04-17 | 22:00 | 2023-04-17 | 727.552 |  |  | 363.776 | 363.776
2023-04-17 | 23:00 | 2023-04-17 | 409.248 |  |  | 204.624 | 204.624
2023-04-18 | 24:00 | 2023-04-17 | 363.776 |  |  | 181.888 | 181.888
2023-04-18 | 1:00 | 2023-04-17 | 318.304 |  |  | 159.152 | 159.152
2023-04-18 | 2:00 | 2023-04-17 | 341.04 |  |  | 170.52 | 170.52
2023-04-18 | 3:00 | 2023-04-17 | 363.776 |  |  | 181.888 | 181.888
2023-04-18 | 4:00 | 2023-04-17 | 431.984 |  |  | 215.992 | 215.992
2023-04-18 | 5:00 | 2023-04-17 | 613.872 |  |  | 306.936 | 306.936
2023-04-18 | 6:00 | 2023-04-17 | 954.912 |  |  | 477.456 | 477.456
2023-04-18 | 7:00 | 2023-04-18 | 1110.046 |  |  | 555.023 | 555.023
2023-04-18 | 8:00 | 2023-04-18 | 951.468 |  |  | 475.734 | 475.734
2023-04-18 | 9:00 | 2023-04-18 | 951.468 |  |  | 475.734 | 475.734
2023-04-18 | 10:00 | 2023-04-18 | 860.852 |  |  | 430.426 | 430.426
2023-04-18 | 11:00 | 2023-04-18 | 815.544 |  |  | 407.772 | 407.772
2023-04-18 | 12:00 | 2023-04-18 | 860.852 |  |  | 430.426 | 430.426
2023-04-18 | 13:00 | 2023-04-18 | 770.236 |  |  | 385.118 | 385.118
2023-04-18 | 14:00 | 2023-04-18 | 838.198 |  |  | 419.099 | 419.099
2023-04-18 | 15:00 | 2023-04-18 | 702.274 |  |  | 351.137 | 351.137
2023-04-18 | 16:00 | 2023-04-18 | 702.274 |  |  | 351.137 | 351.137
2023-04-18 | 17:00 | 2023-04-18 | 656.966 |  |  | 328.483 | 328.483
2023-04-18 | 18:00 | 2023-04-18 | 656.966 |  |  | 328.483 | 328.483
2023-04-18 | 19:00 | 2023-04-18 | 656.966 |  |  | 328.483 | 328.483
2023-04-18 | 20:00 | 2023-04-18 | 702.274 |  |  | 351.137 | 351.137
2023-04-18 | 21:00 | 2023-04-18 | 815.544 |  |  | 407.772 | 407.772
2023-04-18 | 22:00 | 2023-04-18 | 815.544 |  |  | 407.772 | 407.772
2023-04-18 | 23:00 | 2023-04-18 | 566.35 |  |  | 283.175 | 283.175
2023-04-19 | 24:00 | 2023-04-18 | 430.426 |  |  | 215.213 | 215.213
2023-04-19 | 1:00 | 2023-04-18 | 475.734 |  |  | 237.867 | 237.867
2023-04-19 | 2:00 | 2023-04-18 | 498.388 |  |  | 249.194 | 249.194
2023-04-19 | 3:00 | 2023-04-18 | 566.35 |  |  | 283.175 | 283.175
2023-04-19 | 4:00 | 2023-04-18 | 611.658 |  |  | 305.829 | 305.829
2023-04-19 | 5:00 | 2023-04-18 | 702.274 |  |  | 351.137 | 351.137
2023-04-19 | 6:00 | 2023-04-18 | 974.122 |  |  | 487.061 | 487.061
2023-04-19 | 7:00 | 2023-04-19 | 1243.22 |  |  | 621.61 | 621.61
2023-04-19 | 8:00 | 2023-04-19 | 1152.804 |  |  | 576.402 | 576.402
2023-04-19 | 9:00 | 2023-04-19 | 1107.596 |  |  | 553.798 | 553.798
2023-04-19 | 10:00 | 2023-04-19 | 1084.992 |  |  | 542.496 | 542.496
2023-04-19 | 11:00 | 2023-04-19 | 1084.992 |  |  | 542.496 | 542.496
2023-04-19 | 12:00 | 2023-04-19 | 949.368 |  |  | 474.684 | 474.684
2023-04-19 | 13:00 | 2023-04-19 | 813.744 |  |  | 406.872 | 406.872
2023-04-19 | 14:00 | 2023-04-19 | 723.328 |  |  | 361.664 | 361.664
2023-04-19 | 15:00 | 2023-04-19 | 655.516 |  |  | 327.758 | 327.758
2023-04-19 | 16:00 | 2023-04-19 | 678.12 |  |  | 339.06 | 339.06
2023-04-19 | 17:00 | 2023-04-19 | 632.912 |  |  | 316.456 | 316.456
2023-04-19 | 18:00 | 2023-04-19 | 587.704 |  |  | 293.852 | 293.852
2023-04-19 | 19:00 | 2023-04-19 | 632.912 |  |  | 316.456 | 316.456
2023-04-19 | 20:00 | 2023-04-19 | 700.724 |  |  | 350.362 | 350.362
2023-04-19 | 21:00 | 2023-04-19 | 813.744 |  |  | 406.872 | 406.872
2023-04-19 | 22:00 | 2023-04-19 | 655.516 |  |  | 327.758 | 327.758
2023-04-19 | 23:00 | 2023-04-19 | 452.08 |  |  | 226.04 | 226.04
2023-04-20 | 24:00 | 2023-04-19 | 361.664 |  |  | 180.832 | 180.832
2023-04-20 | 1:00 | 2023-04-19 | 271.248 |  |  | 135.624 | 135.624
2023-04-20 | 2:00 | 2023-04-19 | 293.852 |  |  | 146.926 | 146.926
2023-04-20 | 3:00 | 2023-04-19 | 316.456 |  |  | 158.228 | 158.228
2023-04-20 | 4:00 | 2023-04-19 | 406.872 |  |  | 203.436 | 203.436
2023-04-20 | 5:00 | 2023-04-19 | 519.892 |  |  | 259.946 | 259.946
2023-04-20 | 6:00 | 2023-04-19 | 723.328 |  |  | 361.664 | 361.664
2023-04-20 | 7:00 | 2023-04-20 | 1084.416 |  |  | 542.208 | 542.208
2023-04-20 | 8:00 | 2023-04-20 | 948.864 |  |  | 474.432 | 474.432
2023-04-20 | 9:00 | 2023-04-20 | 790.72 |  |  | 395.36 | 395.36
2023-04-20 | 10:00 | 2023-04-20 | 790.72 |  |  | 395.36 | 395.36
2023-04-20 | 11:00 | 2023-04-20 | 722.944 |  |  | 361.472 | 361.472
2023-04-20 | 12:00 | 2023-04-20 | 745.536 |  |  | 372.768 | 372.768
2023-04-20 | 13:00 | 2023-04-20 | 655.168 |  |  | 327.584 | 327.584
2023-04-20 | 14:00 | 2023-04-20 | 564.8 |  |  | 282.4 | 282.4
2023-04-20 | 15:00 | 2023-04-20 | 542.208 |  |  | 271.104 | 271.104
2023-04-20 | 16:00 | 2023-04-20 | 542.208 |  |  | 271.104 | 271.104
2023-04-20 | 17:00 | 2023-04-20 | 564.8 |  |  | 282.4 | 282.4
2023-04-20 | 18:00 | 2023-04-20 | 429.248 |  |  | 214.624 | 214.624
2023-04-20 | 19:00 | 2023-04-20 | 497.024 |  |  | 248.512 | 248.512
2023-04-20 | 20:00 | 2023-04-20 | 609.984 |  |  | 304.992 | 304.992
2023-04-20 | 21:00 | 2023-04-20 | 587.392 |  |  | 293.696 | 293.696
2023-04-20 | 22:00 | 2023-04-20 | 609.984 |  |  | 304.992 | 304.992
2023-04-20 | 23:00 | 2023-04-20 | 406.656 |  |  | 203.328 | 203.328
2023-04-21 | 24:00 | 2023-04-20 | 271.104 |  |  | 135.552 | 135.552
2023-04-21 | 1:00 | 2023-04-20 | 225.92 |  |  | 112.96 | 112.96
2023-04-21 | 2:00 | 2023-04-20 | 293.696 |  |  | 146.848 | 146.848
2023-04-21 | 3:00 | 2023-04-20 | 271.104 |  |  | 135.552 | 135.552
2023-04-21 | 4:00 | 2023-04-20 | 384.064 |  |  | 192.032 | 192.032
2023-04-21 | 5:00 | 2023-04-20 | 564.8 |  |  | 282.4 | 282.4
2023-04-21 | 6:00 | 2023-04-20 | 926.272 |  |  | 463.136 | 463.136
2023-04-21 | 7:00 | 2023-04-21 | 1108.282 |  |  | 554.141 | 554.141
2023-04-21 | 8:00 | 2023-04-21 | 882.102 |  |  | 441.051 | 441.051
2023-04-21 | 9:00 | 2023-04-21 | 769.012 |  |  | 384.506 | 384.506
2023-04-21 | 10:00 | 2023-04-21 | 678.54 |  |  | 339.27 | 339.27
2023-04-21 | 11:00 | 2023-04-21 | 542.832 |  |  | 271.416 | 271.416
2023-04-21 | 12:00 | 2023-04-21 | 565.45 |  |  | 282.725 | 282.725
2023-04-21 | 13:00 | 2023-04-21 | 452.36 |  |  | 226.18 | 226.18
2023-04-21 | 14:00 | 2023-04-21 | 407.124 |  |  | 203.562 | 203.562
2023-04-21 | 15:00 | 2023-04-21 | 384.506 |  |  | 192.253 | 192.253
2023-04-21 | 16:00 | 2023-04-21 | 407.124 |  |  | 203.562 | 203.562
2023-04-21 | 17:00 | 2023-04-21 | 474.978 |  |  | 237.489 | 237.489
2023-04-21 | 18:00 | 2023-04-21 | 520.214 |  |  | 260.107 | 260.107
2023-04-21 | 19:00 | 2023-04-21 | 520.214 |  |  | 260.107 | 260.107
2023-04-21 | 20:00 | 2023-04-21 | 610.686 |  |  | 305.343 | 305.343
2023-04-21 | 21:00 | 2023-04-21 | 655.922 |  |  | 327.961 | 327.961
2023-04-21 | 22:00 | 2023-04-21 | 565.45 |  |  | 282.725 | 282.725
2023-04-21 | 23:00 | 2023-04-21 | 316.652 |  |  | 158.326 | 158.326
2023-04-22 | 24:00 | 2023-04-21 | 271.416 |  |  | 135.708 | 135.708
2023-04-22 | 1:00 | 2023-04-21 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-04-22 | 2:00 | 2023-04-21 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-04-22 | 3:00 | 2023-04-21 | 248.798 |  |  | 124.399 | 124.399
2023-04-22 | 4:00 | 2023-04-21 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-04-22 | 5:00 | 2023-04-21 | 497.596 |  |  | 248.798 | 248.798
2023-04-22 | 6:00 | 2023-04-21 | 836.866 |  |  | 418.433 | 418.433
2023-04-22 | 7:00 | 2023-04-22 | 1057.688 |  |  | 528.844 | 528.844
2023-04-22 | 8:00 | 2023-04-22 | 810.144 |  |  | 405.072 | 405.072
2023-04-22 | 9:00 | 2023-04-22 | 742.632 |  |  | 371.316 | 371.316
2023-04-22 | 10:00 | 2023-04-22 | 675.12 |  |  | 337.56 | 337.56
2023-04-22 | 11:00 | 2023-04-22 | 607.608 |  |  | 303.804 | 303.804
2023-04-22 | 12:00 | 2023-04-22 | 585.104 |  |  | 292.552 | 292.552
2023-04-22 | 13:00 | 2023-04-22 | 562.6 |  |  | 281.3 | 281.3
2023-04-22 | 14:00 | 2023-04-22 | 450.08 |  |  | 225.04 | 225.04
2023-04-22 | 15:00 | 2023-04-22 | 450.08 |  |  | 225.04 | 225.04
2023-04-22 | 16:00 | 2023-04-22 | 427.576 |  |  | 213.788 | 213.788
2023-04-22 | 17:00 | 2023-04-22 | 450.08 |  |  | 225.04 | 225.04
2023-04-22 | 18:00 | 2023-04-22 | 495.088 |  |  | 247.544 | 247.544
2023-04-22 | 19:00 | 2023-04-22 | 405.072 |  |  | 202.536 | 202.536
2023-04-22 | 20:00 | 2023-04-22 | 472.584 |  |  | 236.292 | 236.292
2023-04-22 | 21:00 | 2023-04-22 | 472.584 |  |  | 236.292 | 236.292
2023-04-22 | 22:00 | 2023-04-22 | 562.6 |  |  | 281.3 | 281.3
2023-04-22 | 23:00 | 2023-04-22 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-04-23 | 24:00 | 2023-04-22 | 225.04 |  |  | 112.52 | 112.52
2023-04-23 | 1:00 | 2023-04-22 | 202.536 |  |  | 101.268 | 101.268
2023-04-23 | 2:00 | 2023-04-22 | 247.544 |  |  | 123.772 | 123.772
2023-04-23 | 3:00 | 2023-04-22 | 225.04 |  |  | 112.52 | 112.52
2023-04-23 | 4:00 | 2023-04-22 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-04-23 | 5:00 | 2023-04-22 | 495.088 |  |  | 247.544 | 247.544
2023-04-23 | 6:00 | 2023-04-22 | 900.16 |  |  | 450.08 | 450.08
2023-04-23 | 7:00 | 2023-04-23 | 1062.012 |  |  | 531.006 | 531.006
2023-04-23 | 8:00 | 2023-04-23 | 971.628 |  |  | 485.814 | 485.814
2023-04-23 | 9:00 | 2023-04-23 | 677.88 |  |  | 338.94 | 338.94
2023-04-23 | 10:00 | 2023-04-23 | 564.9 |  |  | 282.45 | 282.45
2023-04-23 | 11:00 | 2023-04-23 | 406.728 |  |  | 203.364 | 203.364
2023-04-23 | 12:00 | 2023-04-23 | 497.112 |  |  | 248.556 | 248.556
2023-04-23 | 13:00 | 2023-04-23 | 338.94 |  |  | 169.47 | 169.47
2023-04-23 | 14:00 | 2023-04-23 | 361.536 |  |  | 180.768 | 180.768
2023-04-23 | 15:00 | 2023-04-23 | 338.94 |  |  | 169.47 | 169.47
2023-04-23 | 16:00 | 2023-04-23 | 271.152 |  |  | 135.576 | 135.576
2023-04-23 | 17:00 | 2023-04-23 | 293.748 |  |  | 146.874 | 146.874
2023-04-23 | 18:00 | 2023-04-23 | 429.324 |  |  | 214.662 | 214.662
2023-04-23 | 19:00 | 2023-04-23 | 406.728 |  |  | 203.364 | 203.364
2023-04-23 | 20:00 | 2023-04-23 | 519.708 |  |  | 259.854 | 259.854
2023-04-23 | 21:00 | 2023-04-23 | 519.708 |  |  | 259.854 | 259.854
2023-04-23 | 22:00 | 2023-04-23 | 497.112 |  |  | 248.556 | 248.556
2023-04-23 | 23:00 | 2023-04-23 | 316.344 |  |  | 158.172 | 158.172
2023-04-24 | 24:00 | 2023-04-23 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-04-24 | 1:00 | 2023-04-23 | 180.768 |  |  | 90.384 | 90.384
2023-04-24 | 2:00 | 2023-04-23 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-04-24 | 3:00 | 2023-04-23 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-04-24 | 4:00 | 2023-04-23 | 248.556 |  |  | 124.278 | 124.278
2023-04-24 | 5:00 | 2023-04-23 | 361.536 |  |  | 180.768 | 180.768
2023-04-24 | 6:00 | 2023-04-23 | 768.264 |  |  | 384.132 | 384.132
2023-04-24 | 7:00 | 2023-04-24 | 813.168 |  |  | 406.584 | 406.584
2023-04-24 | 8:00 | 2023-04-24 | 722.816 |  |  | 361.408 | 361.408
2023-04-24 | 9:00 | 2023-04-24 | 474.348 |  |  | 237.174 | 237.174
2023-04-24 | 10:00 | 2023-04-24 | 406.584 |  |  | 203.292 | 203.292
2023-04-24 | 11:00 | 2023-04-24 | 383.996 |  |  | 191.998 | 191.998
2023-04-24 | 12:00 | 2023-04-24 | 406.584 |  |  | 203.292 | 203.292
2023-04-24 | 13:00 | 2023-04-24 | 293.644 |  |  | 146.822 | 146.822
2023-04-24 | 14:00 | 2023-04-24 | 316.232 |  |  | 158.116 | 158.116
2023-04-24 | 15:00 | 2023-04-24 | 316.232 |  |  | 158.116 | 158.116
2023-04-24 | 16:00 | 2023-04-24 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-04-24 | 17:00 | 2023-04-24 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-04-24 | 18:00 | 2023-04-24 | 338.82 |  |  | 169.41 | 169.41
2023-04-24 | 19:00 | 2023-04-24 | 338.82 |  |  | 169.41 | 169.41
2023-04-24 | 20:00 | 2023-04-24 | 316.232 |  |  | 158.116 | 158.116
2023-04-24 | 21:00 | 2023-04-24 | 429.172 |  |  | 214.586 | 214.586
2023-04-24 | 22:00 | 2023-04-24 | 383.996 |  |  | 191.998 | 191.998
2023-04-24 | 23:00 | 2023-04-24 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-04-25 | 24:00 | 2023-04-24 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-04-25 | 1:00 | 2023-04-24 | 158.116 |  |  | 79.058 | 79.058
2023-04-25 | 2:00 | 2023-04-24 | 158.116 |  |  | 79.058 | 79.058
2023-04-25 | 3:00 | 2023-04-24 | 180.704 |  |  | 90.352 | 90.352
2023-04-25 | 4:00 | 2023-04-24 | 225.88 |  |  | 112.94 | 112.94
2023-04-25 | 5:00 | 2023-04-24 | 338.82 |  |  | 169.41 | 169.41
2023-04-25 | 6:00 | 2023-04-24 | 700.228 |  |  | 350.114 | 350.114
2023-04-25 | 7:00 | 2023-04-25 | 792.54 |  |  | 396.27 | 396.27
2023-04-25 | 8:00 | 2023-04-25 | 679.32 |  |  | 339.66 | 339.66
2023-04-25 | 9:00 | 2023-04-25 | 498.168 |  |  | 249.084 | 249.084
2023-04-25 | 10:00 | 2023-04-25 | 384.948 |  |  | 192.474 | 192.474
2023-04-25 | 11:00 | 2023-04-25 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-04-25 | 12:00 | 2023-04-25 | 339.66 |  |  | 169.83 | 169.83
2023-04-25 | 13:00 | 2023-04-25 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-04-25 | 14:00 | 2023-04-25 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-04-25 | 15:00 | 2023-04-25 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-04-25 | 16:00 | 2023-04-25 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-04-25 | 17:00 | 2023-04-25 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-04-25 | 18:00 | 2023-04-25 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-04-25 | 19:00 | 2023-04-25 | 339.66 |  |  | 169.83 | 169.83
2023-04-25 | 20:00 | 2023-04-25 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-04-25 | 21:00 | 2023-04-25 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-04-25 | 22:00 | 2023-04-25 | 362.304 |  |  | 181.152 | 181.152
2023-04-25 | 23:00 | 2023-04-25 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-04-26 | 24:00 | 2023-04-25 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2023-04-26 | 1:00 | 2023-04-25 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2023-04-26 | 2:00 | 2023-04-25 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-04-26 | 3:00 | 2023-04-25 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2023-04-26 | 4:00 | 2023-04-25 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-04-26 | 5:00 | 2023-04-25 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-04-26 | 6:00 | 2023-04-25 | 475.524 |  |  | 237.762 | 237.762
2023-04-26 | 7:00 | 2023-04-26 | 654.182 |  |  | 327.091 | 327.091
2023-04-26 | 8:00 | 2023-04-26 | 518.834 |  |  | 259.417 | 259.417
2023-04-26 | 9:00 | 2023-04-26 | 496.276 |  |  | 248.138 | 248.138
2023-04-26 | 10:00 | 2023-04-26 | 518.834 |  |  | 259.417 | 259.417
2023-04-26 | 11:00 | 2023-04-26 | 473.718 |  |  | 236.859 | 236.859
2023-04-26 | 12:00 | 2023-04-26 | 518.834 |  |  | 259.417 | 259.417
2023-04-26 | 13:00 | 2023-04-26 | 428.602 |  |  | 214.301 | 214.301
2023-04-26 | 14:00 | 2023-04-26 | 406.044 |  |  | 203.022 | 203.022
2023-04-26 | 15:00 | 2023-04-26 | 315.812 |  |  | 157.906 | 157.906
2023-04-26 | 16:00 | 2023-04-26 | 383.486 |  |  | 191.743 | 191.743
2023-04-26 | 17:00 | 2023-04-26 | 360.928 |  |  | 180.464 | 180.464
2023-04-26 | 18:00 | 2023-04-26 | 428.602 |  |  | 214.301 | 214.301
2023-04-26 | 19:00 | 2023-04-26 | 406.044 |  |  | 203.022 | 203.022
2023-04-26 | 20:00 | 2023-04-26 | 428.602 |  |  | 214.301 | 214.301
2023-04-26 | 21:00 | 2023-04-26 | 473.718 |  |  | 236.859 | 236.859
2023-04-26 | 22:00 | 2023-04-26 | 383.486 |  |  | 191.743 | 191.743
2023-04-26 | 23:00 | 2023-04-26 | 338.37 |  |  | 169.185 | 169.185
2023-04-27 | 24:00 | 2023-04-26 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-04-27 | 1:00 | 2023-04-26 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-04-27 | 2:00 | 2023-04-26 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-04-27 | 3:00 | 2023-04-26 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-04-27 | 4:00 | 2023-04-26 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-04-27 | 5:00 | 2023-04-26 | 315.812 |  |  | 157.906 | 157.906
2023-04-27 | 6:00 | 2023-04-26 | 518.834 |  |  | 259.417 | 259.417
2023-04-27 | 7:00 | 2023-04-27 | 767.788 |  |  | 383.894 | 383.894
2023-04-27 | 8:00 | 2023-04-27 | 722.624 |  |  | 361.312 | 361.312
2023-04-27 | 9:00 | 2023-04-27 | 677.46 |  |  | 338.73 | 338.73
2023-04-27 | 10:00 | 2023-04-27 | 587.132 |  |  | 293.566 | 293.566
2023-04-27 | 11:00 | 2023-04-27 | 609.714 |  |  | 304.857 | 304.857
2023-04-27 | 12:00 | 2023-04-27 | 609.714 |  |  | 304.857 | 304.857
2023-04-27 | 13:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-27 | 14:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-27 | 15:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-27 | 16:00 | 2023-04-27 | 474.222 |  |  | 237.111 | 237.111
2023-04-27 | 17:00 | 2023-04-27 | 429.058 |  |  | 214.529 | 214.529
2023-04-27 | 18:00 | 2023-04-27 | 406.476 |  |  | 203.238 | 203.238
2023-04-27 | 19:00 | 2023-04-27 | 474.222 |  |  | 237.111 | 237.111
2023-04-27 | 20:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-27 | 21:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-27 | 22:00 | 2023-04-27 | 474.222 |  |  | 237.111 | 237.111
2023-04-27 | 23:00 | 2023-04-27 | 270.984 |  |  | 135.492 | 135.492
2023-04-28 | 24:00 | 2023-04-27 | 225.82 |  |  | 112.91 | 112.91
2023-04-28 | 1:00 | 2023-04-27 | 180.656 |  |  | 90.328 | 90.328
2023-04-28 | 2:00 | 2023-04-27 | 225.82 |  |  | 112.91 | 112.91
2023-04-28 | 3:00 | 2023-04-27 | 225.82 |  |  | 112.91 | 112.91
2023-04-28 | 4:00 | 2023-04-27 | 293.566 |  |  | 146.783 | 146.783
2023-04-28 | 5:00 | 2023-04-27 | 496.804 |  |  | 248.402 | 248.402
2023-04-28 | 6:00 | 2023-04-27 | 745.206 |  |  | 372.603 | 372.603
2023-04-28 | 7:00 | 2023-04-28 | 906.4 |  |  | 453.2 | 453.2
2023-04-28 | 8:00 | 2023-04-28 | 747.78 |  |  | 373.89 | 373.89
2023-04-28 | 9:00 | 2023-04-28 | 589.16 |  |  | 294.58 | 294.58
2023-04-28 | 10:00 | 2023-04-28 | 521.18 |  |  | 260.59 | 260.59
2023-04-28 | 11:00 | 2023-04-28 | 543.84 |  |  | 271.92 | 271.92
2023-04-28 | 12:00 | 2023-04-28 | 521.18 |  |  | 260.59 | 260.59
2023-04-28 | 13:00 | 2023-04-28 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2023-04-28 | 14:00 | 2023-04-28 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2023-04-28 | 15:00 | 2023-04-28 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2023-04-28 | 16:00 | 2023-04-28 | 498.52 |  |  | 249.26 | 249.26
2023-04-28 | 17:00 | 2023-04-28 | 521.18 |  |  | 260.59 | 260.59
2023-04-28 | 18:00 | 2023-04-28 | 589.16 |  |  | 294.58 | 294.58
2023-04-28 | 19:00 | 2023-04-28 | 634.48 |  |  | 317.24 | 317.24
2023-04-28 | 20:00 | 2023-04-28 | 679.8 |  |  | 339.9 | 339.9
2023-04-28 | 21:00 | 2023-04-28 | 589.16 |  |  | 294.58 | 294.58
2023-04-28 | 22:00 | 2023-04-28 | 521.18 |  |  | 260.59 | 260.59
2023-04-28 | 23:00 | 2023-04-28 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2023-04-29 | 24:00 | 2023-04-28 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-04-29 | 1:00 | 2023-04-28 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-04-29 | 2:00 | 2023-04-28 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-04-29 | 3:00 | 2023-04-28 | 226.6 |  |  | 113.3 | 113.3
2023-04-29 | 4:00 | 2023-04-28 | 294.58 |  |  | 147.29 | 147.29
2023-04-29 | 5:00 | 2023-04-28 | 453.2 |  |  | 226.6 | 226.6
2023-04-29 | 6:00 | 2023-04-28 | 861.08 |  |  | 430.54 | 430.54
2023-04-29 | 7:00 | 2023-04-29 | 956.088 |  |  | 478.044 | 478.044
2023-04-29 | 8:00 | 2023-04-29 | 751.212 |  |  | 375.606 | 375.606
2023-04-29 | 9:00 | 2023-04-29 | 637.392 |  |  | 318.696 | 318.696
2023-04-29 | 10:00 | 2023-04-29 | 546.336 |  |  | 273.168 | 273.168
2023-04-29 | 11:00 | 2023-04-29 | 500.808 |  |  | 250.404 | 250.404
2023-04-29 | 12:00 | 2023-04-29 | 478.044 |  |  | 239.022 | 239.022
2023-04-29 | 13:00 | 2023-04-29 | 478.044 |  |  | 239.022 | 239.022
2023-04-29 | 14:00 | 2023-04-29 | 500.808 |  |  | 250.404 | 250.404
2023-04-29 | 15:00 | 2023-04-29 | 432.516 |  |  | 216.258 | 216.258
2023-04-29 | 16:00 | 2023-04-29 | 455.28 |  |  | 227.64 | 227.64
2023-04-29 | 17:00 | 2023-04-29 | 386.988 |  |  | 193.494 | 193.494
2023-04-29 | 18:00 | 2023-04-29 | 523.572 |  |  | 261.786 | 261.786
2023-04-29 | 19:00 | 2023-04-29 | 455.28 |  |  | 227.64 | 227.64
2023-04-29 | 20:00 | 2023-04-29 | 500.808 |  |  | 250.404 | 250.404
2023-04-29 | 21:00 | 2023-04-29 | 500.808 |  |  | 250.404 | 250.404
2023-04-29 | 22:00 | 2023-04-29 | 569.1 |  |  | 284.55 | 284.55
2023-04-29 | 23:00 | 2023-04-29 | 295.932 |  |  | 147.966 | 147.966
2023-04-30 | 24:00 | 2023-04-29 | 204.876 |  |  | 102.438 | 102.438
2023-04-30 | 1:00 | 2023-04-29 | 182.112 |  |  | 91.056 | 91.056
2023-04-30 | 2:00 | 2023-04-29 | 159.348 |  |  | 79.674 | 79.674
2023-04-30 | 3:00 | 2023-04-29 | 204.876 |  |  | 102.438 | 102.438
2023-04-30 | 4:00 | 2023-04-29 | 273.168 |  |  | 136.584 | 136.584
2023-04-30 | 5:00 | 2023-04-29 | 432.516 |  |  | 216.258 | 216.258
2023-04-30 | 6:00 | 2023-04-29 | 819.504 |  |  | 409.752 | 409.752
2023-04-30 | 7:00 | 2023-04-30 | 933.652 |  |  | 466.826 | 466.826
2023-04-30 | 8:00 | 2023-04-30 | 705.932 |  |  | 352.966 | 352.966
2023-04-30 | 9:00 | 2023-04-30 | 614.844 |  |  | 307.422 | 307.422
2023-04-30 | 10:00 | 2023-04-30 | 500.984 |  |  | 250.492 | 250.492
2023-04-30 | 11:00 | 2023-04-30 | 409.896 |  |  | 204.948 | 204.948
2023-04-30 | 12:00 | 2023-04-30 | 478.212 |  |  | 239.106 | 239.106
2023-04-30 | 13:00 | 2023-04-30 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2023-04-30 | 14:00 | 2023-04-30 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2023-04-30 | 15:00 | 2023-04-30 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2023-04-30 | 16:00 | 2023-04-30 | 432.668 |  |  | 216.334 | 216.334
2023-04-30 | 17:00 | 2023-04-30 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2023-04-30 | 18:00 | 2023-04-30 | 478.212 |  |  | 239.106 | 239.106
2023-04-30 | 19:00 | 2023-04-30 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2023-04-30 | 20:00 | 2023-04-30 | 478.212 |  |  | 239.106 | 239.106
2023-04-30 | 21:00 | 2023-04-30 | 455.44 |  |  | 227.72 | 227.72
2023-04-30 | 22:00 | 2023-04-30 | 478.212 |  |  | 239.106 | 239.106
2023-04-30 | 23:00 | 2023-04-30 | 296.036 |  |  | 148.018 | 148.018
2023-05-01 | 24:00 | 2023-04-30 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2023-05-01 | 1:00 | 2023-04-30 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2023-05-01 | 2:00 | 2023-04-30 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2023-05-01 | 3:00 | 2023-04-30 | 182.176 |  |  | 91.088 | 91.088
2023-05-01 | 4:00 | 2023-04-30 | 227.72 |  |  | 113.86 | 113.86
2023-05-01 | 5:00 | 2023-04-30 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2023-05-01 | 6:00 | 2023-04-30 | 774.248 |  |  | 387.124 | 387.124
2023-05-01 | 7:00 | 2023-05-01 | 774.384 |  |  | 387.192 | 387.192
2023-05-01 | 8:00 | 2023-05-01 | 683.28 |  |  | 341.64 | 341.64
2023-05-01 | 9:00 | 2023-05-01 | 614.952 |  |  | 307.476 | 307.476
2023-05-01 | 10:00 | 2023-05-01 | 523.848 |  |  | 261.924 | 261.924
2023-05-01 | 11:00 | 2023-05-01 | 523.848 |  |  | 261.924 | 261.924
2023-05-01 | 12:00 | 2023-05-01 | 523.848 |  |  | 261.924 | 261.924
2023-05-01 | 13:00 | 2023-05-01 | 478.296 |  |  | 239.148 | 239.148
2023-05-01 | 14:00 | 2023-05-01 | 546.624 |  |  | 273.312 | 273.312
2023-05-01 | 15:00 | 2023-05-01 | 546.624 |  |  | 273.312 | 273.312
2023-05-01 | 16:00 | 2023-05-01 | 660.504 |  |  | 330.252 | 330.252
2023-05-01 | 17:00 | 2023-05-01 | 683.28 |  |  | 341.64 | 341.64
2023-05-01 | 18:00 | 2023-05-01 | 614.952 |  |  | 307.476 | 307.476
2023-05-01 | 19:00 | 2023-05-01 | 637.728 |  |  | 318.864 | 318.864
2023-05-01 | 20:00 | 2023-05-01 | 614.952 |  |  | 307.476 | 307.476
2023-05-01 | 21:00 | 2023-05-01 | 637.728 |  |  | 318.864 | 318.864
2023-05-01 | 22:00 | 2023-05-01 | 592.176 |  |  | 296.088 | 296.088
2023-05-01 | 23:00 | 2023-05-01 | 296.088 |  |  | 148.044 | 148.044
2023-05-02 | 24:00 | 2023-05-01 | 250.536 |  |  | 125.268 | 125.268
2023-05-02 | 1:00 | 2023-05-01 | 204.984 |  |  | 102.492 | 102.492
2023-05-02 | 2:00 | 2023-05-01 | 204.984 |  |  | 102.492 | 102.492
2023-05-02 | 3:00 | 2023-05-01 | 250.536 |  |  | 125.268 | 125.268
2023-05-02 | 4:00 | 2023-05-01 | 318.864 |  |  | 159.432 | 159.432
2023-05-02 | 5:00 | 2023-05-01 | 455.52 |  |  | 227.76 | 227.76
2023-05-02 | 6:00 | 2023-05-01 | 911.04 |  |  | 455.52 | 455.52
2023-05-02 | 7:00 | 2023-05-02 | 934.144 |  |  | 467.072 | 467.072
2023-05-02 | 8:00 | 2023-05-02 | 820.224 |  |  | 410.112 | 410.112
2023-05-02 | 9:00 | 2023-05-02 | 706.304 |  |  | 353.152 | 353.152
2023-05-02 | 10:00 | 2023-05-02 | 660.736 |  |  | 330.368 | 330.368
2023-05-02 | 11:00 | 2023-05-02 | 455.68 |  |  | 227.84 | 227.84
2023-05-02 | 12:00 | 2023-05-02 | 615.168 |  |  | 307.584 | 307.584
2023-05-02 | 13:00 | 2023-05-02 | 524.032 |  |  | 262.016 | 262.016
2023-05-02 | 14:00 | 2023-05-02 | 524.032 |  |  | 262.016 | 262.016
2023-05-02 | 15:00 | 2023-05-02 | 524.032 |  |  | 262.016 | 262.016
2023-05-02 | 16:00 | 2023-05-02 | 501.248 |  |  | 250.624 | 250.624
2023-05-02 | 17:00 | 2023-05-02 | 546.816 |  |  | 273.408 | 273.408
2023-05-02 | 18:00 | 2023-05-02 | 524.032 |  |  | 262.016 | 262.016
2023-05-02 | 19:00 | 2023-05-02 | 592.384 |  |  | 296.192 | 296.192
2023-05-02 | 20:00 | 2023-05-02 | 683.52 |  |  | 341.76 | 341.76
2023-05-02 | 21:00 | 2023-05-02 | 592.384 |  |  | 296.192 | 296.192
2023-05-02 | 22:00 | 2023-05-02 | 637.952 |  |  | 318.976 | 318.976
2023-05-02 | 23:00 | 2023-05-02 | 387.328 |  |  | 193.664 | 193.664
2023-05-03 | 24:00 | 2023-05-02 | 296.192 |  |  | 148.096 | 148.096
2023-05-03 | 1:00 | 2023-05-02 | 205.056 |  |  | 102.528 | 102.528
2023-05-03 | 2:00 | 2023-05-02 | 227.84 |  |  | 113.92 | 113.92
2023-05-03 | 3:00 | 2023-05-02 | 296.192 |  |  | 148.096 | 148.096
2023-05-03 | 4:00 | 2023-05-02 | 387.328 |  |  | 193.664 | 193.664
2023-05-03 | 5:00 | 2023-05-02 | 478.464 |  |  | 239.232 | 239.232
2023-05-03 | 6:00 | 2023-05-02 | 751.872 |  |  | 375.936 | 375.936
2023-05-03 | 7:00 | 2023-05-03 | 1025.37 |  |  | 512.685 | 512.685
2023-05-03 | 8:00 | 2023-05-03 | 911.44 |  |  | 455.72 | 455.72
2023-05-03 | 9:00 | 2023-05-03 | 957.012 |  |  | 478.506 | 478.506
2023-05-03 | 10:00 | 2023-05-03 | 934.226 |  |  | 467.113 | 467.113
2023-05-03 | 11:00 | 2023-05-03 | 820.296 |  |  | 410.148 | 410.148
2023-05-03 | 12:00 | 2023-05-03 | 820.296 |  |  | 410.148 | 410.148
2023-05-03 | 13:00 | 2023-05-03 | 706.366 |  |  | 353.183 | 353.183
2023-05-03 | 14:00 | 2023-05-03 | 729.152 |  |  | 364.576 | 364.576
2023-05-03 | 15:00 | 2023-05-03 | 660.794 |  |  | 330.397 | 330.397
2023-05-03 | 16:00 | 2023-05-03 | 592.436 |  |  | 296.218 | 296.218
2023-05-03 | 17:00 | 2023-05-03 | 660.794 |  |  | 330.397 | 330.397
2023-05-03 | 18:00 | 2023-05-03 | 569.65 |  |  | 284.825 | 284.825
2023-05-03 | 19:00 | 2023-05-03 | 592.436 |  |  | 296.218 | 296.218
2023-05-03 | 20:00 | 2023-05-03 | 706.366 |  |  | 353.183 | 353.183
2023-05-03 | 21:00 | 2023-05-03 | 660.794 |  |  | 330.397 | 330.397
2023-05-03 | 22:00 | 2023-05-03 | 729.152 |  |  | 364.576 | 364.576
2023-05-03 | 23:00 | 2023-05-03 | 501.292 |  |  | 250.646 | 250.646
2023-05-04 | 24:00 | 2023-05-03 | 387.362 |  |  | 193.681 | 193.681
2023-05-04 | 1:00 | 2023-05-03 | 364.576 |  |  | 182.288 | 182.288
2023-05-04 | 2:00 | 2023-05-03 | 410.148 |  |  | 205.074 | 205.074
2023-05-04 | 3:00 | 2023-05-03 | 432.934 |  |  | 216.467 | 216.467
2023-05-04 | 4:00 | 2023-05-03 | 524.078 |  |  | 262.039 | 262.039
2023-05-04 | 5:00 | 2023-05-03 | 660.794 |  |  | 330.397 | 330.397
2023-05-04 | 6:00 | 2023-05-03 | 888.654 |  |  | 444.327 | 444.327
2023-05-04 | 7:00 | 2023-05-04 | 1117.102 |  |  | 558.551 | 558.551
2023-05-04 | 8:00 | 2023-05-04 | 1025.91 |  |  | 512.955 | 512.955
2023-05-04 | 9:00 | 2023-05-04 | 889.122 |  |  | 444.561 | 444.561
2023-05-04 | 10:00 | 2023-05-04 | 752.334 |  |  | 376.167 | 376.167
2023-05-04 | 11:00 | 2023-05-04 | 797.93 |  |  | 398.965 | 398.965
2023-05-04 | 12:00 | 2023-05-04 | 729.536 |  |  | 364.768 | 364.768
2023-05-04 | 13:00 | 2023-05-04 | 638.344 |  |  | 319.172 | 319.172
2023-05-04 | 14:00 | 2023-05-04 | 615.546 |  |  | 307.773 | 307.773
2023-05-04 | 15:00 | 2023-05-04 | 501.556 |  |  | 250.778 | 250.778
2023-05-04 | 16:00 | 2023-05-04 | 547.152 |  |  | 273.576 | 273.576
2023-05-04 | 17:00 | 2023-05-04 | 501.556 |  |  | 250.778 | 250.778
2023-05-04 | 18:00 | 2023-05-04 | 478.758 |  |  | 239.379 | 239.379
2023-05-04 | 19:00 | 2023-05-04 | 592.748 |  |  | 296.374 | 296.374
2023-05-04 | 20:00 | 2023-05-04 | 524.354 |  |  | 262.177 | 262.177
2023-05-04 | 21:00 | 2023-05-04 | 683.94 |  |  | 341.97 | 341.97
2023-05-04 | 22:00 | 2023-05-04 | 638.344 |  |  | 319.172 | 319.172
2023-05-04 | 23:00 | 2023-05-04 | 410.364 |  |  | 205.182 | 205.182
2023-05-05 | 24:00 | 2023-05-04 | 296.374 |  |  | 148.187 | 148.187
2023-05-05 | 1:00 | 2023-05-04 | 273.576 |  |  | 136.788 | 136.788
2023-05-05 | 2:00 | 2023-05-04 | 364.768 |  |  | 182.384 | 182.384
2023-05-05 | 3:00 | 2023-05-04 | 341.97 |  |  | 170.985 | 170.985
2023-05-05 | 4:00 | 2023-05-04 | 433.162 |  |  | 216.581 | 216.581
2023-05-05 | 5:00 | 2023-05-04 | 706.738 |  |  | 353.369 | 353.369
2023-05-05 | 6:00 | 2023-05-04 | 980.314 |  |  | 490.157 | 490.157
2023-05-05 | 7:00 | 2023-05-05 | 1209.46 |  |  | 604.73 | 604.73
2023-05-05 | 8:00 | 2023-05-05 | 1004.08 |  |  | 502.04 | 502.04
2023-05-05 | 9:00 | 2023-05-05 | 753.06 |  |  | 376.53 | 376.53
2023-05-05 | 10:00 | 2023-05-05 | 570.5 |  |  | 285.25 | 285.25
2023-05-05 | 11:00 | 2023-05-05 | 502.04 |  |  | 251.02 | 251.02
2023-05-05 | 12:00 | 2023-05-05 | 502.04 |  |  | 251.02 | 251.02
2023-05-05 | 13:00 | 2023-05-05 | 410.76 |  |  | 205.38 | 205.38
2023-05-05 | 14:00 | 2023-05-05 | 365.12 |  |  | 182.56 | 182.56
2023-05-05 | 15:00 | 2023-05-05 | 410.76 |  |  | 205.38 | 205.38
2023-05-05 | 16:00 | 2023-05-05 | 342.3 |  |  | 171.15 | 171.15
2023-05-05 | 17:00 | 2023-05-05 | 365.12 |  |  | 182.56 | 182.56
2023-05-05 | 18:00 | 2023-05-05 | 365.12 |  |  | 182.56 | 182.56
2023-05-05 | 19:00 | 2023-05-05 | 433.58 |  |  | 216.79 | 216.79
2023-05-05 | 20:00 | 2023-05-05 | 410.76 |  |  | 205.38 | 205.38
2023-05-05 | 21:00 | 2023-05-05 | 433.58 |  |  | 216.79 | 216.79
2023-05-05 | 22:00 | 2023-05-05 | 616.14 |  |  | 308.07 | 308.07
2023-05-05 | 23:00 | 2023-05-05 | 319.48 |  |  | 159.74 | 159.74
2023-05-06 | 24:00 | 2023-05-05 | 251.02 |  |  | 125.51 | 125.51
2023-05-06 | 1:00 | 2023-05-05 | 228.2 |  |  | 114.1 | 114.1
2023-05-06 | 2:00 | 2023-05-05 | 228.2 |  |  | 114.1 | 114.1
2023-05-06 | 3:00 | 2023-05-05 | 273.84 |  |  | 136.92 | 136.92
2023-05-06 | 4:00 | 2023-05-05 | 387.94 |  |  | 193.97 | 193.97
2023-05-06 | 5:00 | 2023-05-05 | 524.86 |  |  | 262.43 | 262.43
2023-05-06 | 6:00 | 2023-05-05 | 958.44 |  |  | 479.22 | 479.22
2023-05-06 | 7:00 | 2023-05-06 | 1139 |  |  | 569.5 | 569.5
2023-05-06 | 8:00 | 2023-05-06 | 888.42 |  |  | 444.21 | 444.21
2023-05-06 | 9:00 | 2023-05-06 | 615.06 |  |  | 307.53 | 307.53
2023-05-06 | 10:00 | 2023-05-06 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-05-06 | 11:00 | 2023-05-06 | 478.38 |  |  | 239.19 | 239.19
2023-05-06 | 12:00 | 2023-05-06 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-05-06 | 13:00 | 2023-05-06 | 455.6 |  |  | 227.8 | 227.8
2023-05-06 | 14:00 | 2023-05-06 | 432.82 |  |  | 216.41 | 216.41
2023-05-06 | 15:00 | 2023-05-06 | 432.82 |  |  | 216.41 | 216.41
2023-05-06 | 16:00 | 2023-05-06 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-05-06 | 17:00 | 2023-05-06 | 455.6 |  |  | 227.8 | 227.8
2023-05-06 | 18:00 | 2023-05-06 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-05-06 | 19:00 | 2023-05-06 | 478.38 |  |  | 239.19 | 239.19
2023-05-06 | 20:00 | 2023-05-06 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-05-06 | 21:00 | 2023-05-06 | 478.38 |  |  | 239.19 | 239.19
2023-05-06 | 22:00 | 2023-05-06 | 478.38 |  |  | 239.19 | 239.19
2023-05-06 | 23:00 | 2023-05-06 | 296.14 |  |  | 148.07 | 148.07
2023-05-07 | 24:00 | 2023-05-06 | 205.02 |  |  | 102.51 | 102.51
2023-05-07 | 1:00 | 2023-05-06 | 159.46 |  |  | 79.73 | 79.73
2023-05-07 | 2:00 | 2023-05-06 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2023-05-07 | 3:00 | 2023-05-06 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2023-05-07 | 4:00 | 2023-05-06 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2023-05-07 | 5:00 | 2023-05-06 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2023-05-07 | 6:00 | 2023-05-06 | 797.3 |  |  | 398.65 | 398.65
2023-05-07 | 7:00 | 2023-05-07 | 911.12 |  |  | 455.56 | 455.56
2023-05-07 | 8:00 | 2023-05-07 | 751.674 |  |  | 375.837 | 375.837
2023-05-07 | 9:00 | 2023-05-07 | 615.006 |  |  | 307.503 | 307.503
2023-05-07 | 10:00 | 2023-05-07 | 546.672 |  |  | 273.336 | 273.336
2023-05-07 | 11:00 | 2023-05-07 | 501.116 |  |  | 250.558 | 250.558
2023-05-07 | 12:00 | 2023-05-07 | 501.116 |  |  | 250.558 | 250.558
2023-05-07 | 13:00 | 2023-05-07 | 455.56 |  |  | 227.78 | 227.78
2023-05-07 | 14:00 | 2023-05-07 | 410.004 |  |  | 205.002 | 205.002
2023-05-07 | 15:00 | 2023-05-07 | 410.004 |  |  | 205.002 | 205.002
2023-05-07 | 16:00 | 2023-05-07 | 387.226 |  |  | 193.613 | 193.613
2023-05-07 | 17:00 | 2023-05-07 | 455.56 |  |  | 227.78 | 227.78
2023-05-07 | 18:00 | 2023-05-07 | 501.116 |  |  | 250.558 | 250.558
2023-05-07 | 19:00 | 2023-05-07 | 501.116 |  |  | 250.558 | 250.558
2023-05-07 | 20:00 | 2023-05-07 | 546.672 |  |  | 273.336 | 273.336
2023-05-07 | 21:00 | 2023-05-07 | 592.228 |  |  | 296.114 | 296.114
2023-05-07 | 22:00 | 2023-05-07 | 546.672 |  |  | 273.336 | 273.336
2023-05-07 | 23:00 | 2023-05-07 | 364.448 |  |  | 182.224 | 182.224
2023-05-08 | 24:00 | 2023-05-07 | 250.558 |  |  | 125.279 | 125.279
2023-05-08 | 1:00 | 2023-05-07 | 182.224 |  |  | 91.112 | 91.112
2023-05-08 | 2:00 | 2023-05-07 | 182.224 |  |  | 91.112 | 91.112
2023-05-08 | 3:00 | 2023-05-07 | 227.78 |  |  | 113.89 | 113.89
2023-05-08 | 4:00 | 2023-05-07 | 296.114 |  |  | 148.057 | 148.057
2023-05-08 | 5:00 | 2023-05-07 | 410.004 |  |  | 205.002 | 205.002
2023-05-08 | 6:00 | 2023-05-07 | 842.786 |  |  | 421.393 | 421.393
2023-05-08 | 7:00 | 2023-05-08 | 930.208 |  |  | 465.104 | 465.104
2023-05-08 | 8:00 | 2023-05-08 | 726.016 |  |  | 363.008 | 363.008
2023-05-08 | 9:00 | 2023-05-08 | 635.264 |  |  | 317.632 | 317.632
2023-05-08 | 10:00 | 2023-05-08 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2023-05-08 | 11:00 | 2023-05-08 | 544.512 |  |  | 272.256 | 272.256
2023-05-08 | 12:00 | 2023-05-08 | 544.512 |  |  | 272.256 | 272.256
2023-05-08 | 13:00 | 2023-05-08 | 453.76 |  |  | 226.88 | 226.88
2023-05-08 | 14:00 | 2023-05-08 | 408.384 |  |  | 204.192 | 204.192
2023-05-08 | 15:00 | 2023-05-08 | 408.384 |  |  | 204.192 | 204.192
2023-05-08 | 16:00 | 2023-05-08 | 431.072 |  |  | 215.536 | 215.536
2023-05-08 | 17:00 | 2023-05-08 | 476.448 |  |  | 238.224 | 238.224
2023-05-08 | 18:00 | 2023-05-08 | 431.072 |  |  | 215.536 | 215.536
2023-05-08 | 19:00 | 2023-05-08 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2023-05-08 | 20:00 | 2023-05-08 | 567.2 |  |  | 283.6 | 283.6
2023-05-08 | 21:00 | 2023-05-08 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2023-05-08 | 22:00 | 2023-05-08 | 635.264 |  |  | 317.632 | 317.632
2023-05-08 | 23:00 | 2023-05-08 | 363.008 |  |  | 181.504 | 181.504
2023-05-09 | 24:00 | 2023-05-08 | 226.88 |  |  | 113.44 | 113.44
2023-05-09 | 1:00 | 2023-05-08 | 181.504 |  |  | 90.752 | 90.752
2023-05-09 | 2:00 | 2023-05-08 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-05-09 | 3:00 | 2023-05-08 | 226.88 |  |  | 113.44 | 113.44
2023-05-09 | 4:00 | 2023-05-08 | 272.256 |  |  | 136.128 | 136.128
2023-05-09 | 5:00 | 2023-05-08 | 408.384 |  |  | 204.192 | 204.192
2023-05-09 | 6:00 | 2023-05-08 | 771.392 |  |  | 385.696 | 385.696
2023-05-09 | 7:00 | 2023-05-09 | 909.92 |  |  | 454.96 | 454.96
2023-05-09 | 8:00 | 2023-05-09 | 727.936 |  |  | 363.968 | 363.968
2023-05-09 | 9:00 | 2023-05-09 | 636.944 |  |  | 318.472 | 318.472
2023-05-09 | 10:00 | 2023-05-09 | 500.456 |  |  | 250.228 | 250.228
2023-05-09 | 11:00 | 2023-05-09 | 500.456 |  |  | 250.228 | 250.228
2023-05-09 | 12:00 | 2023-05-09 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2023-05-09 | 13:00 | 2023-05-09 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2023-05-09 | 14:00 | 2023-05-09 | 409.464 |  |  | 204.732 | 204.732
2023-05-09 | 15:00 | 2023-05-09 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2023-05-09 | 16:00 | 2023-05-09 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2023-05-09 | 17:00 | 2023-05-09 | 432.212 |  |  | 216.106 | 216.106
2023-05-09 | 18:00 | 2023-05-09 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2023-05-09 | 19:00 | 2023-05-09 | 409.464 |  |  | 204.732 | 204.732
2023-05-09 | 20:00 | 2023-05-09 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2023-05-09 | 21:00 | 2023-05-09 | 477.708 |  |  | 238.854 | 238.854
2023-05-09 | 22:00 | 2023-05-09 | 523.204 |  |  | 261.602 | 261.602
2023-05-09 | 23:00 | 2023-05-09 | 318.472 |  |  | 159.236 | 159.236
2023-05-10 | 24:00 | 2023-05-09 | 227.48 |  |  | 113.74 | 113.74
2023-05-10 | 1:00 | 2023-05-09 | 181.984 |  |  | 90.992 | 90.992
2023-05-10 | 2:00 | 2023-05-09 | 204.732 |  |  | 102.366 | 102.366
2023-05-10 | 3:00 | 2023-05-09 | 227.48 |  |  | 113.74 | 113.74
2023-05-10 | 4:00 | 2023-05-09 | 272.976 |  |  | 136.488 | 136.488
2023-05-10 | 5:00 | 2023-05-09 | 386.716 |  |  | 193.358 | 193.358
2023-05-10 | 6:00 | 2023-05-09 | 659.692 |  |  | 329.846 | 329.846
2023-05-10 | 7:00 | 2023-05-10 | 796.74 |  |  | 398.37 | 398.37
2023-05-10 | 8:00 | 2023-05-10 | 728.448 |  |  | 364.224 | 364.224
2023-05-10 | 9:00 | 2023-05-10 | 682.92 |  |  | 341.46 | 341.46
2023-05-10 | 10:00 | 2023-05-10 | 660.156 |  |  | 330.078 | 330.078
2023-05-10 | 11:00 | 2023-05-10 | 614.628 |  |  | 307.314 | 307.314
2023-05-10 | 12:00 | 2023-05-10 | 523.572 |  |  | 261.786 | 261.786
2023-05-10 | 13:00 | 2023-05-10 | 432.516 |  |  | 216.258 | 216.258
2023-05-10 | 14:00 | 2023-05-10 | 455.28 |  |  | 227.64 | 227.64
2023-05-10 | 15:00 | 2023-05-10 | 478.044 |  |  | 239.022 | 239.022
2023-05-10 | 16:00 | 2023-05-10 | 523.572 |  |  | 261.786 | 261.786
2023-05-10 | 17:00 | 2023-05-10 | 569.1 |  |  | 284.55 | 284.55
2023-05-10 | 18:00 | 2023-05-10 | 614.628 |  |  | 307.314 | 307.314
2023-05-10 | 19:00 | 2023-05-10 | 591.864 |  |  | 295.932 | 295.932
2023-05-10 | 20:00 | 2023-05-10 | 614.628 |  |  | 307.314 | 307.314
2023-05-10 | 21:00 | 2023-05-10 | 614.628 |  |  | 307.314 | 307.314
2023-05-10 | 22:00 | 2023-05-10 | 523.572 |  |  | 261.786 | 261.786
2023-05-10 | 23:00 | 2023-05-10 | 386.988 |  |  | 193.494 | 193.494
2023-05-11 | 24:00 | 2023-05-10 | 250.404 |  |  | 125.202 | 125.202
2023-05-11 | 1:00 | 2023-05-10 | 204.876 |  |  | 102.438 | 102.438
2023-05-11 | 2:00 | 2023-05-10 | 227.64 |  |  | 113.82 | 113.82
2023-05-11 | 3:00 | 2023-05-10 | 227.64 |  |  | 113.82 | 113.82
2023-05-11 | 4:00 | 2023-05-10 | 273.168 |  |  | 136.584 | 136.584
2023-05-11 | 5:00 | 2023-05-10 | 432.516 |  |  | 216.258 | 216.258
2023-05-11 | 6:00 | 2023-05-10 | 637.392 |  |  | 318.696 | 318.696
2023-05-11 | 7:00 | 2023-05-11 | 907.36 |  |  | 453.68 | 453.68
2023-05-11 | 8:00 | 2023-05-11 | 771.256 |  |  | 385.628 | 385.628
2023-05-11 | 9:00 | 2023-05-11 | 748.572 |  |  | 374.286 | 374.286
2023-05-11 | 10:00 | 2023-05-11 | 748.572 |  |  | 374.286 | 374.286
2023-05-11 | 11:00 | 2023-05-11 | 748.572 |  |  | 374.286 | 374.286
2023-05-11 | 12:00 | 2023-05-11 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-05-11 | 13:00 | 2023-05-11 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-05-11 | 14:00 | 2023-05-11 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-05-11 | 15:00 | 2023-05-11 | 680.52 |  |  | 340.26 | 340.26
2023-05-11 | 16:00 | 2023-05-11 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2023-05-11 | 17:00 | 2023-05-11 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-05-11 | 18:00 | 2023-05-11 | 680.52 |  |  | 340.26 | 340.26
2023-05-11 | 19:00 | 2023-05-11 | 680.52 |  |  | 340.26 | 340.26
2023-05-11 | 20:00 | 2023-05-11 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2023-05-11 | 21:00 | 2023-05-11 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-05-11 | 22:00 | 2023-05-11 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-05-11 | 23:00 | 2023-05-11 | 430.996 |  |  | 215.498 | 215.498
2023-05-12 | 24:00 | 2023-05-11 | 272.208 |  |  | 136.104 | 136.104
2023-05-12 | 1:00 | 2023-05-11 | 249.524 |  |  | 124.762 | 124.762
2023-05-12 | 2:00 | 2023-05-11 | 317.576 |  |  | 158.788 | 158.788
2023-05-12 | 3:00 | 2023-05-11 | 340.26 |  |  | 170.13 | 170.13
2023-05-12 | 4:00 | 2023-05-11 | 362.944 |  |  | 181.472 | 181.472
2023-05-12 | 5:00 | 2023-05-11 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-05-12 | 6:00 | 2023-05-11 | 884.676 |  |  | 442.338 | 442.338
2023-05-12 | 7:00 | 2023-05-12 | 1133 |  |  | 566.5 | 566.5
2023-05-12 | 8:00 | 2023-05-12 | 951.72 |  |  | 475.86 | 475.86
2023-05-12 | 9:00 | 2023-05-12 | 815.76 |  |  | 407.88 | 407.88
2023-05-12 | 10:00 | 2023-05-12 | 702.46 |  |  | 351.23 | 351.23
2023-05-12 | 11:00 | 2023-05-12 | 657.14 |  |  | 328.57 | 328.57
2023-05-12 | 12:00 | 2023-05-12 | 611.82 |  |  | 305.91 | 305.91
2023-05-12 | 13:00 | 2023-05-12 | 589.16 |  |  | 294.58 | 294.58
2023-05-12 | 14:00 | 2023-05-12 | 543.84 |  |  | 271.92 | 271.92
2023-05-12 | 15:00 | 2023-05-12 | 475.86 |  |  | 237.93 | 237.93
2023-05-12 | 16:00 | 2023-05-12 | 521.18 |  |  | 260.59 | 260.59
2023-05-12 | 17:00 | 2023-05-12 | 543.84 |  |  | 271.92 | 271.92
2023-05-12 | 18:00 | 2023-05-12 | 589.16 |  |  | 294.58 | 294.58
2023-05-12 | 19:00 | 2023-05-12 | 679.8 |  |  | 339.9 | 339.9
2023-05-12 | 20:00 | 2023-05-12 | 747.78 |  |  | 373.89 | 373.89
2023-05-12 | 21:00 | 2023-05-12 | 702.46 |  |  | 351.23 | 351.23
2023-05-12 | 22:00 | 2023-05-12 | 657.14 |  |  | 328.57 | 328.57
2023-05-12 | 23:00 | 2023-05-12 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2023-05-13 | 24:00 | 2023-05-12 | 294.58 |  |  | 147.29 | 147.29
2023-05-13 | 1:00 | 2023-05-12 | 294.58 |  |  | 147.29 | 147.29
2023-05-13 | 2:00 | 2023-05-12 | 339.9 |  |  | 169.95 | 169.95
2023-05-13 | 3:00 | 2023-05-12 | 339.9 |  |  | 169.95 | 169.95
2023-05-13 | 4:00 | 2023-05-12 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2023-05-13 | 5:00 | 2023-05-12 | 543.84 |  |  | 271.92 | 271.92
2023-05-13 | 6:00 | 2023-05-12 | 997.04 |  |  | 498.52 | 498.52
2023-05-13 | 7:00 | 2023-05-13 | 1117.004 |  |  | 558.502 | 558.502
2023-05-13 | 8:00 | 2023-05-13 | 889.044 |  |  | 444.522 | 444.522
2023-05-13 | 9:00 | 2023-05-13 | 820.656 |  |  | 410.328 | 410.328
2023-05-13 | 10:00 | 2023-05-13 | 661.084 |  |  | 330.542 | 330.542
2023-05-13 | 11:00 | 2023-05-13 | 615.492 |  |  | 307.746 | 307.746
2023-05-13 | 12:00 | 2023-05-13 | 661.084 |  |  | 330.542 | 330.542
2023-05-13 | 13:00 | 2023-05-13 | 615.492 |  |  | 307.746 | 307.746
2023-05-13 | 14:00 | 2023-05-13 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-05-13 | 15:00 | 2023-05-13 | 592.696 |  |  | 296.348 | 296.348
2023-05-13 | 16:00 | 2023-05-13 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-05-13 | 17:00 | 2023-05-13 | 683.88 |  |  | 341.94 | 341.94
2023-05-13 | 18:00 | 2023-05-13 | 729.472 |  |  | 364.736 | 364.736
2023-05-13 | 19:00 | 2023-05-13 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2023-05-13 | 20:00 | 2023-05-13 | 706.676 |  |  | 353.338 | 353.338
2023-05-13 | 21:00 | 2023-05-13 | 706.676 |  |  | 353.338 | 353.338
2023-05-13 | 22:00 | 2023-05-13 | 661.084 |  |  | 330.542 | 330.542
2023-05-13 | 23:00 | 2023-05-13 | 455.92 |  |  | 227.96 | 227.96
2023-05-14 | 24:00 | 2023-05-13 | 296.348 |  |  | 148.174 | 148.174
2023-05-14 | 1:00 | 2023-05-13 | 296.348 |  |  | 148.174 | 148.174
2023-05-14 | 2:00 | 2023-05-13 | 273.552 |  |  | 136.776 | 136.776
2023-05-14 | 3:00 | 2023-05-13 | 296.348 |  |  | 148.174 | 148.174
2023-05-14 | 4:00 | 2023-05-13 | 364.736 |  |  | 182.368 | 182.368
2023-05-14 | 5:00 | 2023-05-13 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-05-14 | 6:00 | 2023-05-13 | 1025.82 |  |  | 512.91 | 512.91
2023-05-14 | 7:00 | 2023-05-14 | 1185.6 |  |  | 592.8 | 592.8
2023-05-14 | 8:00 | 2023-05-14 | 934.8 |  |  | 467.4 | 467.4
2023-05-14 | 9:00 | 2023-05-14 | 729.6 |  |  | 364.8 | 364.8
2023-05-14 | 10:00 | 2023-05-14 | 547.2 |  |  | 273.6 | 273.6
2023-05-14 | 11:00 | 2023-05-14 | 592.8 |  |  | 296.4 | 296.4
2023-05-14 | 12:00 | 2023-05-14 | 592.8 |  |  | 296.4 | 296.4
2023-05-14 | 13:00 | 2023-05-14 | 478.8 |  |  | 239.4 | 239.4
2023-05-14 | 14:00 | 2023-05-14 | 456 |  |  | 228 | 228
2023-05-14 | 15:00 | 2023-05-14 | 478.8 |  |  | 239.4 | 239.4
2023-05-14 | 16:00 | 2023-05-14 | 456 |  |  | 228 | 228
2023-05-14 | 17:00 | 2023-05-14 | 433.2 |  |  | 216.6 | 216.6
2023-05-14 | 18:00 | 2023-05-14 | 433.2 |  |  | 216.6 | 216.6
2023-05-14 | 19:00 | 2023-05-14 | 501.6 |  |  | 250.8 | 250.8
2023-05-14 | 20:00 | 2023-05-14 | 524.4 |  |  | 262.2 | 262.2
2023-05-14 | 21:00 | 2023-05-14 | 570 |  |  | 285 | 285
2023-05-14 | 22:00 | 2023-05-14 | 570 |  |  | 285 | 285
2023-05-14 | 23:00 | 2023-05-14 | 410.4 |  |  | 205.2 | 205.2
2023-05-15 | 24:00 | 2023-05-14 | 273.6 |  |  | 136.8 | 136.8
2023-05-15 | 1:00 | 2023-05-14 | 250.8 |  |  | 125.4 | 125.4
2023-05-15 | 2:00 | 2023-05-14 | 228 |  |  | 114 | 114
2023-05-15 | 3:00 | 2023-05-14 | 273.6 |  |  | 136.8 | 136.8
2023-05-15 | 4:00 | 2023-05-14 | 364.8 |  |  | 182.4 | 182.4
2023-05-15 | 5:00 | 2023-05-14 | 524.4 |  |  | 262.2 | 262.2
2023-05-15 | 6:00 | 2023-05-14 | 934.8 |  |  | 467.4 | 467.4
2023-05-15 | 7:00 | 2023-05-15 | 1071.788 |  |  | 535.894 | 535.894
2023-05-15 | 8:00 | 2023-05-15 | 866.552 |  |  | 433.276 | 433.276
2023-05-15 | 9:00 | 2023-05-15 | 684.12 |  |  | 342.06 | 342.06
2023-05-15 | 10:00 | 2023-05-15 | 615.708 |  |  | 307.854 | 307.854
2023-05-15 | 11:00 | 2023-05-15 | 638.512 |  |  | 319.256 | 319.256
2023-05-15 | 12:00 | 2023-05-15 | 752.532 |  |  | 376.266 | 376.266
2023-05-15 | 13:00 | 2023-05-15 | 638.512 |  |  | 319.256 | 319.256
2023-05-15 | 14:00 | 2023-05-15 | 547.296 |  |  | 273.648 | 273.648
2023-05-15 | 15:00 | 2023-05-15 | 592.904 |  |  | 296.452 | 296.452
2023-05-15 | 16:00 | 2023-05-15 | 570.1 |  |  | 285.05 | 285.05
2023-05-15 | 17:00 | 2023-05-15 | 524.492 |  |  | 262.246 | 262.246
2023-05-15 | 18:00 | 2023-05-15 | 661.316 |  |  | 330.658 | 330.658
2023-05-15 | 19:00 | 2023-05-15 | 752.532 |  |  | 376.266 | 376.266
2023-05-15 | 20:00 | 2023-05-15 | 684.12 |  |  | 342.06 | 342.06
2023-05-15 | 21:00 | 2023-05-15 | 752.532 |  |  | 376.266 | 376.266
2023-05-15 | 22:00 | 2023-05-15 | 638.512 |  |  | 319.256 | 319.256
2023-05-15 | 23:00 | 2023-05-15 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-05-16 | 24:00 | 2023-05-15 | 319.256 |  |  | 159.628 | 159.628
2023-05-16 | 1:00 | 2023-05-15 | 296.452 |  |  | 148.226 | 148.226
2023-05-16 | 2:00 | 2023-05-15 | 296.452 |  |  | 148.226 | 148.226
2023-05-16 | 3:00 | 2023-05-15 | 342.06 |  |  | 171.03 | 171.03
2023-05-16 | 4:00 | 2023-05-15 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-05-16 | 5:00 | 2023-05-15 | 592.904 |  |  | 296.452 | 296.452
2023-05-16 | 6:00 | 2023-05-15 | 1003.376 |  |  | 501.688 | 501.688
2023-05-16 | 7:00 | 2023-05-16 | 1163.922 |  |  | 581.961 | 581.961
2023-05-16 | 8:00 | 2023-05-16 | 1026.99 |  |  | 513.495 | 513.495
2023-05-16 | 9:00 | 2023-05-16 | 775.948 |  |  | 387.974 | 387.974
2023-05-16 | 10:00 | 2023-05-16 | 661.838 |  |  | 330.919 | 330.919
2023-05-16 | 11:00 | 2023-05-16 | 616.194 |  |  | 308.097 | 308.097
2023-05-16 | 12:00 | 2023-05-16 | 639.016 |  |  | 319.508 | 319.508
2023-05-16 | 13:00 | 2023-05-16 | 502.084 |  |  | 251.042 | 251.042
2023-05-16 | 14:00 | 2023-05-16 | 479.262 |  |  | 239.631 | 239.631
2023-05-16 | 15:00 | 2023-05-16 | 456.44 |  |  | 228.22 | 228.22
2023-05-16 | 16:00 | 2023-05-16 | 410.796 |  |  | 205.398 | 205.398
2023-05-16 | 17:00 | 2023-05-16 | 433.618 |  |  | 216.809 | 216.809
2023-05-16 | 18:00 | 2023-05-16 | 502.084 |  |  | 251.042 | 251.042
2023-05-16 | 19:00 | 2023-05-16 | 410.796 |  |  | 205.398 | 205.398
2023-05-16 | 20:00 | 2023-05-16 | 433.618 |  |  | 216.809 | 216.809
2023-05-16 | 21:00 | 2023-05-16 | 456.44 |  |  | 228.22 | 228.22
2023-05-16 | 22:00 | 2023-05-16 | 524.906 |  |  | 262.453 | 262.453
2023-05-16 | 23:00 | 2023-05-16 | 387.974 |  |  | 193.987 | 193.987
2023-05-17 | 24:00 | 2023-05-16 | 205.398 |  |  | 102.699 | 102.699
2023-05-17 | 1:00 | 2023-05-16 | 205.398 |  |  | 102.699 | 102.699
2023-05-17 | 2:00 | 2023-05-16 | 205.398 |  |  | 102.699 | 102.699
2023-05-17 | 3:00 | 2023-05-16 | 296.686 |  |  | 148.343 | 148.343
2023-05-17 | 4:00 | 2023-05-16 | 319.508 |  |  | 159.754 | 159.754
2023-05-17 | 5:00 | 2023-05-16 | 456.44 |  |  | 228.22 | 228.22
2023-05-17 | 6:00 | 2023-05-16 | 684.66 |  |  | 342.33 | 342.33
2023-05-17 | 7:00 | 2023-05-17 | 888.42 |  |  | 444.21 | 444.21
2023-05-17 | 8:00 | 2023-05-17 | 728.96 |  |  | 364.48 | 364.48
2023-05-17 | 9:00 | 2023-05-17 | 660.62 |  |  | 330.31 | 330.31
2023-05-17 | 10:00 | 2023-05-17 | 569.5 |  |  | 284.75 | 284.75
2023-05-17 | 11:00 | 2023-05-17 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-05-17 | 12:00 | 2023-05-17 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-05-17 | 13:00 | 2023-05-17 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-05-17 | 14:00 | 2023-05-17 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2023-05-17 | 15:00 | 2023-05-17 | 296.14 |  |  | 148.07 | 148.07
2023-05-17 | 16:00 | 2023-05-17 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-05-17 | 17:00 | 2023-05-17 | 341.7 |  |  | 170.85 | 170.85
2023-05-17 | 18:00 | 2023-05-17 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-05-17 | 19:00 | 2023-05-17 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-05-17 | 20:00 | 2023-05-17 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-05-17 | 21:00 | 2023-05-17 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-05-17 | 22:00 | 2023-05-17 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2023-05-17 | 23:00 | 2023-05-17 | 318.92 |  |  | 159.46 | 159.46
2023-05-18 | 24:00 | 2023-05-17 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2023-05-18 | 1:00 | 2023-05-17 | 159.46 |  |  | 79.73 | 79.73
2023-05-18 | 2:00 | 2023-05-17 | 159.46 |  |  | 79.73 | 79.73
2023-05-18 | 3:00 | 2023-05-17 | 227.8 |  |  | 113.9 | 113.9
2023-05-18 | 4:00 | 2023-05-17 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2023-05-18 | 5:00 | 2023-05-17 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-05-18 | 6:00 | 2023-05-17 | 637.84 |  |  | 318.92 | 318.92
2023-05-18 | 7:00 | 2023-05-18 | 772.072 |  |  | 386.036 | 386.036
2023-05-18 | 8:00 | 2023-05-18 | 590.408 |  |  | 295.204 | 295.204
2023-05-18 | 9:00 | 2023-05-18 | 454.16 |  |  | 227.08 | 227.08
2023-05-18 | 10:00 | 2023-05-18 | 408.744 |  |  | 204.372 | 204.372
2023-05-18 | 11:00 | 2023-05-18 | 454.16 |  |  | 227.08 | 227.08
2023-05-18 | 12:00 | 2023-05-18 | 454.16 |  |  | 227.08 | 227.08
2023-05-18 | 13:00 | 2023-05-18 | 363.328 |  |  | 181.664 | 181.664
2023-05-18 | 14:00 | 2023-05-18 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-05-18 | 15:00 | 2023-05-18 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-05-18 | 16:00 | 2023-05-18 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-05-18 | 17:00 | 2023-05-18 | 317.912 |  |  | 158.956 | 158.956
2023-05-18 | 18:00 | 2023-05-18 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-05-18 | 19:00 | 2023-05-18 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-05-18 | 20:00 | 2023-05-18 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-05-18 | 21:00 | 2023-05-18 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-05-18 | 22:00 | 2023-05-18 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-05-18 | 23:00 | 2023-05-18 | 272.496 |  |  | 136.248 | 136.248
2023-05-19 | 24:00 | 2023-05-18 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2023-05-19 | 1:00 | 2023-05-18 | 136.248 |  |  | 68.124 | 68.124
2023-05-19 | 2:00 | 2023-05-18 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2023-05-19 | 3:00 | 2023-05-18 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2023-05-19 | 4:00 | 2023-05-18 | 249.788 |  |  | 124.894 | 124.894
2023-05-19 | 5:00 | 2023-05-18 | 454.16 |  |  | 227.08 | 227.08
2023-05-19 | 6:00 | 2023-05-18 | 658.532 |  |  | 329.266 | 329.266
2023-05-19 | 7:00 | 2023-05-19 | 768.536 |  |  | 384.268 | 384.268
2023-05-19 | 8:00 | 2023-05-19 | 587.704 |  |  | 293.852 | 293.852
2023-05-19 | 9:00 | 2023-05-19 | 429.476 |  |  | 214.738 | 214.738
2023-05-19 | 10:00 | 2023-05-19 | 316.456 |  |  | 158.228 | 158.228
2023-05-19 | 11:00 | 2023-05-19 | 316.456 |  |  | 158.228 | 158.228
2023-05-19 | 12:00 | 2023-05-19 | 361.664 |  |  | 180.832 | 180.832
2023-05-19 | 13:00 | 2023-05-19 | 248.644 |  |  | 124.322 | 124.322
2023-05-19 | 14:00 | 2023-05-19 | 271.248 |  |  | 135.624 | 135.624
2023-05-19 | 15:00 | 2023-05-19 | 226.04 |  |  | 113.02 | 113.02
2023-05-19 | 16:00 | 2023-05-19 | 203.436 |  |  | 101.718 | 101.718
2023-05-19 | 17:00 | 2023-05-19 | 203.436 |  |  | 101.718 | 101.718
2023-05-19 | 18:00 | 2023-05-19 | 226.04 |  |  | 113.02 | 113.02
2023-05-19 | 19:00 | 2023-05-19 | 316.456 |  |  | 158.228 | 158.228
2023-05-19 | 20:00 | 2023-05-19 | 248.644 |  |  | 124.322 | 124.322
2023-05-19 | 21:00 | 2023-05-19 | 271.248 |  |  | 135.624 | 135.624
2023-05-19 | 22:00 | 2023-05-19 | 248.644 |  |  | 124.322 | 124.322
2023-05-19 | 23:00 | 2023-05-19 | 158.228 |  |  | 79.114 | 79.114
2023-05-20 | 24:00 | 2023-05-19 | 135.624 |  |  | 67.812 | 67.812
2023-05-20 | 1:00 | 2023-05-19 | 67.812 |  |  | 33.906 | 33.906
2023-05-20 | 2:00 | 2023-05-19 | 113.02 |  |  | 56.51 | 56.51
2023-05-20 | 3:00 | 2023-05-19 | 90.416 |  |  | 45.208 | 45.208
2023-05-20 | 4:00 | 2023-05-19 | 158.228 |  |  | 79.114 | 79.114
2023-05-20 | 5:00 | 2023-05-19 | 248.644 |  |  | 124.322 | 124.322
2023-05-20 | 6:00 | 2023-05-19 | 519.892 |  |  | 259.946 | 259.946
2023-05-20 | 7:00 | 2023-05-20 | 542.88 |  |  | 271.44 | 271.44
2023-05-20 | 8:00 | 2023-05-20 | 452.4 |  |  | 226.2 | 226.2
2023-05-20 | 9:00 | 2023-05-20 | 361.92 |  |  | 180.96 | 180.96
2023-05-20 | 10:00 | 2023-05-20 | 316.68 |  |  | 158.34 | 158.34
2023-05-20 | 11:00 | 2023-05-20 | 294.06 |  |  | 147.03 | 147.03
2023-05-20 | 12:00 | 2023-05-20 | 271.44 |  |  | 135.72 | 135.72
2023-05-20 | 13:00 | 2023-05-20 | 248.82 |  |  | 124.41 | 124.41
2023-05-20 | 14:00 | 2023-05-20 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-05-20 | 15:00 | 2023-05-20 | 180.96 |  |  | 90.48 | 90.48
2023-05-20 | 16:00 | 2023-05-20 | 158.34 |  |  | 79.17 | 79.17
2023-05-20 | 17:00 | 2023-05-20 | 180.96 |  |  | 90.48 | 90.48
2023-05-20 | 18:00 | 2023-05-20 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-05-20 | 19:00 | 2023-05-20 | 271.44 |  |  | 135.72 | 135.72
2023-05-20 | 20:00 | 2023-05-20 | 248.82 |  |  | 124.41 | 124.41
2023-05-20 | 21:00 | 2023-05-20 | 248.82 |  |  | 124.41 | 124.41
2023-05-20 | 22:00 | 2023-05-20 | 248.82 |  |  | 124.41 | 124.41
2023-05-20 | 23:00 | 2023-05-20 | 158.34 |  |  | 79.17 | 79.17
2023-05-21 | 24:00 | 2023-05-20 | 90.48 |  |  | 45.24 | 45.24
2023-05-21 | 1:00 | 2023-05-20 | 90.48 |  |  | 45.24 | 45.24
2023-05-21 | 2:00 | 2023-05-20 | 67.86 |  |  | 33.93 | 33.93
2023-05-21 | 3:00 | 2023-05-20 | 113.1 |  |  | 56.55 | 56.55
2023-05-21 | 4:00 | 2023-05-20 | 135.72 |  |  | 67.86 | 67.86
2023-05-21 | 5:00 | 2023-05-20 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-05-21 | 6:00 | 2023-05-20 | 452.4 |  |  | 226.2 | 226.2
2023-05-21 | 7:00 | 2023-05-21 | 473.97 |  |  | 236.985 | 236.985
2023-05-21 | 8:00 | 2023-05-21 | 428.83 |  |  | 214.415 | 214.415
2023-05-21 | 9:00 | 2023-05-21 | 293.41 |  |  | 146.705 | 146.705
2023-05-21 | 10:00 | 2023-05-21 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-05-21 | 11:00 | 2023-05-21 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2023-05-21 | 12:00 | 2023-05-21 | 270.84 |  |  | 135.42 | 135.42
2023-05-21 | 13:00 | 2023-05-21 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-05-21 | 14:00 | 2023-05-21 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-05-21 | 15:00 | 2023-05-21 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-05-21 | 16:00 | 2023-05-21 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-05-21 | 17:00 | 2023-05-21 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-05-21 | 18:00 | 2023-05-21 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-05-21 | 19:00 | 2023-05-21 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-05-21 | 20:00 | 2023-05-21 | 293.41 |  |  | 146.705 | 146.705
2023-05-21 | 21:00 | 2023-05-21 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-05-21 | 22:00 | 2023-05-21 | 248.27 |  |  | 124.135 | 124.135
2023-05-21 | 23:00 | 2023-05-21 | 135.42 |  |  | 67.71 | 67.71
2023-05-22 | 24:00 | 2023-05-21 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2023-05-22 | 1:00 | 2023-05-21 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2023-05-22 | 2:00 | 2023-05-21 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2023-05-22 | 3:00 | 2023-05-21 | 90.28 |  |  | 45.14 | 45.14
2023-05-22 | 4:00 | 2023-05-21 | 112.85 |  |  | 56.425 | 56.425
2023-05-22 | 5:00 | 2023-05-21 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-05-22 | 6:00 | 2023-05-21 | 428.83 |  |  | 214.415 | 214.415
2023-05-22 | 7:00 | 2023-05-22 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2023-05-22 | 8:00 | 2023-05-22 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-05-22 | 9:00 | 2023-05-22 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-22 | 10:00 | 2023-05-22 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-22 | 11:00 | 2023-05-22 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-05-22 | 12:00 | 2023-05-22 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-05-22 | 13:00 | 2023-05-22 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2023-05-22 | 14:00 | 2023-05-22 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2023-05-22 | 15:00 | 2023-05-22 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-05-22 | 16:00 | 2023-05-22 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2023-05-22 | 17:00 | 2023-05-22 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2023-05-22 | 18:00 | 2023-05-22 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-05-22 | 19:00 | 2023-05-22 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-05-22 | 20:00 | 2023-05-22 | 316.428 |  |  | 158.214 | 158.214
2023-05-22 | 21:00 | 2023-05-22 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-05-22 | 22:00 | 2023-05-22 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-22 | 23:00 | 2023-05-22 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2023-05-23 | 24:00 | 2023-05-22 | 90.408 |  |  | 45.204 | 45.204
2023-05-23 | 1:00 | 2023-05-22 | 67.806 |  |  | 33.903 | 33.903
2023-05-23 | 2:00 | 2023-05-22 | 67.806 |  |  | 33.903 | 33.903
2023-05-23 | 3:00 | 2023-05-22 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-05-23 | 4:00 | 2023-05-22 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2023-05-23 | 5:00 | 2023-05-22 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-05-23 | 6:00 | 2023-05-22 | 452.04 |  |  | 226.02 | 226.02
2023-05-23 | 7:00 | 2023-05-23 | 520.766 |  |  | 260.383 | 260.383
2023-05-23 | 8:00 | 2023-05-23 | 384.914 |  |  | 192.457 | 192.457
2023-05-23 | 9:00 | 2023-05-23 | 362.272 |  |  | 181.136 | 181.136
2023-05-23 | 10:00 | 2023-05-23 | 339.63 |  |  | 169.815 | 169.815
2023-05-23 | 11:00 | 2023-05-23 | 271.704 |  |  | 135.852 | 135.852
2023-05-23 | 12:00 | 2023-05-23 | 339.63 |  |  | 169.815 | 169.815
2023-05-23 | 13:00 | 2023-05-23 | 294.346 |  |  | 147.173 | 147.173
2023-05-23 | 14:00 | 2023-05-23 | 249.062 |  |  | 124.531 | 124.531
2023-05-23 | 15:00 | 2023-05-23 | 271.704 |  |  | 135.852 | 135.852
2023-05-23 | 16:00 | 2023-05-23 | 181.136 |  |  | 90.568 | 90.568
2023-05-23 | 17:00 | 2023-05-23 | 226.42 |  |  | 113.21 | 113.21
2023-05-23 | 18:00 | 2023-05-23 | 226.42 |  |  | 113.21 | 113.21
2023-05-23 | 19:00 | 2023-05-23 | 249.062 |  |  | 124.531 | 124.531
2023-05-23 | 20:00 | 2023-05-23 | 226.42 |  |  | 113.21 | 113.21
2023-05-23 | 21:00 | 2023-05-23 | 271.704 |  |  | 135.852 | 135.852
2023-05-23 | 22:00 | 2023-05-23 | 271.704 |  |  | 135.852 | 135.852
2023-05-23 | 23:00 | 2023-05-23 | 158.494 |  |  | 79.247 | 79.247
2023-05-24 | 24:00 | 2023-05-23 | 90.568 |  |  | 45.284 | 45.284
2023-05-24 | 1:00 | 2023-05-23 | 90.568 |  |  | 45.284 | 45.284
2023-05-24 | 2:00 | 2023-05-23 | 67.926 |  |  | 33.963 | 33.963
2023-05-24 | 3:00 | 2023-05-23 | 135.852 |  |  | 67.926 | 67.926
2023-05-24 | 4:00 | 2023-05-23 | 135.852 |  |  | 67.926 | 67.926
2023-05-24 | 5:00 | 2023-05-23 | 249.062 |  |  | 124.531 | 124.531
2023-05-24 | 6:00 | 2023-05-23 | 339.63 |  |  | 169.815 | 169.815
2023-05-24 | 7:00 | 2023-05-24 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2023-05-24 | 8:00 | 2023-05-24 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2023-05-24 | 9:00 | 2023-05-24 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2023-05-24 | 10:00 | 2023-05-24 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2023-05-24 | 11:00 | 2023-05-24 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2023-05-24 | 12:00 | 2023-05-24 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2023-05-24 | 13:00 | 2023-05-24 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-24 | 14:00 | 2023-05-24 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2023-05-24 | 15:00 | 2023-05-24 | 316.428 |  |  | 158.214 | 158.214
2023-05-24 | 16:00 | 2023-05-24 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-24 | 17:00 | 2023-05-24 | 339.03 |  |  | 169.515 | 169.515
2023-05-24 | 18:00 | 2023-05-24 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-05-24 | 19:00 | 2023-05-24 | 339.03 |  |  | 169.515 | 169.515
2023-05-24 | 20:00 | 2023-05-24 | 271.224 |  |  | 135.612 | 135.612
2023-05-24 | 21:00 | 2023-05-24 | 339.03 |  |  | 169.515 | 169.515
2023-05-24 | 22:00 | 2023-05-24 | 339.03 |  |  | 169.515 | 169.515
2023-05-24 | 23:00 | 2023-05-24 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-05-25 | 24:00 | 2023-05-24 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2023-05-25 | 1:00 | 2023-05-24 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-05-25 | 2:00 | 2023-05-24 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-05-25 | 3:00 | 2023-05-24 | 158.214 |  |  | 79.107 | 79.107
2023-05-25 | 4:00 | 2023-05-24 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2023-05-25 | 5:00 | 2023-05-24 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2023-05-25 | 6:00 | 2023-05-24 | 542.448 |  |  | 271.224 | 271.224
2023-05-25 | 7:00 | 2023-05-25 | 610.956 |  |  | 305.478 | 305.478
2023-05-25 | 8:00 | 2023-05-25 | 429.932 |  |  | 214.966 | 214.966
2023-05-25 | 9:00 | 2023-05-25 | 362.048 |  |  | 181.024 | 181.024
2023-05-25 | 10:00 | 2023-05-25 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-25 | 11:00 | 2023-05-25 | 407.304 |  |  | 203.652 | 203.652
2023-05-25 | 12:00 | 2023-05-25 | 362.048 |  |  | 181.024 | 181.024
2023-05-25 | 13:00 | 2023-05-25 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-05-25 | 14:00 | 2023-05-25 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-25 | 15:00 | 2023-05-25 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-25 | 16:00 | 2023-05-25 | 203.652 |  |  | 101.826 | 101.826
2023-05-25 | 17:00 | 2023-05-25 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-05-25 | 18:00 | 2023-05-25 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-05-25 | 19:00 | 2023-05-25 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-25 | 20:00 | 2023-05-25 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-25 | 21:00 | 2023-05-25 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-25 | 22:00 | 2023-05-25 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-25 | 23:00 | 2023-05-25 | 203.652 |  |  | 101.826 | 101.826
2023-05-26 | 24:00 | 2023-05-25 | 90.512 |  |  | 45.256 | 45.256
2023-05-26 | 1:00 | 2023-05-25 | 90.512 |  |  | 45.256 | 45.256
2023-05-26 | 2:00 | 2023-05-25 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-05-26 | 3:00 | 2023-05-25 | 113.14 |  |  | 56.57 | 56.57
2023-05-26 | 4:00 | 2023-05-25 | 158.396 |  |  | 79.198 | 79.198
2023-05-26 | 5:00 | 2023-05-25 | 316.792 |  |  | 158.396 | 158.396
2023-05-26 | 6:00 | 2023-05-25 | 497.816 |  |  | 248.908 | 248.908
2023-05-26 | 7:00 | 2023-05-26 | 475.818 |  |  | 237.909 | 237.909
2023-05-26 | 8:00 | 2023-05-26 | 430.502 |  |  | 215.251 | 215.251
2023-05-26 | 9:00 | 2023-05-26 | 317.212 |  |  | 158.606 | 158.606
2023-05-26 | 10:00 | 2023-05-26 | 317.212 |  |  | 158.606 | 158.606
2023-05-26 | 11:00 | 2023-05-26 | 317.212 |  |  | 158.606 | 158.606
2023-05-26 | 12:00 | 2023-05-26 | 249.238 |  |  | 124.619 | 124.619
2023-05-26 | 13:00 | 2023-05-26 | 181.264 |  |  | 90.632 | 90.632
2023-05-26 | 14:00 | 2023-05-26 | 294.554 |  |  | 147.277 | 147.277
2023-05-26 | 15:00 | 2023-05-26 | 249.238 |  |  | 124.619 | 124.619
2023-05-26 | 16:00 | 2023-05-26 | 271.896 |  |  | 135.948 | 135.948
2023-05-26 | 17:00 | 2023-05-26 | 226.58 |  |  | 113.29 | 113.29
2023-05-26 | 18:00 | 2023-05-26 | 271.896 |  |  | 135.948 | 135.948
2023-05-26 | 19:00 | 2023-05-26 | 271.896 |  |  | 135.948 | 135.948
2023-05-26 | 20:00 | 2023-05-26 | 294.554 |  |  | 147.277 | 147.277
2023-05-26 | 21:00 | 2023-05-26 | 317.212 |  |  | 158.606 | 158.606
2023-05-26 | 22:00 | 2023-05-26 | 249.238 |  |  | 124.619 | 124.619
2023-05-26 | 23:00 | 2023-05-26 | 181.264 |  |  | 90.632 | 90.632
2023-05-27 | 24:00 | 2023-05-26 | 135.948 |  |  | 67.974 | 67.974
2023-05-27 | 1:00 | 2023-05-26 | 67.974 |  |  | 33.987 | 33.987
2023-05-27 | 2:00 | 2023-05-26 | 90.632 |  |  | 45.316 | 45.316
2023-05-27 | 3:00 | 2023-05-26 | 90.632 |  |  | 45.316 | 45.316
2023-05-27 | 4:00 | 2023-05-26 | 181.264 |  |  | 90.632 | 90.632
2023-05-27 | 5:00 | 2023-05-26 | 249.238 |  |  | 124.619 | 124.619
2023-05-27 | 6:00 | 2023-05-26 | 521.134 |  |  | 260.567 | 260.567
2023-05-27 | 7:00 | 2023-05-27 | 565.4 |  |  | 282.7 | 282.7
2023-05-27 | 8:00 | 2023-05-27 | 474.936 |  |  | 237.468 | 237.468
2023-05-27 | 9:00 | 2023-05-27 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-27 | 10:00 | 2023-05-27 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-27 | 11:00 | 2023-05-27 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-27 | 12:00 | 2023-05-27 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-27 | 13:00 | 2023-05-27 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2023-05-27 | 14:00 | 2023-05-27 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-27 | 15:00 | 2023-05-27 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-27 | 16:00 | 2023-05-27 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-27 | 17:00 | 2023-05-27 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-27 | 18:00 | 2023-05-27 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-27 | 19:00 | 2023-05-27 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2023-05-27 | 20:00 | 2023-05-27 | 361.856 |  |  | 180.928 | 180.928
2023-05-27 | 21:00 | 2023-05-27 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-27 | 22:00 | 2023-05-27 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-27 | 23:00 | 2023-05-27 | 203.544 |  |  | 101.772 | 101.772
2023-05-28 | 24:00 | 2023-05-27 | 90.464 |  |  | 45.232 | 45.232
2023-05-28 | 1:00 | 2023-05-27 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2023-05-28 | 2:00 | 2023-05-27 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2023-05-28 | 3:00 | 2023-05-27 | 113.08 |  |  | 56.54 | 56.54
2023-05-28 | 4:00 | 2023-05-27 | 180.928 |  |  | 90.464 | 90.464
2023-05-28 | 5:00 | 2023-05-27 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-28 | 6:00 | 2023-05-27 | 610.632 |  |  | 305.316 | 305.316
2023-05-28 | 7:00 | 2023-05-28 | 565.4 |  |  | 282.7 | 282.7
2023-05-28 | 8:00 | 2023-05-28 | 542.784 |  |  | 271.392 | 271.392
2023-05-28 | 9:00 | 2023-05-28 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2023-05-28 | 10:00 | 2023-05-28 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-28 | 11:00 | 2023-05-28 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2023-05-28 | 12:00 | 2023-05-28 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-28 | 13:00 | 2023-05-28 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2023-05-28 | 14:00 | 2023-05-28 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-28 | 15:00 | 2023-05-28 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-28 | 16:00 | 2023-05-28 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-28 | 17:00 | 2023-05-28 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-28 | 18:00 | 2023-05-28 | 248.776 |  |  | 124.388 | 124.388
2023-05-28 | 19:00 | 2023-05-28 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-28 | 20:00 | 2023-05-28 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-28 | 21:00 | 2023-05-28 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-28 | 22:00 | 2023-05-28 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-28 | 23:00 | 2023-05-28 | 226.16 |  |  | 113.08 | 113.08
2023-05-29 | 24:00 | 2023-05-28 | 158.312 |  |  | 79.156 | 79.156
2023-05-29 | 1:00 | 2023-05-28 | 135.696 |  |  | 67.848 | 67.848
2023-05-29 | 2:00 | 2023-05-28 | 135.696 |  |  | 67.848 | 67.848
2023-05-29 | 3:00 | 2023-05-28 | 158.312 |  |  | 79.156 | 79.156
2023-05-29 | 4:00 | 2023-05-28 | 203.544 |  |  | 101.772 | 101.772
2023-05-29 | 5:00 | 2023-05-28 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-29 | 6:00 | 2023-05-28 | 678.48 |  |  | 339.24 | 339.24
2023-05-29 | 7:00 | 2023-05-29 | 633.584 |  |  | 316.792 | 316.792
2023-05-29 | 8:00 | 2023-05-29 | 588.328 |  |  | 294.164 | 294.164
2023-05-29 | 9:00 | 2023-05-29 | 452.56 |  |  | 226.28 | 226.28
2023-05-29 | 10:00 | 2023-05-29 | 362.048 |  |  | 181.024 | 181.024
2023-05-29 | 11:00 | 2023-05-29 | 407.304 |  |  | 203.652 | 203.652
2023-05-29 | 12:00 | 2023-05-29 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-29 | 13:00 | 2023-05-29 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2023-05-29 | 14:00 | 2023-05-29 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2023-05-29 | 15:00 | 2023-05-29 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-29 | 16:00 | 2023-05-29 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-29 | 17:00 | 2023-05-29 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-05-29 | 18:00 | 2023-05-29 | 316.792 |  |  | 158.396 | 158.396
2023-05-29 | 19:00 | 2023-05-29 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-29 | 20:00 | 2023-05-29 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-29 | 21:00 | 2023-05-29 | 407.304 |  |  | 203.652 | 203.652
2023-05-29 | 22:00 | 2023-05-29 | 362.048 |  |  | 181.024 | 181.024
2023-05-29 | 23:00 | 2023-05-29 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-05-30 | 24:00 | 2023-05-29 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-05-30 | 1:00 | 2023-05-29 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-05-30 | 2:00 | 2023-05-29 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-05-30 | 3:00 | 2023-05-29 | 158.396 |  |  | 79.198 | 79.198
2023-05-30 | 4:00 | 2023-05-29 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-05-30 | 5:00 | 2023-05-29 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-05-30 | 6:00 | 2023-05-29 | 656.212 |  |  | 328.106 | 328.106
2023-05-30 | 7:00 | 2023-05-30 | 634.816 |  |  | 317.408 | 317.408
2023-05-30 | 8:00 | 2023-05-30 | 589.472 |  |  | 294.736 | 294.736
2023-05-30 | 9:00 | 2023-05-30 | 521.456 |  |  | 260.728 | 260.728
2023-05-30 | 10:00 | 2023-05-30 | 521.456 |  |  | 260.728 | 260.728
2023-05-30 | 11:00 | 2023-05-30 | 498.784 |  |  | 249.392 | 249.392
2023-05-30 | 12:00 | 2023-05-30 | 476.112 |  |  | 238.056 | 238.056
2023-05-30 | 13:00 | 2023-05-30 | 362.752 |  |  | 181.376 | 181.376
2023-05-30 | 14:00 | 2023-05-30 | 430.768 |  |  | 215.384 | 215.384
2023-05-30 | 15:00 | 2023-05-30 | 317.408 |  |  | 158.704 | 158.704
2023-05-30 | 16:00 | 2023-05-30 | 294.736 |  |  | 147.368 | 147.368
2023-05-30 | 17:00 | 2023-05-30 | 340.08 |  |  | 170.04 | 170.04
2023-05-30 | 18:00 | 2023-05-30 | 340.08 |  |  | 170.04 | 170.04
2023-05-30 | 19:00 | 2023-05-30 | 385.424 |  |  | 192.712 | 192.712
2023-05-30 | 20:00 | 2023-05-30 | 453.44 |  |  | 226.72 | 226.72
2023-05-30 | 21:00 | 2023-05-30 | 430.768 |  |  | 215.384 | 215.384
2023-05-30 | 22:00 | 2023-05-30 | 385.424 |  |  | 192.712 | 192.712
2023-05-30 | 23:00 | 2023-05-30 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2023-05-31 | 24:00 | 2023-05-30 | 158.704 |  |  | 79.352 | 79.352
2023-05-31 | 1:00 | 2023-05-30 | 204.048 |  |  | 102.024 | 102.024
2023-05-31 | 2:00 | 2023-05-30 | 181.376 |  |  | 90.688 | 90.688
2023-05-31 | 3:00 | 2023-05-30 | 226.72 |  |  | 113.36 | 113.36
2023-05-31 | 4:00 | 2023-05-30 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2023-05-31 | 5:00 | 2023-05-30 | 385.424 |  |  | 192.712 | 192.712
2023-05-31 | 6:00 | 2023-05-30 | 612.144 |  |  | 306.072 | 306.072
2023-05-31 | 7:00 | 2023-05-31 | 701.096 |  |  | 350.548 | 350.548
2023-05-31 | 8:00 | 2023-05-31 | 565.4 |  |  | 282.7 | 282.7
2023-05-31 | 9:00 | 2023-05-31 | 497.552 |  |  | 248.776 | 248.776
2023-05-31 | 10:00 | 2023-05-31 | 452.32 |  |  | 226.16 | 226.16
2023-05-31 | 11:00 | 2023-05-31 | 407.088 |  |  | 203.544 | 203.544
2023-05-31 | 12:00 | 2023-05-31 | 429.704 |  |  | 214.852 | 214.852
2023-05-31 | 13:00 | 2023-05-31 | 294.008 |  |  | 147.004 | 147.004
2023-05-31 | 14:00 | 2023-05-31 | 384.472 |  |  | 192.236 | 192.236
2023-05-31 | 15:00 | 2023-05-31 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-31 | 16:00 | 2023-05-31 | 248.776 |  |  | 124.388 | 124.388
2023-05-31 | 17:00 | 2023-05-31 | 248.776 |  |  | 124.388 | 124.388
2023-05-31 | 18:00 | 2023-05-31 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-31 | 19:00 | 2023-05-31 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-31 | 20:00 | 2023-05-31 | 271.392 |  |  | 135.696 | 135.696
2023-05-31 | 21:00 | 2023-05-31 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-05-31 | 22:00 | 2023-05-31 | 339.24 |  |  | 169.62 | 169.62
2023-05-31 | 23:00 | 2023-05-31 | 203.544 |  |  | 101.772 | 101.772
2023-06-01 | 24:00 | 2023-05-31 | 158.312 |  |  | 79.156 | 79.156
2023-06-01 | 1:00 | 2023-05-31 | 135.696 |  |  | 67.848 | 67.848
2023-06-01 | 2:00 | 2023-05-31 | 158.312 |  |  | 79.156 | 79.156
2023-06-01 | 3:00 | 2023-05-31 | 135.696 |  |  | 67.848 | 67.848
2023-06-01 | 4:00 | 2023-05-31 | 180.928 |  |  | 90.464 | 90.464
2023-06-01 | 5:00 | 2023-05-31 | 316.624 |  |  | 158.312 | 158.312
2023-06-01 | 6:00 | 2023-05-31 | 497.552 |  |  | 248.776 | 248.776
2023-06-01 | 7:00 | 2023-06-01 | 542.832 |  |  | 271.416 | 271.416
2023-06-01 | 8:00 | 2023-06-01 | 474.978 |  |  | 237.489 | 237.489
2023-06-01 | 9:00 | 2023-06-01 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-06-01 | 10:00 | 2023-06-01 | 361.888 |  |  | 180.944 | 180.944
2023-06-01 | 11:00 | 2023-06-01 | 361.888 |  |  | 180.944 | 180.944
2023-06-01 | 12:00 | 2023-06-01 | 361.888 |  |  | 180.944 | 180.944
2023-06-01 | 13:00 | 2023-06-01 | 294.034 |  |  | 147.017 | 147.017
2023-06-01 | 14:00 | 2023-06-01 | 316.652 |  |  | 158.326 | 158.326
2023-06-01 | 15:00 | 2023-06-01 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-06-01 | 16:00 | 2023-06-01 | 226.18 |  |  | 113.09 | 113.09
2023-06-01 | 17:00 | 2023-06-01 | 271.416 |  |  | 135.708 | 135.708
2023-06-01 | 18:00 | 2023-06-01 | 248.798 |  |  | 124.399 | 124.399
2023-06-01 | 19:00 | 2023-06-01 | 294.034 |  |  | 147.017 | 147.017
2023-06-01 | 20:00 | 2023-06-01 | 271.416 |  |  | 135.708 | 135.708
2023-06-01 | 21:00 | 2023-06-01 | 361.888 |  |  | 180.944 | 180.944
2023-06-01 | 22:00 | 2023-06-01 | 339.27 |  |  | 169.635 | 169.635
2023-06-01 | 23:00 | 2023-06-01 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-06-02 | 24:00 | 2023-06-01 | 113.09 |  |  | 56.545 | 56.545
2023-06-02 | 1:00 | 2023-06-01 | 90.472 |  |  | 45.236 | 45.236
2023-06-02 | 2:00 | 2023-06-01 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-06-02 | 3:00 | 2023-06-01 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-06-02 | 4:00 | 2023-06-01 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-06-02 | 5:00 | 2023-06-01 | 361.888 |  |  | 180.944 | 180.944
2023-06-02 | 6:00 | 2023-06-01 | 588.068 |  |  | 294.034 | 294.034
2023-06-02 | 7:00 | 2023-06-02 | 608.904 |  |  | 304.452 | 304.452
2023-06-02 | 8:00 | 2023-06-02 | 473.592 |  |  | 236.796 | 236.796
2023-06-02 | 9:00 | 2023-06-02 | 360.832 |  |  | 180.416 | 180.416
2023-06-02 | 10:00 | 2023-06-02 | 270.624 |  |  | 135.312 | 135.312
2023-06-02 | 11:00 | 2023-06-02 | 293.176 |  |  | 146.588 | 146.588
2023-06-02 | 12:00 | 2023-06-02 | 270.624 |  |  | 135.312 | 135.312
2023-06-02 | 13:00 | 2023-06-02 | 202.968 |  |  | 101.484 | 101.484
2023-06-02 | 14:00 | 2023-06-02 | 225.52 |  |  | 112.76 | 112.76
2023-06-02 | 15:00 | 2023-06-02 | 248.072 |  |  | 124.036 | 124.036
2023-06-02 | 16:00 | 2023-06-02 | 248.072 |  |  | 124.036 | 124.036
2023-06-02 | 17:00 | 2023-06-02 | 202.968 |  |  | 101.484 | 101.484
2023-06-02 | 18:00 | 2023-06-02 | 315.728 |  |  | 157.864 | 157.864
2023-06-02 | 19:00 | 2023-06-02 | 360.832 |  |  | 180.416 | 180.416
2023-06-02 | 20:00 | 2023-06-02 | 338.28 |  |  | 169.14 | 169.14
2023-06-02 | 21:00 | 2023-06-02 | 383.384 |  |  | 191.692 | 191.692
2023-06-02 | 22:00 | 2023-06-02 | 360.832 |  |  | 180.416 | 180.416
2023-06-02 | 23:00 | 2023-06-02 | 202.968 |  |  | 101.484 | 101.484
2023-06-03 | 24:00 | 2023-06-02 | 112.76 |  |  | 56.38 | 56.38
2023-06-03 | 1:00 | 2023-06-02 | 112.76 |  |  | 56.38 | 56.38
2023-06-03 | 2:00 | 2023-06-02 | 112.76 |  |  | 56.38 | 56.38
2023-06-03 | 3:00 | 2023-06-02 | 157.864 |  |  | 78.932 | 78.932
2023-06-03 | 4:00 | 2023-06-02 | 202.968 |  |  | 101.484 | 101.484
2023-06-03 | 5:00 | 2023-06-02 | 338.28 |  |  | 169.14 | 169.14
2023-06-03 | 6:00 | 2023-06-02 | 654.008 |  |  | 327.004 | 327.004
2023-06-03 | 7:00 | 2023-06-03 | 746.196 |  |  | 373.098 | 373.098
2023-06-03 | 8:00 | 2023-06-03 | 520.076 |  |  | 260.038 | 260.038
2023-06-03 | 9:00 | 2023-06-03 | 474.852 |  |  | 237.426 | 237.426
2023-06-03 | 10:00 | 2023-06-03 | 361.792 |  |  | 180.896 | 180.896
2023-06-03 | 11:00 | 2023-06-03 | 293.956 |  |  | 146.978 | 146.978
2023-06-03 | 12:00 | 2023-06-03 | 293.956 |  |  | 146.978 | 146.978
2023-06-03 | 13:00 | 2023-06-03 | 248.732 |  |  | 124.366 | 124.366
2023-06-03 | 14:00 | 2023-06-03 | 180.896 |  |  | 90.448 | 90.448
2023-06-03 | 15:00 | 2023-06-03 | 293.956 |  |  | 146.978 | 146.978
2023-06-03 | 16:00 | 2023-06-03 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-06-03 | 17:00 | 2023-06-03 | 248.732 |  |  | 124.366 | 124.366
2023-06-03 | 18:00 | 2023-06-03 | 293.956 |  |  | 146.978 | 146.978
2023-06-03 | 19:00 | 2023-06-03 | 226.12 |  |  | 113.06 | 113.06
2023-06-03 | 20:00 | 2023-06-03 | 293.956 |  |  | 146.978 | 146.978
2023-06-03 | 21:00 | 2023-06-03 | 271.344 |  |  | 135.672 | 135.672
2023-06-03 | 22:00 | 2023-06-03 | 271.344 |  |  | 135.672 | 135.672
2023-06-03 | 23:00 | 2023-06-03 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-06-04 | 24:00 | 2023-06-03 | 135.672 |  |  | 67.836 | 67.836
2023-06-04 | 1:00 | 2023-06-03 | 90.448 |  |  | 45.224 | 45.224
2023-06-04 | 2:00 | 2023-06-03 | 90.448 |  |  | 45.224 | 45.224
2023-06-04 | 3:00 | 2023-06-03 | 135.672 |  |  | 67.836 | 67.836
2023-06-04 | 4:00 | 2023-06-03 | 180.896 |  |  | 90.448 | 90.448
2023-06-04 | 5:00 | 2023-06-03 | 248.732 |  |  | 124.366 | 124.366
2023-06-04 | 6:00 | 2023-06-03 | 542.688 |  |  | 271.344 | 271.344
2023-06-04 | 7:00 | 2023-06-04 | 611.28 |  |  | 305.64 | 305.64
2023-06-04 | 8:00 | 2023-06-04 | 452.8 |  |  | 226.4 | 226.4
2023-06-04 | 9:00 | 2023-06-04 | 316.96 |  |  | 158.48 | 158.48
2023-06-04 | 10:00 | 2023-06-04 | 294.32 |  |  | 147.16 | 147.16
2023-06-04 | 11:00 | 2023-06-04 | 294.32 |  |  | 147.16 | 147.16
2023-06-04 | 12:00 | 2023-06-04 | 271.68 |  |  | 135.84 | 135.84
2023-06-04 | 13:00 | 2023-06-04 | 226.4 |  |  | 113.2 | 113.2
2023-06-04 | 14:00 | 2023-06-04 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-04 | 15:00 | 2023-06-04 | 249.04 |  |  | 124.52 | 124.52
2023-06-04 | 16:00 | 2023-06-04 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-04 | 17:00 | 2023-06-04 | 294.32 |  |  | 147.16 | 147.16
2023-06-04 | 18:00 | 2023-06-04 | 384.88 |  |  | 192.44 | 192.44
2023-06-04 | 19:00 | 2023-06-04 | 339.6 |  |  | 169.8 | 169.8
2023-06-04 | 20:00 | 2023-06-04 | 316.96 |  |  | 158.48 | 158.48
2023-06-04 | 21:00 | 2023-06-04 | 339.6 |  |  | 169.8 | 169.8
2023-06-04 | 22:00 | 2023-06-04 | 316.96 |  |  | 158.48 | 158.48
2023-06-04 | 23:00 | 2023-06-04 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-05 | 24:00 | 2023-06-04 | 135.84 |  |  | 67.92 | 67.92
2023-06-05 | 1:00 | 2023-06-04 | 135.84 |  |  | 67.92 | 67.92
2023-06-05 | 2:00 | 2023-06-04 | 113.2 |  |  | 56.6 | 56.6
2023-06-05 | 3:00 | 2023-06-04 | 158.48 |  |  | 79.24 | 79.24
2023-06-05 | 4:00 | 2023-06-04 | 181.12 |  |  | 90.56 | 90.56
2023-06-05 | 5:00 | 2023-06-04 | 339.6 |  |  | 169.8 | 169.8
2023-06-05 | 6:00 | 2023-06-04 | 633.92 |  |  | 316.96 | 316.96
2023-06-05 | 7:00 | 2023-06-05 | 611.442 |  |  | 305.721 | 305.721
2023-06-05 | 8:00 | 2023-06-05 | 566.15 |  |  | 283.075 | 283.075
2023-06-05 | 9:00 | 2023-06-05 | 407.628 |  |  | 203.814 | 203.814
2023-06-05 | 10:00 | 2023-06-05 | 339.69 |  |  | 169.845 | 169.845
2023-06-05 | 11:00 | 2023-06-05 | 362.336 |  |  | 181.168 | 181.168
2023-06-05 | 12:00 | 2023-06-05 | 362.336 |  |  | 181.168 | 181.168
2023-06-05 | 13:00 | 2023-06-05 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2023-06-05 | 14:00 | 2023-06-05 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2023-06-05 | 15:00 | 2023-06-05 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2023-06-05 | 16:00 | 2023-06-05 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2023-06-05 | 17:00 | 2023-06-05 | 226.46 |  |  | 113.23 | 113.23
2023-06-05 | 18:00 | 2023-06-05 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2023-06-05 | 19:00 | 2023-06-05 | 317.044 |  |  | 158.522 | 158.522
2023-06-05 | 20:00 | 2023-06-05 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2023-06-05 | 21:00 | 2023-06-05 | 294.398 |  |  | 147.199 | 147.199
2023-06-05 | 22:00 | 2023-06-05 | 317.044 |  |  | 158.522 | 158.522
2023-06-05 | 23:00 | 2023-06-05 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2023-06-06 | 24:00 | 2023-06-05 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2023-06-06 | 1:00 | 2023-06-05 | 113.23 |  |  | 56.615 | 56.615
2023-06-06 | 2:00 | 2023-06-05 | 158.522 |  |  | 79.261 | 79.261
2023-06-06 | 3:00 | 2023-06-05 | 181.168 |  |  | 90.584 | 90.584
2023-06-06 | 4:00 | 2023-06-05 | 271.752 |  |  | 135.876 | 135.876
2023-06-06 | 5:00 | 2023-06-05 | 362.336 |  |  | 181.168 | 181.168
2023-06-06 | 6:00 | 2023-06-05 | 747.318 |  |  | 373.659 | 373.659
2023-06-06 | 7:00 | 2023-06-06 | 745.734 |  |  | 372.867 | 372.867
2023-06-06 | 8:00 | 2023-06-06 | 564.95 |  |  | 282.475 | 282.475
2023-06-06 | 9:00 | 2023-06-06 | 429.362 |  |  | 214.681 | 214.681
2023-06-06 | 10:00 | 2023-06-06 | 316.372 |  |  | 158.186 | 158.186
2023-06-06 | 11:00 | 2023-06-06 | 338.97 |  |  | 169.485 | 169.485
2023-06-06 | 12:00 | 2023-06-06 | 293.774 |  |  | 146.887 | 146.887
2023-06-06 | 13:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 14:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 15:00 | 2023-06-06 | 180.784 |  |  | 90.392 | 90.392
2023-06-06 | 16:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 17:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 18:00 | 2023-06-06 | 271.176 |  |  | 135.588 | 135.588
2023-06-06 | 19:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 20:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 21:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-06 | 22:00 | 2023-06-06 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-06 | 23:00 | 2023-06-06 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-07 | 24:00 | 2023-06-06 | 112.99 |  |  | 56.495 | 56.495
2023-06-07 | 1:00 | 2023-06-06 | 67.794 |  |  | 33.897 | 33.897
2023-06-07 | 2:00 | 2023-06-06 | 67.794 |  |  | 33.897 | 33.897
2023-06-07 | 3:00 | 2023-06-06 | 112.99 |  |  | 56.495 | 56.495
2023-06-07 | 4:00 | 2023-06-06 | 158.186 |  |  | 79.093 | 79.093
2023-06-07 | 5:00 | 2023-06-06 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-07 | 6:00 | 2023-06-06 | 406.764 |  |  | 203.382 | 203.382
2023-06-07 | 7:00 | 2023-06-07 | 429.932 |  |  | 214.966 | 214.966
2023-06-07 | 8:00 | 2023-06-07 | 384.676 |  |  | 192.338 | 192.338
2023-06-07 | 9:00 | 2023-06-07 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2023-06-07 | 10:00 | 2023-06-07 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-06-07 | 11:00 | 2023-06-07 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-06-07 | 12:00 | 2023-06-07 | 294.164 |  |  | 147.082 | 147.082
2023-06-07 | 13:00 | 2023-06-07 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-06-07 | 14:00 | 2023-06-07 | 271.536 |  |  | 135.768 | 135.768
2023-06-07 | 15:00 | 2023-06-07 | 158.396 |  |  | 79.198 | 79.198
2023-06-07 | 16:00 | 2023-06-07 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-06-07 | 17:00 | 2023-06-07 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-06-07 | 18:00 | 2023-06-07 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-06-07 | 19:00 | 2023-06-07 | 181.024 |  |  | 90.512 | 90.512
2023-06-07 | 20:00 | 2023-06-07 | 248.908 |  |  | 124.454 | 124.454
2023-06-07 | 21:00 | 2023-06-07 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-06-07 | 22:00 | 2023-06-07 | 226.28 |  |  | 113.14 | 113.14
2023-06-07 | 23:00 | 2023-06-07 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-06-08 | 24:00 | 2023-06-07 | 113.14 |  |  | 56.57 | 56.57
2023-06-08 | 1:00 | 2023-06-07 | 67.884 |  |  | 33.942 | 33.942
2023-06-08 | 2:00 | 2023-06-07 | 45.256 |  |  | 22.628 | 22.628
2023-06-08 | 3:00 | 2023-06-07 | 67.884 |  |  | 33.942 | 33.942
2023-06-08 | 4:00 | 2023-06-07 | 135.768 |  |  | 67.884 | 67.884
2023-06-08 | 5:00 | 2023-06-07 | 158.396 |  |  | 79.198 | 79.198
2023-06-08 | 6:00 | 2023-06-07 | 339.42 |  |  | 169.71 | 169.71
2023-06-08 | 7:00 | 2023-06-08 | 293.722 |  |  | 146.861 | 146.861
2023-06-08 | 8:00 | 2023-06-08 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-08 | 9:00 | 2023-06-08 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-08 | 10:00 | 2023-06-08 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-08 | 11:00 | 2023-06-08 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-08 | 12:00 | 2023-06-08 | 271.128 |  |  | 135.564 | 135.564
2023-06-08 | 13:00 | 2023-06-08 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-08 | 14:00 | 2023-06-08 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-08 | 15:00 | 2023-06-08 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-08 | 16:00 | 2023-06-08 | 135.564 |  |  | 67.782 | 67.782
2023-06-08 | 17:00 | 2023-06-08 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-08 | 18:00 | 2023-06-08 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2023-06-08 | 19:00 | 2023-06-08 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-08 | 20:00 | 2023-06-08 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2023-06-08 | 21:00 | 2023-06-08 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-08 | 22:00 | 2023-06-08 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-08 | 23:00 | 2023-06-08 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-09 | 24:00 | 2023-06-08 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2023-06-09 | 1:00 | 2023-06-08 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2023-06-09 | 2:00 | 2023-06-08 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2023-06-09 | 3:00 | 2023-06-08 | 90.376 |  |  | 45.188 | 45.188
2023-06-09 | 4:00 | 2023-06-08 | 90.376 |  |  | 45.188 | 45.188
2023-06-09 | 5:00 | 2023-06-08 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-09 | 6:00 | 2023-06-08 | 384.098 |  |  | 192.049 | 192.049
2023-06-09 | 7:00 | 2023-06-09 | 338.91 |  |  | 169.455 | 169.455
2023-06-09 | 8:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 9:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 10:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 11:00 | 2023-06-09 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-09 | 12:00 | 2023-06-09 | 225.94 |  |  | 112.97 | 112.97
2023-06-09 | 13:00 | 2023-06-09 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2023-06-09 | 14:00 | 2023-06-09 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2023-06-09 | 15:00 | 2023-06-09 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-09 | 16:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 17:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 18:00 | 2023-06-09 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-09 | 19:00 | 2023-06-09 | 203.346 |  |  | 101.673 | 101.673
2023-06-09 | 20:00 | 2023-06-09 | 248.534 |  |  | 124.267 | 124.267
2023-06-09 | 21:00 | 2023-06-09 | 180.752 |  |  | 90.376 | 90.376
2023-06-09 | 22:00 | 2023-06-09 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-09 | 23:00 | 2023-06-09 | 112.97 |  |  | 56.485 | 56.485
2023-06-10 | 24:00 | 2023-06-09 | 45.188 |  |  | 22.594 | 22.594
2023-06-10 | 1:00 | 2023-06-09 | 45.188 |  |  | 22.594 | 22.594
2023-06-10 | 2:00 | 2023-06-09 | 45.188 |  |  | 22.594 | 22.594
2023-06-10 | 3:00 | 2023-06-09 | 45.188 |  |  | 22.594 | 22.594
2023-06-10 | 4:00 | 2023-06-09 | 67.782 |  |  | 33.891 | 33.891
2023-06-10 | 5:00 | 2023-06-09 | 158.158 |  |  | 79.079 | 79.079
2023-06-10 | 6:00 | 2023-06-09 | 361.504 |  |  | 180.752 | 180.752
2023-06-10 | 7:00 | 2023-06-10 | 315.924 |  |  | 157.962 | 157.962
2023-06-10 | 8:00 | 2023-06-10 | 248.226 |  |  | 124.113 | 124.113
2023-06-10 | 9:00 | 2023-06-10 | 225.66 |  |  | 112.83 | 112.83
2023-06-10 | 10:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 11:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 12:00 | 2023-06-10 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-06-10 | 13:00 | 2023-06-10 | 112.83 |  |  | 56.415 | 56.415
2023-06-10 | 14:00 | 2023-06-10 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-06-10 | 15:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 16:00 | 2023-06-10 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-06-10 | 17:00 | 2023-06-10 | 135.396 |  |  | 67.698 | 67.698
2023-06-10 | 18:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 19:00 | 2023-06-10 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-06-10 | 20:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 21:00 | 2023-06-10 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-06-10 | 22:00 | 2023-06-10 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-06-10 | 23:00 | 2023-06-10 | 67.698 |  |  | 33.849 | 33.849
2023-06-11 | 24:00 | 2023-06-10 | 67.698 |  |  | 33.849 | 33.849
2023-06-11 | 1:00 | 2023-06-10 | 45.132 |  |  | 22.566 | 22.566
2023-06-11 | 2:00 | 2023-06-10 | 22.566 |  |  | 11.283 | 11.283
2023-06-11 | 3:00 | 2023-06-10 | 45.132 |  |  | 22.566 | 22.566
2023-06-11 | 4:00 | 2023-06-10 | 90.264 |  |  | 45.132 | 45.132
2023-06-11 | 5:00 | 2023-06-10 | 112.83 |  |  | 56.415 | 56.415
2023-06-11 | 6:00 | 2023-06-10 | 361.056 |  |  | 180.528 | 180.528
2023-06-11 | 7:00 | 2023-06-11 | 315.868 |  |  | 157.934 | 157.934
2023-06-11 | 8:00 | 2023-06-11 | 225.62 |  |  | 112.81 | 112.81
2023-06-11 | 9:00 | 2023-06-11 | 180.496 |  |  | 90.248 | 90.248
2023-06-11 | 10:00 | 2023-06-11 | 180.496 |  |  | 90.248 | 90.248
2023-06-11 | 11:00 | 2023-06-11 | 157.934 |  |  | 78.967 | 78.967
2023-06-11 | 12:00 | 2023-06-11 | 203.058 |  |  | 101.529 | 101.529
2023-06-11 | 13:00 | 2023-06-11 | 180.496 |  |  | 90.248 | 90.248
2023-06-11 | 14:00 | 2023-06-11 | 112.81 |  |  | 56.405 | 56.405
2023-06-11 | 15:00 | 2023-06-11 | 203.058 |  |  | 101.529 | 101.529
2023-06-11 | 16:00 | 2023-06-11 | 112.81 |  |  | 56.405 | 56.405
2023-06-11 | 17:00 | 2023-06-11 | 180.496 |  |  | 90.248 | 90.248
2023-06-11 | 18:00 | 2023-06-11 | 157.934 |  |  | 78.967 | 78.967
2023-06-11 | 19:00 | 2023-06-11 | 135.372 |  |  | 67.686 | 67.686
2023-06-11 | 20:00 | 2023-06-11 | 180.496 |  |  | 90.248 | 90.248
2023-06-11 | 21:00 | 2023-06-11 | 157.934 |  |  | 78.967 | 78.967
2023-06-11 | 22:00 | 2023-06-11 | 135.372 |  |  | 67.686 | 67.686
2023-06-11 | 23:00 | 2023-06-11 | 90.248 |  |  | 45.124 | 45.124
2023-06-12 | 24:00 | 2023-06-11 | 67.686 |  |  | 33.843 | 33.843
2023-06-12 | 1:00 | 2023-06-11 | 45.124 |  |  | 22.562 | 22.562
2023-06-12 | 2:00 | 2023-06-11 | 22.562 |  |  | 11.281 | 11.281
2023-06-12 | 3:00 | 2023-06-11 | 45.124 |  |  | 22.562 | 22.562
2023-06-12 | 4:00 | 2023-06-11 | 90.248 |  |  | 45.124 | 45.124
2023-06-12 | 5:00 | 2023-06-11 | 157.934 |  |  | 78.967 | 78.967
2023-06-12 | 6:00 | 2023-06-11 | 383.554 |  |  | 191.777 | 191.777
2023-06-12 | 7:00 | 2023-06-12 | 338.64 |  |  | 169.32 | 169.32
2023-06-12 | 8:00 | 2023-06-12 | 270.912 |  |  | 135.456 | 135.456
2023-06-12 | 9:00 | 2023-06-12 | 203.184 |  |  | 101.592 | 101.592
2023-06-12 | 10:00 | 2023-06-12 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2023-06-12 | 11:00 | 2023-06-12 | 203.184 |  |  | 101.592 | 101.592
2023-06-12 | 12:00 | 2023-06-12 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2023-06-12 | 13:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 14:00 | 2023-06-12 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2023-06-12 | 15:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 16:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 17:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 18:00 | 2023-06-12 | 203.184 |  |  | 101.592 | 101.592
2023-06-12 | 19:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 20:00 | 2023-06-12 | 180.608 |  |  | 90.304 | 90.304
2023-06-12 | 21:00 | 2023-06-12 | 203.184 |  |  | 101.592 | 101.592
2023-06-12 | 22:00 | 2023-06-12 | 135.456 |  |  | 67.728 | 67.728
2023-06-12 | 23:00 | 2023-06-12 | 90.304 |  |  | 45.152 | 45.152
2023-06-13 | 24:00 | 2023-06-12 | 67.728 |  |  | 33.864 | 33.864
2023-06-13 | 1:00 | 2023-06-12 | 67.728 |  |  | 33.864 | 33.864
2023-06-13 | 2:00 | 2023-06-12 | 22.576 |  |  | 11.288 | 11.288
2023-06-13 | 3:00 | 2023-06-12 | 45.152 |  |  | 22.576 | 22.576
2023-06-13 | 4:00 | 2023-06-12 | 90.304 |  |  | 45.152 | 45.152
2023-06-13 | 5:00 | 2023-06-12 | 158.032 |  |  | 79.016 | 79.016
2023-06-13 | 6:00 | 2023-06-12 | 383.792 |  |  | 191.896 | 191.896
2023-06-13 | 7:00 | 2023-06-13 | 361.312 |  |  | 180.656 | 180.656
2023-06-13 | 8:00 | 2023-06-13 | 270.984 |  |  | 135.492 | 135.492
2023-06-13 | 9:00 | 2023-06-13 | 180.656 |  |  | 90.328 | 90.328
2023-06-13 | 10:00 | 2023-06-13 | 158.074 |  |  | 79.037 | 79.037
2023-06-13 | 11:00 | 2023-06-13 | 158.074 |  |  | 79.037 | 79.037
2023-06-13 | 12:00 | 2023-06-13 | 203.238 |  |  | 101.619 | 101.619
2023-06-13 | 13:00 | 2023-06-13 | 180.656 |  |  | 90.328 | 90.328
2023-06-13 | 14:00 | 2023-06-13 | 135.492 |  |  | 67.746 | 67.746
2023-06-13 | 15:00 | 2023-06-13 | 203.238 |  |  | 101.619 | 101.619
2023-06-13 | 16:00 | 2023-06-13 | 135.492 |  |  | 67.746 | 67.746
2023-06-13 | 17:00 | 2023-06-13 | 180.656 |  |  | 90.328 | 90.328
2023-06-13 | 18:00 | 2023-06-13 | 203.238 |  |  | 101.619 | 101.619
2023-06-13 | 19:00 | 2023-06-13 | 158.074 |  |  | 79.037 | 79.037
2023-06-13 | 20:00 | 2023-06-13 | 225.82 |  |  | 112.91 | 112.91
2023-06-13 | 21:00 | 2023-06-13 | 180.656 |  |  | 90.328 | 90.328
2023-06-13 | 22:00 | 2023-06-13 | 158.074 |  |  | 79.037 | 79.037
2023-06-13 | 23:00 | 2023-06-13 | 135.492 |  |  | 67.746 | 67.746
2023-06-14 | 24:00 | 2023-06-13 | 67.746 |  |  | 33.873 | 33.873
2023-06-14 | 1:00 | 2023-06-13 | 45.164 |  |  | 22.582 | 22.582
2023-06-14 | 2:00 | 2023-06-13 | 45.164 |  |  | 22.582 | 22.582
2023-06-14 | 3:00 | 2023-06-13 | 45.164 |  |  | 22.582 | 22.582
2023-06-14 | 4:00 | 2023-06-13 | 112.91 |  |  | 56.455 | 56.455
2023-06-14 | 5:00 | 2023-06-13 | 158.074 |  |  | 79.037 | 79.037
2023-06-14 | 6:00 | 2023-06-13 | 270.984 |  |  | 135.492 | 135.492
2023-06-14 | 7:00 | 2023-06-14 | 362.432 |  |  | 181.216 | 181.216
2023-06-14 | 8:00 | 2023-06-14 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2023-06-14 | 9:00 | 2023-06-14 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2023-06-14 | 10:00 | 2023-06-14 | 249.172 |  |  | 124.586 | 124.586
2023-06-14 | 11:00 | 2023-06-14 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2023-06-14 | 12:00 | 2023-06-14 | 271.824 |  |  | 135.912 | 135.912
2023-06-14 | 13:00 | 2023-06-14 | 181.216 |  |  | 90.608 | 90.608
2023-06-14 | 14:00 | 2023-06-14 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2023-06-14 | 15:00 | 2023-06-14 | 249.172 |  |  | 124.586 | 124.586
2023-06-14 | 16:00 | 2023-06-14 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2023-06-14 | 17:00 | 2023-06-14 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2023-06-14 | 18:00 | 2023-06-14 | 226.52 |  |  | 113.26 | 113.26
2023-06-14 | 19:00 | 2023-06-14 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2023-06-14 | 20:00 | 2023-06-14 | 271.824 |  |  | 135.912 | 135.912
2023-06-14 | 21:00 | 2023-06-14 | 158.564 |  |  | 79.282 | 79.282
2023-06-14 | 22:00 | 2023-06-14 | 203.868 |  |  | 101.934 | 101.934
2023-06-14 | 23:00 | 2023-06-14 | 90.608 |  |  | 45.304 | 45.304
2023-06-15 | 24:00 | 2023-06-14 | 135.912 |  |  | 67.956 | 67.956
2023-06-15 | 1:00 | 2023-06-14 | 45.304 |  |  | 22.652 | 22.652
2023-06-15 | 2:00 | 2023-06-14 | 67.956 |  |  | 33.978 | 33.978
2023-06-15 | 3:00 | 2023-06-14 | 67.956 |  |  | 33.978 | 33.978
2023-06-15 | 4:00 | 2023-06-14 | 135.912 |  |  | 67.956 | 67.956
2023-06-15 | 5:00 | 2023-06-14 | 181.216 |  |  | 90.608 | 90.608
2023-06-15 | 6:00 | 2023-06-14 | 362.432 |  |  | 181.216 | 181.216
2023-06-15 | 7:00 | 2023-06-15 | 408.132 |  |  | 204.066 | 204.066
2023-06-15 | 8:00 | 2023-06-15 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2023-06-15 | 9:00 | 2023-06-15 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-06-15 | 10:00 | 2023-06-15 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2023-06-15 | 11:00 | 2023-06-15 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-06-15 | 12:00 | 2023-06-15 | 294.762 |  |  | 147.381 | 147.381
2023-06-15 | 13:00 | 2023-06-15 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2023-06-15 | 14:00 | 2023-06-15 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2023-06-15 | 15:00 | 2023-06-15 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-06-15 | 16:00 | 2023-06-15 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2023-06-15 | 17:00 | 2023-06-15 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-06-15 | 18:00 | 2023-06-15 | 272.088 |  |  | 136.044 | 136.044
2023-06-15 | 19:00 | 2023-06-15 | 272.088 |  |  | 136.044 | 136.044
2023-06-15 | 20:00 | 2023-06-15 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2023-06-15 | 21:00 | 2023-06-15 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2023-06-15 | 22:00 | 2023-06-15 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-06-15 | 23:00 | 2023-06-15 | 158.718 |  |  | 79.359 | 79.359
2023-06-16 | 24:00 | 2023-06-15 | 90.696 |  |  | 45.348 | 45.348
2023-06-16 | 1:00 | 2023-06-15 | 45.348 |  |  | 22.674 | 22.674
2023-06-16 | 2:00 | 2023-06-15 | 90.696 |  |  | 45.348 | 45.348
2023-06-16 | 3:00 | 2023-06-15 | 68.022 |  |  | 34.011 | 34.011
2023-06-16 | 4:00 | 2023-06-15 | 136.044 |  |  | 68.022 | 68.022
2023-06-16 | 5:00 | 2023-06-15 | 294.762 |  |  | 147.381 | 147.381
2023-06-16 | 6:00 | 2023-06-15 | 408.132 |  |  | 204.066 | 204.066
2023-06-16 | 7:00 | 2023-06-16 | 474.558 |  |  | 237.279 | 237.279
2023-06-16 | 8:00 | 2023-06-16 | 316.372 |  |  | 158.186 | 158.186
2023-06-16 | 9:00 | 2023-06-16 | 293.774 |  |  | 146.887 | 146.887
2023-06-16 | 10:00 | 2023-06-16 | 180.784 |  |  | 90.392 | 90.392
2023-06-16 | 11:00 | 2023-06-16 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-16 | 12:00 | 2023-06-16 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-16 | 13:00 | 2023-06-16 | 158.186 |  |  | 79.093 | 79.093
2023-06-16 | 14:00 | 2023-06-16 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-16 | 15:00 | 2023-06-16 | 158.186 |  |  | 79.093 | 79.093
2023-06-16 | 16:00 | 2023-06-16 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-16 | 17:00 | 2023-06-16 | 180.784 |  |  | 90.392 | 90.392
2023-06-16 | 18:00 | 2023-06-16 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-16 | 19:00 | 2023-06-16 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-16 | 20:00 | 2023-06-16 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-16 | 21:00 | 2023-06-16 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-16 | 22:00 | 2023-06-16 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-16 | 23:00 | 2023-06-16 | 135.588 |  |  | 67.794 | 67.794
2023-06-17 | 24:00 | 2023-06-16 | 67.794 |  |  | 33.897 | 33.897
2023-06-17 | 1:00 | 2023-06-16 | 45.196 |  |  | 22.598 | 22.598
2023-06-17 | 2:00 | 2023-06-16 | 67.794 |  |  | 33.897 | 33.897
2023-06-17 | 3:00 | 2023-06-16 | 90.392 |  |  | 45.196 | 45.196
2023-06-17 | 4:00 | 2023-06-16 | 112.99 |  |  | 56.495 | 56.495
2023-06-17 | 5:00 | 2023-06-16 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-17 | 6:00 | 2023-06-16 | 451.96 |  |  | 225.98 | 225.98
2023-06-17 | 7:00 | 2023-06-17 | 497.42 |  |  | 248.71 | 248.71
2023-06-17 | 8:00 | 2023-06-17 | 406.98 |  |  | 203.49 | 203.49
2023-06-17 | 9:00 | 2023-06-17 | 361.76 |  |  | 180.88 | 180.88
2023-06-17 | 10:00 | 2023-06-17 | 293.93 |  |  | 146.965 | 146.965
2023-06-17 | 11:00 | 2023-06-17 | 293.93 |  |  | 146.965 | 146.965
2023-06-17 | 12:00 | 2023-06-17 | 293.93 |  |  | 146.965 | 146.965
2023-06-17 | 13:00 | 2023-06-17 | 203.49 |  |  | 101.745 | 101.745
2023-06-17 | 14:00 | 2023-06-17 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-06-17 | 15:00 | 2023-06-17 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-06-17 | 16:00 | 2023-06-17 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-06-17 | 17:00 | 2023-06-17 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-06-17 | 18:00 | 2023-06-17 | 203.49 |  |  | 101.745 | 101.745
2023-06-17 | 19:00 | 2023-06-17 | 226.1 |  |  | 113.05 | 113.05
2023-06-17 | 20:00 | 2023-06-17 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-06-17 | 21:00 | 2023-06-17 | 226.1 |  |  | 113.05 | 113.05
2023-06-17 | 22:00 | 2023-06-17 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-06-17 | 23:00 | 2023-06-17 | 113.05 |  |  | 56.525 | 56.525
2023-06-18 | 24:00 | 2023-06-17 | 113.05 |  |  | 56.525 | 56.525
2023-06-18 | 1:00 | 2023-06-17 | 45.22 |  |  | 22.61 | 22.61
2023-06-18 | 2:00 | 2023-06-17 | 67.83 |  |  | 33.915 | 33.915
2023-06-18 | 3:00 | 2023-06-17 | 67.83 |  |  | 33.915 | 33.915
2023-06-18 | 4:00 | 2023-06-17 | 135.66 |  |  | 67.83 | 67.83
2023-06-18 | 5:00 | 2023-06-17 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-06-18 | 6:00 | 2023-06-17 | 474.81 |  |  | 237.405 | 237.405
2023-06-18 | 7:00 | 2023-06-18 | 497.948 |  |  | 248.974 | 248.974
2023-06-18 | 8:00 | 2023-06-18 | 384.778 |  |  | 192.389 | 192.389
2023-06-18 | 9:00 | 2023-06-18 | 294.242 |  |  | 147.121 | 147.121
2023-06-18 | 10:00 | 2023-06-18 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2023-06-18 | 11:00 | 2023-06-18 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-18 | 12:00 | 2023-06-18 | 271.608 |  |  | 135.804 | 135.804
2023-06-18 | 13:00 | 2023-06-18 | 135.804 |  |  | 67.902 | 67.902
2023-06-18 | 14:00 | 2023-06-18 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-18 | 15:00 | 2023-06-18 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-18 | 16:00 | 2023-06-18 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-18 | 17:00 | 2023-06-18 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-18 | 18:00 | 2023-06-18 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-18 | 19:00 | 2023-06-18 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-18 | 20:00 | 2023-06-18 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-18 | 21:00 | 2023-06-18 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-18 | 22:00 | 2023-06-18 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-18 | 23:00 | 2023-06-18 | 113.17 |  |  | 56.585 | 56.585
2023-06-19 | 24:00 | 2023-06-18 | 90.536 |  |  | 45.268 | 45.268
2023-06-19 | 1:00 | 2023-06-18 | 45.268 |  |  | 22.634 | 22.634
2023-06-19 | 2:00 | 2023-06-18 | 67.902 |  |  | 33.951 | 33.951
2023-06-19 | 3:00 | 2023-06-18 | 67.902 |  |  | 33.951 | 33.951
2023-06-19 | 4:00 | 2023-06-18 | 113.17 |  |  | 56.585 | 56.585
2023-06-19 | 5:00 | 2023-06-18 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2023-06-19 | 6:00 | 2023-06-18 | 384.778 |  |  | 192.389 | 192.389
2023-06-19 | 7:00 | 2023-06-19 | 430.046 |  |  | 215.023 | 215.023
2023-06-19 | 8:00 | 2023-06-19 | 316.876 |  |  | 158.438 | 158.438
2023-06-19 | 9:00 | 2023-06-19 | 248.974 |  |  | 124.487 | 124.487
2023-06-19 | 10:00 | 2023-06-19 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-19 | 11:00 | 2023-06-19 | 294.242 |  |  | 147.121 | 147.121
2023-06-19 | 12:00 | 2023-06-19 | 316.876 |  |  | 158.438 | 158.438
2023-06-19 | 13:00 | 2023-06-19 | 203.706 |  |  | 101.853 | 101.853
2023-06-19 | 14:00 | 2023-06-19 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-19 | 15:00 | 2023-06-19 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-19 | 16:00 | 2023-06-19 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-19 | 17:00 | 2023-06-19 | 181.072 |  |  | 90.536 | 90.536
2023-06-19 | 18:00 | 2023-06-19 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-19 | 19:00 | 2023-06-19 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-19 | 20:00 | 2023-06-19 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-19 | 21:00 | 2023-06-19 | 226.34 |  |  | 113.17 | 113.17
2023-06-19 | 22:00 | 2023-06-19 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-19 | 23:00 | 2023-06-19 | 90.536 |  |  | 45.268 | 45.268
2023-06-20 | 24:00 | 2023-06-19 | 67.902 |  |  | 33.951 | 33.951
2023-06-20 | 1:00 | 2023-06-19 | 45.268 |  |  | 22.634 | 22.634
2023-06-20 | 2:00 | 2023-06-19 | 22.634 |  |  | 11.317 | 11.317
2023-06-20 | 3:00 | 2023-06-19 | 90.536 |  |  | 45.268 | 45.268
2023-06-20 | 4:00 | 2023-06-19 | 113.17 |  |  | 56.585 | 56.585
2023-06-20 | 5:00 | 2023-06-19 | 158.438 |  |  | 79.219 | 79.219
2023-06-20 | 6:00 | 2023-06-19 | 430.046 |  |  | 215.023 | 215.023
2023-06-20 | 7:00 | 2023-06-20 | 452.88 |  |  | 226.44 | 226.44
2023-06-20 | 8:00 | 2023-06-20 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-06-20 | 9:00 | 2023-06-20 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-06-20 | 10:00 | 2023-06-20 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-20 | 11:00 | 2023-06-20 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-20 | 12:00 | 2023-06-20 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-06-20 | 13:00 | 2023-06-20 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2023-06-20 | 14:00 | 2023-06-20 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-20 | 15:00 | 2023-06-20 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-20 | 16:00 | 2023-06-20 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-20 | 17:00 | 2023-06-20 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-20 | 18:00 | 2023-06-20 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-20 | 19:00 | 2023-06-20 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-20 | 20:00 | 2023-06-20 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-20 | 21:00 | 2023-06-20 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2023-06-20 | 22:00 | 2023-06-20 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-20 | 23:00 | 2023-06-20 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-06-21 | 24:00 | 2023-06-20 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2023-06-21 | 1:00 | 2023-06-20 | 67.932 |  |  | 33.966 | 33.966
2023-06-21 | 2:00 | 2023-06-20 | 67.932 |  |  | 33.966 | 33.966
2023-06-21 | 3:00 | 2023-06-20 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-06-21 | 4:00 | 2023-06-20 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2023-06-21 | 5:00 | 2023-06-20 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-21 | 6:00 | 2023-06-20 | 384.948 |  |  | 192.474 | 192.474
2023-06-21 | 7:00 | 2023-06-21 | 475.524 |  |  | 237.762 | 237.762
2023-06-21 | 8:00 | 2023-06-21 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-06-21 | 9:00 | 2023-06-21 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-06-21 | 10:00 | 2023-06-21 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-06-21 | 11:00 | 2023-06-21 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-06-21 | 12:00 | 2023-06-21 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-06-21 | 13:00 | 2023-06-21 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-06-21 | 14:00 | 2023-06-21 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2023-06-21 | 15:00 | 2023-06-21 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-21 | 16:00 | 2023-06-21 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-21 | 17:00 | 2023-06-21 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-21 | 18:00 | 2023-06-21 | 181.152 |  |  | 90.576 | 90.576
2023-06-21 | 19:00 | 2023-06-21 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-06-21 | 20:00 | 2023-06-21 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-06-21 | 21:00 | 2023-06-21 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-21 | 22:00 | 2023-06-21 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-21 | 23:00 | 2023-06-21 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-06-22 | 24:00 | 2023-06-21 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2023-06-22 | 1:00 | 2023-06-21 | 67.932 |  |  | 33.966 | 33.966
2023-06-22 | 2:00 | 2023-06-21 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2023-06-22 | 3:00 | 2023-06-21 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2023-06-22 | 4:00 | 2023-06-21 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-06-22 | 5:00 | 2023-06-21 | 203.796 |  |  | 101.898 | 101.898
2023-06-22 | 6:00 | 2023-06-21 | 407.592 |  |  | 203.796 | 203.796
2023-06-22 | 7:00 | 2023-06-22 | 473.466 |  |  | 236.733 | 236.733
2023-06-22 | 8:00 | 2023-06-22 | 315.644 |  |  | 157.822 | 157.822
2023-06-22 | 9:00 | 2023-06-22 | 248.006 |  |  | 124.003 | 124.003
2023-06-22 | 10:00 | 2023-06-22 | 270.552 |  |  | 135.276 | 135.276
2023-06-22 | 11:00 | 2023-06-22 | 248.006 |  |  | 124.003 | 124.003
2023-06-22 | 12:00 | 2023-06-22 | 315.644 |  |  | 157.822 | 157.822
2023-06-22 | 13:00 | 2023-06-22 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-06-22 | 14:00 | 2023-06-22 | 270.552 |  |  | 135.276 | 135.276
2023-06-22 | 15:00 | 2023-06-22 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-06-22 | 16:00 | 2023-06-22 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-06-22 | 17:00 | 2023-06-22 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-06-22 | 18:00 | 2023-06-22 | 225.46 |  |  | 112.73 | 112.73
2023-06-22 | 19:00 | 2023-06-22 | 157.822 |  |  | 78.911 | 78.911
2023-06-22 | 20:00 | 2023-06-22 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-06-22 | 21:00 | 2023-06-22 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-06-22 | 22:00 | 2023-06-22 | 270.552 |  |  | 135.276 | 135.276
2023-06-22 | 23:00 | 2023-06-22 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-06-23 | 24:00 | 2023-06-22 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-06-23 | 1:00 | 2023-06-22 | 45.092 |  |  | 22.546 | 22.546
2023-06-23 | 2:00 | 2023-06-22 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-06-23 | 3:00 | 2023-06-22 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-06-23 | 4:00 | 2023-06-22 | 135.276 |  |  | 67.638 | 67.638
2023-06-23 | 5:00 | 2023-06-22 | 270.552 |  |  | 135.276 | 135.276
2023-06-23 | 6:00 | 2023-06-22 | 473.466 |  |  | 236.733 | 236.733
2023-06-23 | 7:00 | 2023-06-23 | 520.72 |  |  | 260.36 | 260.36
2023-06-23 | 8:00 | 2023-06-23 | 294.32 |  |  | 147.16 | 147.16
2023-06-23 | 9:00 | 2023-06-23 | 249.04 |  |  | 124.52 | 124.52
2023-06-23 | 10:00 | 2023-06-23 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-23 | 11:00 | 2023-06-23 | 249.04 |  |  | 124.52 | 124.52
2023-06-23 | 12:00 | 2023-06-23 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-23 | 13:00 | 2023-06-23 | 158.48 |  |  | 79.24 | 79.24
2023-06-23 | 14:00 | 2023-06-23 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-23 | 15:00 | 2023-06-23 | 181.12 |  |  | 90.56 | 90.56
2023-06-23 | 16:00 | 2023-06-23 | 181.12 |  |  | 90.56 | 90.56
2023-06-23 | 17:00 | 2023-06-23 | 158.48 |  |  | 79.24 | 79.24
2023-06-23 | 18:00 | 2023-06-23 | 181.12 |  |  | 90.56 | 90.56
2023-06-23 | 19:00 | 2023-06-23 | 249.04 |  |  | 124.52 | 124.52
2023-06-23 | 20:00 | 2023-06-23 | 203.76 |  |  | 101.88 | 101.88
2023-06-23 | 21:00 | 2023-06-23 | 226.4 |  |  | 113.2 | 113.2
2023-06-23 | 22:00 | 2023-06-23 | 181.12 |  |  | 90.56 | 90.56
2023-06-23 | 23:00 | 2023-06-23 | 113.2 |  |  | 56.6 | 56.6
2023-06-24 | 24:00 | 2023-06-23 | 67.92 |  |  | 33.96 | 33.96
2023-06-24 | 1:00 | 2023-06-23 | 45.28 |  |  | 22.64 | 22.64
2023-06-24 | 2:00 | 2023-06-23 | 45.28 |  |  | 22.64 | 22.64
2023-06-24 | 3:00 | 2023-06-23 | 45.28 |  |  | 22.64 | 22.64
2023-06-24 | 4:00 | 2023-06-23 | 113.2 |  |  | 56.6 | 56.6
2023-06-24 | 5:00 | 2023-06-23 | 249.04 |  |  | 124.52 | 124.52
2023-06-24 | 6:00 | 2023-06-23 | 430.16 |  |  | 215.08 | 215.08
2023-06-24 | 7:00 | 2023-06-24 | 474.6 |  |  | 237.3 | 237.3
2023-06-24 | 8:00 | 2023-06-24 | 293.8 |  |  | 146.9 | 146.9
2023-06-24 | 9:00 | 2023-06-24 | 248.6 |  |  | 124.3 | 124.3
2023-06-24 | 10:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 11:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 12:00 | 2023-06-24 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-06-24 | 13:00 | 2023-06-24 | 180.8 |  |  | 90.4 | 90.4
2023-06-24 | 14:00 | 2023-06-24 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-06-24 | 15:00 | 2023-06-24 | 158.2 |  |  | 79.1 | 79.1
2023-06-24 | 16:00 | 2023-06-24 | 158.2 |  |  | 79.1 | 79.1
2023-06-24 | 17:00 | 2023-06-24 | 180.8 |  |  | 90.4 | 90.4
2023-06-24 | 18:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 19:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 20:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 21:00 | 2023-06-24 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-06-24 | 22:00 | 2023-06-24 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-06-24 | 23:00 | 2023-06-24 | 113 |  |  | 56.5 | 56.5
2023-06-25 | 24:00 | 2023-06-24 | 67.8 |  |  | 33.9 | 33.9
2023-06-25 | 1:00 | 2023-06-24 | 45.2 |  |  | 22.6 | 22.6
2023-06-25 | 2:00 | 2023-06-24 | 22.6 |  |  | 11.3 | 11.3
2023-06-25 | 3:00 | 2023-06-24 | 90.4 |  |  | 45.2 | 45.2
2023-06-25 | 4:00 | 2023-06-24 | 113 |  |  | 56.5 | 56.5
2023-06-25 | 5:00 | 2023-06-24 | 158.2 |  |  | 79.1 | 79.1
2023-06-25 | 6:00 | 2023-06-24 | 429.4 |  |  | 214.7 | 214.7
2023-06-25 | 7:00 | 2023-06-25 | 450.8 |  |  | 225.4 | 225.4
2023-06-25 | 8:00 | 2023-06-25 | 315.56 |  |  | 157.78 | 157.78
2023-06-25 | 9:00 | 2023-06-25 | 225.4 |  |  | 112.7 | 112.7
2023-06-25 | 10:00 | 2023-06-25 | 293.02 |  |  | 146.51 | 146.51
2023-06-25 | 11:00 | 2023-06-25 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-06-25 | 12:00 | 2023-06-25 | 270.48 |  |  | 135.24 | 135.24
2023-06-25 | 13:00 | 2023-06-25 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-06-25 | 14:00 | 2023-06-25 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-06-25 | 15:00 | 2023-06-25 | 225.4 |  |  | 112.7 | 112.7
2023-06-25 | 16:00 | 2023-06-25 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-06-25 | 17:00 | 2023-06-25 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-06-25 | 18:00 | 2023-06-25 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-06-25 | 19:00 | 2023-06-25 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-06-25 | 20:00 | 2023-06-25 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-06-25 | 21:00 | 2023-06-25 | 247.94 |  |  | 123.97 | 123.97
2023-06-25 | 22:00 | 2023-06-25 | 270.48 |  |  | 135.24 | 135.24
2023-06-25 | 23:00 | 2023-06-25 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-06-26 | 24:00 | 2023-06-25 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-06-26 | 1:00 | 2023-06-25 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-06-26 | 2:00 | 2023-06-25 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-06-26 | 3:00 | 2023-06-25 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-06-26 | 4:00 | 2023-06-25 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-06-26 | 5:00 | 2023-06-25 | 270.48 |  |  | 135.24 | 135.24
2023-06-26 | 6:00 | 2023-06-25 | 495.88 |  |  | 247.94 | 247.94
2023-06-26 | 7:00 | 2023-06-26 | 543.696 |  |  | 271.848 | 271.848
2023-06-26 | 8:00 | 2023-06-26 | 453.08 |  |  | 226.54 | 226.54
2023-06-26 | 9:00 | 2023-06-26 | 317.156 |  |  | 158.578 | 158.578
2023-06-26 | 10:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 11:00 | 2023-06-26 | 271.848 |  |  | 135.924 | 135.924
2023-06-26 | 12:00 | 2023-06-26 | 226.54 |  |  | 113.27 | 113.27
2023-06-26 | 13:00 | 2023-06-26 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-06-26 | 14:00 | 2023-06-26 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-06-26 | 15:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 16:00 | 2023-06-26 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-06-26 | 17:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 18:00 | 2023-06-26 | 226.54 |  |  | 113.27 | 113.27
2023-06-26 | 19:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 20:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 21:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-26 | 22:00 | 2023-06-26 | 249.194 |  |  | 124.597 | 124.597
2023-06-26 | 23:00 | 2023-06-26 | 113.27 |  |  | 56.635 | 56.635
2023-06-27 | 24:00 | 2023-06-26 | 67.962 |  |  | 33.981 | 33.981
2023-06-27 | 1:00 | 2023-06-26 | 67.962 |  |  | 33.981 | 33.981
2023-06-27 | 2:00 | 2023-06-26 | 45.308 |  |  | 22.654 | 22.654
2023-06-27 | 3:00 | 2023-06-26 | 67.962 |  |  | 33.981 | 33.981
2023-06-27 | 4:00 | 2023-06-26 | 135.924 |  |  | 67.962 | 67.962
2023-06-27 | 5:00 | 2023-06-26 | 203.886 |  |  | 101.943 | 101.943
2023-06-27 | 6:00 | 2023-06-26 | 430.426 |  |  | 215.213 | 215.213
2023-06-27 | 7:00 | 2023-06-27 | 478.128 |  |  | 239.064 | 239.064
2023-06-27 | 8:00 | 2023-06-27 | 364.288 |  |  | 182.144 | 182.144
2023-06-27 | 9:00 | 2023-06-27 | 250.448 |  |  | 125.224 | 125.224
2023-06-27 | 10:00 | 2023-06-27 | 227.68 |  |  | 113.84 | 113.84
2023-06-27 | 11:00 | 2023-06-27 | 204.912 |  |  | 102.456 | 102.456
2023-06-27 | 12:00 | 2023-06-27 | 204.912 |  |  | 102.456 | 102.456
2023-06-27 | 13:00 | 2023-06-27 | 227.68 |  |  | 113.84 | 113.84
2023-06-27 | 14:00 | 2023-06-27 | 159.376 |  |  | 79.688 | 79.688
2023-06-27 | 15:00 | 2023-06-27 | 182.144 |  |  | 91.072 | 91.072
2023-06-27 | 16:00 | 2023-06-27 | 204.912 |  |  | 102.456 | 102.456
2023-06-27 | 17:00 | 2023-06-27 | 182.144 |  |  | 91.072 | 91.072
2023-06-27 | 18:00 | 2023-06-27 | 227.68 |  |  | 113.84 | 113.84
2023-06-27 | 19:00 | 2023-06-27 | 182.144 |  |  | 91.072 | 91.072
2023-06-27 | 20:00 | 2023-06-27 | 227.68 |  |  | 113.84 | 113.84
2023-06-27 | 21:00 | 2023-06-27 | 182.144 |  |  | 91.072 | 91.072
2023-06-27 | 22:00 | 2023-06-27 | 227.68 |  |  | 113.84 | 113.84
2023-06-27 | 23:00 | 2023-06-27 | 113.84 |  |  | 56.92 | 56.92
2023-06-28 | 24:00 | 2023-06-27 | 45.536 |  |  | 22.768 | 22.768
2023-06-28 | 1:00 | 2023-06-27 | 45.536 |  |  | 22.768 | 22.768
2023-06-28 | 2:00 | 2023-06-27 | 68.304 |  |  | 34.152 | 34.152
2023-06-28 | 3:00 | 2023-06-27 | 91.072 |  |  | 45.536 | 45.536
2023-06-28 | 4:00 | 2023-06-27 | 113.84 |  |  | 56.92 | 56.92
2023-06-28 | 5:00 | 2023-06-27 | 182.144 |  |  | 91.072 | 91.072
2023-06-28 | 6:00 | 2023-06-27 | 250.448 |  |  | 125.224 | 125.224
2023-06-28 | 7:00 | 2023-06-28 | 385.9 |  |  | 192.95 | 192.95
2023-06-28 | 8:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 9:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 10:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 11:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 12:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 13:00 | 2023-06-28 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2023-06-28 | 14:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 15:00 | 2023-06-28 | 249.7 |  |  | 124.85 | 124.85
2023-06-28 | 16:00 | 2023-06-28 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2023-06-28 | 17:00 | 2023-06-28 | 227 |  |  | 113.5 | 113.5
2023-06-28 | 18:00 | 2023-06-28 | 295.1 |  |  | 147.55 | 147.55
2023-06-28 | 19:00 | 2023-06-28 | 181.6 |  |  | 90.8 | 90.8
2023-06-28 | 20:00 | 2023-06-28 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2023-06-28 | 21:00 | 2023-06-28 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2023-06-28 | 22:00 | 2023-06-28 | 204.3 |  |  | 102.15 | 102.15
2023-06-28 | 23:00 | 2023-06-28 | 158.9 |  |  | 79.45 | 79.45
2023-06-29 | 24:00 | 2023-06-28 | 113.5 |  |  | 56.75 | 56.75
2023-06-29 | 1:00 | 2023-06-28 | 45.4 |  |  | 22.7 | 22.7
2023-06-29 | 2:00 | 2023-06-28 | 45.4 |  |  | 22.7 | 22.7
2023-06-29 | 3:00 | 2023-06-28 | 68.1 |  |  | 34.05 | 34.05
2023-06-29 | 4:00 | 2023-06-28 | 113.5 |  |  | 56.75 | 56.75
2023-06-29 | 5:00 | 2023-06-28 | 181.6 |  |  | 90.8 | 90.8
2023-06-29 | 6:00 | 2023-06-28 | 272.4 |  |  | 136.2 | 136.2
2023-06-29 | 7:00 | 2023-06-29 | 384.166 |  |  | 192.083 | 192.083
2023-06-29 | 8:00 | 2023-06-29 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-29 | 9:00 | 2023-06-29 | 271.176 |  |  | 135.588 | 135.588
2023-06-29 | 10:00 | 2023-06-29 | 271.176 |  |  | 135.588 | 135.588
2023-06-29 | 11:00 | 2023-06-29 | 361.568 |  |  | 180.784 | 180.784
2023-06-29 | 12:00 | 2023-06-29 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-29 | 13:00 | 2023-06-29 | 316.372 |  |  | 158.186 | 158.186
2023-06-29 | 14:00 | 2023-06-29 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-29 | 15:00 | 2023-06-29 | 293.774 |  |  | 146.887 | 146.887
2023-06-29 | 16:00 | 2023-06-29 | 338.97 |  |  | 169.485 | 169.485
2023-06-29 | 17:00 | 2023-06-29 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-29 | 18:00 | 2023-06-29 | 225.98 |  |  | 112.99 | 112.99
2023-06-29 | 19:00 | 2023-06-29 | 203.382 |  |  | 101.691 | 101.691
2023-06-29 | 20:00 | 2023-06-29 | 271.176 |  |  | 135.588 | 135.588
2023-06-29 | 21:00 | 2023-06-29 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-29 | 22:00 | 2023-06-29 | 248.578 |  |  | 124.289 | 124.289
2023-06-29 | 23:00 | 2023-06-29 | 158.186 |  |  | 79.093 | 79.093
2023-06-30 | 24:00 | 2023-06-29 | 90.392 |  |  | 45.196 | 45.196
2023-06-30 | 1:00 | 2023-06-29 | 45.196 |  |  | 22.598 | 22.598
2023-06-30 | 2:00 | 2023-06-29 | 135.588 |  |  | 67.794 | 67.794
2023-06-30 | 3:00 | 2023-06-29 | 90.392 |  |  | 45.196 | 45.196
2023-06-30 | 4:00 | 2023-06-29 | 135.588 |  |  | 67.794 | 67.794
2023-06-30 | 5:00 | 2023-06-29 | 271.176 |  |  | 135.588 | 135.588
2023-06-30 | 6:00 | 2023-06-29 | 474.558 |  |  | 237.279 | 237.279
2023-06-30 | 7:00 | 2023-06-30 | 519.064 |  |  | 259.532 | 259.532
2023-06-30 | 8:00 | 2023-06-30 | 361.088 |  |  | 180.544 | 180.544
2023-06-30 | 9:00 | 2023-06-30 | 270.816 |  |  | 135.408 | 135.408
2023-06-30 | 10:00 | 2023-06-30 | 248.248 |  |  | 124.124 | 124.124
2023-06-30 | 11:00 | 2023-06-30 | 225.68 |  |  | 112.84 | 112.84
2023-06-30 | 12:00 | 2023-06-30 | 315.952 |  |  | 157.976 | 157.976
2023-06-30 | 13:00 | 2023-06-30 | 225.68 |  |  | 112.84 | 112.84
2023-06-30 | 14:00 | 2023-06-30 | 180.544 |  |  | 90.272 | 90.272
2023-06-30 | 15:00 | 2023-06-30 | 180.544 |  |  | 90.272 | 90.272
2023-06-30 | 16:00 | 2023-06-30 | 225.68 |  |  | 112.84 | 112.84
2023-06-30 | 17:00 | 2023-06-30 | 203.112 |  |  | 101.556 | 101.556
2023-06-30 | 18:00 | 2023-06-30 | 203.112 |  |  | 101.556 | 101.556
2023-06-30 | 19:00 | 2023-06-30 | 225.68 |  |  | 112.84 | 112.84
2023-06-30 | 20:00 | 2023-06-30 | 248.248 |  |  | 124.124 | 124.124
2023-06-30 | 21:00 | 2023-06-30 | 225.68 |  |  | 112.84 | 112.84
2023-06-30 | 22:00 | 2023-06-30 | 248.248 |  |  | 124.124 | 124.124
2023-06-30 | 23:00 | 2023-06-30 | 135.408 |  |  | 67.704 | 67.704
2023-07-01 | 24:00 | 2023-06-30 | 90.272 |  |  | 45.136 | 45.136
2023-07-01 | 1:00 | 2023-06-30 | 67.704 |  |  | 33.852 | 33.852
2023-07-01 | 2:00 | 2023-06-30 | 67.704 |  |  | 33.852 | 33.852
2023-07-01 | 3:00 | 2023-06-30 | 112.84 |  |  | 56.42 | 56.42
2023-07-01 | 4:00 | 2023-06-30 | 135.408 |  |  | 67.704 | 67.704
2023-07-01 | 5:00 | 2023-06-30 | 270.816 |  |  | 135.408 | 135.408
2023-07-01 | 6:00 | 2023-06-30 | 564.2 |  |  | 282.1 | 282.1
2023-07-01 | 7:00 | 2023-07-01 | 564.25 |  |  | 282.125 | 282.125
2023-07-01 | 8:00 | 2023-07-01 | 406.26 |  |  | 203.13 | 203.13
2023-07-01 | 9:00 | 2023-07-01 | 270.84 |  |  | 135.42 | 135.42
2023-07-01 | 10:00 | 2023-07-01 | 270.84 |  |  | 135.42 | 135.42
2023-07-01 | 11:00 | 2023-07-01 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2023-07-01 | 12:00 | 2023-07-01 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2023-07-01 | 13:00 | 2023-07-01 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2023-07-01 | 14:00 | 2023-07-01 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-07-01 | 15:00 | 2023-07-01 | 225.7 |  |  | 112.85 | 112.85
2023-07-01 | 16:00 | 2023-07-01 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-07-01 | 17:00 | 2023-07-01 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-07-01 | 18:00 | 2023-07-01 | 248.27 |  |  | 124.135 | 124.135
2023-07-01 | 19:00 | 2023-07-01 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-07-01 | 20:00 | 2023-07-01 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-07-01 | 21:00 | 2023-07-01 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-07-01 | 22:00 | 2023-07-01 | 180.56 |  |  | 90.28 | 90.28
2023-07-01 | 23:00 | 2023-07-01 | 112.85 |  |  | 56.425 | 56.425
2023-07-02 | 24:00 | 2023-07-01 | 112.85 |  |  | 56.425 | 56.425
2023-07-02 | 1:00 | 2023-07-01 | 45.14 |  |  | 22.57 | 22.57
2023-07-02 | 2:00 | 2023-07-01 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2023-07-02 | 3:00 | 2023-07-01 | 67.71 |  |  | 33.855 | 33.855
2023-07-02 | 4:00 | 2023-07-01 | 135.42 |  |  | 67.71 | 67.71
2023-07-02 | 5:00 | 2023-07-01 | 203.13 |  |  | 101.565 | 101.565
2023-07-02 | 6:00 | 2023-07-01 | 473.97 |  |  | 236.985 | 236.985
2023-07-02 | 7:00 | 2023-07-02 | 519.616 |  |  | 259.808 | 259.808
2023-07-02 | 8:00 | 2023-07-02 | 338.88 |  |  | 169.44 | 169.44
2023-07-02 | 9:00 | 2023-07-02 | 248.512 |  |  | 124.256 | 124.256
2023-07-02 | 10:00 | 2023-07-02 | 225.92 |  |  | 112.96 | 112.96
2023-07-02 | 11:00 | 2023-07-02 | 225.92 |  |  | 112.96 | 112.96
2023-07-02 | 12:00 | 2023-07-02 | 248.512 |  |  | 124.256 | 124.256
2023-07-02 | 13:00 | 2023-07-02 | 158.144 |  |  | 79.072 | 79.072
2023-07-02 | 14:00 | 2023-07-02 | 158.144 |  |  | 79.072 | 79.072
2023-07-02 | 15:00 | 2023-07-02 | 203.328 |  |  | 101.664 | 101.664
2023-07-02 | 16:00 | 2023-07-02 | 135.552 |  |  | 67.776 | 67.776
2023-07-02 | 17:00 | 2023-07-02 | 271.104 |  |  | 135.552 | 135.552
2023-07-02 | 18:00 | 2023-07-02 | 180.736 |  |  | 90.368 | 90.368
2023-07-02 | 19:00 | 2023-07-02 | 203.328 |  |  | 101.664 | 101.664
2023-07-02 | 20:00 | 2023-07-02 | 203.328 |  |  | 101.664 | 101.664
2023-07-02 | 21:00 | 2023-07-02 | 203.328 |  |  | 101.664 | 101.664
2023-07-02 | 22:00 | 2023-07-02 | 225.92 |  |  | 112.96 | 112.96
2023-07-02 | 23:00 | 2023-07-02 | 90.368 |  |  | 45.184 | 45.184
2023-07-03 | 24:00 | 2023-07-02 | 90.368 |  |  | 45.184 | 45.184
2023-07-03 | 1:00 | 2023-07-02 | 45.184 |  |  | 22.592 | 22.592
2023-07-03 | 2:00 | 2023-07-02 | 67.776 |  |  | 33.888 | 33.888
2023-07-03 | 3:00 | 2023-07-02 | 67.776 |  |  | 33.888 | 33.888
2023-07-03 | 4:00 | 2023-07-02 | 135.552 |  |  | 67.776 | 67.776
2023-07-03 | 5:00 | 2023-07-02 | 203.328 |  |  | 101.664 | 101.664
2023-07-03 | 6:00 | 2023-07-02 | 429.248 |  |  | 214.624 | 214.624
2023-07-03 | 7:00 | 2023-07-03 | 497.112 |  |  | 248.556 | 248.556
2023-07-03 | 8:00 | 2023-07-03 | 293.748 |  |  | 146.874 | 146.874
2023-07-03 | 9:00 | 2023-07-03 | 293.748 |  |  | 146.874 | 146.874
2023-07-03 | 10:00 | 2023-07-03 | 180.768 |  |  | 90.384 | 90.384
2023-07-03 | 11:00 | 2023-07-03 | 225.96 |  |  | 112.98 | 112.98
2023-07-03 | 12:00 | 2023-07-03 | 225.96 |  |  | 112.98 | 112.98
2023-07-03 | 13:00 | 2023-07-03 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-07-03 | 14:00 | 2023-07-03 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-07-03 | 15:00 | 2023-07-03 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-07-03 | 16:00 | 2023-07-03 | 135.576 |  |  | 67.788 | 67.788
2023-07-03 | 17:00 | 2023-07-03 | 180.768 |  |  | 90.384 | 90.384
2023-07-03 | 18:00 | 2023-07-03 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-07-03 | 19:00 | 2023-07-03 | 180.768 |  |  | 90.384 | 90.384
2023-07-03 | 20:00 | 2023-07-03 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-07-03 | 21:00 | 2023-07-03 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-07-03 | 22:00 | 2023-07-03 | 203.364 |  |  | 101.682 | 101.682
2023-07-03 | 23:00 | 2023-07-03 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-07-04 | 24:00 | 2023-07-03 | 67.788 |  |  | 33.894 | 33.894
2023-07-04 | 1:00 | 2023-07-03 | 45.192 |  |  | 22.596 | 22.596
2023-07-04 | 2:00 | 2023-07-03 | 22.596 |  |  | 11.298 | 11.298
2023-07-04 | 3:00 | 2023-07-03 | 67.788 |  |  | 33.894 | 33.894
2023-07-04 | 4:00 | 2023-07-03 | 135.576 |  |  | 67.788 | 67.788
2023-07-04 | 5:00 | 2023-07-03 | 158.172 |  |  | 79.086 | 79.086
2023-07-04 | 6:00 | 2023-07-03 | 429.324 |  |  | 214.662 | 214.662
2023-07-04 | 7:00 | 2023-07-04 | 384.438 |  |  | 192.219 | 192.219
2023-07-04 | 8:00 | 2023-07-04 | 248.754 |  |  | 124.377 | 124.377
2023-07-04 | 9:00 | 2023-07-04 | 226.14 |  |  | 113.07 | 113.07
2023-07-04 | 10:00 | 2023-07-04 | 180.912 |  |  | 90.456 | 90.456
2023-07-04 | 11:00 | 2023-07-04 | 226.14 |  |  | 113.07 | 113.07
2023-07-04 | 12:00 | 2023-07-04 | 203.526 |  |  | 101.763 | 101.763
2023-07-04 | 13:00 | 2023-07-04 | 180.912 |  |  | 90.456 | 90.456
2023-07-04 | 14:00 | 2023-07-04 | 180.912 |  |  | 90.456 | 90.456
2023-07-04 | 15:00 | 2023-07-04 | 203.526 |  |  | 101.763 | 101.763
2023-07-04 | 16:00 | 2023-07-04 | 226.14 |  |  | 113.07 | 113.07
2023-07-04 | 17:00 | 2023-07-04 | 203.526 |  |  | 101.763 | 101.763
2023-07-04 | 18:00 | 2023-07-04 | 203.526 |  |  | 101.763 | 101.763
2023-07-04 | 19:00 | 2023-07-04 | 180.912 |  |  | 90.456 | 90.456
2023-07-04 | 20:00 | 2023-07-04 | 248.754 |  |  | 124.377 | 124.377
2023-07-04 | 21:00 | 2023-07-04 | 158.298 |  |  | 79.149 | 79.149
2023-07-04 | 22:00 | 2023-07-04 | 180.912 |  |  | 90.456 | 90.456
2023-07-04 | 23:00 | 2023-07-04 | 113.07 |  |  | 56.535 | 56.535
2023-07-05 | 24:00 | 2023-07-04 | 45.228 |  |  | 22.614 | 22.614
2023-07-05 | 1:00 | 2023-07-04 | 45.228 |  |  | 22.614 | 22.614
2023-07-05 | 2:00 | 2023-07-04 | 45.228 |  |  | 22.614 | 22.614
2023-07-05 | 3:00 | 2023-07-04 | 67.842 |  |  | 33.921 | 33.921
2023-07-05 | 4:00 | 2023-07-04 | 90.456 |  |  | 45.228 | 45.228
2023-07-05 | 5:00 | 2023-07-04 | 158.298 |  |  | 79.149 | 79.149
2023-07-05 | 6:00 | 2023-07-04 | 271.368 |  |  | 135.684 | 135.684
2023-07-05 | 7:00 | 2023-07-05 | 293.462 |  |  | 146.731 | 146.731
2023-07-05 | 8:00 | 2023-07-05 | 158.018 |  |  | 79.009 | 79.009
2023-07-05 | 9:00 | 2023-07-05 | 203.166 |  |  | 101.583 | 101.583
2023-07-05 | 10:00 | 2023-07-05 | 158.018 |  |  | 79.009 | 79.009
2023-07-05 | 11:00 | 2023-07-05 | 248.314 |  |  | 124.157 | 124.157
2023-07-05 | 12:00 | 2023-07-05 | 203.166 |  |  | 101.583 | 101.583
2023-07-05 | 13:00 | 2023-07-05 | 225.74 |  |  | 112.87 | 112.87
2023-07-05 | 14:00 | 2023-07-05 | 180.592 |  |  | 90.296 | 90.296
2023-07-05 | 15:00 | 2023-07-05 | 225.74 |  |  | 112.87 | 112.87
2023-07-05 | 16:00 | 2023-07-05 | 203.166 |  |  | 101.583 | 101.583
2023-07-05 | 17:00 | 2023-07-05 | 248.314 |  |  | 124.157 | 124.157
2023-07-05 | 18:00 | 2023-07-05 | 270.888 |  |  | 135.444 | 135.444
2023-07-05 | 19:00 | 2023-07-05 | 248.314 |  |  | 124.157 | 124.157
2023-07-05 | 20:00 | 2023-07-05 | 180.592 |  |  | 90.296 | 90.296
2023-07-05 | 21:00 | 2023-07-05 | 203.166 |  |  | 101.583 | 101.583
2023-07-05 | 22:00 | 2023-07-05 | 203.166 |  |  | 101.583 | 101.583
2023-07-05 | 23:00 | 2023-07-05 | 135.444 |  |  | 67.722 | 67.722
2023-07-06 | 24:00 | 2023-07-05 | 45.148 |  |  | 22.574 | 22.574
2023-07-06 | 1:00 | 2023-07-05 | 67.722 |  |  | 33.861 | 33.861
2023-07-06 | 2:00 | 2023-07-05 | 45.148 |  |  | 22.574 | 22.574
2023-07-06 | 3:00 | 2023-07-05 | 67.722 |  |  | 33.861 | 33.861
2023-07-06 | 4:00 | 2023-07-05 | 112.87 |  |  | 56.435 | 56.435
2023-07-06 | 5:00 | 2023-07-05 | 135.444 |  |  | 67.722 | 67.722
2023-07-06 | 6:00 | 2023-07-05 | 316.036 |  |  | 158.018 | 158.018
2023-07-06 | 7:00 | 2023-07-06 | 292.786 |  |  | 146.393 | 146.393
2023-07-06 | 8:00 | 2023-07-06 | 225.22 |  |  | 112.61 | 112.61
2023-07-06 | 9:00 | 2023-07-06 | 180.176 |  |  | 90.088 | 90.088
2023-07-06 | 10:00 | 2023-07-06 | 225.22 |  |  | 112.61 | 112.61
2023-07-06 | 11:00 | 2023-07-06 | 292.786 |  |  | 146.393 | 146.393
2023-07-06 | 12:00 | 2023-07-06 | 202.698 |  |  | 101.349 | 101.349
2023-07-06 | 13:00 | 2023-07-06 | 225.22 |  |  | 112.61 | 112.61
2023-07-06 | 14:00 | 2023-07-06 | 180.176 |  |  | 90.088 | 90.088
2023-07-06 | 15:00 | 2023-07-06 | 202.698 |  |  | 101.349 | 101.349
2023-07-06 | 16:00 | 2023-07-06 | 135.132 |  |  | 67.566 | 67.566
2023-07-06 | 17:00 | 2023-07-06 | 202.698 |  |  | 101.349 | 101.349
2023-07-06 | 18:00 | 2023-07-06 | 180.176 |  |  | 90.088 | 90.088
2023-07-06 | 19:00 | 2023-07-06 | 202.698 |  |  | 101.349 | 101.349
2023-07-06 | 20:00 | 2023-07-06 | 157.654 |  |  | 78.827 | 78.827
2023-07-06 | 21:00 | 2023-07-06 | 225.22 |  |  | 112.61 | 112.61
2023-07-06 | 22:00 | 2023-07-06 | 180.176 |  |  | 90.088 | 90.088
2023-07-06 | 23:00 | 2023-07-06 | 112.61 |  |  | 56.305 | 56.305
2023-07-07 | 24:00 | 2023-07-06 | 45.044 |  |  | 22.522 | 22.522
2023-07-07 | 1:00 | 2023-07-06 | 45.044 |  |  | 22.522 | 22.522
2023-07-07 | 2:00 | 2023-07-06 | 90.088 |  |  | 45.044 | 45.044
2023-07-07 | 3:00 | 2023-07-06 | 45.044 |  |  | 22.522 | 22.522
2023-07-07 | 4:00 | 2023-07-06 | 112.61 |  |  | 56.305 | 56.305
2023-07-07 | 5:00 | 2023-07-06 | 225.22 |  |  | 112.61 | 112.61
2023-07-07 | 6:00 | 2023-07-06 | 337.83 |  |  | 168.915 | 168.915
2023-07-07 | 7:00 | 2023-07-07 | 338.07 |  |  | 169.035 | 169.035
2023-07-07 | 8:00 | 2023-07-07 | 247.918 |  |  | 123.959 | 123.959
2023-07-07 | 9:00 | 2023-07-07 | 180.304 |  |  | 90.152 | 90.152
2023-07-07 | 10:00 | 2023-07-07 | 202.842 |  |  | 101.421 | 101.421
2023-07-07 | 11:00 | 2023-07-07 | 225.38 |  |  | 112.69 | 112.69
2023-07-07 | 12:00 | 2023-07-07 | 225.38 |  |  | 112.69 | 112.69
2023-07-07 | 13:00 | 2023-07-07 | 135.228 |  |  | 67.614 | 67.614
2023-07-07 | 14:00 | 2023-07-07 | 157.766 |  |  | 78.883 | 78.883
2023-07-07 | 15:00 | 2023-07-07 | 157.766 |  |  | 78.883 | 78.883
2023-07-07 | 16:00 | 2023-07-07 | 180.304 |  |  | 90.152 | 90.152
2023-07-07 | 17:00 | 2023-07-07 | 157.766 |  |  | 78.883 | 78.883
2023-07-07 | 18:00 | 2023-07-07 | 202.842 |  |  | 101.421 | 101.421
2023-07-07 | 19:00 | 2023-07-07 | 225.38 |  |  | 112.69 | 112.69
2023-07-07 | 20:00 | 2023-07-07 | 157.766 |  |  | 78.883 | 78.883
2023-07-07 | 21:00 | 2023-07-07 | 157.766 |  |  | 78.883 | 78.883
2023-07-07 | 22:00 | 2023-07-07 | 202.842 |  |  | 101.421 | 101.421
2023-07-07 | 23:00 | 2023-07-07 | 112.69 |  |  | 56.345 | 56.345
2023-07-08 | 24:00 | 2023-07-07 | 67.614 |  |  | 33.807 | 33.807
2023-07-08 | 1:00 | 2023-07-07 | 45.076 |  |  | 22.538 | 22.538
2023-07-08 | 2:00 | 2023-07-07 | 22.538 |  |  | 11.269 | 11.269
2023-07-08 | 3:00 | 2023-07-07 | 67.614 |  |  | 33.807 | 33.807
2023-07-08 | 4:00 | 2023-07-07 | 90.152 |  |  | 45.076 | 45.076
2023-07-08 | 5:00 | 2023-07-07 | 202.842 |  |  | 101.421 | 101.421
2023-07-08 | 6:00 | 2023-07-07 | 383.146 |  |  | 191.573 | 191.573
2023-07-08 | 7:00 | 2023-07-08 | 314.468 |  |  | 157.234 | 157.234
2023-07-08 | 8:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 9:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 10:00 | 2023-07-08 | 157.234 |  |  | 78.617 | 78.617
2023-07-08 | 11:00 | 2023-07-08 | 224.62 |  |  | 112.31 | 112.31
2023-07-08 | 12:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 13:00 | 2023-07-08 | 179.696 |  |  | 89.848 | 89.848
2023-07-08 | 14:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 15:00 | 2023-07-08 | 224.62 |  |  | 112.31 | 112.31
2023-07-08 | 16:00 | 2023-07-08 | 202.158 |  |  | 101.079 | 101.079
2023-07-08 | 17:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 18:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 19:00 | 2023-07-08 | 224.62 |  |  | 112.31 | 112.31
2023-07-08 | 20:00 | 2023-07-08 | 269.544 |  |  | 134.772 | 134.772
2023-07-08 | 21:00 | 2023-07-08 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-07-08 | 22:00 | 2023-07-08 | 269.544 |  |  | 134.772 | 134.772
2023-07-08 | 23:00 | 2023-07-08 | 134.772 |  |  | 67.386 | 67.386
2023-07-09 | 24:00 | 2023-07-08 | 89.848 |  |  | 44.924 | 44.924
2023-07-09 | 1:00 | 2023-07-08 | 67.386 |  |  | 33.693 | 33.693
2023-07-09 | 2:00 | 2023-07-08 | 67.386 |  |  | 33.693 | 33.693
2023-07-09 | 3:00 | 2023-07-08 | 112.31 |  |  | 56.155 | 56.155
2023-07-09 | 4:00 | 2023-07-08 | 112.31 |  |  | 56.155 | 56.155
2023-07-09 | 5:00 | 2023-07-08 | 224.62 |  |  | 112.31 | 112.31
2023-07-09 | 6:00 | 2023-07-08 | 449.24 |  |  | 224.62 | 224.62
2023-07-09 | 7:00 | 2023-07-09 | 474.726 |  |  | 237.363 | 237.363
2023-07-09 | 8:00 | 2023-07-09 | 384.302 |  |  | 192.151 | 192.151
2023-07-09 | 9:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 10:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 11:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 12:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 13:00 | 2023-07-09 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-07-09 | 14:00 | 2023-07-09 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2023-07-09 | 15:00 | 2023-07-09 | 271.272 |  |  | 135.636 | 135.636
2023-07-09 | 16:00 | 2023-07-09 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-07-09 | 17:00 | 2023-07-09 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-07-09 | 18:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 19:00 | 2023-07-09 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2023-07-09 | 20:00 | 2023-07-09 | 406.908 |  |  | 203.454 | 203.454
2023-07-09 | 21:00 | 2023-07-09 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-07-09 | 22:00 | 2023-07-09 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-09 | 23:00 | 2023-07-09 | 158.242 |  |  | 79.121 | 79.121
2023-07-10 | 24:00 | 2023-07-09 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-10 | 1:00 | 2023-07-09 | 113.03 |  |  | 56.515 | 56.515
2023-07-10 | 2:00 | 2023-07-09 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2023-07-10 | 3:00 | 2023-07-09 | 113.03 |  |  | 56.515 | 56.515
2023-07-10 | 4:00 | 2023-07-09 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-10 | 5:00 | 2023-07-09 | 271.272 |  |  | 135.636 | 135.636
2023-07-10 | 6:00 | 2023-07-09 | 542.544 |  |  | 271.272 | 271.272
2023-07-10 | 7:00 | 2023-07-10 | 565.15 |  |  | 282.575 | 282.575
2023-07-10 | 8:00 | 2023-07-10 | 406.908 |  |  | 203.454 | 203.454
2023-07-10 | 9:00 | 2023-07-10 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-07-10 | 10:00 | 2023-07-10 | 339.09 |  |  | 169.545 | 169.545
2023-07-10 | 11:00 | 2023-07-10 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-07-10 | 12:00 | 2023-07-10 | 384.302 |  |  | 192.151 | 192.151
2023-07-10 | 13:00 | 2023-07-10 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-10 | 14:00 | 2023-07-10 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-10 | 15:00 | 2023-07-10 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-07-10 | 16:00 | 2023-07-10 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-10 | 17:00 | 2023-07-10 | 271.272 |  |  | 135.636 | 135.636
2023-07-10 | 18:00 | 2023-07-10 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2023-07-10 | 19:00 | 2023-07-10 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-10 | 20:00 | 2023-07-10 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2023-07-10 | 21:00 | 2023-07-10 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2023-07-10 | 22:00 | 2023-07-10 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-10 | 23:00 | 2023-07-10 | 113.03 |  |  | 56.515 | 56.515
2023-07-11 | 24:00 | 2023-07-10 | 90.424 |  |  | 45.212 | 45.212
2023-07-11 | 1:00 | 2023-07-10 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2023-07-11 | 2:00 | 2023-07-10 | 90.424 |  |  | 45.212 | 45.212
2023-07-11 | 3:00 | 2023-07-10 | 90.424 |  |  | 45.212 | 45.212
2023-07-11 | 4:00 | 2023-07-10 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-11 | 5:00 | 2023-07-10 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-11 | 6:00 | 2023-07-10 | 519.938 |  |  | 259.969 | 259.969
2023-07-11 | 7:00 | 2023-07-11 | 474.726 |  |  | 237.363 | 237.363
2023-07-11 | 8:00 | 2023-07-11 | 361.696 |  |  | 180.848 | 180.848
2023-07-11 | 9:00 | 2023-07-11 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2023-07-11 | 10:00 | 2023-07-11 | 293.878 |  |  | 146.939 | 146.939
2023-07-11 | 11:00 | 2023-07-11 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-11 | 12:00 | 2023-07-11 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-11 | 13:00 | 2023-07-11 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-11 | 14:00 | 2023-07-11 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2023-07-11 | 15:00 | 2023-07-11 | 248.666 |  |  | 124.333 | 124.333
2023-07-11 | 16:00 | 2023-07-11 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-11 | 17:00 | 2023-07-11 | 226.06 |  |  | 113.03 | 113.03
2023-07-11 | 18:00 | 2023-07-11 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-11 | 19:00 | 2023-07-11 | 271.272 |  |  | 135.636 | 135.636
2023-07-11 | 20:00 | 2023-07-11 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-11 | 21:00 | 2023-07-11 | 203.454 |  |  | 101.727 | 101.727
2023-07-11 | 22:00 | 2023-07-11 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2023-07-11 | 23:00 | 2023-07-11 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-12 | 24:00 | 2023-07-11 | 90.424 |  |  | 45.212 | 45.212
2023-07-12 | 1:00 | 2023-07-11 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2023-07-12 | 2:00 | 2023-07-11 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2023-07-12 | 3:00 | 2023-07-11 | 67.818 |  |  | 33.909 | 33.909
2023-07-12 | 4:00 | 2023-07-11 | 135.636 |  |  | 67.818 | 67.818
2023-07-12 | 5:00 | 2023-07-11 | 180.848 |  |  | 90.424 | 90.424
2023-07-12 | 6:00 | 2023-07-11 | 316.484 |  |  | 158.242 | 158.242
2023-07-12 | 7:00 | 2023-07-12 | 383.486 |  |  | 191.743 | 191.743
2023-07-12 | 8:00 | 2023-07-12 | 248.138 |  |  | 124.069 | 124.069
2023-07-12 | 9:00 | 2023-07-12 | 270.696 |  |  | 135.348 | 135.348
2023-07-12 | 10:00 | 2023-07-12 | 293.254 |  |  | 146.627 | 146.627
2023-07-12 | 11:00 | 2023-07-12 | 270.696 |  |  | 135.348 | 135.348
2023-07-12 | 12:00 | 2023-07-12 | 293.254 |  |  | 146.627 | 146.627
2023-07-12 | 13:00 | 2023-07-12 | 180.464 |  |  | 90.232 | 90.232
2023-07-12 | 14:00 | 2023-07-12 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-07-12 | 15:00 | 2023-07-12 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-07-12 | 16:00 | 2023-07-12 | 203.022 |  |  | 101.511 | 101.511
2023-07-12 | 17:00 | 2023-07-12 | 180.464 |  |  | 90.232 | 90.232
2023-07-12 | 18:00 | 2023-07-12 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-07-12 | 19:00 | 2023-07-12 | 270.696 |  |  | 135.348 | 135.348
2023-07-12 | 20:00 | 2023-07-12 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-07-12 | 21:00 | 2023-07-12 | 225.58 |  |  | 112.79 | 112.79
2023-07-12 | 22:00 | 2023-07-12 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-07-12 | 23:00 | 2023-07-12 | 135.348 |  |  | 67.674 | 67.674
2023-07-13 | 24:00 | 2023-07-12 | 90.232 |  |  | 45.116 | 45.116
2023-07-13 | 1:00 | 2023-07-12 | 90.232 |  |  | 45.116 | 45.116
2023-07-13 | 2:00 | 2023-07-12 | 45.116 |  |  | 22.558 | 22.558
2023-07-13 | 3:00 | 2023-07-12 | 67.674 |  |  | 33.837 | 33.837
2023-07-13 | 4:00 | 2023-07-12 | 90.232 |  |  | 45.116 | 45.116
2023-07-13 | 5:00 | 2023-07-12 | 157.906 |  |  | 78.953 | 78.953
2023-07-13 | 6:00 | 2023-07-12 | 338.37 |  |  | 169.185 | 169.185
2023-07-13 | 7:00 | 2023-07-13 | 358.944 |  |  | 179.472 | 179.472
2023-07-13 | 8:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-13 | 9:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-13 | 10:00 | 2023-07-13 | 269.208 |  |  | 134.604 | 134.604
2023-07-13 | 11:00 | 2023-07-13 | 269.208 |  |  | 134.604 | 134.604
2023-07-13 | 12:00 | 2023-07-13 | 246.774 |  |  | 123.387 | 123.387
2023-07-13 | 13:00 | 2023-07-13 | 246.774 |  |  | 123.387 | 123.387
2023-07-13 | 14:00 | 2023-07-13 | 179.472 |  |  | 89.736 | 89.736
2023-07-13 | 15:00 | 2023-07-13 | 291.642 |  |  | 145.821 | 145.821
2023-07-13 | 16:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-13 | 17:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-13 | 18:00 | 2023-07-13 | 314.076 |  |  | 157.038 | 157.038
2023-07-13 | 19:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-13 | 20:00 | 2023-07-13 | 246.774 |  |  | 123.387 | 123.387
2023-07-13 | 21:00 | 2023-07-13 | 269.208 |  |  | 134.604 | 134.604
2023-07-13 | 22:00 | 2023-07-13 | 201.906 |  |  | 100.953 | 100.953
2023-07-13 | 23:00 | 2023-07-13 | 134.604 |  |  | 67.302 | 67.302
2023-07-14 | 24:00 | 2023-07-13 | 67.302 |  |  | 33.651 | 33.651
2023-07-14 | 1:00 | 2023-07-13 | 44.868 |  |  | 22.434 | 22.434
2023-07-14 | 2:00 | 2023-07-13 | 112.17 |  |  | 56.085 | 56.085
2023-07-14 | 3:00 | 2023-07-13 | 67.302 |  |  | 33.651 | 33.651
2023-07-14 | 4:00 | 2023-07-13 | 134.604 |  |  | 67.302 | 67.302
2023-07-14 | 5:00 | 2023-07-13 | 224.34 |  |  | 112.17 | 112.17
2023-07-14 | 6:00 | 2023-07-13 | 403.812 |  |  | 201.906 | 201.906
2023-07-14 | 7:00 | 2023-07-14 | 428.564 |  |  | 214.282 | 214.282
2023-07-14 | 8:00 | 2023-07-14 | 293.228 |  |  | 146.614 | 146.614
2023-07-14 | 9:00 | 2023-07-14 | 225.56 |  |  | 112.78 | 112.78
2023-07-14 | 10:00 | 2023-07-14 | 203.004 |  |  | 101.502 | 101.502
2023-07-14 | 11:00 | 2023-07-14 | 270.672 |  |  | 135.336 | 135.336
2023-07-14 | 12:00 | 2023-07-14 | 293.228 |  |  | 146.614 | 146.614
2023-07-14 | 13:00 | 2023-07-14 | 180.448 |  |  | 90.224 | 90.224
2023-07-14 | 14:00 | 2023-07-14 | 157.892 |  |  | 78.946 | 78.946
2023-07-14 | 15:00 | 2023-07-14 | 225.56 |  |  | 112.78 | 112.78
2023-07-14 | 16:00 | 2023-07-14 | 157.892 |  |  | 78.946 | 78.946
2023-07-14 | 17:00 | 2023-07-14 | 157.892 |  |  | 78.946 | 78.946
2023-07-14 | 18:00 | 2023-07-14 | 157.892 |  |  | 78.946 | 78.946
2023-07-14 | 19:00 | 2023-07-14 | 248.116 |  |  | 124.058 | 124.058
2023-07-14 | 20:00 | 2023-07-14 | 180.448 |  |  | 90.224 | 90.224
2023-07-14 | 21:00 | 2023-07-14 | 180.448 |  |  | 90.224 | 90.224
2023-07-14 | 22:00 | 2023-07-14 | 225.56 |  |  | 112.78 | 112.78
2023-07-14 | 23:00 | 2023-07-14 | 112.78 |  |  | 56.39 | 56.39
2023-07-15 | 24:00 | 2023-07-14 | 67.668 |  |  | 33.834 | 33.834
2023-07-15 | 1:00 | 2023-07-14 | 45.112 |  |  | 22.556 | 22.556
2023-07-15 | 2:00 | 2023-07-14 | 67.668 |  |  | 33.834 | 33.834
2023-07-15 | 3:00 | 2023-07-14 | 67.668 |  |  | 33.834 | 33.834
2023-07-15 | 4:00 | 2023-07-14 | 112.78 |  |  | 56.39 | 56.39
2023-07-15 | 5:00 | 2023-07-14 | 203.004 |  |  | 101.502 | 101.502
2023-07-15 | 6:00 | 2023-07-14 | 406.008 |  |  | 203.004 | 203.004
2023-07-15 | 7:00 | 2023-07-15 | 429.21 |  |  | 214.605 | 214.605
2023-07-15 | 8:00 | 2023-07-15 | 338.85 |  |  | 169.425 | 169.425
2023-07-15 | 9:00 | 2023-07-15 | 203.31 |  |  | 101.655 | 101.655
2023-07-15 | 10:00 | 2023-07-15 | 225.9 |  |  | 112.95 | 112.95
2023-07-15 | 11:00 | 2023-07-15 | 248.49 |  |  | 124.245 | 124.245
2023-07-15 | 12:00 | 2023-07-15 | 225.9 |  |  | 112.95 | 112.95
2023-07-15 | 13:00 | 2023-07-15 | 180.72 |  |  | 90.36 | 90.36
2023-07-15 | 14:00 | 2023-07-15 | 158.13 |  |  | 79.065 | 79.065
2023-07-15 | 15:00 | 2023-07-15 | 203.31 |  |  | 101.655 | 101.655
2023-07-15 | 16:00 | 2023-07-15 | 180.72 |  |  | 90.36 | 90.36
2023-07-15 | 17:00 | 2023-07-15 | 180.72 |  |  | 90.36 | 90.36
2023-07-15 | 18:00 | 2023-07-15 | 225.9 |  |  | 112.95 | 112.95
2023-07-15 | 19:00 | 2023-07-15 | 203.31 |  |  | 101.655 | 101.655
2023-07-15 | 20:00 | 2023-07-15 | 158.13 |  |  | 79.065 | 79.065
2023-07-15 | 21:00 | 2023-07-15 | 203.31 |  |  | 101.655 | 101.655
2023-07-15 | 22:00 | 2023-07-15 | 225.9 |  |  | 112.95 | 112.95
2023-07-15 | 23:00 | 2023-07-15 | 90.36 |  |  | 45.18 | 45.18
2023-07-16 | 24:00 | 2023-07-15 | 45.18 |  |  | 22.59 | 22.59
2023-07-16 | 1:00 | 2023-07-15 | 45.18 |  |  | 22.59 | 22.59
2023-07-16 | 2:00 | 2023-07-15 | 45.18 |  |  | 22.59 | 22.59
2023-07-16 | 3:00 | 2023-07-15 | 67.77 |  |  | 33.885 | 33.885
2023-07-16 | 4:00 | 2023-07-15 | 112.95 |  |  | 56.475 | 56.475
2023-07-16 | 5:00 | 2023-07-15 | 158.13 |  |  | 79.065 | 79.065
2023-07-16 | 6:00 | 2023-07-15 | 406.62 |  |  | 203.31 | 203.31
2023-07-16 | 7:00 | 2023-07-16 | 407.34 |  |  | 203.67 | 203.67
2023-07-16 | 8:00 | 2023-07-16 | 294.19 |  |  | 147.095 | 147.095
2023-07-16 | 9:00 | 2023-07-16 | 158.41 |  |  | 79.205 | 79.205
2023-07-16 | 10:00 | 2023-07-16 | 226.3 |  |  | 113.15 | 113.15
2023-07-16 | 11:00 | 2023-07-16 | 203.67 |  |  | 101.835 | 101.835
2023-07-16 | 12:00 | 2023-07-16 | 203.67 |  |  | 101.835 | 101.835
2023-07-16 | 13:00 | 2023-07-16 | 203.67 |  |  | 101.835 | 101.835
2023-07-16 | 14:00 | 2023-07-16 | 158.41 |  |  | 79.205 | 79.205
2023-07-16 | 15:00 | 2023-07-16 | 181.04 |  |  | 90.52 | 90.52
2023-07-16 | 16:00 | 2023-07-16 | 113.15 |  |  | 56.575 | 56.575
2023-07-16 | 17:00 | 2023-07-16 | 226.3 |  |  | 113.15 | 113.15
2023-07-16 | 18:00 | 2023-07-16 | 158.41 |  |  | 79.205 | 79.205
2023-07-16 | 19:00 | 2023-07-16 | 203.67 |  |  | 101.835 | 101.835
2023-07-16 | 20:00 | 2023-07-16 | 181.04 |  |  | 90.52 | 90.52
2023-07-16 | 21:00 | 2023-07-16 | 181.04 |  |  | 90.52 | 90.52
2023-07-16 | 22:00 | 2023-07-16 | 113.15 |  |  | 56.575 | 56.575
2023-07-16 | 23:00 | 2023-07-16 | 135.78 |  |  | 67.89 | 67.89
2023-07-17 | 24:00 | 2023-07-16 | 45.26 |  |  | 22.63 | 22.63
2023-07-17 | 1:00 | 2023-07-16 | 45.26 |  |  | 22.63 | 22.63
2023-07-17 | 2:00 | 2023-07-16 | 22.63 |  |  | 11.315 | 11.315
2023-07-17 | 3:00 | 2023-07-16 | 45.26 |  |  | 22.63 | 22.63
2023-07-17 | 4:00 | 2023-07-16 | 113.15 |  |  | 56.575 | 56.575
2023-07-17 | 5:00 | 2023-07-16 | 181.04 |  |  | 90.52 | 90.52
2023-07-17 | 6:00 | 2023-07-16 | 384.71 |  |  | 192.355 | 192.355
2023-07-17 | 7:00 | 2023-07-17 | 361.728 |  |  | 180.864 | 180.864
2023-07-17 | 8:00 | 2023-07-17 | 271.296 |  |  | 135.648 | 135.648
2023-07-17 | 9:00 | 2023-07-17 | 226.08 |  |  | 113.04 | 113.04
2023-07-17 | 10:00 | 2023-07-17 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-07-17 | 11:00 | 2023-07-17 | 203.472 |  |  | 101.736 | 101.736
2023-07-17 | 12:00 | 2023-07-17 | 135.648 |  |  | 67.824 | 67.824
2023-07-17 | 13:00 | 2023-07-17 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-07-17 | 14:00 | 2023-07-17 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-07-17 | 15:00 | 2023-07-17 | 158.256 |  |  | 79.128 | 79.128
2023-07-17 | 16:00 | 2023-07-17 | 158.256 |  |  | 79.128 | 79.128
2023-07-17 | 17:00 | 2023-07-17 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-07-17 | 18:00 | 2023-07-17 | 135.648 |  |  | 67.824 | 67.824
2023-07-17 | 19:00 | 2023-07-17 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-07-17 | 20:00 | 2023-07-17 | 158.256 |  |  | 79.128 | 79.128
2023-07-17 | 21:00 | 2023-07-17 | 203.472 |  |  | 101.736 | 101.736
2023-07-17 | 22:00 | 2023-07-17 | 203.472 |  |  | 101.736 | 101.736
2023-07-17 | 23:00 | 2023-07-17 | 135.648 |  |  | 67.824 | 67.824
2023-07-18 | 24:00 | 2023-07-17 | 67.824 |  |  | 33.912 | 33.912
2023-07-18 | 1:00 | 2023-07-17 | 22.608 |  |  | 11.304 | 11.304
2023-07-18 | 2:00 | 2023-07-17 | 45.216 |  |  | 22.608 | 22.608
2023-07-18 | 3:00 | 2023-07-17 | 22.608 |  |  | 11.304 | 11.304
2023-07-18 | 4:00 | 2023-07-17 | 90.432 |  |  | 45.216 | 45.216
2023-07-18 | 5:00 | 2023-07-17 | 158.256 |  |  | 79.128 | 79.128
2023-07-18 | 6:00 | 2023-07-17 | 361.728 |  |  | 180.864 | 180.864
2023-07-18 | 7:00 | 2023-07-18 | 338.1 |  |  | 169.05 | 169.05
2023-07-18 | 8:00 | 2023-07-18 | 247.94 |  |  | 123.97 | 123.97
2023-07-18 | 9:00 | 2023-07-18 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-07-18 | 10:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 11:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 12:00 | 2023-07-18 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-07-18 | 13:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 14:00 | 2023-07-18 | 135.24 |  |  | 67.62 | 67.62
2023-07-18 | 15:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 16:00 | 2023-07-18 | 112.7 |  |  | 56.35 | 56.35
2023-07-18 | 17:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 18:00 | 2023-07-18 | 202.86 |  |  | 101.43 | 101.43
2023-07-18 | 19:00 | 2023-07-18 | 180.32 |  |  | 90.16 | 90.16
2023-07-18 | 20:00 | 2023-07-18 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-07-18 | 21:00 | 2023-07-18 | 157.78 |  |  | 78.89 | 78.89
2023-07-18 | 22:00 | 2023-07-18 | 135.24 |  |  | 67.62 | 67.62
2023-07-18 | 23:00 | 2023-07-18 | 90.16 |  |  | 45.08 | 45.08
2023-07-19 | 24:00 | 2023-07-18 | 90.16 |  |  | 45.08 | 45.08
2023-07-19 | 1:00 | 2023-07-18 | 45.08 |  |  | 22.54 | 22.54
2023-07-19 | 2:00 | 2023-07-18 | 0 |  |  | 0 | 0
2023-07-19 | 3:00 | 2023-07-18 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-07-19 | 4:00 | 2023-07-18 | 67.62 |  |  | 33.81 | 33.81
2023-07-19 | 5:00 | 2023-07-18 | 135.24 |  |  | 67.62 | 67.62
2023-07-19 | 6:00 | 2023-07-18 | 270.48 |  |  | 135.24 | 135.24
2023-07-19 | 7:00 | 2023-07-19 | 292.37 |  |  | 146.185 | 146.185
2023-07-19 | 8:00 | 2023-07-19 | 224.9 |  |  | 112.45 | 112.45
2023-07-19 | 9:00 | 2023-07-19 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-07-19 | 10:00 | 2023-07-19 | 224.9 |  |  | 112.45 | 112.45
2023-07-19 | 11:00 | 2023-07-19 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-07-19 | 12:00 | 2023-07-19 | 179.92 |  |  | 89.96 | 89.96
2023-07-19 | 13:00 | 2023-07-19 | 224.9 |  |  | 112.45 | 112.45
2023-07-19 | 14:00 | 2023-07-19 | 179.92 |  |  | 89.96 | 89.96
2023-07-19 | 15:00 | 2023-07-19 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-07-19 | 16:00 | 2023-07-19 | 89.96 |  |  | 44.98 | 44.98
2023-07-19 | 17:00 | 2023-07-19 | 202.41 |  |  | 101.205 | 101.205
2023-07-19 | 18:00 | 2023-07-19 | 224.9 |  |  | 112.45 | 112.45
2023-07-19 | 19:00 | 2023-07-19 | 202.41 |  |  | 101.205 | 101.205
2023-07-19 | 20:00 | 2023-07-19 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-07-19 | 21:00 | 2023-07-19 | 224.9 |  |  | 112.45 | 112.45
2023-07-19 | 22:00 | 2023-07-19 | 157.43 |  |  | 78.715 | 78.715
2023-07-19 | 23:00 | 2023-07-19 | 89.96 |  |  | 44.98 | 44.98
2023-07-20 | 24:00 | 2023-07-19 | 67.47 |  |  | 33.735 | 33.735
2023-07-20 | 1:00 | 2023-07-19 | 44.98 |  |  | 22.49 | 22.49
2023-07-20 | 2:00 | 2023-07-19 | 44.98 |  |  | 22.49 | 22.49
2023-07-20 | 3:00 | 2023-07-19 | 44.98 |  |  | 22.49 | 22.49
2023-07-20 | 4:00 | 2023-07-19 | 89.96 |  |  | 44.98 | 44.98
2023-07-20 | 5:00 | 2023-07-19 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-07-20 | 6:00 | 2023-07-19 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2023-07-20 | 7:00 | 2023-07-20 | 247.016 |  |  | 123.508 | 123.508
2023-07-20 | 8:00 | 2023-07-20 | 157.192 |  |  | 78.596 | 78.596
2023-07-20 | 9:00 | 2023-07-20 | 134.736 |  |  | 67.368 | 67.368
2023-07-20 | 10:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 11:00 | 2023-07-20 | 202.104 |  |  | 101.052 | 101.052
2023-07-20 | 12:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 13:00 | 2023-07-20 | 247.016 |  |  | 123.508 | 123.508
2023-07-20 | 14:00 | 2023-07-20 | 134.736 |  |  | 67.368 | 67.368
2023-07-20 | 15:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 16:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 17:00 | 2023-07-20 | 157.192 |  |  | 78.596 | 78.596
2023-07-20 | 18:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 19:00 | 2023-07-20 | 157.192 |  |  | 78.596 | 78.596
2023-07-20 | 20:00 | 2023-07-20 | 202.104 |  |  | 101.052 | 101.052
2023-07-20 | 21:00 | 2023-07-20 | 179.648 |  |  | 89.824 | 89.824
2023-07-20 | 22:00 | 2023-07-20 | 224.56 |  |  | 112.28 | 112.28
2023-07-20 | 23:00 | 2023-07-20 | 67.368 |  |  | 33.684 | 33.684
2023-07-21 | 24:00 | 2023-07-20 | 44.912 |  |  | 22.456 | 22.456
2023-07-21 | 1:00 | 2023-07-20 | 44.912 |  |  | 22.456 | 22.456
2023-07-21 | 2:00 | 2023-07-20 | 67.368 |  |  | 33.684 | 33.684
2023-07-21 | 3:00 | 2023-07-20 | 67.368 |  |  | 33.684 | 33.684
2023-07-21 | 4:00 | 2023-07-20 | 89.824 |  |  | 44.912 | 44.912
2023-07-21 | 5:00 | 2023-07-20 | 202.104 |  |  | 101.052 | 101.052
2023-07-21 | 6:00 | 2023-07-20 | 336.84 |  |  | 168.42 | 168.42
2023-07-21 | 7:00 | 2023-07-21 | 314.524 |  |  | 157.262 | 157.262
2023-07-21 | 8:00 | 2023-07-21 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-07-21 | 9:00 | 2023-07-21 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-07-21 | 10:00 | 2023-07-21 | 134.796 |  |  | 67.398 | 67.398
2023-07-21 | 11:00 | 2023-07-21 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-07-21 | 12:00 | 2023-07-21 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-07-21 | 13:00 | 2023-07-21 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-07-21 | 14:00 | 2023-07-21 | 112.33 |  |  | 56.165 | 56.165
2023-07-21 | 15:00 | 2023-07-21 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-07-21 | 16:00 | 2023-07-21 | 157.262 |  |  | 78.631 | 78.631
2023-07-21 | 17:00 | 2023-07-21 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-07-21 | 18:00 | 2023-07-21 | 157.262 |  |  | 78.631 | 78.631
2023-07-21 | 19:00 | 2023-07-21 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-07-21 | 20:00 | 2023-07-21 | 157.262 |  |  | 78.631 | 78.631
2023-07-21 | 21:00 | 2023-07-21 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-07-21 | 22:00 | 2023-07-21 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-07-21 | 23:00 | 2023-07-21 | 89.864 |  |  | 44.932 | 44.932
2023-07-22 | 24:00 | 2023-07-21 | 89.864 |  |  | 44.932 | 44.932
2023-07-22 | 1:00 | 2023-07-21 | 44.932 |  |  | 22.466 | 22.466
2023-07-22 | 2:00 | 2023-07-21 | 22.466 |  |  | 11.233 | 11.233
2023-07-22 | 3:00 | 2023-07-21 | 44.932 |  |  | 22.466 | 22.466
2023-07-22 | 4:00 | 2023-07-21 | 112.33 |  |  | 56.165 | 56.165
2023-07-22 | 5:00 | 2023-07-21 | 134.796 |  |  | 67.398 | 67.398
2023-07-22 | 6:00 | 2023-07-21 | 381.922 |  |  | 190.961 | 190.961
2023-07-22 | 7:00 | 2023-07-22 | 315 |  |  | 157.5 | 157.5
2023-07-22 | 8:00 | 2023-07-22 | 202.5 |  |  | 101.25 | 101.25
2023-07-22 | 9:00 | 2023-07-22 | 225 |  |  | 112.5 | 112.5
2023-07-22 | 10:00 | 2023-07-22 | 180 |  |  | 90 | 90
2023-07-22 | 11:00 | 2023-07-22 | 225 |  |  | 112.5 | 112.5
2023-07-22 | 12:00 | 2023-07-22 | 202.5 |  |  | 101.25 | 101.25
2023-07-22 | 13:00 | 2023-07-22 | 180 |  |  | 90 | 90
2023-07-22 | 14:00 | 2023-07-22 | 135 |  |  | 67.5 | 67.5
2023-07-22 | 15:00 | 2023-07-22 | 157.5 |  |  | 78.75 | 78.75
2023-07-22 | 16:00 | 2023-07-22 | 180 |  |  | 90 | 90
2023-07-22 | 17:00 | 2023-07-22 | 202.5 |  |  | 101.25 | 101.25
2023-07-22 | 18:00 | 2023-07-22 | 157.5 |  |  | 78.75 | 78.75
2023-07-22 | 19:00 | 2023-07-22 | 225 |  |  | 112.5 | 112.5
2023-07-22 | 20:00 | 2023-07-22 | 157.5 |  |  | 78.75 | 78.75
2023-07-22 | 21:00 | 2023-07-22 | 202.5 |  |  | 101.25 | 101.25
2023-07-22 | 22:00 | 2023-07-22 | 157.5 |  |  | 78.75 | 78.75
2023-07-22 | 23:00 | 2023-07-22 | 135 |  |  | 67.5 | 67.5
2023-07-23 | 24:00 | 2023-07-22 | 45 |  |  | 22.5 | 22.5
2023-07-23 | 1:00 | 2023-07-22 | 45 |  |  | 22.5 | 22.5
2023-07-23 | 2:00 | 2023-07-22 | 22.5 |  |  | 11.25 | 11.25
2023-07-23 | 3:00 | 2023-07-22 | 22.5 |  |  | 11.25 | 11.25
2023-07-23 | 4:00 | 2023-07-22 | 112.5 |  |  | 56.25 | 56.25
2023-07-23 | 5:00 | 2023-07-22 | 112.5 |  |  | 56.25 | 56.25
2023-07-23 | 6:00 | 2023-07-22 | 382.5 |  |  | 191.25 | 191.25
2023-07-23 | 7:00 | 2023-07-23 | 315.28 |  |  | 157.64 | 157.64
2023-07-23 | 8:00 | 2023-07-23 | 225.2 |  |  | 112.6 | 112.6
2023-07-23 | 9:00 | 2023-07-23 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2023-07-23 | 10:00 | 2023-07-23 | 157.64 |  |  | 78.82 | 78.82
2023-07-23 | 11:00 | 2023-07-23 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-07-23 | 12:00 | 2023-07-23 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2023-07-23 | 13:00 | 2023-07-23 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2023-07-23 | 14:00 | 2023-07-23 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2023-07-23 | 15:00 | 2023-07-23 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-07-23 | 16:00 | 2023-07-23 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2023-07-23 | 17:00 | 2023-07-23 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-07-23 | 18:00 | 2023-07-23 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2023-07-23 | 19:00 | 2023-07-23 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-07-23 | 20:00 | 2023-07-23 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2023-07-23 | 21:00 | 2023-07-23 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2023-07-23 | 22:00 | 2023-07-23 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-07-23 | 23:00 | 2023-07-23 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2023-07-24 | 24:00 | 2023-07-23 | 67.56 |  |  | 33.78 | 33.78
2023-07-24 | 1:00 | 2023-07-23 | 22.52 |  |  | 11.26 | 11.26
2023-07-24 | 2:00 | 2023-07-23 | 22.52 |  |  | 11.26 | 11.26
2023-07-24 | 3:00 | 2023-07-23 | 45.04 |  |  | 22.52 | 22.52
2023-07-24 | 4:00 | 2023-07-23 | 112.6 |  |  | 56.3 | 56.3
2023-07-24 | 5:00 | 2023-07-23 | 112.6 |  |  | 56.3 | 56.3
2023-07-24 | 6:00 | 2023-07-23 | 360.32 |  |  | 180.16 | 180.16
2023-07-24 | 7:00 | 2023-07-24 | 316.652 |  |  | 158.326 | 158.326
2023-07-24 | 8:00 | 2023-07-24 | 248.798 |  |  | 124.399 | 124.399
2023-07-24 | 9:00 | 2023-07-24 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-07-24 | 10:00 | 2023-07-24 | 226.18 |  |  | 113.09 | 113.09
2023-07-24 | 11:00 | 2023-07-24 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-07-24 | 12:00 | 2023-07-24 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-07-24 | 13:00 | 2023-07-24 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-07-24 | 14:00 | 2023-07-24 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-07-24 | 15:00 | 2023-07-24 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-07-24 | 16:00 | 2023-07-24 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-07-24 | 17:00 | 2023-07-24 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-07-24 | 18:00 | 2023-07-24 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-07-24 | 19:00 | 2023-07-24 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-07-24 | 20:00 | 2023-07-24 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-07-24 | 21:00 | 2023-07-24 | 226.18 |  |  | 113.09 | 113.09
2023-07-24 | 22:00 | 2023-07-24 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-07-24 | 23:00 | 2023-07-24 | 113.09 |  |  | 56.545 | 56.545
2023-07-25 | 24:00 | 2023-07-24 | 45.236 |  |  | 22.618 | 22.618
2023-07-25 | 1:00 | 2023-07-24 | 22.618 |  |  | 11.309 | 11.309
2023-07-25 | 2:00 | 2023-07-24 | 45.236 |  |  | 22.618 | 22.618
2023-07-25 | 3:00 | 2023-07-24 | 67.854 |  |  | 33.927 | 33.927
2023-07-25 | 4:00 | 2023-07-24 | 67.854 |  |  | 33.927 | 33.927
2023-07-25 | 5:00 | 2023-07-24 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-07-25 | 6:00 | 2023-07-24 | 384.506 |  |  | 192.253 | 192.253
2023-07-25 | 7:00 | 2023-07-25 | 314.552 |  |  | 157.276 | 157.276
2023-07-25 | 8:00 | 2023-07-25 | 247.148 |  |  | 123.574 | 123.574
2023-07-25 | 9:00 | 2023-07-25 | 202.212 |  |  | 101.106 | 101.106
2023-07-25 | 10:00 | 2023-07-25 | 179.744 |  |  | 89.872 | 89.872
2023-07-25 | 11:00 | 2023-07-25 | 179.744 |  |  | 89.872 | 89.872
2023-07-25 | 12:00 | 2023-07-25 | 247.148 |  |  | 123.574 | 123.574
2023-07-25 | 13:00 | 2023-07-25 | 157.276 |  |  | 78.638 | 78.638
2023-07-25 | 14:00 | 2023-07-25 | 134.808 |  |  | 67.404 | 67.404
2023-07-25 | 15:00 | 2023-07-25 | 202.212 |  |  | 101.106 | 101.106
2023-07-25 | 16:00 | 2023-07-25 | 157.276 |  |  | 78.638 | 78.638
2023-07-25 | 17:00 | 2023-07-25 | 179.744 |  |  | 89.872 | 89.872
2023-07-25 | 18:00 | 2023-07-25 | 157.276 |  |  | 78.638 | 78.638
2023-07-25 | 19:00 | 2023-07-25 | 224.68 |  |  | 112.34 | 112.34
2023-07-25 | 20:00 | 2023-07-25 | 157.276 |  |  | 78.638 | 78.638
2023-07-25 | 21:00 | 2023-07-25 | 134.808 |  |  | 67.404 | 67.404
2023-07-25 | 22:00 | 2023-07-25 | 179.744 |  |  | 89.872 | 89.872
2023-07-25 | 23:00 | 2023-07-25 | 89.872 |  |  | 44.936 | 44.936
2023-07-26 | 24:00 | 2023-07-25 | 67.404 |  |  | 33.702 | 33.702
2023-07-26 | 1:00 | 2023-07-25 | 44.936 |  |  | 22.468 | 22.468
2023-07-26 | 2:00 | 2023-07-25 | 22.468 |  |  | 11.234 | 11.234
2023-07-26 | 3:00 | 2023-07-25 | 67.404 |  |  | 33.702 | 33.702
2023-07-26 | 4:00 | 2023-07-25 | 67.404 |  |  | 33.702 | 33.702
2023-07-26 | 5:00 | 2023-07-25 | 157.276 |  |  | 78.638 | 78.638
2023-07-26 | 6:00 | 2023-07-25 | 269.616 |  |  | 134.808 | 134.808
2023-07-26 | 7:00 | 2023-07-26 | 337.98 |  |  | 168.99 | 168.99
2023-07-26 | 8:00 | 2023-07-26 | 225.32 |  |  | 112.66 | 112.66
2023-07-26 | 9:00 | 2023-07-26 | 180.256 |  |  | 90.128 | 90.128
2023-07-26 | 10:00 | 2023-07-26 | 225.32 |  |  | 112.66 | 112.66
2023-07-26 | 11:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 12:00 | 2023-07-26 | 225.32 |  |  | 112.66 | 112.66
2023-07-26 | 13:00 | 2023-07-26 | 225.32 |  |  | 112.66 | 112.66
2023-07-26 | 14:00 | 2023-07-26 | 180.256 |  |  | 90.128 | 90.128
2023-07-26 | 15:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 16:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 17:00 | 2023-07-26 | 225.32 |  |  | 112.66 | 112.66
2023-07-26 | 18:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 19:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 20:00 | 2023-07-26 | 180.256 |  |  | 90.128 | 90.128
2023-07-26 | 21:00 | 2023-07-26 | 202.788 |  |  | 101.394 | 101.394
2023-07-26 | 22:00 | 2023-07-26 | 180.256 |  |  | 90.128 | 90.128
2023-07-26 | 23:00 | 2023-07-26 | 90.128 |  |  | 45.064 | 45.064
2023-07-27 | 24:00 | 2023-07-26 | 90.128 |  |  | 45.064 | 45.064
2023-07-27 | 1:00 | 2023-07-26 | 22.532 |  |  | 11.266 | 11.266
2023-07-27 | 2:00 | 2023-07-26 | 45.064 |  |  | 22.532 | 22.532
2023-07-27 | 3:00 | 2023-07-26 | 45.064 |  |  | 22.532 | 22.532
2023-07-27 | 4:00 | 2023-07-26 | 90.128 |  |  | 45.064 | 45.064
2023-07-27 | 5:00 | 2023-07-26 | 135.192 |  |  | 67.596 | 67.596
2023-07-27 | 6:00 | 2023-07-26 | 270.384 |  |  | 135.192 | 135.192
2023-07-27 | 7:00 | 2023-07-27 | 293.28 |  |  | 146.64 | 146.64
2023-07-27 | 8:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 9:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 10:00 | 2023-07-27 | 180.48 |  |  | 90.24 | 90.24
2023-07-27 | 11:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 12:00 | 2023-07-27 | 248.16 |  |  | 124.08 | 124.08
2023-07-27 | 13:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 14:00 | 2023-07-27 | 135.36 |  |  | 67.68 | 67.68
2023-07-27 | 15:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 16:00 | 2023-07-27 | 112.8 |  |  | 56.4 | 56.4
2023-07-27 | 17:00 | 2023-07-27 | 157.92 |  |  | 78.96 | 78.96
2023-07-27 | 18:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 19:00 | 2023-07-27 | 157.92 |  |  | 78.96 | 78.96
2023-07-27 | 20:00 | 2023-07-27 | 180.48 |  |  | 90.24 | 90.24
2023-07-27 | 21:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-27 | 22:00 | 2023-07-27 | 135.36 |  |  | 67.68 | 67.68
2023-07-27 | 23:00 | 2023-07-27 | 112.8 |  |  | 56.4 | 56.4
2023-07-28 | 24:00 | 2023-07-27 | 67.68 |  |  | 33.84 | 33.84
2023-07-28 | 1:00 | 2023-07-27 | 45.12 |  |  | 22.56 | 22.56
2023-07-28 | 2:00 | 2023-07-27 | 67.68 |  |  | 33.84 | 33.84
2023-07-28 | 3:00 | 2023-07-27 | 45.12 |  |  | 22.56 | 22.56
2023-07-28 | 4:00 | 2023-07-27 | 90.24 |  |  | 45.12 | 45.12
2023-07-28 | 5:00 | 2023-07-27 | 203.04 |  |  | 101.52 | 101.52
2023-07-28 | 6:00 | 2023-07-27 | 338.4 |  |  | 169.2 | 169.2
2023-07-28 | 7:00 | 2023-07-28 | 338.49 |  |  | 169.245 | 169.245
2023-07-28 | 8:00 | 2023-07-28 | 248.226 |  |  | 124.113 | 124.113
2023-07-28 | 9:00 | 2023-07-28 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-07-28 | 10:00 | 2023-07-28 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-07-28 | 11:00 | 2023-07-28 | 203.094 |  |  | 101.547 | 101.547
2023-07-28 | 12:00 | 2023-07-28 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-07-28 | 13:00 | 2023-07-28 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-07-28 | 14:00 | 2023-07-28 | 135.396 |  |  | 67.698 | 67.698
2023-07-28 | 15:00 | 2023-07-28 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-07-28 | 16:00 | 2023-07-28 | 112.83 |  |  | 56.415 | 56.415
2023-07-28 | 17:00 | 2023-07-28 | 203.094 |  |  | 101.547 | 101.547
2023-07-28 | 18:00 | 2023-07-28 | 203.094 |  |  | 101.547 | 101.547
2023-07-28 | 19:00 | 2023-07-28 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-07-28 | 20:00 | 2023-07-28 | 180.528 |  |  | 90.264 | 90.264
2023-07-28 | 21:00 | 2023-07-28 | 203.094 |  |  | 101.547 | 101.547
2023-07-28 | 22:00 | 2023-07-28 | 157.962 |  |  | 78.981 | 78.981
2023-07-28 | 23:00 | 2023-07-28 | 67.698 |  |  | 33.849 | 33.849
2023-07-29 | 24:00 | 2023-07-28 | 67.698 |  |  | 33.849 | 33.849
2023-07-29 | 1:00 | 2023-07-28 | 45.132 |  |  | 22.566 | 22.566
2023-07-29 | 2:00 | 2023-07-28 | 22.566 |  |  | 11.283 | 11.283
2023-07-29 | 3:00 | 2023-07-28 | 45.132 |  |  | 22.566 | 22.566
2023-07-29 | 4:00 | 2023-07-28 | 112.83 |  |  | 56.415 | 56.415
2023-07-29 | 5:00 | 2023-07-28 | 112.83 |  |  | 56.415 | 56.415
2023-07-29 | 6:00 | 2023-07-28 | 383.622 |  |  | 191.811 | 191.811
2023-07-29 | 7:00 | 2023-07-29 | 293.098 |  |  | 146.549 | 146.549
2023-07-29 | 8:00 | 2023-07-29 | 225.46 |  |  | 112.73 | 112.73
2023-07-29 | 9:00 | 2023-07-29 | 157.822 |  |  | 78.911 | 78.911
2023-07-29 | 10:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 11:00 | 2023-07-29 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-07-29 | 12:00 | 2023-07-29 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-07-29 | 13:00 | 2023-07-29 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-07-29 | 14:00 | 2023-07-29 | 135.276 |  |  | 67.638 | 67.638
2023-07-29 | 15:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 16:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 17:00 | 2023-07-29 | 135.276 |  |  | 67.638 | 67.638
2023-07-29 | 18:00 | 2023-07-29 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-07-29 | 19:00 | 2023-07-29 | 202.914 |  |  | 101.457 | 101.457
2023-07-29 | 20:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 21:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 22:00 | 2023-07-29 | 180.368 |  |  | 90.184 | 90.184
2023-07-29 | 23:00 | 2023-07-29 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-07-30 | 24:00 | 2023-07-29 | 45.092 |  |  | 22.546 | 22.546
2023-07-30 | 1:00 | 2023-07-29 | 22.546 |  |  | 11.273 | 11.273
2023-07-30 | 2:00 | 2023-07-29 | 45.092 |  |  | 22.546 | 22.546
2023-07-30 | 3:00 | 2023-07-29 | 45.092 |  |  | 22.546 | 22.546
2023-07-30 | 4:00 | 2023-07-29 | 90.184 |  |  | 45.092 | 45.092
2023-07-30 | 5:00 | 2023-07-29 | 157.822 |  |  | 78.911 | 78.911
2023-07-30 | 6:00 | 2023-07-29 | 360.736 |  |  | 180.368 | 180.368
2023-07-30 | 7:00 | 2023-07-30 | 339.54 |  |  | 169.77 | 169.77
2023-07-30 | 8:00 | 2023-07-30 | 226.36 |  |  | 113.18 | 113.18
2023-07-30 | 9:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 10:00 | 2023-07-30 | 158.452 |  |  | 79.226 | 79.226
2023-07-30 | 11:00 | 2023-07-30 | 203.724 |  |  | 101.862 | 101.862
2023-07-30 | 12:00 | 2023-07-30 | 226.36 |  |  | 113.18 | 113.18
2023-07-30 | 13:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 14:00 | 2023-07-30 | 158.452 |  |  | 79.226 | 79.226
2023-07-30 | 15:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 16:00 | 2023-07-30 | 135.816 |  |  | 67.908 | 67.908
2023-07-30 | 17:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 18:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 19:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 20:00 | 2023-07-30 | 226.36 |  |  | 113.18 | 113.18
2023-07-30 | 21:00 | 2023-07-30 | 226.36 |  |  | 113.18 | 113.18
2023-07-30 | 22:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-30 | 23:00 | 2023-07-30 | 113.18 |  |  | 56.59 | 56.59
2023-07-31 | 24:00 | 2023-07-30 | 67.908 |  |  | 33.954 | 33.954
2023-07-31 | 1:00 | 2023-07-30 | 45.272 |  |  | 22.636 | 22.636
2023-07-31 | 2:00 | 2023-07-30 | 45.272 |  |  | 22.636 | 22.636
2023-07-31 | 3:00 | 2023-07-30 | 45.272 |  |  | 22.636 | 22.636
2023-07-31 | 4:00 | 2023-07-30 | 67.908 |  |  | 33.954 | 33.954
2023-07-31 | 5:00 | 2023-07-30 | 181.088 |  |  | 90.544 | 90.544
2023-07-31 | 6:00 | 2023-07-30 | 384.812 |  |  | 192.406 | 192.406
2023-07-31 | 7:00 | 2023-07-31 | 317.744 |  |  | 158.872 | 158.872
2023-07-31 | 8:00 | 2023-07-31 | 272.352 |  |  | 136.176 | 136.176
2023-07-31 | 9:00 | 2023-07-31 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2023-07-31 | 10:00 | 2023-07-31 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-07-31 | 11:00 | 2023-07-31 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-07-31 | 12:00 | 2023-07-31 | 272.352 |  |  | 136.176 | 136.176
2023-07-31 | 13:00 | 2023-07-31 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-07-31 | 14:00 | 2023-07-31 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-07-31 | 15:00 | 2023-07-31 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2023-07-31 | 16:00 | 2023-07-31 | 113.48 |  |  | 56.74 | 56.74
2023-07-31 | 17:00 | 2023-07-31 | 136.176 |  |  | 68.088 | 68.088
2023-07-31 | 18:00 | 2023-07-31 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-07-31 | 19:00 | 2023-07-31 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2023-07-31 | 20:00 | 2023-07-31 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-07-31 | 21:00 | 2023-07-31 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-07-31 | 22:00 | 2023-07-31 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-07-31 | 23:00 | 2023-07-31 | 90.784 |  |  | 45.392 | 45.392
2023-08-01 | 24:00 | 2023-07-31 | 45.392 |  |  | 22.696 | 22.696
2023-08-01 | 1:00 | 2023-07-31 | 22.696 |  |  | 11.348 | 11.348
2023-08-01 | 2:00 | 2023-07-31 | 45.392 |  |  | 22.696 | 22.696
2023-08-01 | 3:00 | 2023-07-31 | 45.392 |  |  | 22.696 | 22.696
2023-08-01 | 4:00 | 2023-07-31 | 90.784 |  |  | 45.392 | 45.392
2023-08-01 | 5:00 | 2023-07-31 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-08-01 | 6:00 | 2023-07-31 | 385.832 |  |  | 192.916 | 192.916
2023-08-01 | 7:00 | 2023-08-01 | 317.632 |  |  | 158.816 | 158.816
2023-08-01 | 8:00 | 2023-08-01 | 272.256 |  |  | 136.128 | 136.128
2023-08-01 | 9:00 | 2023-08-01 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-08-01 | 10:00 | 2023-08-01 | 181.504 |  |  | 90.752 | 90.752
2023-08-01 | 11:00 | 2023-08-01 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-08-01 | 12:00 | 2023-08-01 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-08-01 | 13:00 | 2023-08-01 | 158.816 |  |  | 79.408 | 79.408
2023-08-01 | 14:00 | 2023-08-01 | 113.44 |  |  | 56.72 | 56.72
2023-08-01 | 15:00 | 2023-08-01 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-08-01 | 16:00 | 2023-08-01 | 158.816 |  |  | 79.408 | 79.408
2023-08-01 | 17:00 | 2023-08-01 | 158.816 |  |  | 79.408 | 79.408
2023-08-01 | 18:00 | 2023-08-01 | 226.88 |  |  | 113.44 | 113.44
2023-08-01 | 19:00 | 2023-08-01 | 158.816 |  |  | 79.408 | 79.408
2023-08-01 | 20:00 | 2023-08-01 | 204.192 |  |  | 102.096 | 102.096
2023-08-01 | 21:00 | 2023-08-01 | 136.128 |  |  | 68.064 | 68.064
2023-08-01 | 22:00 | 2023-08-01 | 158.816 |  |  | 79.408 | 79.408
2023-08-01 | 23:00 | 2023-08-01 | 113.44 |  |  | 56.72 | 56.72
2023-08-02 | 24:00 | 2023-08-01 | 45.376 |  |  | 22.688 | 22.688
2023-08-02 | 1:00 | 2023-08-01 | 22.688 |  |  | 11.344 | 11.344
2023-08-02 | 2:00 | 2023-08-01 | 45.376 |  |  | 22.688 | 22.688
2023-08-02 | 3:00 | 2023-08-01 | 68.064 |  |  | 34.032 | 34.032
2023-08-02 | 4:00 | 2023-08-01 | 90.752 |  |  | 45.376 | 45.376
2023-08-02 | 5:00 | 2023-08-01 | 136.128 |  |  | 68.064 | 68.064
2023-08-02 | 6:00 | 2023-08-01 | 317.632 |  |  | 158.816 | 158.816
2023-08-02 | 7:00 | 2023-08-02 | 271.344 |  |  | 135.672 | 135.672
2023-08-02 | 8:00 | 2023-08-02 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-08-02 | 9:00 | 2023-08-02 | 158.284 |  |  | 79.142 | 79.142
2023-08-02 | 10:00 | 2023-08-02 | 226.12 |  |  | 113.06 | 113.06
2023-08-02 | 11:00 | 2023-08-02 | 158.284 |  |  | 79.142 | 79.142
2023-08-02 | 12:00 | 2023-08-02 | 271.344 |  |  | 135.672 | 135.672
2023-08-02 | 13:00 | 2023-08-02 | 158.284 |  |  | 79.142 | 79.142
2023-08-02 | 14:00 | 2023-08-02 | 135.672 |  |  | 67.836 | 67.836
2023-08-02 | 15:00 | 2023-08-02 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-08-02 | 16:00 | 2023-08-02 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-08-02 | 17:00 | 2023-08-02 | 158.284 |  |  | 79.142 | 79.142
2023-08-02 | 18:00 | 2023-08-02 | 180.896 |  |  | 90.448 | 90.448
2023-08-02 | 19:00 | 2023-08-02 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-08-02 | 20:00 | 2023-08-02 | 180.896 |  |  | 90.448 | 90.448
2023-08-02 | 21:00 | 2023-08-02 | 180.896 |  |  | 90.448 | 90.448
2023-08-02 | 22:00 | 2023-08-02 | 203.508 |  |  | 101.754 | 101.754
2023-08-02 | 23:00 | 2023-08-02 | 90.448 |  |  | 45.224 | 45.224
2023-08-03 | 24:00 | 2023-08-02 | 45.224 |  |  | 22.612 | 22.612
2023-08-03 | 1:00 | 2023-08-02 | 45.224 |  |  | 22.612 | 22.612
2023-08-03 | 2:00 | 2023-08-02 | 45.224 |  |  | 22.612 | 22.612
2023-08-03 | 3:00 | 2023-08-02 | 45.224 |  |  | 22.612 | 22.612
2023-08-03 | 4:00 | 2023-08-02 | 113.06 |  |  | 56.53 | 56.53
2023-08-03 | 5:00 | 2023-08-02 | 158.284 |  |  | 79.142 | 79.142
2023-08-03 | 6:00 | 2023-08-02 | 271.344 |  |  | 135.672 | 135.672
2023-08-03 | 7:00 | 2023-08-03 | 270.768 |  |  | 135.384 | 135.384
2023-08-03 | 8:00 | 2023-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2023-08-03 | 9:00 | 2023-08-03 | 135.384 |  |  | 67.692 | 67.692
2023-08-03 | 10:00 | 2023-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2023-08-03 | 11:00 | 2023-08-03 | 293.332 |  |  | 146.666 | 146.666
2023-08-03 | 12:00 | 2023-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2023-08-03 | 13:00 | 2023-08-03 | 225.64 |  |  | 112.82 | 112.82
2023-08-03 | 14:00 | 2023-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2023-08-03 | 15:00 | 2023-08-03 | 225.64 |  |  | 112.82 | 112.82
2023-08-03 | 16:00 | 2023-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2023-08-03 | 17:00 | 2023-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2023-08-03 | 18:00 | 2023-08-03 | 180.512 |  |  | 90.256 | 90.256
2023-08-03 | 19:00 | 2023-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2023-08-03 | 20:00 | 2023-08-03 | 157.948 |  |  | 78.974 | 78.974
2023-08-03 | 21:00 | 2023-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2023-08-03 | 22:00 | 2023-08-03 | 135.384 |  |  | 67.692 | 67.692
2023-08-03 | 23:00 | 2023-08-03 | 135.384 |  |  | 67.692 | 67.692
2023-08-04 | 24:00 | 2023-08-03 | 67.692 |  |  | 33.846 | 33.846
2023-08-04 | 1:00 | 2023-08-03 | 45.128 |  |  | 22.564 | 22.564
2023-08-04 | 2:00 | 2023-08-03 | 67.692 |  |  | 33.846 | 33.846
2023-08-04 | 3:00 | 2023-08-03 | 90.256 |  |  | 45.128 | 45.128
2023-08-04 | 4:00 | 2023-08-03 | 90.256 |  |  | 45.128 | 45.128
2023-08-04 | 5:00 | 2023-08-03 | 203.076 |  |  | 101.538 | 101.538
2023-08-04 | 6:00 | 2023-08-03 | 383.588 |  |  | 191.794 | 191.794
2023-08-04 | 7:00 | 2023-08-04 | 314.524 |  |  | 157.262 | 157.262
2023-08-04 | 8:00 | 2023-08-04 | 269.592 |  |  | 134.796 | 134.796
2023-08-04 | 9:00 | 2023-08-04 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-08-04 | 10:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-04 | 11:00 | 2023-08-04 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-08-04 | 12:00 | 2023-08-04 | 247.126 |  |  | 123.563 | 123.563
2023-08-04 | 13:00 | 2023-08-04 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-08-04 | 14:00 | 2023-08-04 | 157.262 |  |  | 78.631 | 78.631
2023-08-04 | 15:00 | 2023-08-04 | 157.262 |  |  | 78.631 | 78.631
2023-08-04 | 16:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-04 | 17:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-04 | 18:00 | 2023-08-04 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-08-04 | 19:00 | 2023-08-04 | 224.66 |  |  | 112.33 | 112.33
2023-08-04 | 20:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-04 | 21:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-04 | 22:00 | 2023-08-04 | 202.194 |  |  | 101.097 | 101.097
2023-08-04 | 23:00 | 2023-08-04 | 134.796 |  |  | 67.398 | 67.398
2023-08-05 | 24:00 | 2023-08-04 | 67.398 |  |  | 33.699 | 33.699
2023-08-05 | 1:00 | 2023-08-04 | 44.932 |  |  | 22.466 | 22.466
2023-08-05 | 2:00 | 2023-08-04 | 22.466 |  |  | 11.233 | 11.233
2023-08-05 | 3:00 | 2023-08-04 | 67.398 |  |  | 33.699 | 33.699
2023-08-05 | 4:00 | 2023-08-04 | 112.33 |  |  | 56.165 | 56.165
2023-08-05 | 5:00 | 2023-08-04 | 179.728 |  |  | 89.864 | 89.864
2023-08-05 | 6:00 | 2023-08-04 | 404.388 |  |  | 202.194 | 202.194
2023-08-05 | 7:00 | 2023-08-05 | 340.59 |  |  | 170.295 | 170.295
2023-08-05 | 8:00 | 2023-08-05 | 249.766 |  |  | 124.883 | 124.883
2023-08-05 | 9:00 | 2023-08-05 | 272.472 |  |  | 136.236 | 136.236
2023-08-05 | 10:00 | 2023-08-05 | 227.06 |  |  | 113.53 | 113.53
2023-08-05 | 11:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 12:00 | 2023-08-05 | 272.472 |  |  | 136.236 | 136.236
2023-08-05 | 13:00 | 2023-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2023-08-05 | 14:00 | 2023-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2023-08-05 | 15:00 | 2023-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2023-08-05 | 16:00 | 2023-08-05 | 181.648 |  |  | 90.824 | 90.824
2023-08-05 | 17:00 | 2023-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2023-08-05 | 18:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 19:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 20:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 21:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 22:00 | 2023-08-05 | 204.354 |  |  | 102.177 | 102.177
2023-08-05 | 23:00 | 2023-08-05 | 136.236 |  |  | 68.118 | 68.118
2023-08-06 | 24:00 | 2023-08-05 | 90.824 |  |  | 45.412 | 45.412
2023-08-06 | 1:00 | 2023-08-05 | 45.412 |  |  | 22.706 | 22.706
2023-08-06 | 2:00 | 2023-08-05 | 45.412 |  |  | 22.706 | 22.706
2023-08-06 | 3:00 | 2023-08-05 | 90.824 |  |  | 45.412 | 45.412
2023-08-06 | 4:00 | 2023-08-05 | 113.53 |  |  | 56.765 | 56.765
2023-08-06 | 5:00 | 2023-08-05 | 158.942 |  |  | 79.471 | 79.471
2023-08-06 | 6:00 | 2023-08-05 | 454.12 |  |  | 227.06 | 227.06
2023-08-06 | 7:00 | 2023-08-06 | 363.232 |  |  | 181.616 | 181.616
2023-08-06 | 8:00 | 2023-08-06 | 340.53 |  |  | 170.265 | 170.265
2023-08-06 | 9:00 | 2023-08-06 | 249.722 |  |  | 124.861 | 124.861
2023-08-06 | 10:00 | 2023-08-06 | 204.318 |  |  | 102.159 | 102.159
2023-08-06 | 11:00 | 2023-08-06 | 227.02 |  |  | 113.51 | 113.51
2023-08-06 | 12:00 | 2023-08-06 | 272.424 |  |  | 136.212 | 136.212
2023-08-06 | 13:00 | 2023-08-06 | 204.318 |  |  | 102.159 | 102.159
2023-08-06 | 14:00 | 2023-08-06 | 136.212 |  |  | 68.106 | 68.106
2023-08-06 | 15:00 | 2023-08-06 | 158.914 |  |  | 79.457 | 79.457
2023-08-06 | 16:00 | 2023-08-06 | 181.616 |  |  | 90.808 | 90.808
2023-08-06 | 17:00 | 2023-08-06 | 181.616 |  |  | 90.808 | 90.808
2023-08-06 | 18:00 | 2023-08-06 | 204.318 |  |  | 102.159 | 102.159
2023-08-06 | 19:00 | 2023-08-06 | 181.616 |  |  | 90.808 | 90.808
2023-08-06 | 20:00 | 2023-08-06 | 181.616 |  |  | 90.808 | 90.808
2023-08-06 | 21:00 | 2023-08-06 | 227.02 |  |  | 113.51 | 113.51
2023-08-06 | 22:00 | 2023-08-06 | 204.318 |  |  | 102.159 | 102.159
2023-08-06 | 23:00 | 2023-08-06 | 113.51 |  |  | 56.755 | 56.755
2023-08-07 | 24:00 | 2023-08-06 | 68.106 |  |  | 34.053 | 34.053
2023-08-07 | 1:00 | 2023-08-06 | 45.404 |  |  | 22.702 | 22.702
2023-08-07 | 2:00 | 2023-08-06 | 68.106 |  |  | 34.053 | 34.053
2023-08-07 | 3:00 | 2023-08-06 | 68.106 |  |  | 34.053 | 34.053
2023-08-07 | 4:00 | 2023-08-06 | 113.51 |  |  | 56.755 | 56.755
2023-08-07 | 5:00 | 2023-08-06 | 158.914 |  |  | 79.457 | 79.457
2023-08-07 | 6:00 | 2023-08-06 | 340.53 |  |  | 170.265 | 170.265
2023-08-07 | 7:00 | 2023-08-07 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2023-08-07 | 8:00 | 2023-08-07 | 271.92 |  |  | 135.96 | 135.96
2023-08-07 | 9:00 | 2023-08-07 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-08-07 | 10:00 | 2023-08-07 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-08-07 | 11:00 | 2023-08-07 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-08-07 | 12:00 | 2023-08-07 | 226.6 |  |  | 113.3 | 113.3
2023-08-07 | 13:00 | 2023-08-07 | 158.62 |  |  | 79.31 | 79.31
2023-08-07 | 14:00 | 2023-08-07 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-08-07 | 15:00 | 2023-08-07 | 158.62 |  |  | 79.31 | 79.31
2023-08-07 | 16:00 | 2023-08-07 | 135.96 |  |  | 67.98 | 67.98
2023-08-07 | 17:00 | 2023-08-07 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-08-07 | 18:00 | 2023-08-07 | 135.96 |  |  | 67.98 | 67.98
2023-08-07 | 19:00 | 2023-08-07 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-08-07 | 20:00 | 2023-08-07 | 158.62 |  |  | 79.31 | 79.31
2023-08-07 | 21:00 | 2023-08-07 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-08-07 | 22:00 | 2023-08-07 | 158.62 |  |  | 79.31 | 79.31
2023-08-07 | 23:00 | 2023-08-07 | 90.64 |  |  | 45.32 | 45.32
2023-08-08 | 24:00 | 2023-08-07 | 67.98 |  |  | 33.99 | 33.99
2023-08-08 | 1:00 | 2023-08-07 | 67.98 |  |  | 33.99 | 33.99
2023-08-08 | 2:00 | 2023-08-07 | 45.32 |  |  | 22.66 | 22.66
2023-08-08 | 3:00 | 2023-08-07 | 67.98 |  |  | 33.99 | 33.99
2023-08-08 | 4:00 | 2023-08-07 | 113.3 |  |  | 56.65 | 56.65
2023-08-08 | 5:00 | 2023-08-07 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-08-08 | 6:00 | 2023-08-07 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2023-08-08 | 7:00 | 2023-08-08 | 317.156 |  |  | 158.578 | 158.578
2023-08-08 | 8:00 | 2023-08-08 | 294.502 |  |  | 147.251 | 147.251
2023-08-08 | 9:00 | 2023-08-08 | 249.194 |  |  | 124.597 | 124.597
2023-08-08 | 10:00 | 2023-08-08 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-08-08 | 11:00 | 2023-08-08 | 249.194 |  |  | 124.597 | 124.597
2023-08-08 | 12:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 13:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 14:00 | 2023-08-08 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-08-08 | 15:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 16:00 | 2023-08-08 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-08-08 | 17:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 18:00 | 2023-08-08 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-08-08 | 19:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 20:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 21:00 | 2023-08-08 | 181.232 |  |  | 90.616 | 90.616
2023-08-08 | 22:00 | 2023-08-08 | 226.54 |  |  | 113.27 | 113.27
2023-08-08 | 23:00 | 2023-08-08 | 90.616 |  |  | 45.308 | 45.308
2023-08-09 | 24:00 | 2023-08-08 | 67.962 |  |  | 33.981 | 33.981
2023-08-09 | 1:00 | 2023-08-08 | 22.654 |  |  | 11.327 | 11.327
2023-08-09 | 2:00 | 2023-08-08 | 67.962 |  |  | 33.981 | 33.981
2023-08-09 | 3:00 | 2023-08-08 | 45.308 |  |  | 22.654 | 22.654
2023-08-09 | 4:00 | 2023-08-08 | 90.616 |  |  | 45.308 | 45.308
2023-08-09 | 5:00 | 2023-08-08 | 158.578 |  |  | 79.289 | 79.289
2023-08-09 | 6:00 | 2023-08-08 | 271.848 |  |  | 135.924 | 135.924
2023-08-09 | 7:00 | 2023-08-09 | 271.32 |  |  | 135.66 | 135.66
2023-08-09 | 8:00 | 2023-08-09 | 203.49 |  |  | 101.745 | 101.745
2023-08-09 | 9:00 | 2023-08-09 | 158.27 |  |  | 79.135 | 79.135
2023-08-09 | 10:00 | 2023-08-09 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-08-09 | 11:00 | 2023-08-09 | 226.1 |  |  | 113.05 | 113.05
2023-08-09 | 12:00 | 2023-08-09 | 271.32 |  |  | 135.66 | 135.66
2023-08-09 | 13:00 | 2023-08-09 | 248.71 |  |  | 124.355 | 124.355
2023-08-09 | 14:00 | 2023-08-09 | 135.66 |  |  | 67.83 | 67.83
2023-08-09 | 15:00 | 2023-08-09 | 203.49 |  |  | 101.745 | 101.745
2023-08-09 | 16:00 | 2023-08-09 | 203.49 |  |  | 101.745 | 101.745
2023-08-09 | 17:00 | 2023-08-09 | 226.1 |  |  | 113.05 | 113.05
2023-08-09 | 18:00 | 2023-08-09 | 158.27 |  |  | 79.135 | 79.135
2023-08-09 | 19:00 | 2023-08-09 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-08-09 | 20:00 | 2023-08-09 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-08-09 | 21:00 | 2023-08-09 | 271.32 |  |  | 135.66 | 135.66
2023-08-09 | 22:00 | 2023-08-09 | 180.88 |  |  | 90.44 | 90.44
2023-08-09 | 23:00 | 2023-08-09 | 135.66 |  |  | 67.83 | 67.83
2023-08-10 | 24:00 | 2023-08-09 | 90.44 |  |  | 45.22 | 45.22
2023-08-10 | 1:00 | 2023-08-09 | 45.22 |  |  | 22.61 | 22.61
2023-08-10 | 2:00 | 2023-08-09 | 45.22 |  |  | 22.61 | 22.61
2023-08-10 | 3:00 | 2023-08-09 | 90.44 |  |  | 45.22 | 45.22
2023-08-10 | 4:00 | 2023-08-09 | 67.83 |  |  | 33.915 | 33.915
2023-08-10 | 5:00 | 2023-08-09 | 158.27 |  |  | 79.135 | 79.135
2023-08-10 | 6:00 | 2023-08-09 | 271.32 |  |  | 135.66 | 135.66
2023-08-10 | 7:00 | 2023-08-10 | 294.034 |  |  | 147.017 | 147.017
2023-08-10 | 8:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-10 | 9:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-10 | 10:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-10 | 11:00 | 2023-08-10 | 248.798 |  |  | 124.399 | 124.399
2023-08-10 | 12:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-10 | 13:00 | 2023-08-10 | 226.18 |  |  | 113.09 | 113.09
2023-08-10 | 14:00 | 2023-08-10 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-08-10 | 15:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-10 | 16:00 | 2023-08-10 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-08-10 | 17:00 | 2023-08-10 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-08-10 | 18:00 | 2023-08-10 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-08-10 | 19:00 | 2023-08-10 | 180.944 |  |  | 90.472 | 90.472
2023-08-10 | 20:00 | 2023-08-10 | 226.18 |  |  | 113.09 | 113.09
2023-08-10 | 21:00 | 2023-08-10 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-08-10 | 22:00 | 2023-08-10 | 158.326 |  |  | 79.163 | 79.163
2023-08-10 | 23:00 | 2023-08-10 | 135.708 |  |  | 67.854 | 67.854
2023-08-11 | 24:00 | 2023-08-10 | 67.854 |  |  | 33.927 | 33.927
2023-08-11 | 1:00 | 2023-08-10 | 45.236 |  |  | 22.618 | 22.618
2023-08-11 | 2:00 | 2023-08-10 | 67.854 |  |  | 33.927 | 33.927
2023-08-11 | 3:00 | 2023-08-10 | 67.854 |  |  | 33.927 | 33.927
2023-08-11 | 4:00 | 2023-08-10 | 113.09 |  |  | 56.545 | 56.545
2023-08-11 | 5:00 | 2023-08-10 | 203.562 |  |  | 101.781 | 101.781
2023-08-11 | 6:00 | 2023-08-10 | 429.742 |  |  | 214.871 | 214.871
2023-08-11 | 7:00 | 2023-08-11 | 315.168 |  |  | 157.584 | 157.584
2023-08-11 | 8:00 | 2023-08-11 | 225.12 |  |  | 112.56 | 112.56
2023-08-11 | 9:00 | 2023-08-11 | 270.144 |  |  | 135.072 | 135.072
2023-08-11 | 10:00 | 2023-08-11 | 225.12 |  |  | 112.56 | 112.56
2023-08-11 | 11:00 | 2023-08-11 | 247.632 |  |  | 123.816 | 123.816
2023-08-11 | 12:00 | 2023-08-11 | 225.12 |  |  | 112.56 | 112.56
2023-08-11 | 13:00 | 2023-08-11 | 225.12 |  |  | 112.56 | 112.56
2023-08-11 | 14:00 | 2023-08-11 | 135.072 |  |  | 67.536 | 67.536
2023-08-11 | 15:00 | 2023-08-11 | 180.096 |  |  | 90.048 | 90.048
2023-08-11 | 16:00 | 2023-08-11 | 157.584 |  |  | 78.792 | 78.792
2023-08-11 | 17:00 | 2023-08-11 | 247.632 |  |  | 123.816 | 123.816
2023-08-11 | 18:00 | 2023-08-11 | 157.584 |  |  | 78.792 | 78.792
2023-08-11 | 19:00 | 2023-08-11 | 180.096 |  |  | 90.048 | 90.048
2023-08-11 | 20:00 | 2023-08-11 | 270.144 |  |  | 135.072 | 135.072
2023-08-11 | 21:00 | 2023-08-11 | 180.096 |  |  | 90.048 | 90.048
2023-08-11 | 22:00 | 2023-08-11 | 202.608 |  |  | 101.304 | 101.304
2023-08-11 | 23:00 | 2023-08-11 | 112.56 |  |  | 56.28 | 56.28
2023-08-12 | 24:00 | 2023-08-11 | 67.536 |  |  | 33.768 | 33.768
2023-08-12 | 1:00 | 2023-08-11 | 45.024 |  |  | 22.512 | 22.512
2023-08-12 | 2:00 | 2023-08-11 | 45.024 |  |  | 22.512 | 22.512
2023-08-12 | 3:00 | 2023-08-11 | 90.048 |  |  | 45.024 | 45.024
2023-08-12 | 4:00 | 2023-08-11 | 112.56 |  |  | 56.28 | 56.28
2023-08-12 | 5:00 | 2023-08-11 | 180.096 |  |  | 90.048 | 90.048
2023-08-12 | 6:00 | 2023-08-11 | 427.728 |  |  | 213.864 | 213.864
2023-08-12 | 7:00 | 2023-08-12 | 404.604 |  |  | 202.302 | 202.302
2023-08-12 | 8:00 | 2023-08-12 | 292.214 |  |  | 146.107 | 146.107
2023-08-12 | 9:00 | 2023-08-12 | 247.258 |  |  | 123.629 | 123.629
2023-08-12 | 10:00 | 2023-08-12 | 247.258 |  |  | 123.629 | 123.629
2023-08-12 | 11:00 | 2023-08-12 | 224.78 |  |  | 112.39 | 112.39
2023-08-12 | 12:00 | 2023-08-12 | 269.736 |  |  | 134.868 | 134.868
2023-08-12 | 13:00 | 2023-08-12 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-12 | 14:00 | 2023-08-12 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-12 | 15:00 | 2023-08-12 | 157.346 |  |  | 78.673 | 78.673
2023-08-12 | 16:00 | 2023-08-12 | 157.346 |  |  | 78.673 | 78.673
2023-08-12 | 17:00 | 2023-08-12 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-12 | 18:00 | 2023-08-12 | 224.78 |  |  | 112.39 | 112.39
2023-08-12 | 19:00 | 2023-08-12 | 179.824 |  |  | 89.912 | 89.912
2023-08-12 | 20:00 | 2023-08-12 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-12 | 21:00 | 2023-08-12 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-12 | 22:00 | 2023-08-12 | 179.824 |  |  | 89.912 | 89.912
2023-08-12 | 23:00 | 2023-08-12 | 134.868 |  |  | 67.434 | 67.434
2023-08-13 | 24:00 | 2023-08-12 | 89.912 |  |  | 44.956 | 44.956
2023-08-13 | 1:00 | 2023-08-12 | 67.434 |  |  | 33.717 | 33.717
2023-08-13 | 2:00 | 2023-08-12 | 44.956 |  |  | 22.478 | 22.478
2023-08-13 | 3:00 | 2023-08-12 | 67.434 |  |  | 33.717 | 33.717
2023-08-13 | 4:00 | 2023-08-12 | 112.39 |  |  | 56.195 | 56.195
2023-08-13 | 5:00 | 2023-08-12 | 179.824 |  |  | 89.912 | 89.912
2023-08-13 | 6:00 | 2023-08-12 | 427.082 |  |  | 213.541 | 213.541
2023-08-13 | 7:00 | 2023-08-13 | 382.058 |  |  | 191.029 | 191.029
2023-08-13 | 8:00 | 2023-08-13 | 314.636 |  |  | 157.318 | 157.318
2023-08-13 | 9:00 | 2023-08-13 | 247.214 |  |  | 123.607 | 123.607
2023-08-13 | 10:00 | 2023-08-13 | 224.74 |  |  | 112.37 | 112.37
2023-08-13 | 11:00 | 2023-08-13 | 224.74 |  |  | 112.37 | 112.37
2023-08-13 | 12:00 | 2023-08-13 | 314.636 |  |  | 157.318 | 157.318
2023-08-13 | 13:00 | 2023-08-13 | 247.214 |  |  | 123.607 | 123.607
2023-08-13 | 14:00 | 2023-08-13 | 202.266 |  |  | 101.133 | 101.133
2023-08-13 | 15:00 | 2023-08-13 | 202.266 |  |  | 101.133 | 101.133
2023-08-13 | 16:00 | 2023-08-13 | 202.266 |  |  | 101.133 | 101.133
2023-08-13 | 17:00 | 2023-08-13 | 247.214 |  |  | 123.607 | 123.607
2023-08-13 | 18:00 | 2023-08-13 | 269.688 |  |  | 134.844 | 134.844
2023-08-13 | 19:00 | 2023-08-13 | 247.214 |  |  | 123.607 | 123.607
2023-08-13 | 20:00 | 2023-08-13 | 247.214 |  |  | 123.607 | 123.607
2023-08-13 | 21:00 | 2023-08-13 | 269.688 |  |  | 134.844 | 134.844
2023-08-13 | 22:00 | 2023-08-13 | 292.162 |  |  | 146.081 | 146.081
2023-08-13 | 23:00 | 2023-08-13 | 157.318 |  |  | 78.659 | 78.659
2023-08-14 | 24:00 | 2023-08-13 | 112.37 |  |  | 56.185 | 56.185
2023-08-14 | 1:00 | 2023-08-13 | 67.422 |  |  | 33.711 | 33.711
2023-08-14 | 2:00 | 2023-08-13 | 44.948 |  |  | 22.474 | 22.474
2023-08-14 | 3:00 | 2023-08-13 | 112.37 |  |  | 56.185 | 56.185
2023-08-14 | 4:00 | 2023-08-13 | 134.844 |  |  | 67.422 | 67.422
2023-08-14 | 5:00 | 2023-08-13 | 224.74 |  |  | 112.37 | 112.37
2023-08-14 | 6:00 | 2023-08-13 | 494.428 |  |  | 247.214 | 247.214
2023-08-14 | 7:00 | 2023-08-14 | 446.2 |  |  | 223.1 | 223.1
2023-08-14 | 8:00 | 2023-08-14 | 401.58 |  |  | 200.79 | 200.79
2023-08-14 | 9:00 | 2023-08-14 | 334.65 |  |  | 167.325 | 167.325
2023-08-14 | 10:00 | 2023-08-14 | 290.03 |  |  | 145.015 | 145.015
2023-08-14 | 11:00 | 2023-08-14 | 334.65 |  |  | 167.325 | 167.325
2023-08-14 | 12:00 | 2023-08-14 | 312.34 |  |  | 156.17 | 156.17
2023-08-14 | 13:00 | 2023-08-14 | 245.41 |  |  | 122.705 | 122.705
2023-08-14 | 14:00 | 2023-08-14 | 290.03 |  |  | 145.015 | 145.015
2023-08-14 | 15:00 | 2023-08-14 | 178.48 |  |  | 89.24 | 89.24
2023-08-14 | 16:00 | 2023-08-14 | 290.03 |  |  | 145.015 | 145.015
2023-08-14 | 17:00 | 2023-08-14 | 245.41 |  |  | 122.705 | 122.705
2023-08-14 | 18:00 | 2023-08-14 | 223.1 |  |  | 111.55 | 111.55
2023-08-14 | 19:00 | 2023-08-14 | 245.41 |  |  | 122.705 | 122.705
2023-08-14 | 20:00 | 2023-08-14 | 267.72 |  |  | 133.86 | 133.86
2023-08-14 | 21:00 | 2023-08-14 | 223.1 |  |  | 111.55 | 111.55
2023-08-14 | 22:00 | 2023-08-14 | 245.41 |  |  | 122.705 | 122.705
2023-08-14 | 23:00 | 2023-08-14 | 133.86 |  |  | 66.93 | 66.93
2023-08-15 | 24:00 | 2023-08-14 | 89.24 |  |  | 44.62 | 44.62
2023-08-15 | 1:00 | 2023-08-14 | 66.93 |  |  | 33.465 | 33.465
2023-08-15 | 2:00 | 2023-08-14 | 66.93 |  |  | 33.465 | 33.465
2023-08-15 | 3:00 | 2023-08-14 | 89.24 |  |  | 44.62 | 44.62
2023-08-15 | 4:00 | 2023-08-14 | 133.86 |  |  | 66.93 | 66.93
2023-08-15 | 5:00 | 2023-08-14 | 200.79 |  |  | 100.395 | 100.395
2023-08-15 | 6:00 | 2023-08-14 | 446.2 |  |  | 223.1 | 223.1
2023-08-15 | 7:00 | 2023-08-15 | 443.8 |  |  | 221.9 | 221.9
2023-08-15 | 8:00 | 2023-08-15 | 355.04 |  |  | 177.52 | 177.52
2023-08-15 | 9:00 | 2023-08-15 | 355.04 |  |  | 177.52 | 177.52
2023-08-15 | 10:00 | 2023-08-15 | 310.66 |  |  | 155.33 | 155.33
2023-08-15 | 11:00 | 2023-08-15 | 310.66 |  |  | 155.33 | 155.33
2023-08-15 | 12:00 | 2023-08-15 | 266.28 |  |  | 133.14 | 133.14
2023-08-15 | 13:00 | 2023-08-15 | 310.66 |  |  | 155.33 | 155.33
2023-08-15 | 14:00 | 2023-08-15 | 288.47 |  |  | 144.235 | 144.235
2023-08-15 | 15:00 | 2023-08-15 | 221.9 |  |  | 110.95 | 110.95
2023-08-15 | 16:00 | 2023-08-15 | 244.09 |  |  | 122.045 | 122.045
2023-08-15 | 17:00 | 2023-08-15 | 288.47 |  |  | 144.235 | 144.235
2023-08-15 | 18:00 | 2023-08-15 | 221.9 |  |  | 110.95 | 110.95
2023-08-15 | 19:00 | 2023-08-15 | 288.47 |  |  | 144.235 | 144.235
2023-08-15 | 20:00 | 2023-08-15 | 244.09 |  |  | 122.045 | 122.045
2023-08-15 | 21:00 | 2023-08-15 | 244.09 |  |  | 122.045 | 122.045
2023-08-15 | 22:00 | 2023-08-15 | 266.28 |  |  | 133.14 | 133.14
2023-08-15 | 23:00 | 2023-08-15 | 177.52 |  |  | 88.76 | 88.76
2023-08-16 | 24:00 | 2023-08-15 | 88.76 |  |  | 44.38 | 44.38
2023-08-16 | 1:00 | 2023-08-15 | 88.76 |  |  | 44.38 | 44.38
2023-08-16 | 2:00 | 2023-08-15 | 44.38 |  |  | 22.19 | 22.19
2023-08-16 | 3:00 | 2023-08-15 | 110.95 |  |  | 55.475 | 55.475
2023-08-16 | 4:00 | 2023-08-15 | 133.14 |  |  | 66.57 | 66.57
2023-08-16 | 5:00 | 2023-08-15 | 199.71 |  |  | 99.855 | 99.855
2023-08-16 | 6:00 | 2023-08-15 | 332.85 |  |  | 166.425 | 166.425
2023-08-16 | 7:00 | 2023-08-16 | 464.688 |  |  | 232.344 | 232.344
2023-08-16 | 8:00 | 2023-08-16 | 354.048 |  |  | 177.024 | 177.024
2023-08-16 | 9:00 | 2023-08-16 | 309.792 |  |  | 154.896 | 154.896
2023-08-16 | 10:00 | 2023-08-16 | 354.048 |  |  | 177.024 | 177.024
2023-08-16 | 11:00 | 2023-08-16 | 354.048 |  |  | 177.024 | 177.024
2023-08-16 | 12:00 | 2023-08-16 | 354.048 |  |  | 177.024 | 177.024
2023-08-16 | 13:00 | 2023-08-16 | 265.536 |  |  | 132.768 | 132.768
2023-08-16 | 14:00 | 2023-08-16 | 331.92 |  |  | 165.96 | 165.96
2023-08-16 | 15:00 | 2023-08-16 | 243.408 |  |  | 121.704 | 121.704
2023-08-16 | 16:00 | 2023-08-16 | 221.28 |  |  | 110.64 | 110.64
2023-08-16 | 17:00 | 2023-08-16 | 221.28 |  |  | 110.64 | 110.64
2023-08-16 | 18:00 | 2023-08-16 | 221.28 |  |  | 110.64 | 110.64
2023-08-16 | 19:00 | 2023-08-16 | 309.792 |  |  | 154.896 | 154.896
2023-08-16 | 20:00 | 2023-08-16 | 243.408 |  |  | 121.704 | 121.704
2023-08-16 | 21:00 | 2023-08-16 | 287.664 |  |  | 143.832 | 143.832
2023-08-16 | 22:00 | 2023-08-16 | 265.536 |  |  | 132.768 | 132.768
2023-08-16 | 23:00 | 2023-08-16 | 199.152 |  |  | 99.576 | 99.576
2023-08-17 | 24:00 | 2023-08-16 | 132.768 |  |  | 66.384 | 66.384
2023-08-17 | 1:00 | 2023-08-16 | 88.512 |  |  | 44.256 | 44.256
2023-08-17 | 2:00 | 2023-08-16 | 88.512 |  |  | 44.256 | 44.256
2023-08-17 | 3:00 | 2023-08-16 | 110.64 |  |  | 55.32 | 55.32
2023-08-17 | 4:00 | 2023-08-16 | 132.768 |  |  | 66.384 | 66.384
2023-08-17 | 5:00 | 2023-08-16 | 199.152 |  |  | 99.576 | 99.576
2023-08-17 | 6:00 | 2023-08-16 | 398.304 |  |  | 199.152 | 199.152
2023-08-17 | 7:00 | 2023-08-17 | 396.756 |  |  | 198.378 | 198.378
2023-08-17 | 8:00 | 2023-08-17 | 396.756 |  |  | 198.378 | 198.378
2023-08-17 | 9:00 | 2023-08-17 | 330.63 |  |  | 165.315 | 165.315
2023-08-17 | 10:00 | 2023-08-17 | 330.63 |  |  | 165.315 | 165.315
2023-08-17 | 11:00 | 2023-08-17 | 374.714 |  |  | 187.357 | 187.357
2023-08-17 | 12:00 | 2023-08-17 | 308.588 |  |  | 154.294 | 154.294
2023-08-17 | 13:00 | 2023-08-17 | 220.42 |  |  | 110.21 | 110.21
2023-08-17 | 14:00 | 2023-08-17 | 264.504 |  |  | 132.252 | 132.252
2023-08-17 | 15:00 | 2023-08-17 | 198.378 |  |  | 99.189 | 99.189
2023-08-17 | 16:00 | 2023-08-17 | 242.462 |  |  | 121.231 | 121.231
2023-08-17 | 17:00 | 2023-08-17 | 220.42 |  |  | 110.21 | 110.21
2023-08-17 | 18:00 | 2023-08-17 | 220.42 |  |  | 110.21 | 110.21
2023-08-17 | 19:00 | 2023-08-17 | 264.504 |  |  | 132.252 | 132.252
2023-08-17 | 20:00 | 2023-08-17 | 286.546 |  |  | 143.273 | 143.273
2023-08-17 | 21:00 | 2023-08-17 | 264.504 |  |  | 132.252 | 132.252
2023-08-17 | 22:00 | 2023-08-17 | 308.588 |  |  | 154.294 | 154.294
2023-08-17 | 23:00 | 2023-08-17 | 176.336 |  |  | 88.168 | 88.168
2023-08-18 | 24:00 | 2023-08-17 | 110.21 |  |  | 55.105 | 55.105
2023-08-18 | 1:00 | 2023-08-17 | 110.21 |  |  | 55.105 | 55.105
2023-08-18 | 2:00 | 2023-08-17 | 110.21 |  |  | 55.105 | 55.105
2023-08-18 | 3:00 | 2023-08-17 | 110.21 |  |  | 55.105 | 55.105
2023-08-18 | 4:00 | 2023-08-17 | 154.294 |  |  | 77.147 | 77.147
2023-08-18 | 5:00 | 2023-08-17 | 264.504 |  |  | 132.252 | 132.252
2023-08-18 | 6:00 | 2023-08-17 | 462.882 |  |  | 231.441 | 231.441
2023-08-18 | 7:00 | 2023-08-18 | 464.478 |  |  | 232.239 | 232.239
2023-08-18 | 8:00 | 2023-08-18 | 331.77 |  |  | 165.885 | 165.885
2023-08-18 | 9:00 | 2023-08-18 | 398.124 |  |  | 199.062 | 199.062
2023-08-18 | 10:00 | 2023-08-18 | 309.652 |  |  | 154.826 | 154.826
2023-08-18 | 11:00 | 2023-08-18 | 287.534 |  |  | 143.767 | 143.767
2023-08-18 | 12:00 | 2023-08-18 | 376.006 |  |  | 188.003 | 188.003
2023-08-18 | 13:00 | 2023-08-18 | 265.416 |  |  | 132.708 | 132.708
2023-08-18 | 14:00 | 2023-08-18 | 265.416 |  |  | 132.708 | 132.708
2023-08-18 | 15:00 | 2023-08-18 | 376.006 |  |  | 188.003 | 188.003
2023-08-18 | 16:00 | 2023-08-18 | 243.298 |  |  | 121.649 | 121.649
2023-08-18 | 17:00 | 2023-08-18 | 287.534 |  |  | 143.767 | 143.767
2023-08-18 | 18:00 | 2023-08-18 | 353.888 |  |  | 176.944 | 176.944
2023-08-18 | 19:00 | 2023-08-18 | 287.534 |  |  | 143.767 | 143.767
2023-08-18 | 20:00 | 2023-08-18 | 353.888 |  |  | 176.944 | 176.944
2023-08-18 | 21:00 | 2023-08-18 | 309.652 |  |  | 154.826 | 154.826
2023-08-18 | 22:00 | 2023-08-18 | 376.006 |  |  | 188.003 | 188.003
2023-08-18 | 23:00 | 2023-08-18 | 176.944 |  |  | 88.472 | 88.472
2023-08-19 | 24:00 | 2023-08-18 | 154.826 |  |  | 77.413 | 77.413
2023-08-19 | 1:00 | 2023-08-18 | 88.472 |  |  | 44.236 | 44.236
2023-08-19 | 2:00 | 2023-08-18 | 132.708 |  |  | 66.354 | 66.354
2023-08-19 | 3:00 | 2023-08-18 | 132.708 |  |  | 66.354 | 66.354
2023-08-19 | 4:00 | 2023-08-18 | 176.944 |  |  | 88.472 | 88.472
2023-08-19 | 5:00 | 2023-08-18 | 287.534 |  |  | 143.767 | 143.767
2023-08-19 | 6:00 | 2023-08-18 | 641.422 |  |  | 320.711 | 320.711
2023-08-19 | 7:00 | 2023-08-19 | 513.176 |  |  | 256.588 | 256.588
2023-08-19 | 8:00 | 2023-08-19 | 468.552 |  |  | 234.276 | 234.276
2023-08-19 | 9:00 | 2023-08-19 | 423.928 |  |  | 211.964 | 211.964
2023-08-19 | 10:00 | 2023-08-19 | 356.992 |  |  | 178.496 | 178.496
2023-08-19 | 11:00 | 2023-08-19 | 356.992 |  |  | 178.496 | 178.496
2023-08-19 | 12:00 | 2023-08-19 | 312.368 |  |  | 156.184 | 156.184
2023-08-19 | 13:00 | 2023-08-19 | 245.432 |  |  | 122.716 | 122.716
2023-08-19 | 14:00 | 2023-08-19 | 334.68 |  |  | 167.34 | 167.34
2023-08-19 | 15:00 | 2023-08-19 | 223.12 |  |  | 111.56 | 111.56
2023-08-19 | 16:00 | 2023-08-19 | 223.12 |  |  | 111.56 | 111.56
2023-08-19 | 17:00 | 2023-08-19 | 290.056 |  |  | 145.028 | 145.028
2023-08-19 | 18:00 | 2023-08-19 | 312.368 |  |  | 156.184 | 156.184
2023-08-19 | 19:00 | 2023-08-19 | 334.68 |  |  | 167.34 | 167.34
2023-08-19 | 20:00 | 2023-08-19 | 356.992 |  |  | 178.496 | 178.496
2023-08-19 | 21:00 | 2023-08-19 | 356.992 |  |  | 178.496 | 178.496
2023-08-19 | 22:00 | 2023-08-19 | 312.368 |  |  | 156.184 | 156.184
2023-08-19 | 23:00 | 2023-08-19 | 200.808 |  |  | 100.404 | 100.404
2023-08-20 | 24:00 | 2023-08-19 | 178.496 |  |  | 89.248 | 89.248
2023-08-20 | 1:00 | 2023-08-19 | 133.872 |  |  | 66.936 | 66.936
2023-08-20 | 2:00 | 2023-08-19 | 156.184 |  |  | 78.092 | 78.092
2023-08-20 | 3:00 | 2023-08-19 | 156.184 |  |  | 78.092 | 78.092
2023-08-20 | 4:00 | 2023-08-19 | 200.808 |  |  | 100.404 | 100.404
2023-08-20 | 5:00 | 2023-08-19 | 312.368 |  |  | 156.184 | 156.184
2023-08-20 | 6:00 | 2023-08-19 | 691.672 |  |  | 345.836 | 345.836
2023-08-20 | 7:00 | 2023-08-20 | 587.184 |  |  | 293.592 | 293.592
2023-08-20 | 8:00 | 2023-08-20 | 542.016 |  |  | 271.008 | 271.008
2023-08-20 | 9:00 | 2023-08-20 | 519.432 |  |  | 259.716 | 259.716
2023-08-20 | 10:00 | 2023-08-20 | 361.344 |  |  | 180.672 | 180.672
2023-08-20 | 11:00 | 2023-08-20 | 451.68 |  |  | 225.84 | 225.84
2023-08-20 | 12:00 | 2023-08-20 | 383.928 |  |  | 191.964 | 191.964
2023-08-20 | 13:00 | 2023-08-20 | 293.592 |  |  | 146.796 | 146.796
2023-08-20 | 14:00 | 2023-08-20 | 271.008 |  |  | 135.504 | 135.504
2023-08-20 | 15:00 | 2023-08-20 | 293.592 |  |  | 146.796 | 146.796
2023-08-20 | 16:00 | 2023-08-20 | 293.592 |  |  | 146.796 | 146.796
2023-08-20 | 17:00 | 2023-08-20 | 383.928 |  |  | 191.964 | 191.964
2023-08-20 | 18:00 | 2023-08-20 | 271.008 |  |  | 135.504 | 135.504
2023-08-20 | 19:00 | 2023-08-20 | 361.344 |  |  | 180.672 | 180.672
2023-08-20 | 20:00 | 2023-08-20 | 293.592 |  |  | 146.796 | 146.796
2023-08-20 | 21:00 | 2023-08-20 | 383.928 |  |  | 191.964 | 191.964
2023-08-20 | 22:00 | 2023-08-20 | 361.344 |  |  | 180.672 | 180.672
2023-08-20 | 23:00 | 2023-08-20 | 203.256 |  |  | 101.628 | 101.628
2023-08-21 | 24:00 | 2023-08-20 | 180.672 |  |  | 90.336 | 90.336
2023-08-21 | 1:00 | 2023-08-20 | 112.92 |  |  | 56.46 | 56.46
2023-08-21 | 2:00 | 2023-08-20 | 90.336 |  |  | 45.168 | 45.168
2023-08-21 | 3:00 | 2023-08-20 | 135.504 |  |  | 67.752 | 67.752
2023-08-21 | 4:00 | 2023-08-20 | 225.84 |  |  | 112.92 | 112.92
2023-08-21 | 5:00 | 2023-08-20 | 338.76 |  |  | 169.38 | 169.38
2023-08-21 | 6:00 | 2023-08-20 | 677.52 |  |  | 338.76 | 338.76
2023-08-21 | 7:00 | 2023-08-21 | 630.112 |  |  | 315.056 | 315.056
2023-08-21 | 8:00 | 2023-08-21 | 562.6 |  |  | 281.3 | 281.3
2023-08-21 | 9:00 | 2023-08-21 | 472.584 |  |  | 236.292 | 236.292
2023-08-21 | 10:00 | 2023-08-21 | 450.08 |  |  | 225.04 | 225.04
2023-08-21 | 11:00 | 2023-08-21 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-08-21 | 12:00 | 2023-08-21 | 360.064 |  |  | 180.032 | 180.032
2023-08-21 | 13:00 | 2023-08-21 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-08-21 | 14:00 | 2023-08-21 | 270.048 |  |  | 135.024 | 135.024
2023-08-21 | 15:00 | 2023-08-21 | 292.552 |  |  | 146.276 | 146.276
2023-08-21 | 16:00 | 2023-08-21 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-08-21 | 17:00 | 2023-08-21 | 270.048 |  |  | 135.024 | 135.024
2023-08-21 | 18:00 | 2023-08-21 | 337.56 |  |  | 168.78 | 168.78
2023-08-21 | 19:00 | 2023-08-21 | 247.544 |  |  | 123.772 | 123.772
2023-08-21 | 20:00 | 2023-08-21 | 270.048 |  |  | 135.024 | 135.024
2023-08-21 | 21:00 | 2023-08-21 | 360.064 |  |  | 180.032 | 180.032
2023-08-21 | 22:00 | 2023-08-21 | 382.568 |  |  | 191.284 | 191.284
2023-08-21 | 23:00 | 2023-08-21 | 225.04 |  |  | 112.52 | 112.52
2023-08-22 | 24:00 | 2023-08-21 | 157.528 |  |  | 78.764 | 78.764
2023-08-22 | 1:00 | 2023-08-21 | 135.024 |  |  | 67.512 | 67.512
2023-08-22 | 2:00 | 2023-08-21 | 112.52 |  |  | 56.26 | 56.26
2023-08-22 | 3:00 | 2023-08-21 | 180.032 |  |  | 90.016 | 90.016
2023-08-22 | 4:00 | 2023-08-21 | 225.04 |  |  | 112.52 | 112.52
2023-08-22 | 5:00 | 2023-08-21 | 382.568 |  |  | 191.284 | 191.284
2023-08-22 | 6:00 | 2023-08-21 | 720.128 |  |  | 360.064 | 360.064
2023-08-22 | 7:00 | 2023-08-22 | 743.028 |  |  | 371.514 | 371.514
2023-08-22 | 8:00 | 2023-08-22 | 562.9 |  |  | 281.45 | 281.45
2023-08-22 | 9:00 | 2023-08-22 | 517.868 |  |  | 258.934 | 258.934
2023-08-22 | 10:00 | 2023-08-22 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-22 | 11:00 | 2023-08-22 | 382.772 |  |  | 191.386 | 191.386
2023-08-22 | 12:00 | 2023-08-22 | 360.256 |  |  | 180.128 | 180.128
2023-08-22 | 13:00 | 2023-08-22 | 337.74 |  |  | 168.87 | 168.87
2023-08-22 | 14:00 | 2023-08-22 | 292.708 |  |  | 146.354 | 146.354
2023-08-22 | 15:00 | 2023-08-22 | 292.708 |  |  | 146.354 | 146.354
2023-08-22 | 16:00 | 2023-08-22 | 337.74 |  |  | 168.87 | 168.87
2023-08-22 | 17:00 | 2023-08-22 | 247.676 |  |  | 123.838 | 123.838
2023-08-22 | 18:00 | 2023-08-22 | 315.224 |  |  | 157.612 | 157.612
2023-08-22 | 19:00 | 2023-08-22 | 315.224 |  |  | 157.612 | 157.612
2023-08-22 | 20:00 | 2023-08-22 | 315.224 |  |  | 157.612 | 157.612
2023-08-22 | 21:00 | 2023-08-22 | 360.256 |  |  | 180.128 | 180.128
2023-08-22 | 22:00 | 2023-08-22 | 315.224 |  |  | 157.612 | 157.612
2023-08-22 | 23:00 | 2023-08-22 | 247.676 |  |  | 123.838 | 123.838
2023-08-23 | 24:00 | 2023-08-22 | 157.612 |  |  | 78.806 | 78.806
2023-08-23 | 1:00 | 2023-08-22 | 90.064 |  |  | 45.032 | 45.032
2023-08-23 | 2:00 | 2023-08-22 | 90.064 |  |  | 45.032 | 45.032
2023-08-23 | 3:00 | 2023-08-22 | 157.612 |  |  | 78.806 | 78.806
2023-08-23 | 4:00 | 2023-08-22 | 202.644 |  |  | 101.322 | 101.322
2023-08-23 | 5:00 | 2023-08-22 | 270.192 |  |  | 135.096 | 135.096
2023-08-23 | 6:00 | 2023-08-22 | 450.32 |  |  | 225.16 | 225.16
2023-08-23 | 7:00 | 2023-08-23 | 562.9 |  |  | 281.45 | 281.45
2023-08-23 | 8:00 | 2023-08-23 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-23 | 9:00 | 2023-08-23 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-23 | 10:00 | 2023-08-23 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-23 | 11:00 | 2023-08-23 | 427.804 |  |  | 213.902 | 213.902
2023-08-23 | 12:00 | 2023-08-23 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-23 | 13:00 | 2023-08-23 | 337.74 |  |  | 168.87 | 168.87
2023-08-23 | 14:00 | 2023-08-23 | 450.32 |  |  | 225.16 | 225.16
2023-08-23 | 15:00 | 2023-08-23 | 427.804 |  |  | 213.902 | 213.902
2023-08-23 | 16:00 | 2023-08-23 | 360.256 |  |  | 180.128 | 180.128
2023-08-23 | 17:00 | 2023-08-23 | 360.256 |  |  | 180.128 | 180.128
2023-08-23 | 18:00 | 2023-08-23 | 472.836 |  |  | 236.418 | 236.418
2023-08-23 | 19:00 | 2023-08-23 | 450.32 |  |  | 225.16 | 225.16
2023-08-23 | 20:00 | 2023-08-23 | 450.32 |  |  | 225.16 | 225.16
2023-08-23 | 21:00 | 2023-08-23 | 427.804 |  |  | 213.902 | 213.902
2023-08-23 | 22:00 | 2023-08-23 | 405.288 |  |  | 202.644 | 202.644
2023-08-23 | 23:00 | 2023-08-23 | 292.708 |  |  | 146.354 | 146.354
2023-08-24 | 24:00 | 2023-08-23 | 180.128 |  |  | 90.064 | 90.064
2023-08-24 | 1:00 | 2023-08-23 | 135.096 |  |  | 67.548 | 67.548
2023-08-24 | 2:00 | 2023-08-23 | 157.612 |  |  | 78.806 | 78.806
2023-08-24 | 3:00 | 2023-08-23 | 180.128 |  |  | 90.064 | 90.064
2023-08-24 | 4:00 | 2023-08-23 | 247.676 |  |  | 123.838 | 123.838
2023-08-24 | 5:00 | 2023-08-23 | 315.224 |  |  | 157.612 | 157.612
2023-08-24 | 6:00 | 2023-08-23 | 540.384 |  |  | 270.192 | 270.192
2023-08-24 | 7:00 | 2023-08-24 | 561.75 |  |  | 280.875 | 280.875
2023-08-24 | 8:00 | 2023-08-24 | 629.16 |  |  | 314.58 | 314.58
2023-08-24 | 9:00 | 2023-08-24 | 606.69 |  |  | 303.345 | 303.345
2023-08-24 | 10:00 | 2023-08-24 | 606.69 |  |  | 303.345 | 303.345
2023-08-24 | 11:00 | 2023-08-24 | 471.87 |  |  | 235.935 | 235.935
2023-08-24 | 12:00 | 2023-08-24 | 516.81 |  |  | 258.405 | 258.405
2023-08-24 | 13:00 | 2023-08-24 | 381.99 |  |  | 190.995 | 190.995
2023-08-24 | 14:00 | 2023-08-24 | 381.99 |  |  | 190.995 | 190.995
2023-08-24 | 15:00 | 2023-08-24 | 404.46 |  |  | 202.23 | 202.23
2023-08-24 | 16:00 | 2023-08-24 | 337.05 |  |  | 168.525 | 168.525
2023-08-24 | 17:00 | 2023-08-24 | 404.46 |  |  | 202.23 | 202.23
2023-08-24 | 18:00 | 2023-08-24 | 292.11 |  |  | 146.055 | 146.055
2023-08-24 | 19:00 | 2023-08-24 | 359.52 |  |  | 179.76 | 179.76
2023-08-24 | 20:00 | 2023-08-24 | 471.87 |  |  | 235.935 | 235.935
2023-08-24 | 21:00 | 2023-08-24 | 404.46 |  |  | 202.23 | 202.23
2023-08-24 | 22:00 | 2023-08-24 | 494.34 |  |  | 247.17 | 247.17
2023-08-24 | 23:00 | 2023-08-24 | 247.17 |  |  | 123.585 | 123.585
2023-08-25 | 24:00 | 2023-08-24 | 179.76 |  |  | 89.88 | 89.88
2023-08-25 | 1:00 | 2023-08-24 | 157.29 |  |  | 78.645 | 78.645
2023-08-25 | 2:00 | 2023-08-24 | 202.23 |  |  | 101.115 | 101.115
2023-08-25 | 3:00 | 2023-08-24 | 179.76 |  |  | 89.88 | 89.88
2023-08-25 | 4:00 | 2023-08-24 | 269.64 |  |  | 134.82 | 134.82
2023-08-25 | 5:00 | 2023-08-24 | 426.93 |  |  | 213.465 | 213.465
2023-08-25 | 6:00 | 2023-08-24 | 651.63 |  |  | 325.815 | 325.815
2023-08-25 | 7:00 | 2023-08-25 | 674.34 |  |  | 337.17 | 337.17
2023-08-25 | 8:00 | 2023-08-25 | 539.472 |  |  | 269.736 | 269.736
2023-08-25 | 9:00 | 2023-08-25 | 494.516 |  |  | 247.258 | 247.258
2023-08-25 | 10:00 | 2023-08-25 | 382.126 |  |  | 191.063 | 191.063
2023-08-25 | 11:00 | 2023-08-25 | 449.56 |  |  | 224.78 | 224.78
2023-08-25 | 12:00 | 2023-08-25 | 472.038 |  |  | 236.019 | 236.019
2023-08-25 | 13:00 | 2023-08-25 | 359.648 |  |  | 179.824 | 179.824
2023-08-25 | 14:00 | 2023-08-25 | 359.648 |  |  | 179.824 | 179.824
2023-08-25 | 15:00 | 2023-08-25 | 404.604 |  |  | 202.302 | 202.302
2023-08-25 | 16:00 | 2023-08-25 | 382.126 |  |  | 191.063 | 191.063
2023-08-25 | 17:00 | 2023-08-25 | 359.648 |  |  | 179.824 | 179.824
2023-08-25 | 18:00 | 2023-08-25 | 337.17 |  |  | 168.585 | 168.585
2023-08-25 | 19:00 | 2023-08-25 | 427.082 |  |  | 213.541 | 213.541
2023-08-25 | 20:00 | 2023-08-25 | 472.038 |  |  | 236.019 | 236.019
2023-08-25 | 21:00 | 2023-08-25 | 516.994 |  |  | 258.497 | 258.497
2023-08-25 | 22:00 | 2023-08-25 | 427.082 |  |  | 213.541 | 213.541
2023-08-25 | 23:00 | 2023-08-25 | 247.258 |  |  | 123.629 | 123.629
2023-08-26 | 24:00 | 2023-08-25 | 179.824 |  |  | 89.912 | 89.912
2023-08-26 | 1:00 | 2023-08-25 | 134.868 |  |  | 67.434 | 67.434
2023-08-26 | 2:00 | 2023-08-25 | 157.346 |  |  | 78.673 | 78.673
2023-08-26 | 3:00 | 2023-08-25 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-26 | 4:00 | 2023-08-25 | 202.302 |  |  | 101.151 | 101.151
2023-08-26 | 5:00 | 2023-08-25 | 314.692 |  |  | 157.346 | 157.346
2023-08-26 | 6:00 | 2023-08-25 | 674.34 |  |  | 337.17 | 337.17
2023-08-26 | 7:00 | 2023-08-26 | 677.34 |  |  | 338.67 | 338.67
2023-08-26 | 8:00 | 2023-08-26 | 519.294 |  |  | 259.647 | 259.647
2023-08-26 | 9:00 | 2023-08-26 | 541.872 |  |  | 270.936 | 270.936
2023-08-26 | 10:00 | 2023-08-26 | 474.138 |  |  | 237.069 | 237.069
2023-08-26 | 11:00 | 2023-08-26 | 428.982 |  |  | 214.491 | 214.491
2023-08-26 | 12:00 | 2023-08-26 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2023-08-26 | 13:00 | 2023-08-26 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2023-08-26 | 14:00 | 2023-08-26 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2023-08-26 | 15:00 | 2023-08-26 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2023-08-26 | 16:00 | 2023-08-26 | 316.092 |  |  | 158.046 | 158.046
2023-08-26 | 17:00 | 2023-08-26 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2023-08-26 | 18:00 | 2023-08-26 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2023-08-26 | 19:00 | 2023-08-26 | 451.56 |  |  | 225.78 | 225.78
2023-08-26 | 20:00 | 2023-08-26 | 383.826 |  |  | 191.913 | 191.913
2023-08-26 | 21:00 | 2023-08-26 | 361.248 |  |  | 180.624 | 180.624
2023-08-26 | 22:00 | 2023-08-26 | 428.982 |  |  | 214.491 | 214.491
2023-08-26 | 23:00 | 2023-08-26 | 203.202 |  |  | 101.601 | 101.601
2023-08-27 | 24:00 | 2023-08-26 | 180.624 |  |  | 90.312 | 90.312
2023-08-27 | 1:00 | 2023-08-26 | 112.89 |  |  | 56.445 | 56.445
2023-08-27 | 2:00 | 2023-08-26 | 112.89 |  |  | 56.445 | 56.445
2023-08-27 | 3:00 | 2023-08-26 | 158.046 |  |  | 79.023 | 79.023
2023-08-27 | 4:00 | 2023-08-26 | 158.046 |  |  | 79.023 | 79.023
2023-08-27 | 5:00 | 2023-08-26 | 293.514 |  |  | 146.757 | 146.757
2023-08-27 | 6:00 | 2023-08-26 | 587.028 |  |  | 293.514 | 293.514
2023-08-27 | 7:00 | 2023-08-27 | 608.472 |  |  | 304.236 | 304.236
2023-08-27 | 8:00 | 2023-08-27 | 473.256 |  |  | 236.628 | 236.628
2023-08-27 | 9:00 | 2023-08-27 | 495.792 |  |  | 247.896 | 247.896
2023-08-27 | 10:00 | 2023-08-27 | 428.184 |  |  | 214.092 | 214.092
2023-08-27 | 11:00 | 2023-08-27 | 360.576 |  |  | 180.288 | 180.288
2023-08-27 | 12:00 | 2023-08-27 | 405.648 |  |  | 202.824 | 202.824
2023-08-27 | 13:00 | 2023-08-27 | 315.504 |  |  | 157.752 | 157.752
2023-08-27 | 14:00 | 2023-08-27 | 292.968 |  |  | 146.484 | 146.484
2023-08-27 | 15:00 | 2023-08-27 | 270.432 |  |  | 135.216 | 135.216
2023-08-27 | 16:00 | 2023-08-27 | 270.432 |  |  | 135.216 | 135.216
2023-08-27 | 17:00 | 2023-08-27 | 270.432 |  |  | 135.216 | 135.216
2023-08-27 | 18:00 | 2023-08-27 | 270.432 |  |  | 135.216 | 135.216
2023-08-27 | 19:00 | 2023-08-27 | 292.968 |  |  | 146.484 | 146.484
2023-08-27 | 20:00 | 2023-08-27 | 315.504 |  |  | 157.752 | 157.752
2023-08-27 | 21:00 | 2023-08-27 | 360.576 |  |  | 180.288 | 180.288
2023-08-27 | 22:00 | 2023-08-27 | 315.504 |  |  | 157.752 | 157.752
2023-08-27 | 23:00 | 2023-08-27 | 180.288 |  |  | 90.144 | 90.144
2023-08-28 | 24:00 | 2023-08-27 | 157.752 |  |  | 78.876 | 78.876
2023-08-28 | 1:00 | 2023-08-27 | 135.216 |  |  | 67.608 | 67.608
2023-08-28 | 2:00 | 2023-08-27 | 90.144 |  |  | 45.072 | 45.072
2023-08-28 | 3:00 | 2023-08-27 | 135.216 |  |  | 67.608 | 67.608
2023-08-28 | 4:00 | 2023-08-27 | 157.752 |  |  | 78.876 | 78.876
2023-08-28 | 5:00 | 2023-08-27 | 270.432 |  |  | 135.216 | 135.216
2023-08-28 | 6:00 | 2023-08-27 | 631.008 |  |  | 315.504 | 315.504
2023-08-28 | 7:00 | 2023-08-28 | 540.336 |  |  | 270.168 | 270.168
2023-08-28 | 8:00 | 2023-08-28 | 472.794 |  |  | 236.397 | 236.397
2023-08-28 | 9:00 | 2023-08-28 | 405.252 |  |  | 202.626 | 202.626
2023-08-28 | 10:00 | 2023-08-28 | 270.168 |  |  | 135.084 | 135.084
2023-08-28 | 11:00 | 2023-08-28 | 337.71 |  |  | 168.855 | 168.855
2023-08-28 | 12:00 | 2023-08-28 | 270.168 |  |  | 135.084 | 135.084
2023-08-28 | 13:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 14:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 15:00 | 2023-08-28 | 180.112 |  |  | 90.056 | 90.056
2023-08-28 | 16:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 17:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 18:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 19:00 | 2023-08-28 | 270.168 |  |  | 135.084 | 135.084
2023-08-28 | 20:00 | 2023-08-28 | 247.654 |  |  | 123.827 | 123.827
2023-08-28 | 21:00 | 2023-08-28 | 270.168 |  |  | 135.084 | 135.084
2023-08-28 | 22:00 | 2023-08-28 | 315.196 |  |  | 157.598 | 157.598
2023-08-28 | 23:00 | 2023-08-28 | 157.598 |  |  | 78.799 | 78.799
2023-08-29 | 24:00 | 2023-08-28 | 90.056 |  |  | 45.028 | 45.028
2023-08-29 | 1:00 | 2023-08-28 | 67.542 |  |  | 33.771 | 33.771
2023-08-29 | 2:00 | 2023-08-28 | 67.542 |  |  | 33.771 | 33.771
2023-08-29 | 3:00 | 2023-08-28 | 135.084 |  |  | 67.542 | 67.542
2023-08-29 | 4:00 | 2023-08-28 | 135.084 |  |  | 67.542 | 67.542
2023-08-29 | 5:00 | 2023-08-28 | 180.112 |  |  | 90.056 | 90.056
2023-08-29 | 6:00 | 2023-08-28 | 517.822 |  |  | 258.911 | 258.911
2023-08-29 | 7:00 | 2023-08-29 | 404.496 |  |  | 202.248 | 202.248
2023-08-29 | 8:00 | 2023-08-29 | 337.08 |  |  | 168.54 | 168.54
2023-08-29 | 9:00 | 2023-08-29 | 359.552 |  |  | 179.776 | 179.776
2023-08-29 | 10:00 | 2023-08-29 | 292.136 |  |  | 146.068 | 146.068
2023-08-29 | 11:00 | 2023-08-29 | 269.664 |  |  | 134.832 | 134.832
2023-08-29 | 12:00 | 2023-08-29 | 269.664 |  |  | 134.832 | 134.832
2023-08-29 | 13:00 | 2023-08-29 | 224.72 |  |  | 112.36 | 112.36
2023-08-29 | 14:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-29 | 15:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-29 | 16:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-29 | 17:00 | 2023-08-29 | 292.136 |  |  | 146.068 | 146.068
2023-08-29 | 18:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-29 | 19:00 | 2023-08-29 | 179.776 |  |  | 89.888 | 89.888
2023-08-29 | 20:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-29 | 21:00 | 2023-08-29 | 247.192 |  |  | 123.596 | 123.596
2023-08-29 | 22:00 | 2023-08-29 | 247.192 |  |  | 123.596 | 123.596
2023-08-29 | 23:00 | 2023-08-29 | 179.776 |  |  | 89.888 | 89.888
2023-08-30 | 24:00 | 2023-08-29 | 89.888 |  |  | 44.944 | 44.944
2023-08-30 | 1:00 | 2023-08-29 | 89.888 |  |  | 44.944 | 44.944
2023-08-30 | 2:00 | 2023-08-29 | 67.416 |  |  | 33.708 | 33.708
2023-08-30 | 3:00 | 2023-08-29 | 112.36 |  |  | 56.18 | 56.18
2023-08-30 | 4:00 | 2023-08-29 | 134.832 |  |  | 67.416 | 67.416
2023-08-30 | 5:00 | 2023-08-29 | 202.248 |  |  | 101.124 | 101.124
2023-08-30 | 6:00 | 2023-08-29 | 359.552 |  |  | 179.776 | 179.776
2023-08-30 | 7:00 | 2023-08-30 | 473.004 |  |  | 236.502 | 236.502
2023-08-30 | 8:00 | 2023-08-30 | 427.956 |  |  | 213.978 | 213.978
2023-08-30 | 9:00 | 2023-08-30 | 360.384 |  |  | 180.192 | 180.192
2023-08-30 | 10:00 | 2023-08-30 | 337.86 |  |  | 168.93 | 168.93
2023-08-30 | 11:00 | 2023-08-30 | 315.336 |  |  | 157.668 | 157.668
2023-08-30 | 12:00 | 2023-08-30 | 315.336 |  |  | 157.668 | 157.668
2023-08-30 | 13:00 | 2023-08-30 | 270.288 |  |  | 135.144 | 135.144
2023-08-30 | 14:00 | 2023-08-30 | 247.764 |  |  | 123.882 | 123.882
2023-08-30 | 15:00 | 2023-08-30 | 225.24 |  |  | 112.62 | 112.62
2023-08-30 | 16:00 | 2023-08-30 | 202.716 |  |  | 101.358 | 101.358
2023-08-30 | 17:00 | 2023-08-30 | 247.764 |  |  | 123.882 | 123.882
2023-08-30 | 18:00 | 2023-08-30 | 292.812 |  |  | 146.406 | 146.406
2023-08-30 | 19:00 | 2023-08-30 | 247.764 |  |  | 123.882 | 123.882
2023-08-30 | 20:00 | 2023-08-30 | 225.24 |  |  | 112.62 | 112.62
2023-08-30 | 21:00 | 2023-08-30 | 292.812 |  |  | 146.406 | 146.406
2023-08-30 | 22:00 | 2023-08-30 | 270.288 |  |  | 135.144 | 135.144
2023-08-30 | 23:00 | 2023-08-30 | 135.144 |  |  | 67.572 | 67.572
2023-08-31 | 24:00 | 2023-08-30 | 90.096 |  |  | 45.048 | 45.048
2023-08-31 | 1:00 | 2023-08-30 | 90.096 |  |  | 45.048 | 45.048
2023-08-31 | 2:00 | 2023-08-30 | 90.096 |  |  | 45.048 | 45.048
2023-08-31 | 3:00 | 2023-08-30 | 90.096 |  |  | 45.048 | 45.048
2023-08-31 | 4:00 | 2023-08-30 | 135.144 |  |  | 67.572 | 67.572
2023-08-31 | 5:00 | 2023-08-30 | 180.192 |  |  | 90.096 | 90.096
2023-08-31 | 6:00 | 2023-08-30 | 315.336 |  |  | 157.668 | 157.668
2023-08-31 | 7:00 | 2023-08-31 | 359.424 |  |  | 179.712 | 179.712
2023-08-31 | 8:00 | 2023-08-31 | 359.424 |  |  | 179.712 | 179.712
2023-08-31 | 9:00 | 2023-08-31 | 269.568 |  |  | 134.784 | 134.784
2023-08-31 | 10:00 | 2023-08-31 | 336.96 |  |  | 168.48 | 168.48
2023-08-31 | 11:00 | 2023-08-31 | 359.424 |  |  | 179.712 | 179.712
2023-08-31 | 12:00 | 2023-08-31 | 449.28 |  |  | 224.64 | 224.64
2023-08-31 | 13:00 | 2023-08-31 | 224.64 |  |  | 112.32 | 112.32
2023-08-31 | 14:00 | 2023-08-31 | 269.568 |  |  | 134.784 | 134.784
2023-08-31 | 15:00 | 2023-08-31 | 336.96 |  |  | 168.48 | 168.48
2023-08-31 | 16:00 | 2023-08-31 | 247.104 |  |  | 123.552 | 123.552
2023-08-31 | 17:00 | 2023-08-31 | 359.424 |  |  | 179.712 | 179.712
2023-08-31 | 18:00 | 2023-08-31 | 314.496 |  |  | 157.248 | 157.248
2023-08-31 | 19:00 | 2023-08-31 | 336.96 |  |  | 168.48 | 168.48
2023-08-31 | 20:00 | 2023-08-31 | 404.352 |  |  | 202.176 | 202.176
2023-08-31 | 21:00 | 2023-08-31 | 336.96 |  |  | 168.48 | 168.48
2023-08-31 | 22:00 | 2023-08-31 | 359.424 |  |  | 179.712 | 179.712
2023-08-31 | 23:00 | 2023-08-31 | 202.176 |  |  | 101.088 | 101.088
2023-09-01 | 24:00 | 2023-08-31 | 157.248 |  |  | 78.624 | 78.624
2023-09-01 | 1:00 | 2023-08-31 | 134.784 |  |  | 67.392 | 67.392
2023-09-01 | 2:00 | 2023-08-31 | 179.712 |  |  | 89.856 | 89.856
2023-09-01 | 3:00 | 2023-08-31 | 157.248 |  |  | 78.624 | 78.624
2023-09-01 | 4:00 | 2023-08-31 | 202.176 |  |  | 101.088 | 101.088
2023-09-01 | 5:00 | 2023-08-31 | 381.888 |  |  | 190.944 | 190.944
2023-09-01 | 6:00 | 2023-08-31 | 584.064 |  |  | 292.032 | 292.032
2023-09-01 | 7:00 | 2023-09-01 | 562.25 |  |  | 281.125 | 281.125
2023-09-01 | 8:00 | 2023-09-01 | 449.8 |  |  | 224.9 | 224.9
2023-09-01 | 9:00 | 2023-09-01 | 449.8 |  |  | 224.9 | 224.9
2023-09-01 | 10:00 | 2023-09-01 | 359.84 |  |  | 179.92 | 179.92
2023-09-01 | 11:00 | 2023-09-01 | 427.31 |  |  | 213.655 | 213.655
2023-09-01 | 12:00 | 2023-09-01 | 359.84 |  |  | 179.92 | 179.92
2023-09-01 | 13:00 | 2023-09-01 | 314.86 |  |  | 157.43 | 157.43
2023-09-01 | 14:00 | 2023-09-01 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2023-09-01 | 15:00 | 2023-09-01 | 247.39 |  |  | 123.695 | 123.695
2023-09-01 | 16:00 | 2023-09-01 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2023-09-01 | 17:00 | 2023-09-01 | 292.37 |  |  | 146.185 | 146.185
2023-09-01 | 18:00 | 2023-09-01 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2023-09-01 | 19:00 | 2023-09-01 | 359.84 |  |  | 179.92 | 179.92
2023-09-01 | 20:00 | 2023-09-01 | 359.84 |  |  | 179.92 | 179.92
2023-09-01 | 21:00 | 2023-09-01 | 314.86 |  |  | 157.43 | 157.43
2023-09-01 | 22:00 | 2023-09-01 | 314.86 |  |  | 157.43 | 157.43
2023-09-01 | 23:00 | 2023-09-01 | 179.92 |  |  | 89.96 | 89.96
2023-09-02 | 24:00 | 2023-09-01 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-09-02 | 1:00 | 2023-09-01 | 89.96 |  |  | 44.98 | 44.98
2023-09-02 | 2:00 | 2023-09-01 | 112.45 |  |  | 56.225 | 56.225
2023-09-02 | 3:00 | 2023-09-01 | 134.94 |  |  | 67.47 | 67.47
2023-09-02 | 4:00 | 2023-09-01 | 179.92 |  |  | 89.96 | 89.96
2023-09-02 | 5:00 | 2023-09-01 | 269.88 |  |  | 134.94 | 134.94
2023-09-02 | 6:00 | 2023-09-01 | 607.23 |  |  | 303.615 | 303.615
2023-09-02 | 7:00 | 2023-09-02 | 606.474 |  |  | 303.237 | 303.237
2023-09-02 | 8:00 | 2023-09-02 | 516.626 |  |  | 258.313 | 258.313
2023-09-02 | 9:00 | 2023-09-02 | 359.392 |  |  | 179.696 | 179.696
2023-09-02 | 10:00 | 2023-09-02 | 359.392 |  |  | 179.696 | 179.696
2023-09-02 | 11:00 | 2023-09-02 | 381.854 |  |  | 190.927 | 190.927
2023-09-02 | 12:00 | 2023-09-02 | 292.006 |  |  | 146.003 | 146.003
2023-09-02 | 13:00 | 2023-09-02 | 224.62 |  |  | 112.31 | 112.31
2023-09-02 | 14:00 | 2023-09-02 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-09-02 | 15:00 | 2023-09-02 | 179.696 |  |  | 89.848 | 89.848
2023-09-02 | 16:00 | 2023-09-02 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-09-02 | 17:00 | 2023-09-02 | 269.544 |  |  | 134.772 | 134.772
2023-09-02 | 18:00 | 2023-09-02 | 247.082 |  |  | 123.541 | 123.541
2023-09-02 | 19:00 | 2023-09-02 | 336.93 |  |  | 168.465 | 168.465
2023-09-02 | 20:00 | 2023-09-02 | 269.544 |  |  | 134.772 | 134.772
2023-09-02 | 21:00 | 2023-09-02 | 314.468 |  |  | 157.234 | 157.234
2023-09-02 | 22:00 | 2023-09-02 | 314.468 |  |  | 157.234 | 157.234
2023-09-02 | 23:00 | 2023-09-02 | 179.696 |  |  | 89.848 | 89.848
2023-09-03 | 24:00 | 2023-09-02 | 112.31 |  |  | 56.155 | 56.155
2023-09-03 | 1:00 | 2023-09-02 | 89.848 |  |  | 44.924 | 44.924
2023-09-03 | 2:00 | 2023-09-02 | 112.31 |  |  | 56.155 | 56.155
2023-09-03 | 3:00 | 2023-09-02 | 134.772 |  |  | 67.386 | 67.386
2023-09-03 | 4:00 | 2023-09-02 | 134.772 |  |  | 67.386 | 67.386
2023-09-03 | 5:00 | 2023-09-02 | 269.544 |  |  | 134.772 | 134.772
2023-09-03 | 6:00 | 2023-09-02 | 471.702 |  |  | 235.851 | 235.851
2023-09-03 | 7:00 | 2023-09-03 | 452.04 |  |  | 226.02 | 226.02
2023-09-03 | 8:00 | 2023-09-03 | 429.438 |  |  | 214.719 | 214.719
2023-09-03 | 9:00 | 2023-09-03 | 406.836 |  |  | 203.418 | 203.418
2023-09-03 | 10:00 | 2023-09-03 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-09-03 | 11:00 | 2023-09-03 | 316.428 |  |  | 158.214 | 158.214
2023-09-03 | 12:00 | 2023-09-03 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2023-09-03 | 13:00 | 2023-09-03 | 226.02 |  |  | 113.01 | 113.01
2023-09-03 | 14:00 | 2023-09-03 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2023-09-03 | 15:00 | 2023-09-03 | 293.826 |  |  | 146.913 | 146.913
2023-09-03 | 16:00 | 2023-09-03 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-09-03 | 17:00 | 2023-09-03 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-09-03 | 18:00 | 2023-09-03 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-09-03 | 19:00 | 2023-09-03 | 384.234 |  |  | 192.117 | 192.117
2023-09-03 | 20:00 | 2023-09-03 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-09-03 | 21:00 | 2023-09-03 | 361.632 |  |  | 180.816 | 180.816
2023-09-03 | 22:00 | 2023-09-03 | 316.428 |  |  | 158.214 | 158.214
2023-09-03 | 23:00 | 2023-09-03 | 203.418 |  |  | 101.709 | 101.709
2023-09-04 | 24:00 | 2023-09-03 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-09-04 | 1:00 | 2023-09-03 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-09-04 | 2:00 | 2023-09-03 | 113.01 |  |  | 56.505 | 56.505
2023-09-04 | 3:00 | 2023-09-03 | 135.612 |  |  | 67.806 | 67.806
2023-09-04 | 4:00 | 2023-09-03 | 180.816 |  |  | 90.408 | 90.408
2023-09-04 | 5:00 | 2023-09-03 | 248.622 |  |  | 124.311 | 124.311
2023-09-04 | 6:00 | 2023-09-03 | 565.05 |  |  | 282.525 | 282.525
2023-09-04 | 7:00 | 2023-09-04 | 475.524 |  |  | 237.762 | 237.762
2023-09-04 | 8:00 | 2023-09-04 | 452.88 |  |  | 226.44 | 226.44
2023-09-04 | 9:00 | 2023-09-04 | 430.236 |  |  | 215.118 | 215.118
2023-09-04 | 10:00 | 2023-09-04 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-09-04 | 11:00 | 2023-09-04 | 362.304 |  |  | 181.152 | 181.152
2023-09-04 | 12:00 | 2023-09-04 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-09-04 | 13:00 | 2023-09-04 | 271.728 |  |  | 135.864 | 135.864
2023-09-04 | 14:00 | 2023-09-04 | 339.66 |  |  | 169.83 | 169.83
2023-09-04 | 15:00 | 2023-09-04 | 226.44 |  |  | 113.22 | 113.22
2023-09-04 | 16:00 | 2023-09-04 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-09-04 | 17:00 | 2023-09-04 | 317.016 |  |  | 158.508 | 158.508
2023-09-04 | 18:00 | 2023-09-04 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-09-04 | 19:00 | 2023-09-04 | 339.66 |  |  | 169.83 | 169.83
2023-09-04 | 20:00 | 2023-09-04 | 339.66 |  |  | 169.83 | 169.83
2023-09-04 | 21:00 | 2023-09-04 | 294.372 |  |  | 147.186 | 147.186
2023-09-04 | 22:00 | 2023-09-04 | 362.304 |  |  | 181.152 | 181.152
2023-09-04 | 23:00 | 2023-09-04 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2023-09-05 | 24:00 | 2023-09-04 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2023-09-05 | 1:00 | 2023-09-04 | 90.576 |  |  | 45.288 | 45.288
2023-09-05 | 2:00 | 2023-09-04 | 113.22 |  |  | 56.61 | 56.61
2023-09-05 | 3:00 | 2023-09-04 | 158.508 |  |  | 79.254 | 79.254
2023-09-05 | 4:00 | 2023-09-04 | 135.864 |  |  | 67.932 | 67.932
2023-09-05 | 5:00 | 2023-09-04 | 249.084 |  |  | 124.542 | 124.542
2023-09-05 | 6:00 | 2023-09-04 | 588.744 |  |  | 294.372 | 294.372
2023-09-05 | 7:00 | 2023-09-05 | 522.192 |  |  | 261.096 | 261.096
2023-09-05 | 8:00 | 2023-09-05 | 454.08 |  |  | 227.04 | 227.04
2023-09-05 | 9:00 | 2023-09-05 | 408.672 |  |  | 204.336 | 204.336
2023-09-05 | 10:00 | 2023-09-05 | 340.56 |  |  | 170.28 | 170.28
2023-09-05 | 11:00 | 2023-09-05 | 317.856 |  |  | 158.928 | 158.928
2023-09-05 | 12:00 | 2023-09-05 | 317.856 |  |  | 158.928 | 158.928
2023-09-05 | 13:00 | 2023-09-05 | 249.744 |  |  | 124.872 | 124.872
2023-09-05 | 14:00 | 2023-09-05 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2023-09-05 | 15:00 | 2023-09-05 | 227.04 |  |  | 113.52 | 113.52
2023-09-05 | 16:00 | 2023-09-05 | 158.928 |  |  | 79.464 | 79.464
2023-09-05 | 17:00 | 2023-09-05 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2023-09-05 | 18:00 | 2023-09-05 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2023-09-05 | 19:00 | 2023-09-05 | 249.744 |  |  | 124.872 | 124.872
2023-09-05 | 20:00 | 2023-09-05 | 249.744 |  |  | 124.872 | 124.872
2023-09-05 | 21:00 | 2023-09-05 | 249.744 |  |  | 124.872 | 124.872
2023-09-05 | 22:00 | 2023-09-05 | 204.336 |  |  | 102.168 | 102.168
2023-09-05 | 23:00 | 2023-09-05 | 181.632 |  |  | 90.816 | 90.816
2023-09-06 | 24:00 | 2023-09-05 | 113.52 |  |  | 56.76 | 56.76
2023-09-06 | 1:00 | 2023-09-05 | 45.408 |  |  | 22.704 | 22.704
2023-09-06 | 2:00 | 2023-09-05 | 68.112 |  |  | 34.056 | 34.056
2023-09-06 | 3:00 | 2023-09-05 | 113.52 |  |  | 56.76 | 56.76
2023-09-06 | 4:00 | 2023-09-05 | 136.224 |  |  | 68.112 | 68.112
2023-09-06 | 5:00 | 2023-09-05 | 227.04 |  |  | 113.52 | 113.52
2023-09-06 | 6:00 | 2023-09-05 | 363.264 |  |  | 181.632 | 181.632
2023-09-06 | 7:00 | 2023-09-06 | 407.88 |  |  | 203.94 | 203.94
2023-09-06 | 8:00 | 2023-09-06 | 385.22 |  |  | 192.61 | 192.61
2023-09-06 | 9:00 | 2023-09-06 | 317.24 |  |  | 158.62 | 158.62
2023-09-06 | 10:00 | 2023-09-06 | 317.24 |  |  | 158.62 | 158.62
2023-09-06 | 11:00 | 2023-09-06 | 271.92 |  |  | 135.96 | 135.96
2023-09-06 | 12:00 | 2023-09-06 | 294.58 |  |  | 147.29 | 147.29
2023-09-06 | 13:00 | 2023-09-06 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-09-06 | 14:00 | 2023-09-06 | 271.92 |  |  | 135.96 | 135.96
2023-09-06 | 15:00 | 2023-09-06 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-09-06 | 16:00 | 2023-09-06 | 226.6 |  |  | 113.3 | 113.3
2023-09-06 | 17:00 | 2023-09-06 | 271.92 |  |  | 135.96 | 135.96
2023-09-06 | 18:00 | 2023-09-06 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-09-06 | 19:00 | 2023-09-06 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-09-06 | 20:00 | 2023-09-06 | 203.94 |  |  | 101.97 | 101.97
2023-09-06 | 21:00 | 2023-09-06 | 181.28 |  |  | 90.64 | 90.64
2023-09-06 | 22:00 | 2023-09-06 | 226.6 |  |  | 113.3 | 113.3
2023-09-06 | 23:00 | 2023-09-06 | 113.3 |  |  | 56.65 | 56.65
2023-09-07 | 24:00 | 2023-09-06 | 67.98 |  |  | 33.99 | 33.99
2023-09-07 | 1:00 | 2023-09-06 | 67.98 |  |  | 33.99 | 33.99
2023-09-07 | 2:00 | 2023-09-06 | 90.64 |  |  | 45.32 | 45.32
2023-09-07 | 3:00 | 2023-09-06 | 90.64 |  |  | 45.32 | 45.32
2023-09-07 | 4:00 | 2023-09-06 | 135.96 |  |  | 67.98 | 67.98
2023-09-07 | 5:00 | 2023-09-06 | 158.62 |  |  | 79.31 | 79.31
2023-09-07 | 6:00 | 2023-09-06 | 362.56 |  |  | 181.28 | 181.28
2023-09-07 | 7:00 | 2023-09-07 | 339.3 |  |  | 169.65 | 169.65
2023-09-07 | 8:00 | 2023-09-07 | 316.68 |  |  | 158.34 | 158.34
2023-09-07 | 9:00 | 2023-09-07 | 271.44 |  |  | 135.72 | 135.72
2023-09-07 | 10:00 | 2023-09-07 | 294.06 |  |  | 147.03 | 147.03
2023-09-07 | 11:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 12:00 | 2023-09-07 | 361.92 |  |  | 180.96 | 180.96
2023-09-07 | 13:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 14:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 15:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 16:00 | 2023-09-07 | 203.58 |  |  | 101.79 | 101.79
2023-09-07 | 17:00 | 2023-09-07 | 180.96 |  |  | 90.48 | 90.48
2023-09-07 | 18:00 | 2023-09-07 | 180.96 |  |  | 90.48 | 90.48
2023-09-07 | 19:00 | 2023-09-07 | 203.58 |  |  | 101.79 | 101.79
2023-09-07 | 20:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 21:00 | 2023-09-07 | 248.82 |  |  | 124.41 | 124.41
2023-09-07 | 22:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-07 | 23:00 | 2023-09-07 | 113.1 |  |  | 56.55 | 56.55
2023-09-08 | 24:00 | 2023-09-07 | 67.86 |  |  | 33.93 | 33.93
2023-09-08 | 1:00 | 2023-09-07 | 45.24 |  |  | 22.62 | 22.62
2023-09-08 | 2:00 | 2023-09-07 | 113.1 |  |  | 56.55 | 56.55
2023-09-08 | 3:00 | 2023-09-07 | 113.1 |  |  | 56.55 | 56.55
2023-09-08 | 4:00 | 2023-09-07 | 113.1 |  |  | 56.55 | 56.55
2023-09-08 | 5:00 | 2023-09-07 | 226.2 |  |  | 113.1 | 113.1
2023-09-08 | 6:00 | 2023-09-07 | 429.78 |  |  | 214.89 | 214.89
2023-09-08 | 7:00 | 2023-09-08 | 383.996 |  |  | 191.998 | 191.998
2023-09-08 | 8:00 | 2023-09-08 | 383.996 |  |  | 191.998 | 191.998
2023-09-08 | 9:00 | 2023-09-08 | 293.644 |  |  | 146.822 | 146.822
2023-09-08 | 10:00 | 2023-09-08 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-09-08 | 11:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 12:00 | 2023-09-08 | 293.644 |  |  | 146.822 | 146.822
2023-09-08 | 13:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 14:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 15:00 | 2023-09-08 | 180.704 |  |  | 90.352 | 90.352
2023-09-08 | 16:00 | 2023-09-08 | 180.704 |  |  | 90.352 | 90.352
2023-09-08 | 17:00 | 2023-09-08 | 180.704 |  |  | 90.352 | 90.352
2023-09-08 | 18:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 19:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 20:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 21:00 | 2023-09-08 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-09-08 | 22:00 | 2023-09-08 | 203.292 |  |  | 101.646 | 101.646
2023-09-08 | 23:00 | 2023-09-08 | 112.94 |  |  | 56.47 | 56.47
2023-09-09 | 24:00 | 2023-09-08 | 112.94 |  |  | 56.47 | 56.47
2023-09-09 | 1:00 | 2023-09-08 | 67.764 |  |  | 33.882 | 33.882
2023-09-09 | 2:00 | 2023-09-08 | 67.764 |  |  | 33.882 | 33.882
2023-09-09 | 3:00 | 2023-09-08 | 90.352 |  |  | 45.176 | 45.176
2023-09-09 | 4:00 | 2023-09-08 | 135.528 |  |  | 67.764 | 67.764
2023-09-09 | 5:00 | 2023-09-08 | 248.468 |  |  | 124.234 | 124.234
2023-09-09 | 6:00 | 2023-09-08 | 429.172 |  |  | 214.586 | 214.586
2023-09-09 | 7:00 | 2023-09-09 | 427.044 |  |  | 213.522 | 213.522
2023-09-09 | 8:00 | 2023-09-09 | 427.044 |  |  | 213.522 | 213.522
2023-09-09 | 9:00 | 2023-09-09 | 314.664 |  |  | 157.332 | 157.332
2023-09-09 | 10:00 | 2023-09-09 | 292.188 |  |  | 146.094 | 146.094
2023-09-09 | 11:00 | 2023-09-09 | 247.236 |  |  | 123.618 | 123.618
2023-09-09 | 12:00 | 2023-09-09 | 269.712 |  |  | 134.856 | 134.856
2023-09-09 | 13:00 | 2023-09-09 | 269.712 |  |  | 134.856 | 134.856
2023-09-09 | 14:00 | 2023-09-09 | 157.332 |  |  | 78.666 | 78.666
2023-09-09 | 15:00 | 2023-09-09 | 179.808 |  |  | 89.904 | 89.904
2023-09-09 | 16:00 | 2023-09-09 | 202.284 |  |  | 101.142 | 101.142
2023-09-09 | 17:00 | 2023-09-09 | 224.76 |  |  | 112.38 | 112.38
2023-09-09 | 18:00 | 2023-09-09 | 202.284 |  |  | 101.142 | 101.142
2023-09-09 | 19:00 | 2023-09-09 | 269.712 |  |  | 134.856 | 134.856
2023-09-09 | 20:00 | 2023-09-09 | 224.76 |  |  | 112.38 | 112.38
2023-09-09 | 21:00 | 2023-09-09 | 269.712 |  |  | 134.856 | 134.856
2023-09-09 | 22:00 | 2023-09-09 | 224.76 |  |  | 112.38 | 112.38
2023-09-09 | 23:00 | 2023-09-09 | 157.332 |  |  | 78.666 | 78.666
2023-09-10 | 24:00 | 2023-09-09 | 112.38 |  |  | 56.19 | 56.19
2023-09-10 | 1:00 | 2023-09-09 | 67.428 |  |  | 33.714 | 33.714
2023-09-10 | 2:00 | 2023-09-09 | 89.904 |  |  | 44.952 | 44.952
2023-09-10 | 3:00 | 2023-09-09 | 89.904 |  |  | 44.952 | 44.952
2023-09-10 | 4:00 | 2023-09-09 | 157.332 |  |  | 78.666 | 78.666
2023-09-10 | 5:00 | 2023-09-09 | 224.76 |  |  | 112.38 | 112.38
2023-09-10 | 6:00 | 2023-09-09 | 471.996 |  |  | 235.998 | 235.998
2023-09-10 | 7:00 | 2023-09-10 | 473.424 |  |  | 236.712 | 236.712
2023-09-10 | 8:00 | 2023-09-10 | 450.88 |  |  | 225.44 | 225.44
2023-09-10 | 9:00 | 2023-09-10 | 360.704 |  |  | 180.352 | 180.352
2023-09-10 | 10:00 | 2023-09-10 | 338.16 |  |  | 169.08 | 169.08
2023-09-10 | 11:00 | 2023-09-10 | 270.528 |  |  | 135.264 | 135.264
2023-09-10 | 12:00 | 2023-09-10 | 315.616 |  |  | 157.808 | 157.808
2023-09-10 | 13:00 | 2023-09-10 | 270.528 |  |  | 135.264 | 135.264
2023-09-10 | 14:00 | 2023-09-10 | 225.44 |  |  | 112.72 | 112.72
2023-09-10 | 15:00 | 2023-09-10 | 247.984 |  |  | 123.992 | 123.992
2023-09-10 | 16:00 | 2023-09-10 | 225.44 |  |  | 112.72 | 112.72
2023-09-10 | 17:00 | 2023-09-10 | 225.44 |  |  | 112.72 | 112.72
2023-09-10 | 18:00 | 2023-09-10 | 247.984 |  |  | 123.992 | 123.992
2023-09-10 | 19:00 | 2023-09-10 | 293.072 |  |  | 146.536 | 146.536
2023-09-10 | 20:00 | 2023-09-10 | 315.616 |  |  | 157.808 | 157.808
2023-09-10 | 21:00 | 2023-09-10 | 315.616 |  |  | 157.808 | 157.808
2023-09-10 | 22:00 | 2023-09-10 | 383.248 |  |  | 191.624 | 191.624
2023-09-10 | 23:00 | 2023-09-10 | 225.44 |  |  | 112.72 | 112.72
2023-09-11 | 24:00 | 2023-09-10 | 180.352 |  |  | 90.176 | 90.176
2023-09-11 | 1:00 | 2023-09-10 | 135.264 |  |  | 67.632 | 67.632
2023-09-11 | 2:00 | 2023-09-10 | 112.72 |  |  | 56.36 | 56.36
2023-09-11 | 3:00 | 2023-09-10 | 180.352 |  |  | 90.176 | 90.176
2023-09-11 | 4:00 | 2023-09-10 | 202.896 |  |  | 101.448 | 101.448
2023-09-11 | 5:00 | 2023-09-10 | 315.616 |  |  | 157.808 | 157.808
2023-09-11 | 6:00 | 2023-09-10 | 631.232 |  |  | 315.616 | 315.616
2023-09-11 | 7:00 | 2023-09-11 | 608.04 |  |  | 304.02 | 304.02
2023-09-11 | 8:00 | 2023-09-11 | 517.96 |  |  | 258.98 | 258.98
2023-09-11 | 9:00 | 2023-09-11 | 472.92 |  |  | 236.46 | 236.46
2023-09-11 | 10:00 | 2023-09-11 | 427.88 |  |  | 213.94 | 213.94
2023-09-11 | 11:00 | 2023-09-11 | 360.32 |  |  | 180.16 | 180.16
2023-09-11 | 12:00 | 2023-09-11 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2023-09-11 | 13:00 | 2023-09-11 | 315.28 |  |  | 157.64 | 157.64
2023-09-11 | 14:00 | 2023-09-11 | 270.24 |  |  | 135.12 | 135.12
2023-09-11 | 15:00 | 2023-09-11 | 337.8 |  |  | 168.9 | 168.9
2023-09-11 | 16:00 | 2023-09-11 | 315.28 |  |  | 157.64 | 157.64
2023-09-11 | 17:00 | 2023-09-11 | 337.8 |  |  | 168.9 | 168.9
2023-09-11 | 18:00 | 2023-09-11 | 360.32 |  |  | 180.16 | 180.16
2023-09-11 | 19:00 | 2023-09-11 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2023-09-11 | 20:00 | 2023-09-11 | 360.32 |  |  | 180.16 | 180.16
2023-09-11 | 21:00 | 2023-09-11 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2023-09-11 | 22:00 | 2023-09-11 | 405.36 |  |  | 202.68 | 202.68
2023-09-11 | 23:00 | 2023-09-11 | 202.68 |  |  | 101.34 | 101.34
2023-09-12 | 24:00 | 2023-09-11 | 180.16 |  |  | 90.08 | 90.08
2023-09-12 | 1:00 | 2023-09-11 | 112.6 |  |  | 56.3 | 56.3
2023-09-12 | 2:00 | 2023-09-11 | 157.64 |  |  | 78.82 | 78.82
2023-09-12 | 3:00 | 2023-09-11 | 135.12 |  |  | 67.56 | 67.56
2023-09-12 | 4:00 | 2023-09-11 | 247.72 |  |  | 123.86 | 123.86
2023-09-12 | 5:00 | 2023-09-11 | 382.84 |  |  | 191.42 | 191.42
2023-09-12 | 6:00 | 2023-09-11 | 698.12 |  |  | 349.06 | 349.06
2023-09-12 | 7:00 | 2023-09-12 | 637.616 |  |  | 318.808 | 318.808
2023-09-12 | 8:00 | 2023-09-12 | 546.528 |  |  | 273.264 | 273.264
2023-09-12 | 9:00 | 2023-09-12 | 546.528 |  |  | 273.264 | 273.264
2023-09-12 | 10:00 | 2023-09-12 | 432.668 |  |  | 216.334 | 216.334
2023-09-12 | 11:00 | 2023-09-12 | 432.668 |  |  | 216.334 | 216.334
2023-09-12 | 12:00 | 2023-09-12 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2023-09-12 | 13:00 | 2023-09-12 | 341.58 |  |  | 170.79 | 170.79
2023-09-12 | 14:00 | 2023-09-12 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2023-09-12 | 15:00 | 2023-09-12 | 341.58 |  |  | 170.79 | 170.79
2023-09-12 | 16:00 | 2023-09-12 | 432.668 |  |  | 216.334 | 216.334
2023-09-12 | 17:00 | 2023-09-12 | 318.808 |  |  | 159.404 | 159.404
2023-09-12 | 18:00 | 2023-09-12 | 455.44 |  |  | 227.72 | 227.72
2023-09-12 | 19:00 | 2023-09-12 | 500.984 |  |  | 250.492 | 250.492
2023-09-12 | 20:00 | 2023-09-12 | 432.668 |  |  | 216.334 | 216.334
2023-09-12 | 21:00 | 2023-09-12 | 387.124 |  |  | 193.562 | 193.562
2023-09-12 | 22:00 | 2023-09-12 | 364.352 |  |  | 182.176 | 182.176
2023-09-12 | 23:00 | 2023-09-12 | 273.264 |  |  | 136.632 | 136.632
2023-09-13 | 24:00 | 2023-09-12 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2023-09-13 | 1:00 | 2023-09-12 | 113.86 |  |  | 56.93 | 56.93
2023-09-13 | 2:00 | 2023-09-12 | 113.86 |  |  | 56.93 | 56.93
2023-09-13 | 3:00 | 2023-09-12 | 159.404 |  |  | 79.702 | 79.702
2023-09-13 | 4:00 | 2023-09-12 | 182.176 |  |  | 91.088 | 91.088
2023-09-13 | 5:00 | 2023-09-12 | 227.72 |  |  | 113.86 | 113.86
2023-09-13 | 6:00 | 2023-09-12 | 500.984 |  |  | 250.492 | 250.492
2023-09-13 | 7:00 | 2023-09-13 | 521.594 |  |  | 260.797 | 260.797
2023-09-13 | 8:00 | 2023-09-13 | 453.56 |  |  | 226.78 | 226.78
2023-09-13 | 9:00 | 2023-09-13 | 430.882 |  |  | 215.441 | 215.441
2023-09-13 | 10:00 | 2023-09-13 | 430.882 |  |  | 215.441 | 215.441
2023-09-13 | 11:00 | 2023-09-13 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-09-13 | 12:00 | 2023-09-13 | 498.916 |  |  | 249.458 | 249.458
2023-09-13 | 13:00 | 2023-09-13 | 317.492 |  |  | 158.746 | 158.746
2023-09-13 | 14:00 | 2023-09-13 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-09-13 | 15:00 | 2023-09-13 | 317.492 |  |  | 158.746 | 158.746
2023-09-13 | 16:00 | 2023-09-13 | 340.17 |  |  | 170.085 | 170.085
2023-09-13 | 17:00 | 2023-09-13 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-09-13 | 18:00 | 2023-09-13 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-09-13 | 19:00 | 2023-09-13 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-09-13 | 20:00 | 2023-09-13 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-09-13 | 21:00 | 2023-09-13 | 340.17 |  |  | 170.085 | 170.085
2023-09-13 | 22:00 | 2023-09-13 | 340.17 |  |  | 170.085 | 170.085
2023-09-13 | 23:00 | 2023-09-13 | 226.78 |  |  | 113.39 | 113.39
2023-09-14 | 24:00 | 2023-09-13 | 158.746 |  |  | 79.373 | 79.373
2023-09-14 | 1:00 | 2023-09-13 | 113.39 |  |  | 56.695 | 56.695
2023-09-14 | 2:00 | 2023-09-13 | 158.746 |  |  | 79.373 | 79.373
2023-09-14 | 3:00 | 2023-09-13 | 113.39 |  |  | 56.695 | 56.695
2023-09-14 | 4:00 | 2023-09-13 | 204.102 |  |  | 102.051 | 102.051
2023-09-14 | 5:00 | 2023-09-13 | 226.78 |  |  | 113.39 | 113.39
2023-09-14 | 6:00 | 2023-09-13 | 430.882 |  |  | 215.441 | 215.441
2023-09-14 | 7:00 | 2023-09-14 | 478.758 |  |  | 239.379 | 239.379
2023-09-14 | 8:00 | 2023-09-14 | 387.566 |  |  | 193.783 | 193.783
2023-09-14 | 9:00 | 2023-09-14 | 387.566 |  |  | 193.783 | 193.783
2023-09-14 | 10:00 | 2023-09-14 | 433.162 |  |  | 216.581 | 216.581
2023-09-14 | 11:00 | 2023-09-14 | 387.566 |  |  | 193.783 | 193.783
2023-09-14 | 12:00 | 2023-09-14 | 455.96 |  |  | 227.98 | 227.98
2023-09-14 | 13:00 | 2023-09-14 | 387.566 |  |  | 193.783 | 193.783
2023-09-14 | 14:00 | 2023-09-14 | 273.576 |  |  | 136.788 | 136.788
2023-09-14 | 15:00 | 2023-09-14 | 319.172 |  |  | 159.586 | 159.586
2023-09-14 | 16:00 | 2023-09-14 | 273.576 |  |  | 136.788 | 136.788
2023-09-14 | 17:00 | 2023-09-14 | 296.374 |  |  | 148.187 | 148.187
2023-09-14 | 18:00 | 2023-09-14 | 296.374 |  |  | 148.187 | 148.187
2023-09-14 | 19:00 | 2023-09-14 | 273.576 |  |  | 136.788 | 136.788
2023-09-14 | 20:00 | 2023-09-14 | 341.97 |  |  | 170.985 | 170.985
2023-09-14 | 21:00 | 2023-09-14 | 319.172 |  |  | 159.586 | 159.586
2023-09-14 | 22:00 | 2023-09-14 | 319.172 |  |  | 159.586 | 159.586
2023-09-14 | 23:00 | 2023-09-14 | 182.384 |  |  | 91.192 | 91.192
2023-09-15 | 24:00 | 2023-09-14 | 136.788 |  |  | 68.394 | 68.394
2023-09-15 | 1:00 | 2023-09-14 | 113.99 |  |  | 56.995 | 56.995
2023-09-15 | 2:00 | 2023-09-14 | 136.788 |  |  | 68.394 | 68.394
2023-09-15 | 3:00 | 2023-09-14 | 159.586 |  |  | 79.793 | 79.793
2023-09-15 | 4:00 | 2023-09-14 | 205.182 |  |  | 102.591 | 102.591
2023-09-15 | 5:00 | 2023-09-14 | 341.97 |  |  | 170.985 | 170.985
2023-09-15 | 6:00 | 2023-09-14 | 547.152 |  |  | 273.576 | 273.576
2023-09-15 | 7:00 | 2023-09-15 | 614.952 |  |  | 307.476 | 307.476
2023-09-15 | 8:00 | 2023-09-15 | 478.296 |  |  | 239.148 | 239.148
2023-09-15 | 9:00 | 2023-09-15 | 409.968 |  |  | 204.984 | 204.984
2023-09-15 | 10:00 | 2023-09-15 | 341.64 |  |  | 170.82 | 170.82
2023-09-15 | 11:00 | 2023-09-15 | 318.864 |  |  | 159.432 | 159.432
2023-09-15 | 12:00 | 2023-09-15 | 318.864 |  |  | 159.432 | 159.432
2023-09-15 | 13:00 | 2023-09-15 | 227.76 |  |  | 113.88 | 113.88
2023-09-15 | 14:00 | 2023-09-15 | 227.76 |  |  | 113.88 | 113.88
2023-09-15 | 15:00 | 2023-09-15 | 296.088 |  |  | 148.044 | 148.044
2023-09-15 | 16:00 | 2023-09-15 | 182.208 |  |  | 91.104 | 91.104
2023-09-15 | 17:00 | 2023-09-15 | 273.312 |  |  | 136.656 | 136.656
2023-09-15 | 18:00 | 2023-09-15 | 250.536 |  |  | 125.268 | 125.268
2023-09-15 | 19:00 | 2023-09-15 | 250.536 |  |  | 125.268 | 125.268
2023-09-15 | 20:00 | 2023-09-15 | 318.864 |  |  | 159.432 | 159.432
2023-09-15 | 21:00 | 2023-09-15 | 387.192 |  |  | 193.596 | 193.596
2023-09-15 | 22:00 | 2023-09-15 | 341.64 |  |  | 170.82 | 170.82
2023-09-15 | 23:00 | 2023-09-15 | 227.76 |  |  | 113.88 | 113.88
2023-09-16 | 24:00 | 2023-09-15 | 136.656 |  |  | 68.328 | 68.328
2023-09-16 | 1:00 | 2023-09-15 | 113.88 |  |  | 56.94 | 56.94
2023-09-16 | 2:00 | 2023-09-15 | 113.88 |  |  | 56.94 | 56.94
2023-09-16 | 3:00 | 2023-09-15 | 159.432 |  |  | 79.716 | 79.716
2023-09-16 | 4:00 | 2023-09-15 | 204.984 |  |  | 102.492 | 102.492
2023-09-16 | 5:00 | 2023-09-15 | 318.864 |  |  | 159.432 | 159.432
2023-09-16 | 6:00 | 2023-09-15 | 660.504 |  |  | 330.252 | 330.252
2023-09-16 | 7:00 | 2023-09-16 | 610.2 |  |  | 305.1 | 305.1
2023-09-16 | 8:00 | 2023-09-16 | 587.6 |  |  | 293.8 | 293.8
2023-09-16 | 9:00 | 2023-09-16 | 452 |  |  | 226 | 226
2023-09-16 | 10:00 | 2023-09-16 | 361.6 |  |  | 180.8 | 180.8
2023-09-16 | 11:00 | 2023-09-16 | 361.6 |  |  | 180.8 | 180.8
2023-09-16 | 12:00 | 2023-09-16 | 293.8 |  |  | 146.9 | 146.9
2023-09-16 | 13:00 | 2023-09-16 | 180.8 |  |  | 90.4 | 90.4
2023-09-16 | 14:00 | 2023-09-16 | 271.2 |  |  | 135.6 | 135.6
2023-09-16 | 15:00 | 2023-09-16 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-09-16 | 16:00 | 2023-09-16 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-09-16 | 17:00 | 2023-09-16 | 226 |  |  | 113 | 113
2023-09-16 | 18:00 | 2023-09-16 | 203.4 |  |  | 101.7 | 101.7
2023-09-16 | 19:00 | 2023-09-16 | 293.8 |  |  | 146.9 | 146.9
2023-09-16 | 20:00 | 2023-09-16 | 316.4 |  |  | 158.2 | 158.2
2023-09-16 | 21:00 | 2023-09-16 | 361.6 |  |  | 180.8 | 180.8
2023-09-16 | 22:00 | 2023-09-16 | 316.4 |  |  | 158.2 | 158.2
2023-09-16 | 23:00 | 2023-09-16 | 135.6 |  |  | 67.8 | 67.8
2023-09-17 | 24:00 | 2023-09-16 | 113 |  |  | 56.5 | 56.5
2023-09-17 | 1:00 | 2023-09-16 | 113 |  |  | 56.5 | 56.5
2023-09-17 | 2:00 | 2023-09-16 | 90.4 |  |  | 45.2 | 45.2
2023-09-17 | 3:00 | 2023-09-16 | 135.6 |  |  | 67.8 | 67.8
2023-09-17 | 4:00 | 2023-09-16 | 135.6 |  |  | 67.8 | 67.8
2023-09-17 | 5:00 | 2023-09-16 | 271.2 |  |  | 135.6 | 135.6
2023-09-17 | 6:00 | 2023-09-16 | 542.4 |  |  | 271.2 | 271.2
2023-09-17 | 7:00 | 2023-09-17 | 566.85 |  |  | 283.425 | 283.425
2023-09-17 | 8:00 | 2023-09-17 | 476.154 |  |  | 238.077 | 238.077
2023-09-17 | 9:00 | 2023-09-17 | 453.48 |  |  | 226.74 | 226.74
2023-09-17 | 10:00 | 2023-09-17 | 272.088 |  |  | 136.044 | 136.044
2023-09-17 | 11:00 | 2023-09-17 | 272.088 |  |  | 136.044 | 136.044
2023-09-17 | 12:00 | 2023-09-17 | 317.436 |  |  | 158.718 | 158.718
2023-09-17 | 13:00 | 2023-09-17 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-09-17 | 14:00 | 2023-09-17 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2023-09-17 | 15:00 | 2023-09-17 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2023-09-17 | 16:00 | 2023-09-17 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-09-17 | 17:00 | 2023-09-17 | 181.392 |  |  | 90.696 | 90.696
2023-09-17 | 18:00 | 2023-09-17 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-09-17 | 19:00 | 2023-09-17 | 226.74 |  |  | 113.37 | 113.37
2023-09-17 | 20:00 | 2023-09-17 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2023-09-17 | 21:00 | 2023-09-17 | 294.762 |  |  | 147.381 | 147.381
2023-09-17 | 22:00 | 2023-09-17 | 249.414 |  |  | 124.707 | 124.707
2023-09-17 | 23:00 | 2023-09-17 | 158.718 |  |  | 79.359 | 79.359
2023-09-18 | 24:00 | 2023-09-17 | 90.696 |  |  | 45.348 | 45.348
2023-09-18 | 1:00 | 2023-09-17 | 68.022 |  |  | 34.011 | 34.011
2023-09-18 | 2:00 | 2023-09-17 | 45.348 |  |  | 22.674 | 22.674
2023-09-18 | 3:00 | 2023-09-17 | 113.37 |  |  | 56.685 | 56.685
2023-09-18 | 4:00 | 2023-09-17 | 113.37 |  |  | 56.685 | 56.685
2023-09-18 | 5:00 | 2023-09-17 | 204.066 |  |  | 102.033 | 102.033
2023-09-18 | 6:00 | 2023-09-17 | 408.132 |  |  | 204.066 | 204.066
2023-09-18 | 7:00 | 2023-09-18 | 408.06 |  |  | 204.03 | 204.03
2023-09-18 | 8:00 | 2023-09-18 | 408.06 |  |  | 204.03 | 204.03
2023-09-18 | 9:00 | 2023-09-18 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2023-09-18 | 10:00 | 2023-09-18 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2023-09-18 | 11:00 | 2023-09-18 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2023-09-18 | 12:00 | 2023-09-18 | 272.04 |  |  | 136.02 | 136.02
2023-09-18 | 13:00 | 2023-09-18 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2023-09-18 | 14:00 | 2023-09-18 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2023-09-18 | 15:00 | 2023-09-18 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2023-09-18 | 16:00 | 2023-09-18 | 181.36 |  |  | 90.68 | 90.68
2023-09-18 | 17:00 | 2023-09-18 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2023-09-18 | 18:00 | 2023-09-18 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2023-09-18 | 19:00 | 2023-09-18 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2023-09-18 | 20:00 | 2023-09-18 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2023-09-18 | 21:00 | 2023-09-18 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2023-09-18 | 22:00 | 2023-09-18 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2023-09-18 | 23:00 | 2023-09-18 | 113.35 |  |  | 56.675 | 56.675
2023-09-19 | 24:00 | 2023-09-18 | 68.01 |  |  | 34.005 | 34.005
2023-09-19 | 1:00 | 2023-09-18 | 68.01 |  |  | 34.005 | 34.005
2023-09-19 | 2:00 | 2023-09-18 | 68.01 |  |  | 34.005 | 34.005
2023-09-19 | 3:00 | 2023-09-18 | 90.68 |  |  | 45.34 | 45.34
2023-09-19 | 4:00 | 2023-09-18 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2023-09-19 | 5:00 | 2023-09-18 | 158.69 |  |  | 79.345 | 79.345
2023-09-19 | 6:00 | 2023-09-18 | 453.4 |  |  | 226.7 | 226.7
2023-09-19 | 7:00 | 2023-09-19 | 408.528 |  |  | 204.264 | 204.264
2023-09-19 | 8:00 | 2023-09-19 | 408.528 |  |  | 204.264 | 204.264
2023-09-19 | 9:00 | 2023-09-19 | 272.352 |  |  | 136.176 | 136.176
2023-09-19 | 10:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 11:00 | 2023-09-19 | 272.352 |  |  | 136.176 | 136.176
2023-09-19 | 12:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 13:00 | 2023-09-19 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2023-09-19 | 14:00 | 2023-09-19 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-09-19 | 15:00 | 2023-09-19 | 204.264 |  |  | 102.132 | 102.132
2023-09-19 | 16:00 | 2023-09-19 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-09-19 | 17:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 18:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 19:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 20:00 | 2023-09-19 | 181.568 |  |  | 90.784 | 90.784
2023-09-19 | 21:00 | 2023-09-19 | 226.96 |  |  | 113.48 | 113.48
2023-09-19 | 22:00 | 2023-09-19 | 249.656 |  |  | 124.828 | 124.828
2023-09-19 | 23:00 | 2023-09-19 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-09-20 | 24:00 | 2023-09-19 | 45.392 |  |  | 22.696 | 22.696
2023-09-20 | 1:00 | 2023-09-19 | 90.784 |  |  | 45.392 | 45.392
2023-09-20 | 2:00 | 2023-09-19 | 45.392 |  |  | 22.696 | 22.696
2023-09-20 | 3:00 | 2023-09-19 | 90.784 |  |  | 45.392 | 45.392
2023-09-20 | 4:00 | 2023-09-19 | 113.48 |  |  | 56.74 | 56.74
2023-09-20 | 5:00 | 2023-09-19 | 158.872 |  |  | 79.436 | 79.436
2023-09-20 | 6:00 | 2023-09-19 | 340.44 |  |  | 170.22 | 170.22
2023-09-20 | 7:00 | 2023-09-20 | 408.564 |  |  | 204.282 | 204.282
2023-09-20 | 8:00 | 2023-09-20 | 272.376 |  |  | 136.188 | 136.188
2023-09-20 | 9:00 | 2023-09-20 | 272.376 |  |  | 136.188 | 136.188
2023-09-20 | 10:00 | 2023-09-20 | 272.376 |  |  | 136.188 | 136.188
2023-09-20 | 11:00 | 2023-09-20 | 340.47 |  |  | 170.235 | 170.235
2023-09-20 | 12:00 | 2023-09-20 | 295.074 |  |  | 147.537 | 147.537
2023-09-20 | 13:00 | 2023-09-20 | 249.678 |  |  | 124.839 | 124.839
2023-09-20 | 14:00 | 2023-09-20 | 204.282 |  |  | 102.141 | 102.141
2023-09-20 | 15:00 | 2023-09-20 | 204.282 |  |  | 102.141 | 102.141
2023-09-20 | 16:00 | 2023-09-20 | 158.886 |  |  | 79.443 | 79.443
2023-09-20 | 17:00 | 2023-09-20 | 272.376 |  |  | 136.188 | 136.188
2023-09-20 | 18:00 | 2023-09-20 | 158.886 |  |  | 79.443 | 79.443
2023-09-20 | 19:00 | 2023-09-20 | 226.98 |  |  | 113.49 | 113.49
2023-09-20 | 20:00 | 2023-09-20 | 295.074 |  |  | 147.537 | 147.537
2023-09-20 | 21:00 | 2023-09-20 | 204.282 |  |  | 102.141 | 102.141
2023-09-20 | 22:00 | 2023-09-20 | 181.584 |  |  | 90.792 | 90.792
2023-09-20 | 23:00 | 2023-09-20 | 158.886 |  |  | 79.443 | 79.443
2023-09-21 | 24:00 | 2023-09-20 | 113.49 |  |  | 56.745 | 56.745
2023-09-21 | 1:00 | 2023-09-20 | 68.094 |  |  | 34.047 | 34.047
2023-09-21 | 2:00 | 2023-09-20 | 68.094 |  |  | 34.047 | 34.047
2023-09-21 | 3:00 | 2023-09-20 | 68.094 |  |  | 34.047 | 34.047
2023-09-21 | 4:00 | 2023-09-20 | 113.49 |  |  | 56.745 | 56.745
2023-09-21 | 5:00 | 2023-09-20 | 181.584 |  |  | 90.792 | 90.792
2023-09-21 | 6:00 | 2023-09-20 | 295.074 |  |  | 147.537 | 147.537
2023-09-21 | 7:00 | 2023-09-21 | 340.92 |  |  | 170.46 | 170.46
2023-09-21 | 8:00 | 2023-09-21 | 295.464 |  |  | 147.732 | 147.732
2023-09-21 | 9:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 10:00 | 2023-09-21 | 295.464 |  |  | 147.732 | 147.732
2023-09-21 | 11:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 12:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 13:00 | 2023-09-21 | 227.28 |  |  | 113.64 | 113.64
2023-09-21 | 14:00 | 2023-09-21 | 204.552 |  |  | 102.276 | 102.276
2023-09-21 | 15:00 | 2023-09-21 | 272.736 |  |  | 136.368 | 136.368
2023-09-21 | 16:00 | 2023-09-21 | 250.008 |  |  | 125.004 | 125.004
2023-09-21 | 17:00 | 2023-09-21 | 272.736 |  |  | 136.368 | 136.368
2023-09-21 | 18:00 | 2023-09-21 | 295.464 |  |  | 147.732 | 147.732
2023-09-21 | 19:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 20:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 21:00 | 2023-09-21 | 295.464 |  |  | 147.732 | 147.732
2023-09-21 | 22:00 | 2023-09-21 | 318.192 |  |  | 159.096 | 159.096
2023-09-21 | 23:00 | 2023-09-21 | 204.552 |  |  | 102.276 | 102.276
2023-09-22 | 24:00 | 2023-09-21 | 136.368 |  |  | 68.184 | 68.184
2023-09-22 | 1:00 | 2023-09-21 | 90.912 |  |  | 45.456 | 45.456
2023-09-22 | 2:00 | 2023-09-21 | 181.824 |  |  | 90.912 | 90.912
2023-09-22 | 3:00 | 2023-09-21 | 136.368 |  |  | 68.184 | 68.184
2023-09-22 | 4:00 | 2023-09-21 | 181.824 |  |  | 90.912 | 90.912
2023-09-22 | 5:00 | 2023-09-21 | 386.376 |  |  | 193.188 | 193.188
2023-09-22 | 6:00 | 2023-09-21 | 590.928 |  |  | 295.464 | 295.464
2023-09-22 | 7:00 | 2023-09-22 | 660.098 |  |  | 330.049 | 330.049
2023-09-22 | 8:00 | 2023-09-22 | 546.288 |  |  | 273.144 | 273.144
2023-09-22 | 9:00 | 2023-09-22 | 500.764 |  |  | 250.382 | 250.382
2023-09-22 | 10:00 | 2023-09-22 | 386.954 |  |  | 193.477 | 193.477
2023-09-22 | 11:00 | 2023-09-22 | 432.478 |  |  | 216.239 | 216.239
2023-09-22 | 12:00 | 2023-09-22 | 409.716 |  |  | 204.858 | 204.858
2023-09-22 | 13:00 | 2023-09-22 | 318.668 |  |  | 159.334 | 159.334
2023-09-22 | 14:00 | 2023-09-22 | 318.668 |  |  | 159.334 | 159.334
2023-09-22 | 15:00 | 2023-09-22 | 295.906 |  |  | 147.953 | 147.953
2023-09-22 | 16:00 | 2023-09-22 | 341.43 |  |  | 170.715 | 170.715
2023-09-22 | 17:00 | 2023-09-22 | 455.24 |  |  | 227.62 | 227.62
2023-09-22 | 18:00 | 2023-09-22 | 455.24 |  |  | 227.62 | 227.62
2023-09-22 | 19:00 | 2023-09-22 | 409.716 |  |  | 204.858 | 204.858
2023-09-22 | 20:00 | 2023-09-22 | 478.002 |  |  | 239.001 | 239.001
2023-09-22 | 21:00 | 2023-09-22 | 523.526 |  |  | 261.763 | 261.763
2023-09-22 | 22:00 | 2023-09-22 | 432.478 |  |  | 216.239 | 216.239
2023-09-22 | 23:00 | 2023-09-22 | 318.668 |  |  | 159.334 | 159.334
2023-09-23 | 24:00 | 2023-09-22 | 204.858 |  |  | 102.429 | 102.429
2023-09-23 | 1:00 | 2023-09-22 | 204.858 |  |  | 102.429 | 102.429
2023-09-23 | 2:00 | 2023-09-22 | 204.858 |  |  | 102.429 | 102.429
2023-09-23 | 3:00 | 2023-09-22 | 227.62 |  |  | 113.81 | 113.81
2023-09-23 | 4:00 | 2023-09-22 | 295.906 |  |  | 147.953 | 147.953
2023-09-23 | 5:00 | 2023-09-22 | 455.24 |  |  | 227.62 | 227.62
2023-09-23 | 6:00 | 2023-09-22 | 819.432 |  |  | 409.716 | 409.716
2023-09-23 | 7:00 | 2023-09-23 | 845.672 |  |  | 422.836 | 422.836
2023-09-23 | 8:00 | 2023-09-23 | 731.392 |  |  | 365.696 | 365.696
2023-09-23 | 9:00 | 2023-09-23 | 777.104 |  |  | 388.552 | 388.552
2023-09-23 | 10:00 | 2023-09-23 | 594.256 |  |  | 297.128 | 297.128
2023-09-23 | 11:00 | 2023-09-23 | 548.544 |  |  | 274.272 | 274.272
2023-09-23 | 12:00 | 2023-09-23 | 479.976 |  |  | 239.988 | 239.988
2023-09-23 | 13:00 | 2023-09-23 | 411.408 |  |  | 205.704 | 205.704
2023-09-23 | 14:00 | 2023-09-23 | 388.552 |  |  | 194.276 | 194.276
2023-09-23 | 15:00 | 2023-09-23 | 388.552 |  |  | 194.276 | 194.276
2023-09-23 | 16:00 | 2023-09-23 | 365.696 |  |  | 182.848 | 182.848
2023-09-23 | 17:00 | 2023-09-23 | 297.128 |  |  | 148.564 | 148.564
2023-09-23 | 18:00 | 2023-09-23 | 411.408 |  |  | 205.704 | 205.704
2023-09-23 | 19:00 | 2023-09-23 | 457.12 |  |  | 228.56 | 228.56
2023-09-23 | 20:00 | 2023-09-23 | 548.544 |  |  | 274.272 | 274.272
2023-09-23 | 21:00 | 2023-09-23 | 548.544 |  |  | 274.272 | 274.272
2023-09-23 | 22:00 | 2023-09-23 | 502.832 |  |  | 251.416 | 251.416
2023-09-23 | 23:00 | 2023-09-23 | 342.84 |  |  | 171.42 | 171.42
2023-09-24 | 24:00 | 2023-09-23 | 251.416 |  |  | 125.708 | 125.708
2023-09-24 | 1:00 | 2023-09-23 | 251.416 |  |  | 125.708 | 125.708
2023-09-24 | 2:00 | 2023-09-23 | 251.416 |  |  | 125.708 | 125.708
2023-09-24 | 3:00 | 2023-09-23 | 274.272 |  |  | 137.136 | 137.136
2023-09-24 | 4:00 | 2023-09-23 | 342.84 |  |  | 171.42 | 171.42
2023-09-24 | 5:00 | 2023-09-23 | 479.976 |  |  | 239.988 | 239.988
2023-09-24 | 6:00 | 2023-09-23 | 799.96 |  |  | 399.98 | 399.98
2023-09-24 | 7:00 | 2023-09-24 | 887.64 |  |  | 443.82 | 443.82
2023-09-24 | 8:00 | 2023-09-24 | 773.84 |  |  | 386.92 | 386.92
2023-09-24 | 9:00 | 2023-09-24 | 751.08 |  |  | 375.54 | 375.54
2023-09-24 | 10:00 | 2023-09-24 | 614.52 |  |  | 307.26 | 307.26
2023-09-24 | 11:00 | 2023-09-24 | 614.52 |  |  | 307.26 | 307.26
2023-09-24 | 12:00 | 2023-09-24 | 477.96 |  |  | 238.98 | 238.98
2023-09-24 | 13:00 | 2023-09-24 | 455.2 |  |  | 227.6 | 227.6
2023-09-24 | 14:00 | 2023-09-24 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2023-09-24 | 15:00 | 2023-09-24 | 409.68 |  |  | 204.84 | 204.84
2023-09-24 | 16:00 | 2023-09-24 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2023-09-24 | 17:00 | 2023-09-24 | 386.92 |  |  | 193.46 | 193.46
2023-09-24 | 18:00 | 2023-09-24 | 500.72 |  |  | 250.36 | 250.36
2023-09-24 | 19:00 | 2023-09-24 | 477.96 |  |  | 238.98 | 238.98
2023-09-24 | 20:00 | 2023-09-24 | 614.52 |  |  | 307.26 | 307.26
2023-09-24 | 21:00 | 2023-09-24 | 682.8 |  |  | 341.4 | 341.4
2023-09-24 | 22:00 | 2023-09-24 | 546.24 |  |  | 273.12 | 273.12
2023-09-24 | 23:00 | 2023-09-24 | 318.64 |  |  | 159.32 | 159.32
2023-09-25 | 24:00 | 2023-09-24 | 227.6 |  |  | 113.8 | 113.8
2023-09-25 | 1:00 | 2023-09-24 | 227.6 |  |  | 113.8 | 113.8
2023-09-25 | 2:00 | 2023-09-24 | 182.08 |  |  | 91.04 | 91.04
2023-09-25 | 3:00 | 2023-09-24 | 227.6 |  |  | 113.8 | 113.8
2023-09-25 | 4:00 | 2023-09-24 | 273.12 |  |  | 136.56 | 136.56
2023-09-25 | 5:00 | 2023-09-24 | 432.44 |  |  | 216.22 | 216.22
2023-09-25 | 6:00 | 2023-09-24 | 819.36 |  |  | 409.68 | 409.68
2023-09-25 | 7:00 | 2023-09-25 | 797.3 |  |  | 398.65 | 398.65
2023-09-25 | 8:00 | 2023-09-25 | 660.62 |  |  | 330.31 | 330.31
2023-09-25 | 9:00 | 2023-09-25 | 615.06 |  |  | 307.53 | 307.53
2023-09-25 | 10:00 | 2023-09-25 | 523.94 |  |  | 261.97 | 261.97
2023-09-25 | 11:00 | 2023-09-25 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-09-25 | 12:00 | 2023-09-25 | 523.94 |  |  | 261.97 | 261.97
2023-09-25 | 13:00 | 2023-09-25 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2023-09-25 | 14:00 | 2023-09-25 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-09-25 | 15:00 | 2023-09-25 | 410.04 |  |  | 205.02 | 205.02
2023-09-25 | 16:00 | 2023-09-25 | 364.48 |  |  | 182.24 | 182.24
2023-09-25 | 17:00 | 2023-09-25 | 387.26 |  |  | 193.63 | 193.63
2023-09-25 | 18:00 | 2023-09-25 | 432.82 |  |  | 216.41 | 216.41
2023-09-25 | 19:00 | 2023-09-25 | 501.16 |  |  | 250.58 | 250.58
2023-09-25 | 20:00 | 2023-09-25 | 569.5 |  |  | 284.75 | 284.75
2023-09-25 | 21:00 | 2023-09-25 | 546.72 |  |  | 273.36 | 273.36
2023-09-25 | 22:00 | 2023-09-25 | 569.5 |  |  | 284.75 | 284.75
2023-09-25 | 23:00 | 2023-09-25 | 318.92 |  |  | 159.46 | 159.46
2023-09-26 | 24:00 | 2023-09-25 | 205.02 |  |  | 102.51 | 102.51
2023-09-26 | 1:00 | 2023-09-25 | 205.02 |  |  | 102.51 | 102.51
2023-09-26 | 2:00 | 2023-09-25 | 182.24 |  |  | 91.12 | 91.12
2023-09-26 | 3:00 | 2023-09-25 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2023-09-26 | 4:00 | 2023-09-25 | 250.58 |  |  | 125.29 | 125.29
2023-09-26 | 5:00 | 2023-09-25 | 478.38 |  |  | 239.19 | 239.19
2023-09-26 | 6:00 | 2023-09-25 | 911.2 |  |  | 455.6 | 455.6
2023-09-26 | 7:00 | 2023-09-26 | 886.314 |  |  | 443.157 | 443.157
2023-09-26 | 8:00 | 2023-09-26 | 749.958 |  |  | 374.979 | 374.979
2023-09-26 | 9:00 | 2023-09-26 | 704.506 |  |  | 352.253 | 352.253
2023-09-26 | 10:00 | 2023-09-26 | 545.424 |  |  | 272.712 | 272.712
2023-09-26 | 11:00 | 2023-09-26 | 545.424 |  |  | 272.712 | 272.712
2023-09-26 | 12:00 | 2023-09-26 | 431.794 |  |  | 215.897 | 215.897
2023-09-26 | 13:00 | 2023-09-26 | 386.342 |  |  | 193.171 | 193.171
2023-09-26 | 14:00 | 2023-09-26 | 386.342 |  |  | 193.171 | 193.171
2023-09-26 | 15:00 | 2023-09-26 | 295.438 |  |  | 147.719 | 147.719
2023-09-26 | 16:00 | 2023-09-26 | 340.89 |  |  | 170.445 | 170.445
2023-09-26 | 17:00 | 2023-09-26 | 340.89 |  |  | 170.445 | 170.445
2023-09-26 | 18:00 | 2023-09-26 | 363.616 |  |  | 181.808 | 181.808
2023-09-26 | 19:00 | 2023-09-26 | 409.068 |  |  | 204.534 | 204.534
2023-09-26 | 20:00 | 2023-09-26 | 477.246 |  |  | 238.623 | 238.623
2023-09-26 | 21:00 | 2023-09-26 | 431.794 |  |  | 215.897 | 215.897
2023-09-26 | 22:00 | 2023-09-26 | 386.342 |  |  | 193.171 | 193.171
2023-09-26 | 23:00 | 2023-09-26 | 249.986 |  |  | 124.993 | 124.993
2023-09-27 | 24:00 | 2023-09-26 | 159.082 |  |  | 79.541 | 79.541
2023-09-27 | 1:00 | 2023-09-26 | 136.356 |  |  | 68.178 | 68.178
2023-09-27 | 2:00 | 2023-09-26 | 113.63 |  |  | 56.815 | 56.815
2023-09-27 | 3:00 | 2023-09-26 | 181.808 |  |  | 90.904 | 90.904
2023-09-27 | 4:00 | 2023-09-26 | 204.534 |  |  | 102.267 | 102.267
2023-09-27 | 5:00 | 2023-09-26 | 227.26 |  |  | 113.63 | 113.63
2023-09-27 | 6:00 | 2023-09-26 | 522.698 |  |  | 261.349 | 261.349
2023-09-27 | 7:00 | 2023-09-27 | 613.98 |  |  | 306.99 | 306.99
2023-09-27 | 8:00 | 2023-09-27 | 545.76 |  |  | 272.88 | 272.88
2023-09-27 | 9:00 | 2023-09-27 | 523.02 |  |  | 261.51 | 261.51
2023-09-27 | 10:00 | 2023-09-27 | 523.02 |  |  | 261.51 | 261.51
2023-09-27 | 11:00 | 2023-09-27 | 363.84 |  |  | 181.92 | 181.92
2023-09-27 | 12:00 | 2023-09-27 | 409.32 |  |  | 204.66 | 204.66
2023-09-27 | 13:00 | 2023-09-27 | 318.36 |  |  | 159.18 | 159.18
2023-09-27 | 14:00 | 2023-09-27 | 341.1 |  |  | 170.55 | 170.55
2023-09-27 | 15:00 | 2023-09-27 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2023-09-27 | 16:00 | 2023-09-27 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2023-09-27 | 17:00 | 2023-09-27 | 409.32 |  |  | 204.66 | 204.66
2023-09-27 | 18:00 | 2023-09-27 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2023-09-27 | 19:00 | 2023-09-27 | 432.06 |  |  | 216.03 | 216.03
2023-09-27 | 20:00 | 2023-09-27 | 386.58 |  |  | 193.29 | 193.29
2023-09-27 | 21:00 | 2023-09-27 | 454.8 |  |  | 227.4 | 227.4
2023-09-27 | 22:00 | 2023-09-27 | 363.84 |  |  | 181.92 | 181.92
2023-09-27 | 23:00 | 2023-09-27 | 272.88 |  |  | 136.44 | 136.44
2023-09-28 | 24:00 | 2023-09-27 | 204.66 |  |  | 102.33 | 102.33
2023-09-28 | 1:00 | 2023-09-27 | 136.44 |  |  | 68.22 | 68.22
2023-09-28 | 2:00 | 2023-09-27 | 136.44 |  |  | 68.22 | 68.22
2023-09-28 | 3:00 | 2023-09-27 | 159.18 |  |  | 79.59 | 79.59
2023-09-28 | 4:00 | 2023-09-27 | 227.4 |  |  | 113.7 | 113.7
2023-09-28 | 5:00 | 2023-09-27 | 318.36 |  |  | 159.18 | 159.18
2023-09-28 | 6:00 | 2023-09-27 | 523.02 |  |  | 261.51 | 261.51
2023-09-28 | 7:00 | 2023-09-28 | 635.656 |  |  | 317.828 | 317.828
2023-09-28 | 8:00 | 2023-09-28 | 567.55 |  |  | 283.775 | 283.775
2023-09-28 | 9:00 | 2023-09-28 | 635.656 |  |  | 317.828 | 317.828
2023-09-28 | 10:00 | 2023-09-28 | 499.444 |  |  | 249.722 | 249.722
2023-09-28 | 11:00 | 2023-09-28 | 522.146 |  |  | 261.073 | 261.073
2023-09-28 | 12:00 | 2023-09-28 | 408.636 |  |  | 204.318 | 204.318
2023-09-28 | 13:00 | 2023-09-28 | 340.53 |  |  | 170.265 | 170.265
2023-09-28 | 14:00 | 2023-09-28 | 295.126 |  |  | 147.563 | 147.563
2023-09-28 | 15:00 | 2023-09-28 | 317.828 |  |  | 158.914 | 158.914
2023-09-28 | 16:00 | 2023-09-28 | 227.02 |  |  | 113.51 | 113.51
2023-09-28 | 17:00 | 2023-09-28 | 295.126 |  |  | 147.563 | 147.563
2023-09-28 | 18:00 | 2023-09-28 | 272.424 |  |  | 136.212 | 136.212
2023-09-28 | 19:00 | 2023-09-28 | 295.126 |  |  | 147.563 | 147.563
2023-09-28 | 20:00 | 2023-09-28 | 363.232 |  |  | 181.616 | 181.616
2023-09-28 | 21:00 | 2023-09-28 | 340.53 |  |  | 170.265 | 170.265
2023-09-28 | 22:00 | 2023-09-28 | 408.636 |  |  | 204.318 | 204.318
2023-09-28 | 23:00 | 2023-09-28 | 227.02 |  |  | 113.51 | 113.51
2023-09-29 | 24:00 | 2023-09-28 | 158.914 |  |  | 79.457 | 79.457
2023-09-29 | 1:00 | 2023-09-28 | 113.51 |  |  | 56.755 | 56.755
2023-09-29 | 2:00 | 2023-09-28 | 181.616 |  |  | 90.808 | 90.808
2023-09-29 | 3:00 | 2023-09-28 | 227.02 |  |  | 113.51 | 113.51
2023-09-29 | 4:00 | 2023-09-28 | 204.318 |  |  | 102.159 | 102.159
2023-09-29 | 5:00 | 2023-09-28 | 431.338 |  |  | 215.669 | 215.669
2023-09-29 | 6:00 | 2023-09-28 | 635.656 |  |  | 317.828 | 317.828
2023-09-29 | 7:00 | 2023-09-29 | 727.744 |  |  | 363.872 | 363.872
2023-09-29 | 8:00 | 2023-09-29 | 568.55 |  |  | 284.275 | 284.275
2023-09-29 | 9:00 | 2023-09-29 | 477.582 |  |  | 238.791 | 238.791
2023-09-29 | 10:00 | 2023-09-29 | 432.098 |  |  | 216.049 | 216.049
2023-09-29 | 11:00 | 2023-09-29 | 409.356 |  |  | 204.678 | 204.678
2023-09-29 | 12:00 | 2023-09-29 | 363.872 |  |  | 181.936 | 181.936
2023-09-29 | 13:00 | 2023-09-29 | 272.904 |  |  | 136.452 | 136.452
2023-09-29 | 14:00 | 2023-09-29 | 227.42 |  |  | 113.71 | 113.71
2023-09-29 | 15:00 | 2023-09-29 | 204.678 |  |  | 102.339 | 102.339
2023-09-29 | 16:00 | 2023-09-29 | 272.904 |  |  | 136.452 | 136.452
2023-09-29 | 17:00 | 2023-09-29 | 227.42 |  |  | 113.71 | 113.71
2023-09-29 | 18:00 | 2023-09-29 | 272.904 |  |  | 136.452 | 136.452
2023-09-29 | 19:00 | 2023-09-29 | 363.872 |  |  | 181.936 | 181.936
2023-09-29 | 20:00 | 2023-09-29 | 295.646 |  |  | 147.823 | 147.823
2023-09-29 | 21:00 | 2023-09-29 | 363.872 |  |  | 181.936 | 181.936
2023-09-29 | 22:00 | 2023-09-29 | 318.388 |  |  | 159.194 | 159.194
2023-09-29 | 23:00 | 2023-09-29 | 204.678 |  |  | 102.339 | 102.339
2023-09-30 | 24:00 | 2023-09-29 | 113.71 |  |  | 56.855 | 56.855
2023-09-30 | 1:00 | 2023-09-29 | 90.968 |  |  | 45.484 | 45.484
2023-09-30 | 2:00 | 2023-09-29 | 113.71 |  |  | 56.855 | 56.855
2023-09-30 | 3:00 | 2023-09-29 | 113.71 |  |  | 56.855 | 56.855
2023-09-30 | 4:00 | 2023-09-29 | 159.194 |  |  | 79.597 | 79.597
2023-09-30 | 5:00 | 2023-09-29 | 272.904 |  |  | 136.452 | 136.452
2023-09-30 | 6:00 | 2023-09-29 | 568.55 |  |  | 284.275 | 284.275
2023-09-30 | 7:00 | 2023-09-30 | 590.512 |  |  | 295.256 | 295.256
2023-09-30 | 8:00 | 2023-09-30 | 454.24 |  |  | 227.12 | 227.12
2023-09-30 | 9:00 | 2023-09-30 | 408.816 |  |  | 204.408 | 204.408
2023-09-30 | 10:00 | 2023-09-30 | 340.68 |  |  | 170.34 | 170.34
2023-09-30 | 11:00 | 2023-09-30 | 386.104 |  |  | 193.052 | 193.052
2023-09-30 | 12:00 | 2023-09-30 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2023-09-30 | 13:00 | 2023-09-30 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2023-09-30 | 14:00 | 2023-09-30 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2023-09-30 | 15:00 | 2023-09-30 | 204.408 |  |  | 102.204 | 102.204
2023-09-30 | 16:00 | 2023-09-30 | 227.12 |  |  | 113.56 | 113.56
2023-09-30 | 17:00 | 2023-09-30 | 272.544 |  |  | 136.272 | 136.272
2023-09-30 | 18:00 | 2023-09-30 | 317.968 |  |  | 158.984 | 158.984
2023-09-30 | 19:00 | 2023-09-30 | 363.392 |  |  | 181.696 | 181.696
2023-09-30 | 20:00 | 2023-09-30 | 386.104 |  |  | 193.052 | 193.052
2023-09-30 | 21:00 | 2023-09-30 | 386.104 |  |  | 193.052 | 193.052
2023-09-30 | 22:00 | 2023-09-30 | 363.392 |  |  | 181.696 | 181.696
2023-09-30 | 23:00 | 2023-09-30 | 158.984 |  |  | 79.492 | 79.492
2023-10-01 | 24:00 | 2023-09-30 | 136.272 |  |  | 68.136 | 68.136
2023-10-01 | 1:00 | 2023-09-30 | 113.56 |  |  | 56.78 | 56.78
2023-10-01 | 2:00 | 2023-09-30 | 136.272 |  |  | 68.136 | 68.136
2023-10-01 | 3:00 | 2023-09-30 | 181.696 |  |  | 90.848 | 90.848
2023-10-01 | 4:00 | 2023-09-30 | 181.696 |  |  | 90.848 | 90.848
2023-10-01 | 5:00 | 2023-09-30 | 317.968 |  |  | 158.984 | 158.984
2023-10-01 | 6:00 | 2023-09-30 | 590.512 |  |  | 295.256 | 295.256
2023-10-01 | 7:00 | 2023-10-01 | 657.604 |  |  | 328.802 | 328.802
2023-10-01 | 8:00 | 2023-10-01 | 544.224 |  |  | 272.112 | 272.112
2023-10-01 | 9:00 | 2023-10-01 | 453.52 |  |  | 226.76 | 226.76
2023-10-01 | 10:00 | 2023-10-01 | 476.196 |  |  | 238.098 | 238.098
2023-10-01 | 11:00 | 2023-10-01 | 317.464 |  |  | 158.732 | 158.732
2023-10-01 | 12:00 | 2023-10-01 | 408.168 |  |  | 204.084 | 204.084
2023-10-01 | 13:00 | 2023-10-01 | 249.436 |  |  | 124.718 | 124.718
2023-10-01 | 14:00 | 2023-10-01 | 272.112 |  |  | 136.056 | 136.056
2023-10-01 | 15:00 | 2023-10-01 | 204.084 |  |  | 102.042 | 102.042
2023-10-01 | 16:00 | 2023-10-01 | 226.76 |  |  | 113.38 | 113.38
2023-10-01 | 17:00 | 2023-10-01 | 249.436 |  |  | 124.718 | 124.718
2023-10-01 | 18:00 | 2023-10-01 | 249.436 |  |  | 124.718 | 124.718
2023-10-01 | 19:00 | 2023-10-01 | 340.14 |  |  | 170.07 | 170.07
2023-10-01 | 20:00 | 2023-10-01 | 362.816 |  |  | 181.408 | 181.408
2023-10-01 | 21:00 | 2023-10-01 | 385.492 |  |  | 192.746 | 192.746
2023-10-01 | 22:00 | 2023-10-01 | 340.14 |  |  | 170.07 | 170.07
2023-10-01 | 23:00 | 2023-10-01 | 204.084 |  |  | 102.042 | 102.042
2023-10-02 | 24:00 | 2023-10-01 | 158.732 |  |  | 79.366 | 79.366
2023-10-02 | 1:00 | 2023-10-01 | 136.056 |  |  | 68.028 | 68.028
2023-10-02 | 2:00 | 2023-10-01 | 136.056 |  |  | 68.028 | 68.028
2023-10-02 | 3:00 | 2023-10-01 | 158.732 |  |  | 79.366 | 79.366
2023-10-02 | 4:00 | 2023-10-01 | 204.084 |  |  | 102.042 | 102.042
2023-10-02 | 5:00 | 2023-10-01 | 362.816 |  |  | 181.408 | 181.408
2023-10-02 | 6:00 | 2023-10-01 | 634.928 |  |  | 317.464 | 317.464
2023-10-02 | 7:00 | 2023-10-02 | 704.878 |  |  | 352.439 | 352.439
2023-10-02 | 8:00 | 2023-10-02 | 591.188 |  |  | 295.594 | 295.594
2023-10-02 | 9:00 | 2023-10-02 | 477.498 |  |  | 238.749 | 238.749
2023-10-02 | 10:00 | 2023-10-02 | 500.236 |  |  | 250.118 | 250.118
2023-10-02 | 11:00 | 2023-10-02 | 341.07 |  |  | 170.535 | 170.535
2023-10-02 | 12:00 | 2023-10-02 | 318.332 |  |  | 159.166 | 159.166
2023-10-02 | 13:00 | 2023-10-02 | 295.594 |  |  | 147.797 | 147.797
2023-10-02 | 14:00 | 2023-10-02 | 250.118 |  |  | 125.059 | 125.059
2023-10-02 | 15:00 | 2023-10-02 | 227.38 |  |  | 113.69 | 113.69
2023-10-02 | 16:00 | 2023-10-02 | 250.118 |  |  | 125.059 | 125.059
2023-10-02 | 17:00 | 2023-10-02 | 250.118 |  |  | 125.059 | 125.059
2023-10-02 | 18:00 | 2023-10-02 | 250.118 |  |  | 125.059 | 125.059
2023-10-02 | 19:00 | 2023-10-02 | 318.332 |  |  | 159.166 | 159.166
2023-10-02 | 20:00 | 2023-10-02 | 363.808 |  |  | 181.904 | 181.904
2023-10-02 | 21:00 | 2023-10-02 | 318.332 |  |  | 159.166 | 159.166
2023-10-02 | 22:00 | 2023-10-02 | 363.808 |  |  | 181.904 | 181.904
2023-10-02 | 23:00 | 2023-10-02 | 159.166 |  |  | 79.583 | 79.583
2023-10-03 | 24:00 | 2023-10-02 | 136.428 |  |  | 68.214 | 68.214
2023-10-03 | 1:00 | 2023-10-02 | 90.952 |  |  | 45.476 | 45.476
2023-10-03 | 2:00 | 2023-10-02 | 136.428 |  |  | 68.214 | 68.214
2023-10-03 | 3:00 | 2023-10-02 | 136.428 |  |  | 68.214 | 68.214
2023-10-03 | 4:00 | 2023-10-02 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2023-10-03 | 5:00 | 2023-10-02 | 295.594 |  |  | 147.797 | 147.797
2023-10-03 | 6:00 | 2023-10-02 | 682.14 |  |  | 341.07 | 341.07
2023-10-03 | 7:00 | 2023-10-03 | 566.75 |  |  | 283.375 | 283.375
2023-10-03 | 8:00 | 2023-10-03 | 544.08 |  |  | 272.04 | 272.04
2023-10-03 | 9:00 | 2023-10-03 | 476.07 |  |  | 238.035 | 238.035
2023-10-03 | 10:00 | 2023-10-03 | 476.07 |  |  | 238.035 | 238.035
2023-10-03 | 11:00 | 2023-10-03 | 430.73 |  |  | 215.365 | 215.365
2023-10-03 | 12:00 | 2023-10-03 | 362.72 |  |  | 181.36 | 181.36
2023-10-03 | 13:00 | 2023-10-03 | 272.04 |  |  | 136.02 | 136.02
2023-10-03 | 14:00 | 2023-10-03 | 249.37 |  |  | 124.685 | 124.685
2023-10-03 | 15:00 | 2023-10-03 | 226.7 |  |  | 113.35 | 113.35
2023-10-03 | 16:00 | 2023-10-03 | 317.38 |  |  | 158.69 | 158.69
2023-10-03 | 17:00 | 2023-10-03 | 294.71 |  |  | 147.355 | 147.355
2023-10-03 | 18:00 | 2023-10-03 | 272.04 |  |  | 136.02 | 136.02
2023-10-03 | 19:00 | 2023-10-03 | 362.72 |  |  | 181.36 | 181.36
2023-10-03 | 20:00 | 2023-10-03 | 340.05 |  |  | 170.025 | 170.025
2023-10-03 | 21:00 | 2023-10-03 | 385.39 |  |  | 192.695 | 192.695
2023-10-03 | 22:00 | 2023-10-03 | 362.72 |  |  | 181.36 | 181.36
2023-10-03 | 23:00 | 2023-10-03 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2023-10-04 | 24:00 | 2023-10-03 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2023-10-04 | 1:00 | 2023-10-03 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2023-10-04 | 2:00 | 2023-10-03 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2023-10-04 | 3:00 | 2023-10-03 | 136.02 |  |  | 68.01 | 68.01
2023-10-04 | 4:00 | 2023-10-03 | 204.03 |  |  | 102.015 | 102.015
2023-10-04 | 5:00 | 2023-10-03 | 294.71 |  |  | 147.355 | 147.355
2023-10-04 | 6:00 | 2023-10-03 | 521.41 |  |  | 260.705 | 260.705
2023-10-04 | 7:00 | 2023-10-04 | 613.116 |  |  | 306.558 | 306.558
2023-10-04 | 8:00 | 2023-10-04 | 590.408 |  |  | 295.204 | 295.204
2023-10-04 | 9:00 | 2023-10-04 | 613.116 |  |  | 306.558 | 306.558
2023-10-04 | 10:00 | 2023-10-04 | 499.576 |  |  | 249.788 | 249.788
2023-10-04 | 11:00 | 2023-10-04 | 476.868 |  |  | 238.434 | 238.434
2023-10-04 | 12:00 | 2023-10-04 | 386.036 |  |  | 193.018 | 193.018
2023-10-04 | 13:00 | 2023-10-04 | 317.912 |  |  | 158.956 | 158.956
2023-10-04 | 14:00 | 2023-10-04 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-10-04 | 15:00 | 2023-10-04 | 249.788 |  |  | 124.894 | 124.894
2023-10-04 | 16:00 | 2023-10-04 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-10-04 | 17:00 | 2023-10-04 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-10-04 | 18:00 | 2023-10-04 | 317.912 |  |  | 158.956 | 158.956
2023-10-04 | 19:00 | 2023-10-04 | 340.62 |  |  | 170.31 | 170.31
2023-10-04 | 20:00 | 2023-10-04 | 476.868 |  |  | 238.434 | 238.434
2023-10-04 | 21:00 | 2023-10-04 | 431.452 |  |  | 215.726 | 215.726
2023-10-04 | 22:00 | 2023-10-04 | 363.328 |  |  | 181.664 | 181.664
2023-10-04 | 23:00 | 2023-10-04 | 272.496 |  |  | 136.248 | 136.248
2023-10-05 | 24:00 | 2023-10-04 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2023-10-05 | 1:00 | 2023-10-04 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2023-10-05 | 2:00 | 2023-10-04 | 158.956 |  |  | 79.478 | 79.478
2023-10-05 | 3:00 | 2023-10-04 | 204.372 |  |  | 102.186 | 102.186
2023-10-05 | 4:00 | 2023-10-04 | 227.08 |  |  | 113.54 | 113.54
2023-10-05 | 5:00 | 2023-10-04 | 295.204 |  |  | 147.602 | 147.602
2023-10-05 | 6:00 | 2023-10-04 | 499.576 |  |  | 249.788 | 249.788
2023-10-05 | 7:00 | 2023-10-05 | 633.024 |  |  | 316.512 | 316.512
2023-10-05 | 8:00 | 2023-10-05 | 587.808 |  |  | 293.904 | 293.904
2023-10-05 | 9:00 | 2023-10-05 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-10-05 | 10:00 | 2023-10-05 | 519.984 |  |  | 259.992 | 259.992
2023-10-05 | 11:00 | 2023-10-05 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-10-05 | 12:00 | 2023-10-05 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-10-05 | 13:00 | 2023-10-05 | 429.552 |  |  | 214.776 | 214.776
2023-10-05 | 14:00 | 2023-10-05 | 384.336 |  |  | 192.168 | 192.168
2023-10-05 | 15:00 | 2023-10-05 | 316.512 |  |  | 158.256 | 158.256
2023-10-05 | 16:00 | 2023-10-05 | 271.296 |  |  | 135.648 | 135.648
2023-10-05 | 17:00 | 2023-10-05 | 339.12 |  |  | 169.56 | 169.56
2023-10-05 | 18:00 | 2023-10-05 | 406.944 |  |  | 203.472 | 203.472
2023-10-05 | 19:00 | 2023-10-05 | 497.376 |  |  | 248.688 | 248.688
2023-10-05 | 20:00 | 2023-10-05 | 542.592 |  |  | 271.296 | 271.296
2023-10-05 | 21:00 | 2023-10-05 | 474.768 |  |  | 237.384 | 237.384
2023-10-05 | 22:00 | 2023-10-05 | 474.768 |  |  | 237.384 | 237.384
2023-10-05 | 23:00 | 2023-10-05 | 316.512 |  |  | 158.256 | 158.256
2023-10-06 | 24:00 | 2023-10-05 | 180.864 |  |  | 90.432 | 90.432
2023-10-06 | 1:00 | 2023-10-05 | 135.648 |  |  | 67.824 | 67.824
2023-10-06 | 2:00 | 2023-10-05 | 248.688 |  |  | 124.344 | 124.344
2023-10-06 | 3:00 | 2023-10-05 | 203.472 |  |  | 101.736 | 101.736
2023-10-06 | 4:00 | 2023-10-05 | 226.08 |  |  | 113.04 | 113.04
2023-10-06 | 5:00 | 2023-10-05 | 452.16 |  |  | 226.08 | 226.08
2023-10-06 | 6:00 | 2023-10-05 | 610.416 |  |  | 305.208 | 305.208
2023-10-06 | 7:00 | 2023-10-06 | 745.404 |  |  | 372.702 | 372.702
2023-10-06 | 8:00 | 2023-10-06 | 587.288 |  |  | 293.644 | 293.644
2023-10-06 | 9:00 | 2023-10-06 | 496.936 |  |  | 248.468 | 248.468
2023-10-06 | 10:00 | 2023-10-06 | 542.112 |  |  | 271.056 | 271.056
2023-10-06 | 11:00 | 2023-10-06 | 406.584 |  |  | 203.292 | 203.292
2023-10-06 | 12:00 | 2023-10-06 | 451.76 |  |  | 225.88 | 225.88
2023-10-06 | 13:00 | 2023-10-06 | 361.408 |  |  | 180.704 | 180.704
2023-10-06 | 14:00 | 2023-10-06 | 316.232 |  |  | 158.116 | 158.116
2023-10-06 | 15:00 | 2023-10-06 | 316.232 |  |  | 158.116 | 158.116
2023-10-06 | 16:00 | 2023-10-06 | 361.408 |  |  | 180.704 | 180.704
2023-10-06 | 17:00 | 2023-10-06 | 271.056 |  |  | 135.528 | 135.528
2023-10-06 | 18:00 | 2023-10-06 | 338.82 |  |  | 169.41 | 169.41
2023-10-06 | 19:00 | 2023-10-06 | 451.76 |  |  | 225.88 | 225.88
2023-10-06 | 20:00 | 2023-10-06 | 542.112 |  |  | 271.056 | 271.056
2023-10-06 | 21:00 | 2023-10-06 | 451.76 |  |  | 225.88 | 225.88
2023-10-06 | 22:00 | 2023-10-06 | 406.584 |  |  | 203.292 | 203.292
2023-10-06 | 23:00 | 2023-10-06 | 271.056 |  |  | 135.528 | 135.528
2023-10-07 | 24:00 | 2023-10-06 | 158.116 |  |  | 79.058 | 79.058
2023-10-07 | 1:00 | 2023-10-06 | 135.528 |  |  | 67.764 | 67.764
2023-10-07 | 2:00 | 2023-10-06 | 135.528 |  |  | 67.764 | 67.764
2023-10-07 | 3:00 | 2023-10-06 | 158.116 |  |  | 79.058 | 79.058
2023-10-07 | 4:00 | 2023-10-06 | 225.88 |  |  | 112.94 | 112.94
2023-10-07 | 5:00 | 2023-10-06 | 361.408 |  |  | 180.704 | 180.704
2023-10-07 | 6:00 | 2023-10-06 | 700.228 |  |  | 350.114 | 350.114
2023-10-07 | 7:00 | 2023-10-07 | 634.984 |  |  | 317.492 | 317.492
2023-10-07 | 8:00 | 2023-10-07 | 589.628 |  |  | 294.814 | 294.814
2023-10-07 | 9:00 | 2023-10-07 | 498.916 |  |  | 249.458 | 249.458
2023-10-07 | 10:00 | 2023-10-07 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-10-07 | 11:00 | 2023-10-07 | 521.594 |  |  | 260.797 | 260.797
2023-10-07 | 12:00 | 2023-10-07 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-10-07 | 13:00 | 2023-10-07 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-10-07 | 14:00 | 2023-10-07 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-10-07 | 15:00 | 2023-10-07 | 362.848 |  |  | 181.424 | 181.424
2023-10-07 | 16:00 | 2023-10-07 | 430.882 |  |  | 215.441 | 215.441
2023-10-07 | 17:00 | 2023-10-07 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-10-07 | 18:00 | 2023-10-07 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-10-07 | 19:00 | 2023-10-07 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-10-07 | 20:00 | 2023-10-07 | 589.628 |  |  | 294.814 | 294.814
2023-10-07 | 21:00 | 2023-10-07 | 498.916 |  |  | 249.458 | 249.458
2023-10-07 | 22:00 | 2023-10-07 | 521.594 |  |  | 260.797 | 260.797
2023-10-07 | 23:00 | 2023-10-07 | 272.136 |  |  | 136.068 | 136.068
2023-10-08 | 24:00 | 2023-10-07 | 226.78 |  |  | 113.39 | 113.39
2023-10-08 | 1:00 | 2023-10-07 | 204.102 |  |  | 102.051 | 102.051
2023-10-08 | 2:00 | 2023-10-07 | 158.746 |  |  | 79.373 | 79.373
2023-10-08 | 3:00 | 2023-10-07 | 181.424 |  |  | 90.712 | 90.712
2023-10-08 | 4:00 | 2023-10-07 | 249.458 |  |  | 124.729 | 124.729
2023-10-08 | 5:00 | 2023-10-07 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-10-08 | 6:00 | 2023-10-07 | 748.374 |  |  | 374.187 | 374.187
2023-10-08 | 7:00 | 2023-10-08 | 843.452 |  |  | 421.726 | 421.726
2023-10-08 | 8:00 | 2023-10-08 | 706.676 |  |  | 353.338 | 353.338
2023-10-08 | 9:00 | 2023-10-08 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2023-10-08 | 10:00 | 2023-10-08 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-10-08 | 11:00 | 2023-10-08 | 501.512 |  |  | 250.756 | 250.756
2023-10-08 | 12:00 | 2023-10-08 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-10-08 | 13:00 | 2023-10-08 | 501.512 |  |  | 250.756 | 250.756
2023-10-08 | 14:00 | 2023-10-08 | 410.328 |  |  | 205.164 | 205.164
2023-10-08 | 15:00 | 2023-10-08 | 410.328 |  |  | 205.164 | 205.164
2023-10-08 | 16:00 | 2023-10-08 | 387.532 |  |  | 193.766 | 193.766
2023-10-08 | 17:00 | 2023-10-08 | 455.92 |  |  | 227.96 | 227.96
2023-10-08 | 18:00 | 2023-10-08 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-10-08 | 19:00 | 2023-10-08 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-10-08 | 20:00 | 2023-10-08 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-10-08 | 21:00 | 2023-10-08 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-10-08 | 22:00 | 2023-10-08 | 478.716 |  |  | 239.358 | 239.358
2023-10-08 | 23:00 | 2023-10-08 | 273.552 |  |  | 136.776 | 136.776
2023-10-09 | 24:00 | 2023-10-08 | 159.572 |  |  | 79.786 | 79.786
2023-10-09 | 1:00 | 2023-10-08 | 182.368 |  |  | 91.184 | 91.184
2023-10-09 | 2:00 | 2023-10-08 | 159.572 |  |  | 79.786 | 79.786
2023-10-09 | 3:00 | 2023-10-08 | 136.776 |  |  | 68.388 | 68.388
2023-10-09 | 4:00 | 2023-10-08 | 205.164 |  |  | 102.582 | 102.582
2023-10-09 | 5:00 | 2023-10-08 | 319.144 |  |  | 159.572 | 159.572
2023-10-09 | 6:00 | 2023-10-08 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2023-10-09 | 7:00 | 2023-10-09 | 661.316 |  |  | 330.658 | 330.658
2023-10-09 | 8:00 | 2023-10-09 | 524.492 |  |  | 262.246 | 262.246
2023-10-09 | 9:00 | 2023-10-09 | 501.688 |  |  | 250.844 | 250.844
2023-10-09 | 10:00 | 2023-10-09 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2023-10-09 | 11:00 | 2023-10-09 | 387.668 |  |  | 193.834 | 193.834
2023-10-09 | 12:00 | 2023-10-09 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-10-09 | 13:00 | 2023-10-09 | 387.668 |  |  | 193.834 | 193.834
2023-10-09 | 14:00 | 2023-10-09 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-10-09 | 15:00 | 2023-10-09 | 342.06 |  |  | 171.03 | 171.03
2023-10-09 | 16:00 | 2023-10-09 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2023-10-09 | 17:00 | 2023-10-09 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-10-09 | 18:00 | 2023-10-09 | 456.08 |  |  | 228.04 | 228.04
2023-10-09 | 19:00 | 2023-10-09 | 524.492 |  |  | 262.246 | 262.246
2023-10-09 | 20:00 | 2023-10-09 | 524.492 |  |  | 262.246 | 262.246
2023-10-09 | 21:00 | 2023-10-09 | 433.276 |  |  | 216.638 | 216.638
2023-10-09 | 22:00 | 2023-10-09 | 410.472 |  |  | 205.236 | 205.236
2023-10-09 | 23:00 | 2023-10-09 | 273.648 |  |  | 136.824 | 136.824
2023-10-10 | 24:00 | 2023-10-09 | 159.628 |  |  | 79.814 | 79.814
2023-10-10 | 1:00 | 2023-10-09 | 136.824 |  |  | 68.412 | 68.412
2023-10-10 | 2:00 | 2023-10-09 | 136.824 |  |  | 68.412 | 68.412
2023-10-10 | 3:00 | 2023-10-09 | 182.432 |  |  | 91.216 | 91.216
2023-10-10 | 4:00 | 2023-10-09 | 205.236 |  |  | 102.618 | 102.618
2023-10-10 | 5:00 | 2023-10-09 | 342.06 |  |  | 171.03 | 171.03
2023-10-10 | 6:00 | 2023-10-09 | 706.924 |  |  | 353.462 | 353.462
2023-10-10 | 7:00 | 2023-10-10 | 660.33 |  |  | 330.165 | 330.165
2023-10-10 | 8:00 | 2023-10-10 | 592.02 |  |  | 296.01 | 296.01
2023-10-10 | 9:00 | 2023-10-10 | 523.71 |  |  | 261.855 | 261.855
2023-10-10 | 10:00 | 2023-10-10 | 478.17 |  |  | 239.085 | 239.085
2023-10-10 | 11:00 | 2023-10-10 | 478.17 |  |  | 239.085 | 239.085
2023-10-10 | 12:00 | 2023-10-10 | 432.63 |  |  | 216.315 | 216.315
2023-10-10 | 13:00 | 2023-10-10 | 341.55 |  |  | 170.775 | 170.775
2023-10-10 | 14:00 | 2023-10-10 | 409.86 |  |  | 204.93 | 204.93
2023-10-10 | 15:00 | 2023-10-10 | 296.01 |  |  | 148.005 | 148.005
2023-10-10 | 16:00 | 2023-10-10 | 387.09 |  |  | 193.545 | 193.545
2023-10-10 | 17:00 | 2023-10-10 | 409.86 |  |  | 204.93 | 204.93
2023-10-10 | 18:00 | 2023-10-10 | 364.32 |  |  | 182.16 | 182.16
2023-10-10 | 19:00 | 2023-10-10 | 523.71 |  |  | 261.855 | 261.855
2023-10-10 | 20:00 | 2023-10-10 | 387.09 |  |  | 193.545 | 193.545
2023-10-10 | 21:00 | 2023-10-10 | 500.94 |  |  | 250.47 | 250.47
2023-10-10 | 22:00 | 2023-10-10 | 364.32 |  |  | 182.16 | 182.16
2023-10-10 | 23:00 | 2023-10-10 | 250.47 |  |  | 125.235 | 125.235
2023-10-11 | 24:00 | 2023-10-10 | 204.93 |  |  | 102.465 | 102.465
2023-10-11 | 1:00 | 2023-10-10 | 136.62 |  |  | 68.31 | 68.31
2023-10-11 | 2:00 | 2023-10-10 | 136.62 |  |  | 68.31 | 68.31
2023-10-11 | 3:00 | 2023-10-10 | 159.39 |  |  | 79.695 | 79.695
2023-10-11 | 4:00 | 2023-10-10 | 227.7 |  |  | 113.85 | 113.85
2023-10-11 | 5:00 | 2023-10-10 | 296.01 |  |  | 148.005 | 148.005
2023-10-11 | 6:00 | 2023-10-10 | 500.94 |  |  | 250.47 | 250.47
2023-10-11 | 7:00 | 2023-10-11 | 546.768 |  |  | 273.384 | 273.384
2023-10-11 | 8:00 | 2023-10-11 | 569.55 |  |  | 284.775 | 284.775
2023-10-11 | 9:00 | 2023-10-11 | 501.204 |  |  | 250.602 | 250.602
2023-10-11 | 10:00 | 2023-10-11 | 523.986 |  |  | 261.993 | 261.993
2023-10-11 | 11:00 | 2023-10-11 | 501.204 |  |  | 250.602 | 250.602
2023-10-11 | 12:00 | 2023-10-11 | 455.64 |  |  | 227.82 | 227.82
2023-10-11 | 13:00 | 2023-10-11 | 387.294 |  |  | 193.647 | 193.647
2023-10-11 | 14:00 | 2023-10-11 | 432.858 |  |  | 216.429 | 216.429
2023-10-11 | 15:00 | 2023-10-11 | 341.73 |  |  | 170.865 | 170.865
2023-10-11 | 16:00 | 2023-10-11 | 387.294 |  |  | 193.647 | 193.647
2023-10-11 | 17:00 | 2023-10-11 | 387.294 |  |  | 193.647 | 193.647
2023-10-11 | 18:00 | 2023-10-11 | 387.294 |  |  | 193.647 | 193.647
2023-10-11 | 19:00 | 2023-10-11 | 410.076 |  |  | 205.038 | 205.038
2023-10-11 | 20:00 | 2023-10-11 | 478.422 |  |  | 239.211 | 239.211
2023-10-11 | 21:00 | 2023-10-11 | 455.64 |  |  | 227.82 | 227.82
2023-10-11 | 22:00 | 2023-10-11 | 501.204 |  |  | 250.602 | 250.602
2023-10-11 | 23:00 | 2023-10-11 | 318.948 |  |  | 159.474 | 159.474
2023-10-12 | 24:00 | 2023-10-11 | 205.038 |  |  | 102.519 | 102.519
2023-10-12 | 1:00 | 2023-10-11 | 205.038 |  |  | 102.519 | 102.519
2023-10-12 | 2:00 | 2023-10-11 | 205.038 |  |  | 102.519 | 102.519
2023-10-12 | 3:00 | 2023-10-11 | 205.038 |  |  | 102.519 | 102.519
2023-10-12 | 4:00 | 2023-10-11 | 250.602 |  |  | 125.301 | 125.301
2023-10-12 | 5:00 | 2023-10-11 | 387.294 |  |  | 193.647 | 193.647
2023-10-12 | 6:00 | 2023-10-11 | 592.332 |  |  | 296.166 | 296.166
2023-10-12 | 7:00 | 2023-10-12 | 752.268 |  |  | 376.134 | 376.134
2023-10-12 | 8:00 | 2023-10-12 | 752.268 |  |  | 376.134 | 376.134
2023-10-12 | 9:00 | 2023-10-12 | 706.676 |  |  | 353.338 | 353.338
2023-10-12 | 10:00 | 2023-10-12 | 775.064 |  |  | 387.532 | 387.532
2023-10-12 | 11:00 | 2023-10-12 | 615.492 |  |  | 307.746 | 307.746
2023-10-12 | 12:00 | 2023-10-12 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2023-10-12 | 13:00 | 2023-10-12 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-10-12 | 14:00 | 2023-10-12 | 501.512 |  |  | 250.756 | 250.756
2023-10-12 | 15:00 | 2023-10-12 | 341.94 |  |  | 170.97 | 170.97
2023-10-12 | 16:00 | 2023-10-12 | 410.328 |  |  | 205.164 | 205.164
2023-10-12 | 17:00 | 2023-10-12 | 478.716 |  |  | 239.358 | 239.358
2023-10-12 | 18:00 | 2023-10-12 | 524.308 |  |  | 262.154 | 262.154
2023-10-12 | 19:00 | 2023-10-12 | 592.696 |  |  | 296.348 | 296.348
2023-10-12 | 20:00 | 2023-10-12 | 501.512 |  |  | 250.756 | 250.756
2023-10-12 | 21:00 | 2023-10-12 | 547.104 |  |  | 273.552 | 273.552
2023-10-12 | 22:00 | 2023-10-12 | 433.124 |  |  | 216.562 | 216.562
2023-10-12 | 23:00 | 2023-10-12 | 319.144 |  |  | 159.572 | 159.572
2023-10-13 | 24:00 | 2023-10-12 | 159.572 |  |  | 79.786 | 79.786
2023-10-13 | 1:00 | 2023-10-12 | 205.164 |  |  | 102.582 | 102.582
2023-10-13 | 2:00 | 2023-10-12 | 205.164 |  |  | 102.582 | 102.582
2023-10-13 | 3:00 | 2023-10-12 | 205.164 |  |  | 102.582 | 102.582
2023-10-13 | 4:00 | 2023-10-12 | 250.756 |  |  | 125.378 | 125.378
2023-10-13 | 5:00 | 2023-10-12 | 433.124 |  |  | 216.562 | 216.562
2023-10-13 | 6:00 | 2023-10-12 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2023-10-13 | 7:00 | 2023-10-13 | 774.18 |  |  | 387.09 | 387.09
2023-10-13 | 8:00 | 2023-10-13 | 614.79 |  |  | 307.395 | 307.395
2023-10-13 | 9:00 | 2023-10-13 | 546.48 |  |  | 273.24 | 273.24
2023-10-13 | 10:00 | 2023-10-13 | 500.94 |  |  | 250.47 | 250.47
2023-10-13 | 11:00 | 2023-10-13 | 478.17 |  |  | 239.085 | 239.085
2023-10-13 | 12:00 | 2023-10-13 | 478.17 |  |  | 239.085 | 239.085
2023-10-13 | 13:00 | 2023-10-13 | 387.09 |  |  | 193.545 | 193.545
2023-10-13 | 14:00 | 2023-10-13 | 387.09 |  |  | 193.545 | 193.545
2023-10-13 | 15:00 | 2023-10-13 | 364.32 |  |  | 182.16 | 182.16
2023-10-13 | 16:00 | 2023-10-13 | 364.32 |  |  | 182.16 | 182.16
2023-10-13 | 17:00 | 2023-10-13 | 364.32 |  |  | 182.16 | 182.16
2023-10-13 | 18:00 | 2023-10-13 | 409.86 |  |  | 204.93 | 204.93
2023-10-13 | 19:00 | 2023-10-13 | 455.4 |  |  | 227.7 | 227.7
2023-10-13 | 20:00 | 2023-10-13 | 500.94 |  |  | 250.47 | 250.47
2023-10-13 | 21:00 | 2023-10-13 | 569.25 |  |  | 284.625 | 284.625
2023-10-13 | 22:00 | 2023-10-13 | 523.71 |  |  | 261.855 | 261.855
2023-10-13 | 23:00 | 2023-10-13 | 296.01 |  |  | 148.005 | 148.005
2023-10-14 | 24:00 | 2023-10-13 | 182.16 |  |  | 91.08 | 91.08
2023-10-14 | 1:00 | 2023-10-13 | 159.39 |  |  | 79.695 | 79.695
2023-10-14 | 2:00 | 2023-10-13 | 136.62 |  |  | 68.31 | 68.31
2023-10-14 | 3:00 | 2023-10-13 | 204.93 |  |  | 102.465 | 102.465
2023-10-14 | 4:00 | 2023-10-13 | 227.7 |  |  | 113.85 | 113.85
2023-10-14 | 5:00 | 2023-10-13 | 455.4 |  |  | 227.7 | 227.7
2023-10-14 | 6:00 | 2023-10-13 | 819.72 |  |  | 409.86 | 409.86
2023-10-14 | 7:00 | 2023-10-14 | 748.374 |  |  | 374.187 | 374.187
2023-10-14 | 8:00 | 2023-10-14 | 703.018 |  |  | 351.509 | 351.509
2023-10-14 | 9:00 | 2023-10-14 | 657.662 |  |  | 328.831 | 328.831
2023-10-14 | 10:00 | 2023-10-14 | 544.272 |  |  | 272.136 | 272.136
2023-10-14 | 11:00 | 2023-10-14 | 498.916 |  |  | 249.458 | 249.458
2023-10-14 | 12:00 | 2023-10-14 | 453.56 |  |  | 226.78 | 226.78
2023-10-14 | 13:00 | 2023-10-14 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-10-14 | 14:00 | 2023-10-14 | 362.848 |  |  | 181.424 | 181.424
2023-10-14 | 15:00 | 2023-10-14 | 362.848 |  |  | 181.424 | 181.424
2023-10-14 | 16:00 | 2023-10-14 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-10-14 | 17:00 | 2023-10-14 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-10-14 | 18:00 | 2023-10-14 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-10-14 | 19:00 | 2023-10-14 | 521.594 |  |  | 260.797 | 260.797
2023-10-14 | 20:00 | 2023-10-14 | 612.306 |  |  | 306.153 | 306.153
2023-10-14 | 21:00 | 2023-10-14 | 589.628 |  |  | 294.814 | 294.814
2023-10-14 | 22:00 | 2023-10-14 | 544.272 |  |  | 272.136 | 272.136
2023-10-14 | 23:00 | 2023-10-14 | 272.136 |  |  | 136.068 | 136.068
2023-10-15 | 24:00 | 2023-10-14 | 226.78 |  |  | 113.39 | 113.39
2023-10-15 | 1:00 | 2023-10-14 | 204.102 |  |  | 102.051 | 102.051
2023-10-15 | 2:00 | 2023-10-14 | 204.102 |  |  | 102.051 | 102.051
2023-10-15 | 3:00 | 2023-10-14 | 204.102 |  |  | 102.051 | 102.051
2023-10-15 | 4:00 | 2023-10-14 | 249.458 |  |  | 124.729 | 124.729
2023-10-15 | 5:00 | 2023-10-14 | 408.204 |  |  | 204.102 | 204.102
2023-10-15 | 6:00 | 2023-10-14 | 816.408 |  |  | 408.204 | 408.204
2023-10-15 | 7:00 | 2023-10-15 | 775.268 |  |  | 387.634 | 387.634
2023-10-15 | 8:00 | 2023-10-15 | 706.862 |  |  | 353.431 | 353.431
2023-10-15 | 9:00 | 2023-10-15 | 615.654 |  |  | 307.827 | 307.827
2023-10-15 | 10:00 | 2023-10-15 | 570.05 |  |  | 285.025 | 285.025
2023-10-15 | 11:00 | 2023-10-15 | 524.446 |  |  | 262.223 | 262.223
2023-10-15 | 12:00 | 2023-10-15 | 501.644 |  |  | 250.822 | 250.822
2023-10-15 | 13:00 | 2023-10-15 | 433.238 |  |  | 216.619 | 216.619
2023-10-15 | 14:00 | 2023-10-15 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2023-10-15 | 15:00 | 2023-10-15 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2023-10-15 | 16:00 | 2023-10-15 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2023-10-15 | 17:00 | 2023-10-15 | 433.238 |  |  | 216.619 | 216.619
2023-10-15 | 18:00 | 2023-10-15 | 410.436 |  |  | 205.218 | 205.218
2023-10-15 | 19:00 | 2023-10-15 | 570.05 |  |  | 285.025 | 285.025
2023-10-15 | 20:00 | 2023-10-15 | 547.248 |  |  | 273.624 | 273.624
2023-10-15 | 21:00 | 2023-10-15 | 478.842 |  |  | 239.421 | 239.421
2023-10-15 | 22:00 | 2023-10-15 | 456.04 |  |  | 228.02 | 228.02
2023-10-15 | 23:00 | 2023-10-15 | 296.426 |  |  | 148.213 | 148.213
2023-10-16 | 24:00 | 2023-10-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2023-10-16 | 1:00 | 2023-10-15 | 159.614 |  |  | 79.807 | 79.807
2023-10-16 | 2:00 | 2023-10-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2023-10-16 | 3:00 | 2023-10-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2023-10-16 | 4:00 | 2023-10-15 | 182.416 |  |  | 91.208 | 91.208
2023-10-16 | 5:00 | 2023-10-15 | 364.832 |  |  | 182.416 | 182.416
2023-10-16 | 6:00 | 2023-10-15 | 729.664 |  |  | 364.832 | 364.832
2023-10-16 | 7:00 | 2023-10-16 | 772.344 |  |  | 386.172 | 386.172
2023-10-16 | 8:00 | 2023-10-16 | 567.9 |  |  | 283.95 | 283.95
2023-10-16 | 9:00 | 2023-10-16 | 545.184 |  |  | 272.592 | 272.592
2023-10-16 | 10:00 | 2023-10-16 | 477.036 |  |  | 238.518 | 238.518
2023-10-16 | 11:00 | 2023-10-16 | 477.036 |  |  | 238.518 | 238.518
2023-10-16 | 12:00 | 2023-10-16 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2023-10-16 | 13:00 | 2023-10-16 | 454.32 |  |  | 227.16 | 227.16
2023-10-16 | 14:00 | 2023-10-16 | 363.456 |  |  | 181.728 | 181.728
2023-10-16 | 15:00 | 2023-10-16 | 386.172 |  |  | 193.086 | 193.086
2023-10-16 | 16:00 | 2023-10-16 | 454.32 |  |  | 227.16 | 227.16
2023-10-16 | 17:00 | 2023-10-16 | 431.604 |  |  | 215.802 | 215.802
2023-10-16 | 18:00 | 2023-10-16 | 408.888 |  |  | 204.444 | 204.444
2023-10-16 | 19:00 | 2023-10-16 | 613.332 |  |  | 306.666 | 306.666
2023-10-16 | 20:00 | 2023-10-16 | 522.468 |  |  | 261.234 | 261.234
2023-10-16 | 21:00 | 2023-10-16 | 454.32 |  |  | 227.16 | 227.16
2023-10-16 | 22:00 | 2023-10-16 | 454.32 |  |  | 227.16 | 227.16
2023-10-16 | 23:00 | 2023-10-16 | 295.308 |  |  | 147.654 | 147.654
2023-10-17 | 24:00 | 2023-10-16 | 181.728 |  |  | 90.864 | 90.864
2023-10-17 | 1:00 | 2023-10-16 | 181.728 |  |  | 90.864 | 90.864
2023-10-17 | 2:00 | 2023-10-16 | 181.728 |  |  | 90.864 | 90.864
2023-10-17 | 3:00 | 2023-10-16 | 159.012 |  |  | 79.506 | 79.506
2023-10-17 | 4:00 | 2023-10-16 | 227.16 |  |  | 113.58 | 113.58
2023-10-17 | 5:00 | 2023-10-16 | 386.172 |  |  | 193.086 | 193.086
2023-10-17 | 6:00 | 2023-10-16 | 749.628 |  |  | 374.814 | 374.814
2023-10-17 | 7:00 | 2023-10-17 | 702.584 |  |  | 351.292 | 351.292
2023-10-17 | 8:00 | 2023-10-17 | 611.928 |  |  | 305.964 | 305.964
2023-10-17 | 9:00 | 2023-10-17 | 589.264 |  |  | 294.632 | 294.632
2023-10-17 | 10:00 | 2023-10-17 | 566.6 |  |  | 283.3 | 283.3
2023-10-17 | 11:00 | 2023-10-17 | 521.272 |  |  | 260.636 | 260.636
2023-10-17 | 12:00 | 2023-10-17 | 611.928 |  |  | 305.964 | 305.964
2023-10-17 | 13:00 | 2023-10-17 | 498.608 |  |  | 249.304 | 249.304
2023-10-17 | 14:00 | 2023-10-17 | 430.616 |  |  | 215.308 | 215.308
2023-10-17 | 15:00 | 2023-10-17 | 407.952 |  |  | 203.976 | 203.976
2023-10-17 | 16:00 | 2023-10-17 | 498.608 |  |  | 249.304 | 249.304
2023-10-17 | 17:00 | 2023-10-17 | 407.952 |  |  | 203.976 | 203.976
2023-10-17 | 18:00 | 2023-10-17 | 475.944 |  |  | 237.972 | 237.972
2023-10-17 | 19:00 | 2023-10-17 | 611.928 |  |  | 305.964 | 305.964
2023-10-17 | 20:00 | 2023-10-17 | 498.608 |  |  | 249.304 | 249.304
2023-10-17 | 21:00 | 2023-10-17 | 566.6 |  |  | 283.3 | 283.3
2023-10-17 | 22:00 | 2023-10-17 | 498.608 |  |  | 249.304 | 249.304
2023-10-17 | 23:00 | 2023-10-17 | 339.96 |  |  | 169.98 | 169.98
2023-10-18 | 24:00 | 2023-10-17 | 249.304 |  |  | 124.652 | 124.652
2023-10-18 | 1:00 | 2023-10-17 | 249.304 |  |  | 124.652 | 124.652
2023-10-18 | 2:00 | 2023-10-17 | 203.976 |  |  | 101.988 | 101.988
2023-10-18 | 3:00 | 2023-10-17 | 249.304 |  |  | 124.652 | 124.652
2023-10-18 | 4:00 | 2023-10-17 | 317.296 |  |  | 158.648 | 158.648
2023-10-18 | 5:00 | 2023-10-17 | 453.28 |  |  | 226.64 | 226.64
2023-10-18 | 6:00 | 2023-10-17 | 679.92 |  |  | 339.96 | 339.96
2023-10-18 | 7:00 | 2023-10-18 | 839.604 |  |  | 419.802 | 419.802
2023-10-18 | 8:00 | 2023-10-18 | 839.604 |  |  | 419.802 | 419.802
2023-10-18 | 9:00 | 2023-10-18 | 816.912 |  |  | 408.456 | 408.456
2023-10-18 | 10:00 | 2023-10-18 | 771.528 |  |  | 385.764 | 385.764
2023-10-18 | 11:00 | 2023-10-18 | 658.068 |  |  | 329.034 | 329.034
2023-10-18 | 12:00 | 2023-10-18 | 567.3 |  |  | 283.65 | 283.65
2023-10-18 | 13:00 | 2023-10-18 | 476.532 |  |  | 238.266 | 238.266
2023-10-18 | 14:00 | 2023-10-18 | 453.84 |  |  | 226.92 | 226.92
2023-10-18 | 15:00 | 2023-10-18 | 340.38 |  |  | 170.19 | 170.19
2023-10-18 | 16:00 | 2023-10-18 | 340.38 |  |  | 170.19 | 170.19
2023-10-18 | 17:00 | 2023-10-18 | 408.456 |  |  | 204.228 | 204.228
2023-10-18 | 18:00 | 2023-10-18 | 408.456 |  |  | 204.228 | 204.228
2023-10-18 | 19:00 | 2023-10-18 | 499.224 |  |  | 249.612 | 249.612
2023-10-18 | 20:00 | 2023-10-18 | 567.3 |  |  | 283.65 | 283.65
2023-10-18 | 21:00 | 2023-10-18 | 476.532 |  |  | 238.266 | 238.266
2023-10-18 | 22:00 | 2023-10-18 | 453.84 |  |  | 226.92 | 226.92
2023-10-18 | 23:00 | 2023-10-18 | 340.38 |  |  | 170.19 | 170.19
2023-10-19 | 24:00 | 2023-10-18 | 181.536 |  |  | 90.768 | 90.768
2023-10-19 | 1:00 | 2023-10-18 | 204.228 |  |  | 102.114 | 102.114
2023-10-19 | 2:00 | 2023-10-18 | 204.228 |  |  | 102.114 | 102.114
2023-10-19 | 3:00 | 2023-10-18 | 226.92 |  |  | 113.46 | 113.46
2023-10-19 | 4:00 | 2023-10-18 | 294.996 |  |  | 147.498 | 147.498
2023-10-19 | 5:00 | 2023-10-18 | 408.456 |  |  | 204.228 | 204.228
2023-10-19 | 6:00 | 2023-10-18 | 612.684 |  |  | 306.342 | 306.342
2023-10-19 | 7:00 | 2023-10-19 | 726.72 |  |  | 363.36 | 363.36
2023-10-19 | 8:00 | 2023-10-19 | 749.43 |  |  | 374.715 | 374.715
2023-10-19 | 9:00 | 2023-10-19 | 817.56 |  |  | 408.78 | 408.78
2023-10-19 | 10:00 | 2023-10-19 | 704.01 |  |  | 352.005 | 352.005
2023-10-19 | 11:00 | 2023-10-19 | 567.75 |  |  | 283.875 | 283.875
2023-10-19 | 12:00 | 2023-10-19 | 545.04 |  |  | 272.52 | 272.52
2023-10-19 | 13:00 | 2023-10-19 | 454.2 |  |  | 227.1 | 227.1
2023-10-19 | 14:00 | 2023-10-19 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2023-10-19 | 15:00 | 2023-10-19 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2023-10-19 | 16:00 | 2023-10-19 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2023-10-19 | 17:00 | 2023-10-19 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2023-10-19 | 18:00 | 2023-10-19 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2023-10-19 | 19:00 | 2023-10-19 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2023-10-19 | 20:00 | 2023-10-19 | 408.78 |  |  | 204.39 | 204.39
2023-10-19 | 21:00 | 2023-10-19 | 476.91 |  |  | 238.455 | 238.455
2023-10-19 | 22:00 | 2023-10-19 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2023-10-19 | 23:00 | 2023-10-19 | 249.81 |  |  | 124.905 | 124.905
2023-10-20 | 24:00 | 2023-10-19 | 158.97 |  |  | 79.485 | 79.485
2023-10-20 | 1:00 | 2023-10-19 | 158.97 |  |  | 79.485 | 79.485
2023-10-20 | 2:00 | 2023-10-19 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2023-10-20 | 3:00 | 2023-10-19 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2023-10-20 | 4:00 | 2023-10-19 | 181.68 |  |  | 90.84 | 90.84
2023-10-20 | 5:00 | 2023-10-19 | 363.36 |  |  | 181.68 | 181.68
2023-10-20 | 6:00 | 2023-10-19 | 567.75 |  |  | 283.875 | 283.875
2023-10-20 | 7:00 | 2023-10-20 | 659.402 |  |  | 329.701 | 329.701
2023-10-20 | 8:00 | 2023-10-20 | 545.712 |  |  | 272.856 | 272.856
2023-10-20 | 9:00 | 2023-10-20 | 454.76 |  |  | 227.38 | 227.38
2023-10-20 | 10:00 | 2023-10-20 | 432.022 |  |  | 216.011 | 216.011
2023-10-20 | 11:00 | 2023-10-20 | 432.022 |  |  | 216.011 | 216.011
2023-10-20 | 12:00 | 2023-10-20 | 454.76 |  |  | 227.38 | 227.38
2023-10-20 | 13:00 | 2023-10-20 | 363.808 |  |  | 181.904 | 181.904
2023-10-20 | 14:00 | 2023-10-20 | 318.332 |  |  | 159.166 | 159.166
2023-10-20 | 15:00 | 2023-10-20 | 386.546 |  |  | 193.273 | 193.273
2023-10-20 | 16:00 | 2023-10-20 | 341.07 |  |  | 170.535 | 170.535
2023-10-20 | 17:00 | 2023-10-20 | 409.284 |  |  | 204.642 | 204.642
2023-10-20 | 18:00 | 2023-10-20 | 454.76 |  |  | 227.38 | 227.38
2023-10-20 | 19:00 | 2023-10-20 | 545.712 |  |  | 272.856 | 272.856
2023-10-20 | 20:00 | 2023-10-20 | 500.236 |  |  | 250.118 | 250.118
2023-10-20 | 21:00 | 2023-10-20 | 545.712 |  |  | 272.856 | 272.856
2023-10-20 | 22:00 | 2023-10-20 | 454.76 |  |  | 227.38 | 227.38
2023-10-20 | 23:00 | 2023-10-20 | 272.856 |  |  | 136.428 | 136.428
2023-10-21 | 24:00 | 2023-10-20 | 204.642 |  |  | 102.321 | 102.321
2023-10-21 | 1:00 | 2023-10-20 | 159.166 |  |  | 79.583 | 79.583
2023-10-21 | 2:00 | 2023-10-20 | 136.428 |  |  | 68.214 | 68.214
2023-10-21 | 3:00 | 2023-10-20 | 181.904 |  |  | 90.952 | 90.952
2023-10-21 | 4:00 | 2023-10-20 | 272.856 |  |  | 136.428 | 136.428
2023-10-21 | 5:00 | 2023-10-20 | 409.284 |  |  | 204.642 | 204.642
2023-10-21 | 6:00 | 2023-10-20 | 818.568 |  |  | 409.284 | 409.284
2023-10-21 | 7:00 | 2023-10-21 | 793.52 |  |  | 396.76 | 396.76
2023-10-21 | 8:00 | 2023-10-21 | 725.504 |  |  | 362.752 | 362.752
2023-10-21 | 9:00 | 2023-10-21 | 657.488 |  |  | 328.744 | 328.744
2023-10-21 | 10:00 | 2023-10-21 | 657.488 |  |  | 328.744 | 328.744
2023-10-21 | 11:00 | 2023-10-21 | 521.456 |  |  | 260.728 | 260.728
2023-10-21 | 12:00 | 2023-10-21 | 612.144 |  |  | 306.072 | 306.072
2023-10-21 | 13:00 | 2023-10-21 | 544.128 |  |  | 272.064 | 272.064
2023-10-21 | 14:00 | 2023-10-21 | 521.456 |  |  | 260.728 | 260.728
2023-10-21 | 15:00 | 2023-10-21 | 498.784 |  |  | 249.392 | 249.392
2023-10-21 | 16:00 | 2023-10-21 | 521.456 |  |  | 260.728 | 260.728
2023-10-21 | 17:00 | 2023-10-21 | 612.144 |  |  | 306.072 | 306.072
2023-10-21 | 18:00 | 2023-10-21 | 566.8 |  |  | 283.4 | 283.4
2023-10-21 | 19:00 | 2023-10-21 | 702.832 |  |  | 351.416 | 351.416
2023-10-21 | 20:00 | 2023-10-21 | 725.504 |  |  | 362.752 | 362.752
2023-10-21 | 21:00 | 2023-10-21 | 725.504 |  |  | 362.752 | 362.752
2023-10-21 | 22:00 | 2023-10-21 | 634.816 |  |  | 317.408 | 317.408
2023-10-21 | 23:00 | 2023-10-21 | 385.424 |  |  | 192.712 | 192.712
2023-10-22 | 24:00 | 2023-10-21 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2023-10-22 | 1:00 | 2023-10-21 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2023-10-22 | 2:00 | 2023-10-21 | 272.064 |  |  | 136.032 | 136.032
2023-10-22 | 3:00 | 2023-10-21 | 317.408 |  |  | 158.704 | 158.704
2023-10-22 | 4:00 | 2023-10-21 | 385.424 |  |  | 192.712 | 192.712
2023-10-22 | 5:00 | 2023-10-21 | 589.472 |  |  | 294.736 | 294.736
2023-10-22 | 6:00 | 2023-10-21 | 929.552 |  |  | 464.776 | 464.776
2023-10-22 | 7:00 | 2023-10-22 | 1067.746 |  |  | 533.873 | 533.873
2023-10-22 | 8:00 | 2023-10-22 | 908.72 |  |  | 454.36 | 454.36
2023-10-22 | 9:00 | 2023-10-22 | 908.72 |  |  | 454.36 | 454.36
2023-10-22 | 10:00 | 2023-10-22 | 886.002 |  |  | 443.001 | 443.001
2023-10-22 | 11:00 | 2023-10-22 | 817.848 |  |  | 408.924 | 408.924
2023-10-22 | 12:00 | 2023-10-22 | 840.566 |  |  | 420.283 | 420.283
2023-10-22 | 13:00 | 2023-10-22 | 681.54 |  |  | 340.77 | 340.77
2023-10-22 | 14:00 | 2023-10-22 | 726.976 |  |  | 363.488 | 363.488
2023-10-22 | 15:00 | 2023-10-22 | 681.54 |  |  | 340.77 | 340.77
2023-10-22 | 16:00 | 2023-10-22 | 772.412 |  |  | 386.206 | 386.206
2023-10-22 | 17:00 | 2023-10-22 | 749.694 |  |  | 374.847 | 374.847
2023-10-22 | 18:00 | 2023-10-22 | 840.566 |  |  | 420.283 | 420.283
2023-10-22 | 19:00 | 2023-10-22 | 863.284 |  |  | 431.642 | 431.642
2023-10-22 | 20:00 | 2023-10-22 | 886.002 |  |  | 443.001 | 443.001
2023-10-22 | 21:00 | 2023-10-22 | 863.284 |  |  | 431.642 | 431.642
2023-10-22 | 22:00 | 2023-10-22 | 749.694 |  |  | 374.847 | 374.847
2023-10-22 | 23:00 | 2023-10-22 | 499.796 |  |  | 249.898 | 249.898
2023-10-23 | 24:00 | 2023-10-22 | 363.488 |  |  | 181.744 | 181.744
2023-10-23 | 1:00 | 2023-10-22 | 363.488 |  |  | 181.744 | 181.744
2023-10-23 | 2:00 | 2023-10-22 | 318.052 |  |  | 159.026 | 159.026
2023-10-23 | 3:00 | 2023-10-22 | 363.488 |  |  | 181.744 | 181.744
2023-10-23 | 4:00 | 2023-10-22 | 431.642 |  |  | 215.821 | 215.821
2023-10-23 | 5:00 | 2023-10-22 | 658.822 |  |  | 329.411 | 329.411
2023-10-23 | 6:00 | 2023-10-22 | 1045.028 |  |  | 522.514 | 522.514
2023-10-23 | 7:00 | 2023-10-23 | 1089.888 |  |  | 544.944 | 544.944
2023-10-23 | 8:00 | 2023-10-23 | 930.946 |  |  | 465.473 | 465.473
2023-10-23 | 9:00 | 2023-10-23 | 908.24 |  |  | 454.12 | 454.12
2023-10-23 | 10:00 | 2023-10-23 | 885.534 |  |  | 442.767 | 442.767
2023-10-23 | 11:00 | 2023-10-23 | 817.416 |  |  | 408.708 | 408.708
2023-10-23 | 12:00 | 2023-10-23 | 817.416 |  |  | 408.708 | 408.708
2023-10-23 | 13:00 | 2023-10-23 | 726.592 |  |  | 363.296 | 363.296
2023-10-23 | 14:00 | 2023-10-23 | 703.886 |  |  | 351.943 | 351.943
2023-10-23 | 15:00 | 2023-10-23 | 681.18 |  |  | 340.59 | 340.59
2023-10-23 | 16:00 | 2023-10-23 | 681.18 |  |  | 340.59 | 340.59
2023-10-23 | 17:00 | 2023-10-23 | 681.18 |  |  | 340.59 | 340.59
2023-10-23 | 18:00 | 2023-10-23 | 749.298 |  |  | 374.649 | 374.649
2023-10-23 | 19:00 | 2023-10-23 | 908.24 |  |  | 454.12 | 454.12
2023-10-23 | 20:00 | 2023-10-23 | 908.24 |  |  | 454.12 | 454.12
2023-10-23 | 21:00 | 2023-10-23 | 930.946 |  |  | 465.473 | 465.473
2023-10-23 | 22:00 | 2023-10-23 | 817.416 |  |  | 408.708 | 408.708
2023-10-23 | 23:00 | 2023-10-23 | 544.944 |  |  | 272.472 | 272.472
2023-10-24 | 24:00 | 2023-10-23 | 454.12 |  |  | 227.06 | 227.06
2023-10-24 | 1:00 | 2023-10-23 | 431.414 |  |  | 215.707 | 215.707
2023-10-24 | 2:00 | 2023-10-23 | 386.002 |  |  | 193.001 | 193.001
2023-10-24 | 3:00 | 2023-10-23 | 454.12 |  |  | 227.06 | 227.06
2023-10-24 | 4:00 | 2023-10-23 | 567.65 |  |  | 283.825 | 283.825
2023-10-24 | 5:00 | 2023-10-23 | 772.004 |  |  | 386.002 | 386.002
2023-10-24 | 6:00 | 2023-10-23 | 1248.83 |  |  | 624.415 | 624.415
2023-10-24 | 7:00 | 2023-10-24 | 1246.41 |  |  | 623.205 | 623.205
2023-10-24 | 8:00 | 2023-10-24 | 1133.1 |  |  | 566.55 | 566.55
2023-10-24 | 9:00 | 2023-10-24 | 1223.748 |  |  | 611.874 | 611.874
2023-10-24 | 10:00 | 2023-10-24 | 1042.452 |  |  | 521.226 | 521.226
2023-10-24 | 11:00 | 2023-10-24 | 951.804 |  |  | 475.902 | 475.902
2023-10-24 | 12:00 | 2023-10-24 | 838.494 |  |  | 419.247 | 419.247
2023-10-24 | 13:00 | 2023-10-24 | 725.184 |  |  | 362.592 | 362.592
2023-10-24 | 14:00 | 2023-10-24 | 611.874 |  |  | 305.937 | 305.937
2023-10-24 | 15:00 | 2023-10-24 | 679.86 |  |  | 339.93 | 339.93
2023-10-24 | 16:00 | 2023-10-24 | 634.536 |  |  | 317.268 | 317.268
2023-10-24 | 17:00 | 2023-10-24 | 657.198 |  |  | 328.599 | 328.599
2023-10-24 | 18:00 | 2023-10-24 | 838.494 |  |  | 419.247 | 419.247
2023-10-24 | 19:00 | 2023-10-24 | 929.142 |  |  | 464.571 | 464.571
2023-10-24 | 20:00 | 2023-10-24 | 838.494 |  |  | 419.247 | 419.247
2023-10-24 | 21:00 | 2023-10-24 | 793.17 |  |  | 396.585 | 396.585
2023-10-24 | 22:00 | 2023-10-24 | 747.846 |  |  | 373.923 | 373.923
2023-10-24 | 23:00 | 2023-10-24 | 475.902 |  |  | 237.951 | 237.951
2023-10-25 | 24:00 | 2023-10-24 | 317.268 |  |  | 158.634 | 158.634
2023-10-25 | 1:00 | 2023-10-24 | 294.606 |  |  | 147.303 | 147.303
2023-10-25 | 2:00 | 2023-10-24 | 339.93 |  |  | 169.965 | 169.965
2023-10-25 | 3:00 | 2023-10-24 | 362.592 |  |  | 181.296 | 181.296
2023-10-25 | 4:00 | 2023-10-24 | 407.916 |  |  | 203.958 | 203.958
2023-10-25 | 5:00 | 2023-10-24 | 543.888 |  |  | 271.944 | 271.944
2023-10-25 | 6:00 | 2023-10-24 | 770.508 |  |  | 385.254 | 385.254
2023-10-25 | 7:00 | 2023-10-25 | 1021.95 |  |  | 510.975 | 510.975
2023-10-25 | 8:00 | 2023-10-25 | 976.53 |  |  | 488.265 | 488.265
2023-10-25 | 9:00 | 2023-10-25 | 999.24 |  |  | 499.62 | 499.62
2023-10-25 | 10:00 | 2023-10-25 | 999.24 |  |  | 499.62 | 499.62
2023-10-25 | 11:00 | 2023-10-25 | 953.82 |  |  | 476.91 | 476.91
2023-10-25 | 12:00 | 2023-10-25 | 817.56 |  |  | 408.78 | 408.78
2023-10-25 | 13:00 | 2023-10-25 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-10-25 | 14:00 | 2023-10-25 | 704.01 |  |  | 352.005 | 352.005
2023-10-25 | 15:00 | 2023-10-25 | 726.72 |  |  | 363.36 | 363.36
2023-10-25 | 16:00 | 2023-10-25 | 681.3 |  |  | 340.65 | 340.65
2023-10-25 | 17:00 | 2023-10-25 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-10-25 | 18:00 | 2023-10-25 | 726.72 |  |  | 363.36 | 363.36
2023-10-25 | 19:00 | 2023-10-25 | 840.27 |  |  | 420.135 | 420.135
2023-10-25 | 20:00 | 2023-10-25 | 726.72 |  |  | 363.36 | 363.36
2023-10-25 | 21:00 | 2023-10-25 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-10-25 | 22:00 | 2023-10-25 | 704.01 |  |  | 352.005 | 352.005
2023-10-25 | 23:00 | 2023-10-25 | 454.2 |  |  | 227.1 | 227.1
2023-10-26 | 24:00 | 2023-10-25 | 317.94 |  |  | 158.97 | 158.97
2023-10-26 | 1:00 | 2023-10-25 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2023-10-26 | 2:00 | 2023-10-25 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2023-10-26 | 3:00 | 2023-10-25 | 272.52 |  |  | 136.26 | 136.26
2023-10-26 | 4:00 | 2023-10-25 | 295.23 |  |  | 147.615 | 147.615
2023-10-26 | 5:00 | 2023-10-25 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2023-10-26 | 6:00 | 2023-10-25 | 567.75 |  |  | 283.875 | 283.875
2023-10-26 | 7:00 | 2023-10-26 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-10-26 | 8:00 | 2023-10-26 | 958.272 |  |  | 479.136 | 479.136
2023-10-26 | 9:00 | 2023-10-26 | 844.192 |  |  | 422.096 | 422.096
2023-10-26 | 10:00 | 2023-10-26 | 889.824 |  |  | 444.912 | 444.912
2023-10-26 | 11:00 | 2023-10-26 | 821.376 |  |  | 410.688 | 410.688
2023-10-26 | 12:00 | 2023-10-26 | 821.376 |  |  | 410.688 | 410.688
2023-10-26 | 13:00 | 2023-10-26 | 684.48 |  |  | 342.24 | 342.24
2023-10-26 | 14:00 | 2023-10-26 | 616.032 |  |  | 308.016 | 308.016
2023-10-26 | 15:00 | 2023-10-26 | 661.664 |  |  | 330.832 | 330.832
2023-10-26 | 16:00 | 2023-10-26 | 570.4 |  |  | 285.2 | 285.2
2023-10-26 | 17:00 | 2023-10-26 | 547.584 |  |  | 273.792 | 273.792
2023-10-26 | 18:00 | 2023-10-26 | 707.296 |  |  | 353.648 | 353.648
2023-10-26 | 19:00 | 2023-10-26 | 752.928 |  |  | 376.464 | 376.464
2023-10-26 | 20:00 | 2023-10-26 | 752.928 |  |  | 376.464 | 376.464
2023-10-26 | 21:00 | 2023-10-26 | 821.376 |  |  | 410.688 | 410.688
2023-10-26 | 22:00 | 2023-10-26 | 752.928 |  |  | 376.464 | 376.464
2023-10-26 | 23:00 | 2023-10-26 | 593.216 |  |  | 296.608 | 296.608
2023-10-27 | 24:00 | 2023-10-26 | 387.872 |  |  | 193.936 | 193.936
2023-10-27 | 1:00 | 2023-10-26 | 319.424 |  |  | 159.712 | 159.712
2023-10-27 | 2:00 | 2023-10-26 | 365.056 |  |  | 182.528 | 182.528
2023-10-27 | 3:00 | 2023-10-26 | 387.872 |  |  | 193.936 | 193.936
2023-10-27 | 4:00 | 2023-10-26 | 410.688 |  |  | 205.344 | 205.344
2023-10-27 | 5:00 | 2023-10-26 | 524.768 |  |  | 262.384 | 262.384
2023-10-27 | 6:00 | 2023-10-26 | 684.48 |  |  | 342.24 | 342.24
2023-10-27 | 7:00 | 2023-10-27 | 958.272 |  |  | 479.136 | 479.136
2023-10-27 | 8:00 | 2023-10-27 | 1050.088 |  |  | 525.044 | 525.044
2023-10-27 | 9:00 | 2023-10-27 | 913.12 |  |  | 456.56 | 456.56
2023-10-27 | 10:00 | 2023-10-27 | 821.808 |  |  | 410.904 | 410.904
2023-10-27 | 11:00 | 2023-10-27 | 798.98 |  |  | 399.49 | 399.49
2023-10-27 | 12:00 | 2023-10-27 | 730.496 |  |  | 365.248 | 365.248
2023-10-27 | 13:00 | 2023-10-27 | 707.668 |  |  | 353.834 | 353.834
2023-10-27 | 14:00 | 2023-10-27 | 753.324 |  |  | 376.662 | 376.662
2023-10-27 | 15:00 | 2023-10-27 | 616.356 |  |  | 308.178 | 308.178
2023-10-27 | 16:00 | 2023-10-27 | 547.872 |  |  | 273.936 | 273.936
2023-10-27 | 17:00 | 2023-10-27 | 547.872 |  |  | 273.936 | 273.936
2023-10-27 | 18:00 | 2023-10-27 | 707.668 |  |  | 353.834 | 353.834
2023-10-27 | 19:00 | 2023-10-27 | 776.152 |  |  | 388.076 | 388.076
2023-10-27 | 20:00 | 2023-10-27 | 890.292 |  |  | 445.146 | 445.146
2023-10-27 | 21:00 | 2023-10-27 | 821.808 |  |  | 410.904 | 410.904
2023-10-27 | 22:00 | 2023-10-27 | 798.98 |  |  | 399.49 | 399.49
2023-10-27 | 23:00 | 2023-10-27 | 639.184 |  |  | 319.592 | 319.592
2023-10-28 | 24:00 | 2023-10-27 | 388.076 |  |  | 194.038 | 194.038
2023-10-28 | 1:00 | 2023-10-27 | 388.076 |  |  | 194.038 | 194.038
2023-10-28 | 2:00 | 2023-10-27 | 365.248 |  |  | 182.624 | 182.624
2023-10-28 | 3:00 | 2023-10-27 | 479.388 |  |  | 239.694 | 239.694
2023-10-28 | 4:00 | 2023-10-27 | 456.56 |  |  | 228.28 | 228.28
2023-10-28 | 5:00 | 2023-10-27 | 547.872 |  |  | 273.936 | 273.936
2023-10-28 | 6:00 | 2023-10-27 | 798.98 |  |  | 399.49 | 399.49
2023-10-28 | 7:00 | 2023-10-28 | 1072.916 |  |  | 536.458 | 536.458
2023-10-28 | 8:00 | 2023-10-28 | 1141.2 |  |  | 570.6 | 570.6
2023-10-28 | 9:00 | 2023-10-28 | 1049.904 |  |  | 524.952 | 524.952
2023-10-28 | 10:00 | 2023-10-28 | 1004.256 |  |  | 502.128 | 502.128
2023-10-28 | 11:00 | 2023-10-28 | 958.608 |  |  | 479.304 | 479.304
2023-10-28 | 12:00 | 2023-10-28 | 958.608 |  |  | 479.304 | 479.304
2023-10-28 | 13:00 | 2023-10-28 | 867.312 |  |  | 433.656 | 433.656
2023-10-28 | 14:00 | 2023-10-28 | 890.136 |  |  | 445.068 | 445.068
2023-10-28 | 15:00 | 2023-10-28 | 798.84 |  |  | 399.42 | 399.42
2023-10-28 | 16:00 | 2023-10-28 | 821.664 |  |  | 410.832 | 410.832
2023-10-28 | 17:00 | 2023-10-28 | 912.96 |  |  | 456.48 | 456.48
2023-10-28 | 18:00 | 2023-10-28 | 912.96 |  |  | 456.48 | 456.48
2023-10-28 | 19:00 | 2023-10-28 | 958.608 |  |  | 479.304 | 479.304
2023-10-28 | 20:00 | 2023-10-28 | 1027.08 |  |  | 513.54 | 513.54
2023-10-28 | 21:00 | 2023-10-28 | 1004.256 |  |  | 502.128 | 502.128
2023-10-28 | 22:00 | 2023-10-28 | 844.488 |  |  | 422.244 | 422.244
2023-10-28 | 23:00 | 2023-10-28 | 776.016 |  |  | 388.008 | 388.008
2023-10-29 | 24:00 | 2023-10-28 | 502.128 |  |  | 251.064 | 251.064
2023-10-29 | 1:00 | 2023-10-28 | 388.008 |  |  | 194.004 | 194.004
2023-10-29 | 2:00 | 2023-10-28 | 342.36 |  |  | 171.18 | 171.18
2023-10-29 | 2:00 | 2023-10-28 | 388.008 |  |  | 194.004 | 194.004
2023-10-29 | 3:00 | 2023-10-28 | 456.48 |  |  | 228.24 | 228.24
2023-10-29 | 4:00 | 2023-10-28 | 502.128 |  |  | 251.064 | 251.064
2023-10-29 | 5:00 | 2023-10-28 | 798.84 |  |  | 399.42 | 399.42
2023-10-29 | 6:00 | 2023-10-28 | 1141.2 |  |  | 570.6 | 570.6
2023-10-29 | 7:00 | 2023-10-29 | 1208.718 |  |  | 604.359 | 604.359
2023-10-29 | 8:00 | 2023-10-29 | 1094.688 |  |  | 547.344 | 547.344
2023-10-29 | 9:00 | 2023-10-29 | 1026.27 |  |  | 513.135 | 513.135
2023-10-29 | 10:00 | 2023-10-29 | 866.628 |  |  | 433.314 | 433.314
2023-10-29 | 11:00 | 2023-10-29 | 889.434 |  |  | 444.717 | 444.717
2023-10-29 | 12:00 | 2023-10-29 | 866.628 |  |  | 433.314 | 433.314
2023-10-29 | 13:00 | 2023-10-29 | 843.822 |  |  | 421.911 | 421.911
2023-10-29 | 14:00 | 2023-10-29 | 729.792 |  |  | 364.896 | 364.896
2023-10-29 | 15:00 | 2023-10-29 | 843.822 |  |  | 421.911 | 421.911
2023-10-29 | 16:00 | 2023-10-29 | 798.21 |  |  | 399.105 | 399.105
2023-10-29 | 17:00 | 2023-10-29 | 798.21 |  |  | 399.105 | 399.105
2023-10-29 | 18:00 | 2023-10-29 | 821.016 |  |  | 410.508 | 410.508
2023-10-29 | 19:00 | 2023-10-29 | 935.046 |  |  | 467.523 | 467.523
2023-10-29 | 20:00 | 2023-10-29 | 889.434 |  |  | 444.717 | 444.717
2023-10-29 | 21:00 | 2023-10-29 | 866.628 |  |  | 433.314 | 433.314
2023-10-29 | 22:00 | 2023-10-29 | 706.986 |  |  | 353.493 | 353.493
2023-10-29 | 23:00 | 2023-10-29 | 387.702 |  |  | 193.851 | 193.851
2023-10-30 | 24:00 | 2023-10-29 | 319.284 |  |  | 159.642 | 159.642
2023-10-30 | 1:00 | 2023-10-29 | 296.478 |  |  | 148.239 | 148.239
2023-10-30 | 2:00 | 2023-10-29 | 273.672 |  |  | 136.836 | 136.836
2023-10-30 | 3:00 | 2023-10-29 | 342.09 |  |  | 171.045 | 171.045
2023-10-30 | 4:00 | 2023-10-29 | 433.314 |  |  | 216.657 | 216.657
2023-10-30 | 5:00 | 2023-10-29 | 752.598 |  |  | 376.299 | 376.299
2023-10-30 | 6:00 | 2023-10-29 | 980.658 |  |  | 490.329 | 490.329
2023-10-30 | 7:00 | 2023-10-30 | 1117.69 |  |  | 558.845 | 558.845
2023-10-30 | 8:00 | 2023-10-30 | 889.59 |  |  | 444.795 | 444.795
2023-10-30 | 9:00 | 2023-10-30 | 843.97 |  |  | 421.985 | 421.985
2023-10-30 | 10:00 | 2023-10-30 | 821.16 |  |  | 410.58 | 410.58
2023-10-30 | 11:00 | 2023-10-30 | 798.35 |  |  | 399.175 | 399.175
2023-10-30 | 12:00 | 2023-10-30 | 684.3 |  |  | 342.15 | 342.15
2023-10-30 | 13:00 | 2023-10-30 | 707.11 |  |  | 353.555 | 353.555
2023-10-30 | 14:00 | 2023-10-30 | 707.11 |  |  | 353.555 | 353.555
2023-10-30 | 15:00 | 2023-10-30 | 661.49 |  |  | 330.745 | 330.745
2023-10-30 | 16:00 | 2023-10-30 | 661.49 |  |  | 330.745 | 330.745
2023-10-30 | 17:00 | 2023-10-30 | 752.73 |  |  | 376.365 | 376.365
2023-10-30 | 18:00 | 2023-10-30 | 798.35 |  |  | 399.175 | 399.175
2023-10-30 | 19:00 | 2023-10-30 | 866.78 |  |  | 433.39 | 433.39
2023-10-30 | 20:00 | 2023-10-30 | 821.16 |  |  | 410.58 | 410.58
2023-10-30 | 21:00 | 2023-10-30 | 775.54 |  |  | 387.77 | 387.77
2023-10-30 | 22:00 | 2023-10-30 | 707.11 |  |  | 353.555 | 353.555
2023-10-30 | 23:00 | 2023-10-30 | 387.77 |  |  | 193.885 | 193.885
2023-10-31 | 24:00 | 2023-10-30 | 296.53 |  |  | 148.265 | 148.265
2023-10-31 | 1:00 | 2023-10-30 | 296.53 |  |  | 148.265 | 148.265
2023-10-31 | 2:00 | 2023-10-30 | 296.53 |  |  | 148.265 | 148.265
2023-10-31 | 3:00 | 2023-10-30 | 364.96 |  |  | 182.48 | 182.48
2023-10-31 | 4:00 | 2023-10-30 | 456.2 |  |  | 228.1 | 228.1
2023-10-31 | 5:00 | 2023-10-30 | 752.73 |  |  | 376.365 | 376.365
2023-10-31 | 6:00 | 2023-10-30 | 1003.64 |  |  | 501.82 | 501.82
2023-10-31 | 7:00 | 2023-10-31 | 1109.85 |  |  | 554.925 | 554.925
2023-10-31 | 8:00 | 2023-10-31 | 996.6 |  |  | 498.3 | 498.3
2023-10-31 | 9:00 | 2023-10-31 | 883.35 |  |  | 441.675 | 441.675
2023-10-31 | 10:00 | 2023-10-31 | 792.75 |  |  | 396.375 | 396.375
2023-10-31 | 11:00 | 2023-10-31 | 770.1 |  |  | 385.05 | 385.05
2023-10-31 | 12:00 | 2023-10-31 | 611.55 |  |  | 305.775 | 305.775
2023-10-31 | 13:00 | 2023-10-31 | 588.9 |  |  | 294.45 | 294.45
2023-10-31 | 14:00 | 2023-10-31 | 566.25 |  |  | 283.125 | 283.125
2023-10-31 | 15:00 | 2023-10-31 | 498.3 |  |  | 249.15 | 249.15
2023-10-31 | 16:00 | 2023-10-31 | 566.25 |  |  | 283.125 | 283.125
2023-10-31 | 17:00 | 2023-10-31 | 656.85 |  |  | 328.425 | 328.425
2023-10-31 | 18:00 | 2023-10-31 | 702.15 |  |  | 351.075 | 351.075
2023-10-31 | 19:00 | 2023-10-31 | 792.75 |  |  | 396.375 | 396.375
2023-10-31 | 20:00 | 2023-10-31 | 724.8 |  |  | 362.4 | 362.4
2023-10-31 | 21:00 | 2023-10-31 | 792.75 |  |  | 396.375 | 396.375
2023-10-31 | 22:00 | 2023-10-31 | 656.85 |  |  | 328.425 | 328.425
2023-10-31 | 23:00 | 2023-10-31 | 430.35 |  |  | 215.175 | 215.175
2023-11-01 | 24:00 | 2023-10-31 | 294.45 |  |  | 147.225 | 147.225
2023-11-01 | 1:00 | 2023-10-31 | 294.45 |  |  | 147.225 | 147.225
2023-11-01 | 2:00 | 2023-10-31 | 339.75 |  |  | 169.875 | 169.875
2023-11-01 | 3:00 | 2023-10-31 | 362.4 |  |  | 181.2 | 181.2
2023-11-01 | 4:00 | 2023-10-31 | 430.35 |  |  | 215.175 | 215.175
2023-11-01 | 5:00 | 2023-10-31 | 566.25 |  |  | 283.125 | 283.125
2023-11-01 | 6:00 | 2023-10-31 | 860.7 |  |  | 430.35 | 430.35
2023-11-01 | 7:00 | 2023-11-01 | 1052.988 |  |  | 526.494 | 526.494
2023-11-01 | 8:00 | 2023-11-01 | 873.756 |  |  | 436.878 | 436.878
2023-11-01 | 9:00 | 2023-11-01 | 985.776 |  |  | 492.888 | 492.888
2023-11-01 | 10:00 | 2023-11-01 | 940.968 |  |  | 470.484 | 470.484
2023-11-01 | 11:00 | 2023-11-01 | 806.544 |  |  | 403.272 | 403.272
2023-11-01 | 12:00 | 2023-11-01 | 739.332 |  |  | 369.666 | 369.666
2023-11-01 | 13:00 | 2023-11-01 | 604.908 |  |  | 302.454 | 302.454
2023-11-01 | 14:00 | 2023-11-01 | 627.312 |  |  | 313.656 | 313.656
2023-11-01 | 15:00 | 2023-11-01 | 582.504 |  |  | 291.252 | 291.252
2023-11-01 | 16:00 | 2023-11-01 | 582.504 |  |  | 291.252 | 291.252
2023-11-01 | 17:00 | 2023-11-01 | 604.908 |  |  | 302.454 | 302.454
2023-11-01 | 18:00 | 2023-11-01 | 739.332 |  |  | 369.666 | 369.666
2023-11-01 | 19:00 | 2023-11-01 | 896.16 |  |  | 448.08 | 448.08
2023-11-01 | 20:00 | 2023-11-01 | 806.544 |  |  | 403.272 | 403.272
2023-11-01 | 21:00 | 2023-11-01 | 761.736 |  |  | 380.868 | 380.868
2023-11-01 | 22:00 | 2023-11-01 | 716.928 |  |  | 358.464 | 358.464
2023-11-01 | 23:00 | 2023-11-01 | 448.08 |  |  | 224.04 | 224.04
2023-11-02 | 24:00 | 2023-11-01 | 358.464 |  |  | 179.232 | 179.232
2023-11-02 | 1:00 | 2023-11-01 | 358.464 |  |  | 179.232 | 179.232
2023-11-02 | 2:00 | 2023-11-01 | 336.06 |  |  | 168.03 | 168.03
2023-11-02 | 3:00 | 2023-11-01 | 403.272 |  |  | 201.636 | 201.636
2023-11-02 | 4:00 | 2023-11-01 | 470.484 |  |  | 235.242 | 235.242
2023-11-02 | 5:00 | 2023-11-01 | 672.12 |  |  | 336.06 | 336.06
2023-11-02 | 6:00 | 2023-11-01 | 873.756 |  |  | 436.878 | 436.878
2023-11-02 | 7:00 | 2023-11-02 | 1111.516 |  |  | 555.758 | 555.758
2023-11-02 | 8:00 | 2023-11-02 | 998.096 |  |  | 499.048 | 499.048
2023-11-02 | 9:00 | 2023-11-02 | 1088.832 |  |  | 544.416 | 544.416
2023-11-02 | 10:00 | 2023-11-02 | 930.044 |  |  | 465.022 | 465.022
2023-11-02 | 11:00 | 2023-11-02 | 884.676 |  |  | 442.338 | 442.338
2023-11-02 | 12:00 | 2023-11-02 | 816.624 |  |  | 408.312 | 408.312
2023-11-02 | 13:00 | 2023-11-02 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-11-02 | 14:00 | 2023-11-02 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-11-02 | 15:00 | 2023-11-02 | 589.784 |  |  | 294.892 | 294.892
2023-11-02 | 16:00 | 2023-11-02 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2023-11-02 | 17:00 | 2023-11-02 | 635.152 |  |  | 317.576 | 317.576
2023-11-02 | 18:00 | 2023-11-02 | 748.572 |  |  | 374.286 | 374.286
2023-11-02 | 19:00 | 2023-11-02 | 771.256 |  |  | 385.628 | 385.628
2023-11-02 | 20:00 | 2023-11-02 | 725.888 |  |  | 362.944 | 362.944
2023-11-02 | 21:00 | 2023-11-02 | 725.888 |  |  | 362.944 | 362.944
2023-11-02 | 22:00 | 2023-11-02 | 612.468 |  |  | 306.234 | 306.234
2023-11-02 | 23:00 | 2023-11-02 | 362.944 |  |  | 181.472 | 181.472
2023-11-03 | 24:00 | 2023-11-02 | 249.524 |  |  | 124.762 | 124.762
2023-11-03 | 1:00 | 2023-11-02 | 249.524 |  |  | 124.762 | 124.762
2023-11-03 | 2:00 | 2023-11-02 | 317.576 |  |  | 158.788 | 158.788
2023-11-03 | 3:00 | 2023-11-02 | 317.576 |  |  | 158.788 | 158.788
2023-11-03 | 4:00 | 2023-11-02 | 453.68 |  |  | 226.84 | 226.84
2023-11-03 | 5:00 | 2023-11-02 | 612.468 |  |  | 306.234 | 306.234
2023-11-03 | 6:00 | 2023-11-02 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2023-11-03 | 7:00 | 2023-11-03 | 928.076 |  |  | 464.038 | 464.038
2023-11-03 | 8:00 | 2023-11-03 | 837.532 |  |  | 418.766 | 418.766
2023-11-03 | 9:00 | 2023-11-03 | 724.352 |  |  | 362.176 | 362.176
2023-11-03 | 10:00 | 2023-11-03 | 724.352 |  |  | 362.176 | 362.176
2023-11-03 | 11:00 | 2023-11-03 | 679.08 |  |  | 339.54 | 339.54
2023-11-03 | 12:00 | 2023-11-03 | 769.624 |  |  | 384.812 | 384.812
2023-11-03 | 13:00 | 2023-11-03 | 656.444 |  |  | 328.222 | 328.222
2023-11-03 | 14:00 | 2023-11-03 | 633.808 |  |  | 316.904 | 316.904
2023-11-03 | 15:00 | 2023-11-03 | 633.808 |  |  | 316.904 | 316.904
2023-11-03 | 16:00 | 2023-11-03 | 656.444 |  |  | 328.222 | 328.222
2023-11-03 | 17:00 | 2023-11-03 | 724.352 |  |  | 362.176 | 362.176
2023-11-03 | 18:00 | 2023-11-03 | 769.624 |  |  | 384.812 | 384.812
2023-11-03 | 19:00 | 2023-11-03 | 837.532 |  |  | 418.766 | 418.766
2023-11-03 | 20:00 | 2023-11-03 | 792.26 |  |  | 396.13 | 396.13
2023-11-03 | 21:00 | 2023-11-03 | 769.624 |  |  | 384.812 | 384.812
2023-11-03 | 22:00 | 2023-11-03 | 633.808 |  |  | 316.904 | 316.904
2023-11-03 | 23:00 | 2023-11-03 | 362.176 |  |  | 181.088 | 181.088
2023-11-04 | 24:00 | 2023-11-03 | 248.996 |  |  | 124.498 | 124.498
2023-11-04 | 1:00 | 2023-11-03 | 271.632 |  |  | 135.816 | 135.816
2023-11-04 | 2:00 | 2023-11-03 | 294.268 |  |  | 147.134 | 147.134
2023-11-04 | 3:00 | 2023-11-03 | 294.268 |  |  | 147.134 | 147.134
2023-11-04 | 4:00 | 2023-11-03 | 430.084 |  |  | 215.042 | 215.042
2023-11-04 | 5:00 | 2023-11-03 | 701.716 |  |  | 350.858 | 350.858
2023-11-04 | 6:00 | 2023-11-03 | 995.984 |  |  | 497.992 | 497.992
2023-11-04 | 7:00 | 2023-11-04 | 996.512 |  |  | 498.256 | 498.256
2023-11-04 | 8:00 | 2023-11-04 | 860.624 |  |  | 430.312 | 430.312
2023-11-04 | 9:00 | 2023-11-04 | 770.032 |  |  | 385.016 | 385.016
2023-11-04 | 10:00 | 2023-11-04 | 747.384 |  |  | 373.692 | 373.692
2023-11-04 | 11:00 | 2023-11-04 | 656.792 |  |  | 328.396 | 328.396
2023-11-04 | 12:00 | 2023-11-04 | 747.384 |  |  | 373.692 | 373.692
2023-11-04 | 13:00 | 2023-11-04 | 611.496 |  |  | 305.748 | 305.748
2023-11-04 | 14:00 | 2023-11-04 | 656.792 |  |  | 328.396 | 328.396
2023-11-04 | 15:00 | 2023-11-04 | 724.736 |  |  | 362.368 | 362.368
2023-11-04 | 16:00 | 2023-11-04 | 634.144 |  |  | 317.072 | 317.072
2023-11-04 | 17:00 | 2023-11-04 | 747.384 |  |  | 373.692 | 373.692
2023-11-04 | 18:00 | 2023-11-04 | 792.68 |  |  | 396.34 | 396.34
2023-11-04 | 19:00 | 2023-11-04 | 815.328 |  |  | 407.664 | 407.664
2023-11-04 | 20:00 | 2023-11-04 | 792.68 |  |  | 396.34 | 396.34
2023-11-04 | 21:00 | 2023-11-04 | 837.976 |  |  | 418.988 | 418.988
2023-11-04 | 22:00 | 2023-11-04 | 679.44 |  |  | 339.72 | 339.72
2023-11-04 | 23:00 | 2023-11-04 | 430.312 |  |  | 215.156 | 215.156
2023-11-05 | 24:00 | 2023-11-04 | 317.072 |  |  | 158.536 | 158.536
2023-11-05 | 1:00 | 2023-11-04 | 317.072 |  |  | 158.536 | 158.536
2023-11-05 | 2:00 | 2023-11-04 | 317.072 |  |  | 158.536 | 158.536
2023-11-05 | 3:00 | 2023-11-04 | 385.016 |  |  | 192.508 | 192.508
2023-11-05 | 4:00 | 2023-11-04 | 475.608 |  |  | 237.804 | 237.804
2023-11-05 | 5:00 | 2023-11-04 | 724.736 |  |  | 362.368 | 362.368
2023-11-05 | 6:00 | 2023-11-04 | 1087.104 |  |  | 543.552 | 543.552
2023-11-05 | 7:00 | 2023-11-05 | 1137.7 |  |  | 568.85 | 568.85
2023-11-05 | 8:00 | 2023-11-05 | 978.422 |  |  | 489.211 | 489.211
2023-11-05 | 9:00 | 2023-11-05 | 932.914 |  |  | 466.457 | 466.457
2023-11-05 | 10:00 | 2023-11-05 | 887.406 |  |  | 443.703 | 443.703
2023-11-05 | 11:00 | 2023-11-05 | 864.652 |  |  | 432.326 | 432.326
2023-11-05 | 12:00 | 2023-11-05 | 819.144 |  |  | 409.572 | 409.572
2023-11-05 | 13:00 | 2023-11-05 | 819.144 |  |  | 409.572 | 409.572
2023-11-05 | 14:00 | 2023-11-05 | 819.144 |  |  | 409.572 | 409.572
2023-11-05 | 15:00 | 2023-11-05 | 864.652 |  |  | 432.326 | 432.326
2023-11-05 | 16:00 | 2023-11-05 | 955.668 |  |  | 477.834 | 477.834
2023-11-05 | 17:00 | 2023-11-05 | 841.898 |  |  | 420.949 | 420.949
2023-11-05 | 18:00 | 2023-11-05 | 955.668 |  |  | 477.834 | 477.834
2023-11-05 | 19:00 | 2023-11-05 | 978.422 |  |  | 489.211 | 489.211
2023-11-05 | 20:00 | 2023-11-05 | 955.668 |  |  | 477.834 | 477.834
2023-11-05 | 21:00 | 2023-11-05 | 910.16 |  |  | 455.08 | 455.08
2023-11-05 | 22:00 | 2023-11-05 | 773.636 |  |  | 386.818 | 386.818
2023-11-05 | 23:00 | 2023-11-05 | 546.096 |  |  | 273.048 | 273.048
2023-11-06 | 24:00 | 2023-11-05 | 386.818 |  |  | 193.409 | 193.409
2023-11-06 | 1:00 | 2023-11-05 | 386.818 |  |  | 193.409 | 193.409
2023-11-06 | 2:00 | 2023-11-05 | 432.326 |  |  | 216.163 | 216.163
2023-11-06 | 3:00 | 2023-11-05 | 455.08 |  |  | 227.54 | 227.54
2023-11-06 | 4:00 | 2023-11-05 | 523.342 |  |  | 261.671 | 261.671
2023-11-06 | 5:00 | 2023-11-05 | 864.652 |  |  | 432.326 | 432.326
2023-11-06 | 6:00 | 2023-11-05 | 1137.7 |  |  | 568.85 | 568.85
2023-11-06 | 7:00 | 2023-11-06 | 1252.35 |  |  | 626.175 | 626.175
2023-11-06 | 8:00 | 2023-11-06 | 1138.5 |  |  | 569.25 | 569.25
2023-11-06 | 9:00 | 2023-11-06 | 1070.19 |  |  | 535.095 | 535.095
2023-11-06 | 10:00 | 2023-11-06 | 1024.65 |  |  | 512.325 | 512.325
2023-11-06 | 11:00 | 2023-11-06 | 933.57 |  |  | 466.785 | 466.785
2023-11-06 | 12:00 | 2023-11-06 | 979.11 |  |  | 489.555 | 489.555
2023-11-06 | 13:00 | 2023-11-06 | 910.8 |  |  | 455.4 | 455.4
2023-11-06 | 14:00 | 2023-11-06 | 956.34 |  |  | 478.17 | 478.17
2023-11-06 | 15:00 | 2023-11-06 | 1024.65 |  |  | 512.325 | 512.325
2023-11-06 | 16:00 | 2023-11-06 | 1047.42 |  |  | 523.71 | 523.71
2023-11-06 | 17:00 | 2023-11-06 | 1047.42 |  |  | 523.71 | 523.71
2023-11-06 | 18:00 | 2023-11-06 | 1092.96 |  |  | 546.48 | 546.48
2023-11-06 | 19:00 | 2023-11-06 | 1138.5 |  |  | 569.25 | 569.25
2023-11-06 | 20:00 | 2023-11-06 | 1229.58 |  |  | 614.79 | 614.79
2023-11-06 | 21:00 | 2023-11-06 | 1206.81 |  |  | 603.405 | 603.405
2023-11-06 | 22:00 | 2023-11-06 | 1047.42 |  |  | 523.71 | 523.71
2023-11-06 | 23:00 | 2023-11-06 | 751.41 |  |  | 375.705 | 375.705
2023-11-07 | 24:00 | 2023-11-06 | 728.64 |  |  | 364.32 | 364.32
2023-11-07 | 1:00 | 2023-11-06 | 660.33 |  |  | 330.165 | 330.165
2023-11-07 | 2:00 | 2023-11-06 | 705.87 |  |  | 352.935 | 352.935
2023-11-07 | 3:00 | 2023-11-06 | 796.95 |  |  | 398.475 | 398.475
2023-11-07 | 4:00 | 2023-11-06 | 888.03 |  |  | 444.015 | 444.015
2023-11-07 | 5:00 | 2023-11-06 | 1138.5 |  |  | 569.25 | 569.25
2023-11-07 | 6:00 | 2023-11-06 | 1411.74 |  |  | 705.87 | 705.87
2023-11-07 | 7:00 | 2023-11-07 | 1608.292 |  |  | 804.146 | 804.146
2023-11-07 | 8:00 | 2023-11-07 | 1359.12 |  |  | 679.56 | 679.56
2023-11-07 | 9:00 | 2023-11-07 | 1268.512 |  |  | 634.256 | 634.256
2023-11-07 | 10:00 | 2023-11-07 | 1223.208 |  |  | 611.604 | 611.604
2023-11-07 | 11:00 | 2023-11-07 | 1109.948 |  |  | 554.974 | 554.974
2023-11-07 | 12:00 | 2023-11-07 | 1087.296 |  |  | 543.648 | 543.648
2023-11-07 | 13:00 | 2023-11-07 | 1064.644 |  |  | 532.322 | 532.322
2023-11-07 | 14:00 | 2023-11-07 | 1019.34 |  |  | 509.67 | 509.67
2023-11-07 | 15:00 | 2023-11-07 | 1019.34 |  |  | 509.67 | 509.67
2023-11-07 | 16:00 | 2023-11-07 | 1132.6 |  |  | 566.3 | 566.3
2023-11-07 | 17:00 | 2023-11-07 | 1041.992 |  |  | 520.996 | 520.996
2023-11-07 | 18:00 | 2023-11-07 | 1155.252 |  |  | 577.626 | 577.626
2023-11-07 | 19:00 | 2023-11-07 | 1109.948 |  |  | 554.974 | 554.974
2023-11-07 | 20:00 | 2023-11-07 | 1132.6 |  |  | 566.3 | 566.3
2023-11-07 | 21:00 | 2023-11-07 | 1064.644 |  |  | 532.322 | 532.322
2023-11-07 | 22:00 | 2023-11-07 | 928.732 |  |  | 464.366 | 464.366
2023-11-07 | 23:00 | 2023-11-07 | 611.604 |  |  | 305.802 | 305.802
2023-11-08 | 24:00 | 2023-11-07 | 475.692 |  |  | 237.846 | 237.846
2023-11-08 | 1:00 | 2023-11-07 | 520.996 |  |  | 260.498 | 260.498
2023-11-08 | 2:00 | 2023-11-07 | 475.692 |  |  | 237.846 | 237.846
2023-11-08 | 3:00 | 2023-11-07 | 588.952 |  |  | 294.476 | 294.476
2023-11-08 | 4:00 | 2023-11-07 | 588.952 |  |  | 294.476 | 294.476
2023-11-08 | 5:00 | 2023-11-07 | 747.516 |  |  | 373.758 | 373.758
2023-11-08 | 6:00 | 2023-11-07 | 1041.992 |  |  | 520.996 | 520.996
2023-11-08 | 7:00 | 2023-11-08 | 1287.744 |  |  | 643.872 | 643.872
2023-11-08 | 8:00 | 2023-11-08 | 1197.376 |  |  | 598.688 | 598.688
2023-11-08 | 9:00 | 2023-11-08 | 1219.968 |  |  | 609.984 | 609.984
2023-11-08 | 10:00 | 2023-11-08 | 1265.152 |  |  | 632.576 | 632.576
2023-11-08 | 11:00 | 2023-11-08 | 1084.416 |  |  | 542.208 | 542.208
2023-11-08 | 12:00 | 2023-11-08 | 1039.232 |  |  | 519.616 | 519.616
2023-11-08 | 13:00 | 2023-11-08 | 926.272 |  |  | 463.136 | 463.136
2023-11-08 | 14:00 | 2023-11-08 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-11-08 | 15:00 | 2023-11-08 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-11-08 | 16:00 | 2023-11-08 | 835.904 |  |  | 417.952 | 417.952
2023-11-08 | 17:00 | 2023-11-08 | 1039.232 |  |  | 519.616 | 519.616
2023-11-08 | 18:00 | 2023-11-08 | 1061.824 |  |  | 530.912 | 530.912
2023-11-08 | 19:00 | 2023-11-08 | 1152.192 |  |  | 576.096 | 576.096
2023-11-08 | 20:00 | 2023-11-08 | 1152.192 |  |  | 576.096 | 576.096
2023-11-08 | 21:00 | 2023-11-08 | 1039.232 |  |  | 519.616 | 519.616
2023-11-08 | 22:00 | 2023-11-08 | 994.048 |  |  | 497.024 | 497.024
2023-11-08 | 23:00 | 2023-11-08 | 677.76 |  |  | 338.88 | 338.88
2023-11-09 | 24:00 | 2023-11-08 | 587.392 |  |  | 293.696 | 293.696
2023-11-09 | 1:00 | 2023-11-08 | 519.616 |  |  | 259.808 | 259.808
2023-11-09 | 2:00 | 2023-11-08 | 632.576 |  |  | 316.288 | 316.288
2023-11-09 | 3:00 | 2023-11-08 | 655.168 |  |  | 327.584 | 327.584
2023-11-09 | 4:00 | 2023-11-08 | 745.536 |  |  | 372.768 | 372.768
2023-11-09 | 5:00 | 2023-11-08 | 903.68 |  |  | 451.84 | 451.84
2023-11-09 | 6:00 | 2023-11-08 | 1219.968 |  |  | 609.984 | 609.984
2023-11-09 | 7:00 | 2023-11-09 | 1338.356 |  |  | 669.178 | 669.178
2023-11-09 | 8:00 | 2023-11-09 | 1429.092 |  |  | 714.546 | 714.546
2023-11-09 | 9:00 | 2023-11-09 | 1429.092 |  |  | 714.546 | 714.546
2023-11-09 | 10:00 | 2023-11-09 | 1292.988 |  |  | 646.494 | 646.494
2023-11-09 | 11:00 | 2023-11-09 | 1156.884 |  |  | 578.442 | 578.442
2023-11-09 | 12:00 | 2023-11-09 | 1134.2 |  |  | 567.1 | 567.1
2023-11-09 | 13:00 | 2023-11-09 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2023-11-09 | 14:00 | 2023-11-09 | 975.412 |  |  | 487.706 | 487.706
2023-11-09 | 15:00 | 2023-11-09 | 907.36 |  |  | 453.68 | 453.68
2023-11-09 | 16:00 | 2023-11-09 | 930.044 |  |  | 465.022 | 465.022
2023-11-09 | 17:00 | 2023-11-09 | 1043.464 |  |  | 521.732 | 521.732
2023-11-09 | 18:00 | 2023-11-09 | 1134.2 |  |  | 567.1 | 567.1
2023-11-09 | 19:00 | 2023-11-09 | 1179.568 |  |  | 589.784 | 589.784
2023-11-09 | 20:00 | 2023-11-09 | 1088.832 |  |  | 544.416 | 544.416
2023-11-09 | 21:00 | 2023-11-09 | 1043.464 |  |  | 521.732 | 521.732
2023-11-09 | 22:00 | 2023-11-09 | 930.044 |  |  | 465.022 | 465.022
2023-11-09 | 23:00 | 2023-11-09 | 657.836 |  |  | 328.918 | 328.918
2023-11-10 | 24:00 | 2023-11-09 | 453.68 |  |  | 226.84 | 226.84
2023-11-10 | 1:00 | 2023-11-09 | 499.048 |  |  | 249.524 | 249.524
2023-11-10 | 2:00 | 2023-11-09 | 521.732 |  |  | 260.866 | 260.866
2023-11-10 | 3:00 | 2023-11-09 | 567.1 |  |  | 283.55 | 283.55
2023-11-10 | 4:00 | 2023-11-09 | 680.52 |  |  | 340.26 | 340.26
2023-11-10 | 5:00 | 2023-11-09 | 907.36 |  |  | 453.68 | 453.68
2023-11-10 | 6:00 | 2023-11-09 | 1202.252 |  |  | 601.126 | 601.126
2023-11-10 | 7:00 | 2023-11-10 | 1366.92 |  |  | 683.46 | 683.46
2023-11-10 | 8:00 | 2023-11-10 | 1184.664 |  |  | 592.332 | 592.332
2023-11-10 | 9:00 | 2023-11-10 | 1139.1 |  |  | 569.55 | 569.55
2023-11-10 | 10:00 | 2023-11-10 | 1047.972 |  |  | 523.986 | 523.986
2023-11-10 | 11:00 | 2023-11-10 | 1070.754 |  |  | 535.377 | 535.377
2023-11-10 | 12:00 | 2023-11-10 | 911.28 |  |  | 455.64 | 455.64
2023-11-10 | 13:00 | 2023-11-10 | 1002.408 |  |  | 501.204 | 501.204
2023-11-10 | 14:00 | 2023-11-10 | 934.062 |  |  | 467.031 | 467.031
2023-11-10 | 15:00 | 2023-11-10 | 888.498 |  |  | 444.249 | 444.249
2023-11-10 | 16:00 | 2023-11-10 | 1002.408 |  |  | 501.204 | 501.204
2023-11-10 | 17:00 | 2023-11-10 | 911.28 |  |  | 455.64 | 455.64
2023-11-10 | 18:00 | 2023-11-10 | 1070.754 |  |  | 535.377 | 535.377
2023-11-10 | 19:00 | 2023-11-10 | 1116.318 |  |  | 558.159 | 558.159
2023-11-10 | 20:00 | 2023-11-10 | 1116.318 |  |  | 558.159 | 558.159
2023-11-10 | 21:00 | 2023-11-10 | 1025.19 |  |  | 512.595 | 512.595
2023-11-10 | 22:00 | 2023-11-10 | 820.152 |  |  | 410.076 | 410.076
2023-11-10 | 23:00 | 2023-11-10 | 546.768 |  |  | 273.384 | 273.384
2023-11-11 | 24:00 | 2023-11-10 | 410.076 |  |  | 205.038 | 205.038
2023-11-11 | 1:00 | 2023-11-10 | 410.076 |  |  | 205.038 | 205.038
2023-11-11 | 2:00 | 2023-11-10 | 432.858 |  |  | 216.429 | 216.429
2023-11-11 | 3:00 | 2023-11-10 | 501.204 |  |  | 250.602 | 250.602
2023-11-11 | 4:00 | 2023-11-10 | 569.55 |  |  | 284.775 | 284.775
2023-11-11 | 5:00 | 2023-11-10 | 911.28 |  |  | 455.64 | 455.64
2023-11-11 | 6:00 | 2023-11-10 | 1184.664 |  |  | 592.332 | 592.332
2023-11-11 | 7:00 | 2023-11-11 | 1368 |  |  | 684 | 684
2023-11-11 | 8:00 | 2023-11-11 | 1231.2 |  |  | 615.6 | 615.6
2023-11-11 | 9:00 | 2023-11-11 | 1185.6 |  |  | 592.8 | 592.8
2023-11-11 | 10:00 | 2023-11-11 | 1094.4 |  |  | 547.2 | 547.2
2023-11-11 | 11:00 | 2023-11-11 | 980.4 |  |  | 490.2 | 490.2
2023-11-11 | 12:00 | 2023-11-11 | 1026 |  |  | 513 | 513
2023-11-11 | 13:00 | 2023-11-11 | 980.4 |  |  | 490.2 | 490.2
2023-11-11 | 14:00 | 2023-11-11 | 957.6 |  |  | 478.8 | 478.8
2023-11-11 | 15:00 | 2023-11-11 | 1048.8 |  |  | 524.4 | 524.4
2023-11-11 | 16:00 | 2023-11-11 | 1003.2 |  |  | 501.6 | 501.6
2023-11-11 | 17:00 | 2023-11-11 | 1048.8 |  |  | 524.4 | 524.4
2023-11-11 | 18:00 | 2023-11-11 | 957.6 |  |  | 478.8 | 478.8
2023-11-11 | 19:00 | 2023-11-11 | 1094.4 |  |  | 547.2 | 547.2
2023-11-11 | 20:00 | 2023-11-11 | 1094.4 |  |  | 547.2 | 547.2
2023-11-11 | 21:00 | 2023-11-11 | 980.4 |  |  | 490.2 | 490.2
2023-11-11 | 22:00 | 2023-11-11 | 843.6 |  |  | 421.8 | 421.8
2023-11-11 | 23:00 | 2023-11-11 | 547.2 |  |  | 273.6 | 273.6
2023-11-12 | 24:00 | 2023-11-11 | 433.2 |  |  | 216.6 | 216.6
2023-11-12 | 1:00 | 2023-11-11 | 387.6 |  |  | 193.8 | 193.8
2023-11-12 | 2:00 | 2023-11-11 | 433.2 |  |  | 216.6 | 216.6
2023-11-12 | 3:00 | 2023-11-11 | 478.8 |  |  | 239.4 | 239.4
2023-11-12 | 4:00 | 2023-11-11 | 547.2 |  |  | 273.6 | 273.6
2023-11-12 | 5:00 | 2023-11-11 | 866.4 |  |  | 433.2 | 433.2
2023-11-12 | 6:00 | 2023-11-11 | 1208.4 |  |  | 604.2 | 604.2
2023-11-12 | 7:00 | 2023-11-12 | 1344.964 |  |  | 672.482 | 672.482
2023-11-12 | 8:00 | 2023-11-12 | 1048.616 |  |  | 524.308 | 524.308
2023-11-12 | 9:00 | 2023-11-12 | 1071.412 |  |  | 535.706 | 535.706
2023-11-12 | 10:00 | 2023-11-12 | 1048.616 |  |  | 524.308 | 524.308
2023-11-12 | 11:00 | 2023-11-12 | 934.636 |  |  | 467.318 | 467.318
2023-11-12 | 12:00 | 2023-11-12 | 911.84 |  |  | 455.92 | 455.92
2023-11-12 | 13:00 | 2023-11-12 | 820.656 |  |  | 410.328 | 410.328
2023-11-12 | 14:00 | 2023-11-12 | 866.248 |  |  | 433.124 | 433.124
2023-11-12 | 15:00 | 2023-11-12 | 866.248 |  |  | 433.124 | 433.124
2023-11-12 | 16:00 | 2023-11-12 | 866.248 |  |  | 433.124 | 433.124
2023-11-12 | 17:00 | 2023-11-12 | 957.432 |  |  | 478.716 | 478.716
2023-11-12 | 18:00 | 2023-11-12 | 934.636 |  |  | 467.318 | 467.318
2023-11-12 | 19:00 | 2023-11-12 | 980.228 |  |  | 490.114 | 490.114
2023-11-12 | 20:00 | 2023-11-12 | 1003.024 |  |  | 501.512 | 501.512
2023-11-12 | 21:00 | 2023-11-12 | 866.248 |  |  | 433.124 | 433.124
2023-11-12 | 22:00 | 2023-11-12 | 820.656 |  |  | 410.328 | 410.328
2023-11-12 | 23:00 | 2023-11-12 | 478.716 |  |  | 239.358 | 239.358
2023-11-13 | 24:00 | 2023-11-12 | 387.532 |  |  | 193.766 | 193.766
2023-11-13 | 1:00 | 2023-11-12 | 364.736 |  |  | 182.368 | 182.368
2023-11-13 | 2:00 | 2023-11-12 | 341.94 |  |  | 170.97 | 170.97
2023-11-13 | 3:00 | 2023-11-12 | 410.328 |  |  | 205.164 | 205.164
2023-11-13 | 4:00 | 2023-11-12 | 501.512 |  |  | 250.756 | 250.756
2023-11-13 | 5:00 | 2023-11-12 | 820.656 |  |  | 410.328 | 410.328
2023-11-13 | 6:00 | 2023-11-12 | 1117.004 |  |  | 558.502 | 558.502
2023-11-13 | 7:00 | 2023-11-13 | 1339.89 |  |  | 669.945 | 669.945
2023-11-13 | 8:00 | 2023-11-13 | 1044.66 |  |  | 522.33 | 522.33
2023-11-13 | 9:00 | 2023-11-13 | 976.53 |  |  | 488.265 | 488.265
2023-11-13 | 10:00 | 2023-11-13 | 931.11 |  |  | 465.555 | 465.555
2023-11-13 | 11:00 | 2023-11-13 | 817.56 |  |  | 408.78 | 408.78
2023-11-13 | 12:00 | 2023-11-13 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-11-13 | 13:00 | 2023-11-13 | 749.43 |  |  | 374.715 | 374.715
2023-11-13 | 14:00 | 2023-11-13 | 794.85 |  |  | 397.425 | 397.425
2023-11-13 | 15:00 | 2023-11-13 | 817.56 |  |  | 408.78 | 408.78
2023-11-13 | 16:00 | 2023-11-13 | 862.98 |  |  | 431.49 | 431.49
2023-11-13 | 17:00 | 2023-11-13 | 908.4 |  |  | 454.2 | 454.2
2023-11-13 | 18:00 | 2023-11-13 | 908.4 |  |  | 454.2 | 454.2
2023-11-13 | 19:00 | 2023-11-13 | 908.4 |  |  | 454.2 | 454.2
2023-11-13 | 20:00 | 2023-11-13 | 1021.95 |  |  | 510.975 | 510.975
2023-11-13 | 21:00 | 2023-11-13 | 931.11 |  |  | 465.555 | 465.555
2023-11-13 | 22:00 | 2023-11-13 | 749.43 |  |  | 374.715 | 374.715
2023-11-13 | 23:00 | 2023-11-13 | 476.91 |  |  | 238.455 | 238.455
2023-11-14 | 24:00 | 2023-11-13 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2023-11-14 | 1:00 | 2023-11-13 | 340.65 |  |  | 170.325 | 170.325
2023-11-14 | 2:00 | 2023-11-13 | 386.07 |  |  | 193.035 | 193.035
2023-11-14 | 3:00 | 2023-11-13 | 431.49 |  |  | 215.745 | 215.745
2023-11-14 | 4:00 | 2023-11-13 | 499.62 |  |  | 249.81 | 249.81
2023-11-14 | 5:00 | 2023-11-13 | 840.27 |  |  | 420.135 | 420.135
2023-11-14 | 6:00 | 2023-11-13 | 1135.5 |  |  | 567.75 | 567.75
2023-11-14 | 7:00 | 2023-11-14 | 1315.324 |  |  | 657.662 | 657.662
2023-11-14 | 8:00 | 2023-11-14 | 1156.578 |  |  | 578.289 | 578.289
2023-11-14 | 9:00 | 2023-11-14 | 1088.544 |  |  | 544.272 | 544.272
2023-11-14 | 10:00 | 2023-11-14 | 952.476 |  |  | 476.238 | 476.238
2023-11-14 | 11:00 | 2023-11-14 | 907.12 |  |  | 453.56 | 453.56
2023-11-14 | 12:00 | 2023-11-14 | 861.764 |  |  | 430.882 | 430.882
2023-11-14 | 13:00 | 2023-11-14 | 680.34 |  |  | 340.17 | 340.17
2023-11-14 | 14:00 | 2023-11-14 | 793.73 |  |  | 396.865 | 396.865
2023-11-14 | 15:00 | 2023-11-14 | 748.374 |  |  | 374.187 | 374.187
2023-11-14 | 16:00 | 2023-11-14 | 793.73 |  |  | 396.865 | 396.865
2023-11-14 | 17:00 | 2023-11-14 | 861.764 |  |  | 430.882 | 430.882
2023-11-14 | 18:00 | 2023-11-14 | 929.798 |  |  | 464.899 | 464.899
2023-11-14 | 19:00 | 2023-11-14 | 1043.188 |  |  | 521.594 | 521.594
2023-11-14 | 20:00 | 2023-11-14 | 1043.188 |  |  | 521.594 | 521.594
2023-11-14 | 21:00 | 2023-11-14 | 907.12 |  |  | 453.56 | 453.56
2023-11-14 | 22:00 | 2023-11-14 | 748.374 |  |  | 374.187 | 374.187
2023-11-14 | 23:00 | 2023-11-14 | 476.238 |  |  | 238.119 | 238.119
2023-11-15 | 24:00 | 2023-11-14 | 340.17 |  |  | 170.085 | 170.085
2023-11-15 | 1:00 | 2023-11-14 | 362.848 |  |  | 181.424 | 181.424
2023-11-15 | 2:00 | 2023-11-14 | 430.882 |  |  | 215.441 | 215.441
2023-11-15 | 3:00 | 2023-11-14 | 385.526 |  |  | 192.763 | 192.763
2023-11-15 | 4:00 | 2023-11-14 | 521.594 |  |  | 260.797 | 260.797
2023-11-15 | 5:00 | 2023-11-14 | 634.984 |  |  | 317.492 | 317.492
2023-11-15 | 6:00 | 2023-11-14 | 952.476 |  |  | 476.238 | 476.238
2023-11-15 | 7:00 | 2023-11-15 | 1204.902 |  |  | 602.451 | 602.451
2023-11-15 | 8:00 | 2023-11-15 | 1159.434 |  |  | 579.717 | 579.717
2023-11-15 | 9:00 | 2023-11-15 | 1113.966 |  |  | 556.983 | 556.983
2023-11-15 | 10:00 | 2023-11-15 | 1113.966 |  |  | 556.983 | 556.983
2023-11-15 | 11:00 | 2023-11-15 | 1023.03 |  |  | 511.515 | 511.515
2023-11-15 | 12:00 | 2023-11-15 | 1000.296 |  |  | 500.148 | 500.148
2023-11-15 | 13:00 | 2023-11-15 | 909.36 |  |  | 454.68 | 454.68
2023-11-15 | 14:00 | 2023-11-15 | 909.36 |  |  | 454.68 | 454.68
2023-11-15 | 15:00 | 2023-11-15 | 932.094 |  |  | 466.047 | 466.047
2023-11-15 | 16:00 | 2023-11-15 | 909.36 |  |  | 454.68 | 454.68
2023-11-15 | 17:00 | 2023-11-15 | 1000.296 |  |  | 500.148 | 500.148
2023-11-15 | 18:00 | 2023-11-15 | 1000.296 |  |  | 500.148 | 500.148
2023-11-15 | 19:00 | 2023-11-15 | 1068.498 |  |  | 534.249 | 534.249
2023-11-15 | 20:00 | 2023-11-15 | 1023.03 |  |  | 511.515 | 511.515
2023-11-15 | 21:00 | 2023-11-15 | 909.36 |  |  | 454.68 | 454.68
2023-11-15 | 22:00 | 2023-11-15 | 863.892 |  |  | 431.946 | 431.946
2023-11-15 | 23:00 | 2023-11-15 | 545.616 |  |  | 272.808 | 272.808
2023-11-16 | 24:00 | 2023-11-15 | 409.212 |  |  | 204.606 | 204.606
2023-11-16 | 1:00 | 2023-11-15 | 363.744 |  |  | 181.872 | 181.872
2023-11-16 | 2:00 | 2023-11-15 | 386.478 |  |  | 193.239 | 193.239
2023-11-16 | 3:00 | 2023-11-15 | 431.946 |  |  | 215.973 | 215.973
2023-11-16 | 4:00 | 2023-11-15 | 500.148 |  |  | 250.074 | 250.074
2023-11-16 | 5:00 | 2023-11-15 | 704.754 |  |  | 352.377 | 352.377
2023-11-16 | 6:00 | 2023-11-15 | 932.094 |  |  | 466.047 | 466.047
2023-11-16 | 7:00 | 2023-11-16 | 1207.552 |  |  | 603.776 | 603.776
2023-11-16 | 8:00 | 2023-11-16 | 1116.416 |  |  | 558.208 | 558.208
2023-11-16 | 9:00 | 2023-11-16 | 1139.2 |  |  | 569.6 | 569.6
2023-11-16 | 10:00 | 2023-11-16 | 1139.2 |  |  | 569.6 | 569.6
2023-11-16 | 11:00 | 2023-11-16 | 1093.632 |  |  | 546.816 | 546.816
2023-11-16 | 12:00 | 2023-11-16 | 1025.28 |  |  | 512.64 | 512.64
2023-11-16 | 13:00 | 2023-11-16 | 1002.496 |  |  | 501.248 | 501.248
2023-11-16 | 14:00 | 2023-11-16 | 888.576 |  |  | 444.288 | 444.288
2023-11-16 | 15:00 | 2023-11-16 | 865.792 |  |  | 432.896 | 432.896
2023-11-16 | 16:00 | 2023-11-16 | 934.144 |  |  | 467.072 | 467.072
2023-11-16 | 17:00 | 2023-11-16 | 888.576 |  |  | 444.288 | 444.288
2023-11-16 | 18:00 | 2023-11-16 | 934.144 |  |  | 467.072 | 467.072
2023-11-16 | 19:00 | 2023-11-16 | 1048.064 |  |  | 524.032 | 524.032
2023-11-16 | 20:00 | 2023-11-16 | 979.712 |  |  | 489.856 | 489.856
2023-11-16 | 21:00 | 2023-11-16 | 934.144 |  |  | 467.072 | 467.072
2023-11-16 | 22:00 | 2023-11-16 | 843.008 |  |  | 421.504 | 421.504
2023-11-16 | 23:00 | 2023-11-16 | 546.816 |  |  | 273.408 | 273.408
2023-11-17 | 24:00 | 2023-11-16 | 387.328 |  |  | 193.664 | 193.664
2023-11-17 | 1:00 | 2023-11-16 | 387.328 |  |  | 193.664 | 193.664
2023-11-17 | 2:00 | 2023-11-16 | 478.464 |  |  | 239.232 | 239.232
2023-11-17 | 3:00 | 2023-11-16 | 432.896 |  |  | 216.448 | 216.448
2023-11-17 | 4:00 | 2023-11-16 | 592.384 |  |  | 296.192 | 296.192
2023-11-17 | 5:00 | 2023-11-16 | 843.008 |  |  | 421.504 | 421.504
2023-11-17 | 6:00 | 2023-11-16 | 1139.2 |  |  | 569.6 | 569.6
2023-11-17 | 7:00 | 2023-11-17 | 1365.36 |  |  | 682.68 | 682.68
2023-11-17 | 8:00 | 2023-11-17 | 1137.8 |  |  | 568.9 | 568.9
2023-11-17 | 9:00 | 2023-11-17 | 1092.288 |  |  | 546.144 | 546.144
2023-11-17 | 10:00 | 2023-11-17 | 1001.264 |  |  | 500.632 | 500.632
2023-11-17 | 11:00 | 2023-11-17 | 955.752 |  |  | 477.876 | 477.876
2023-11-17 | 12:00 | 2023-11-17 | 932.996 |  |  | 466.498 | 466.498
2023-11-17 | 13:00 | 2023-11-17 | 887.484 |  |  | 443.742 | 443.742
2023-11-17 | 14:00 | 2023-11-17 | 887.484 |  |  | 443.742 | 443.742
2023-11-17 | 15:00 | 2023-11-17 | 864.728 |  |  | 432.364 | 432.364
2023-11-17 | 16:00 | 2023-11-17 | 910.24 |  |  | 455.12 | 455.12
2023-11-17 | 17:00 | 2023-11-17 | 955.752 |  |  | 477.876 | 477.876
2023-11-17 | 18:00 | 2023-11-17 | 1046.776 |  |  | 523.388 | 523.388
2023-11-17 | 19:00 | 2023-11-17 | 1137.8 |  |  | 568.9 | 568.9
2023-11-17 | 20:00 | 2023-11-17 | 1092.288 |  |  | 546.144 | 546.144
2023-11-17 | 21:00 | 2023-11-17 | 1046.776 |  |  | 523.388 | 523.388
2023-11-17 | 22:00 | 2023-11-17 | 841.972 |  |  | 420.986 | 420.986
2023-11-17 | 23:00 | 2023-11-17 | 568.9 |  |  | 284.45 | 284.45
2023-11-18 | 24:00 | 2023-11-17 | 409.608 |  |  | 204.804 | 204.804
2023-11-18 | 1:00 | 2023-11-17 | 386.852 |  |  | 193.426 | 193.426
2023-11-18 | 2:00 | 2023-11-17 | 432.364 |  |  | 216.182 | 216.182
2023-11-18 | 3:00 | 2023-11-17 | 523.388 |  |  | 261.694 | 261.694
2023-11-18 | 4:00 | 2023-11-17 | 523.388 |  |  | 261.694 | 261.694
2023-11-18 | 5:00 | 2023-11-17 | 910.24 |  |  | 455.12 | 455.12
2023-11-18 | 6:00 | 2023-11-17 | 1160.556 |  |  | 580.278 | 580.278
2023-11-18 | 7:00 | 2023-11-18 | 1389.702 |  |  | 694.851 | 694.851
2023-11-18 | 8:00 | 2023-11-18 | 1093.536 |  |  | 546.768 | 546.768
2023-11-18 | 9:00 | 2023-11-18 | 1093.536 |  |  | 546.768 | 546.768
2023-11-18 | 10:00 | 2023-11-18 | 979.626 |  |  | 489.813 | 489.813
2023-11-18 | 11:00 | 2023-11-18 | 1002.408 |  |  | 501.204 | 501.204
2023-11-18 | 12:00 | 2023-11-18 | 956.844 |  |  | 478.422 | 478.422
2023-11-18 | 13:00 | 2023-11-18 | 956.844 |  |  | 478.422 | 478.422
2023-11-18 | 14:00 | 2023-11-18 | 956.844 |  |  | 478.422 | 478.422
2023-11-18 | 15:00 | 2023-11-18 | 911.28 |  |  | 455.64 | 455.64
2023-11-18 | 16:00 | 2023-11-18 | 1025.19 |  |  | 512.595 | 512.595
2023-11-18 | 17:00 | 2023-11-18 | 1025.19 |  |  | 512.595 | 512.595
2023-11-18 | 18:00 | 2023-11-18 | 1116.318 |  |  | 558.159 | 558.159
2023-11-18 | 19:00 | 2023-11-18 | 1116.318 |  |  | 558.159 | 558.159
2023-11-18 | 20:00 | 2023-11-18 | 1025.19 |  |  | 512.595 | 512.595
2023-11-18 | 21:00 | 2023-11-18 | 1025.19 |  |  | 512.595 | 512.595
2023-11-18 | 22:00 | 2023-11-18 | 842.934 |  |  | 421.467 | 421.467
2023-11-18 | 23:00 | 2023-11-18 | 523.986 |  |  | 261.993 | 261.993
2023-11-19 | 24:00 | 2023-11-18 | 432.858 |  |  | 216.429 | 216.429
2023-11-19 | 1:00 | 2023-11-18 | 432.858 |  |  | 216.429 | 216.429
2023-11-19 | 2:00 | 2023-11-18 | 432.858 |  |  | 216.429 | 216.429
2023-11-19 | 3:00 | 2023-11-18 | 478.422 |  |  | 239.211 | 239.211
2023-11-19 | 4:00 | 2023-11-18 | 546.768 |  |  | 273.384 | 273.384
2023-11-19 | 5:00 | 2023-11-18 | 911.28 |  |  | 455.64 | 455.64
2023-11-19 | 6:00 | 2023-11-18 | 1139.1 |  |  | 569.55 | 569.55
2023-11-19 | 7:00 | 2023-11-19 | 1434.762 |  |  | 717.381 | 717.381
2023-11-19 | 8:00 | 2023-11-19 | 1207.022 |  |  | 603.511 | 603.511
2023-11-19 | 9:00 | 2023-11-19 | 1184.248 |  |  | 592.124 | 592.124
2023-11-19 | 10:00 | 2023-11-19 | 979.282 |  |  | 489.641 | 489.641
2023-11-19 | 11:00 | 2023-11-19 | 956.508 |  |  | 478.254 | 478.254
2023-11-19 | 12:00 | 2023-11-19 | 956.508 |  |  | 478.254 | 478.254
2023-11-19 | 13:00 | 2023-11-19 | 865.412 |  |  | 432.706 | 432.706
2023-11-19 | 14:00 | 2023-11-19 | 888.186 |  |  | 444.093 | 444.093
2023-11-19 | 15:00 | 2023-11-19 | 910.96 |  |  | 455.48 | 455.48
2023-11-19 | 16:00 | 2023-11-19 | 1024.83 |  |  | 512.415 | 512.415
2023-11-19 | 17:00 | 2023-11-19 | 1002.056 |  |  | 501.028 | 501.028
2023-11-19 | 18:00 | 2023-11-19 | 1115.926 |  |  | 557.963 | 557.963
2023-11-19 | 19:00 | 2023-11-19 | 1115.926 |  |  | 557.963 | 557.963
2023-11-19 | 20:00 | 2023-11-19 | 1138.7 |  |  | 569.35 | 569.35
2023-11-19 | 21:00 | 2023-11-19 | 1115.926 |  |  | 557.963 | 557.963
2023-11-19 | 22:00 | 2023-11-19 | 979.282 |  |  | 489.641 | 489.641
2023-11-19 | 23:00 | 2023-11-19 | 637.672 |  |  | 318.836 | 318.836
2023-11-20 | 24:00 | 2023-11-19 | 523.802 |  |  | 261.901 | 261.901
2023-11-20 | 1:00 | 2023-11-19 | 569.35 |  |  | 284.675 | 284.675
2023-11-20 | 2:00 | 2023-11-19 | 569.35 |  |  | 284.675 | 284.675
2023-11-20 | 3:00 | 2023-11-19 | 637.672 |  |  | 318.836 | 318.836
2023-11-20 | 4:00 | 2023-11-19 | 683.22 |  |  | 341.61 | 341.61
2023-11-20 | 5:00 | 2023-11-19 | 1093.152 |  |  | 546.576 | 546.576
2023-11-20 | 6:00 | 2023-11-19 | 1298.118 |  |  | 649.059 | 649.059
2023-11-20 | 7:00 | 2023-11-20 | 1568.508 |  |  | 784.254 | 784.254
2023-11-20 | 8:00 | 2023-11-20 | 1318.456 |  |  | 659.228 | 659.228
2023-11-20 | 9:00 | 2023-11-20 | 1250.26 |  |  | 625.13 | 625.13
2023-11-20 | 10:00 | 2023-11-20 | 1204.796 |  |  | 602.398 | 602.398
2023-11-20 | 11:00 | 2023-11-20 | 1091.136 |  |  | 545.568 | 545.568
2023-11-20 | 12:00 | 2023-11-20 | 1091.136 |  |  | 545.568 | 545.568
2023-11-20 | 13:00 | 2023-11-20 | 1022.94 |  |  | 511.47 | 511.47
2023-11-20 | 14:00 | 2023-11-20 | 1022.94 |  |  | 511.47 | 511.47
2023-11-20 | 15:00 | 2023-11-20 | 1068.404 |  |  | 534.202 | 534.202
2023-11-20 | 16:00 | 2023-11-20 | 1113.868 |  |  | 556.934 | 556.934
2023-11-20 | 17:00 | 2023-11-20 | 1136.6 |  |  | 568.3 | 568.3
2023-11-20 | 18:00 | 2023-11-20 | 1182.064 |  |  | 591.032 | 591.032
2023-11-20 | 19:00 | 2023-11-20 | 1272.992 |  |  | 636.496 | 636.496
2023-11-20 | 20:00 | 2023-11-20 | 1250.26 |  |  | 625.13 | 625.13
2023-11-20 | 21:00 | 2023-11-20 | 1091.136 |  |  | 545.568 | 545.568
2023-11-20 | 22:00 | 2023-11-20 | 954.744 |  |  | 477.372 | 477.372
2023-11-20 | 23:00 | 2023-11-20 | 636.496 |  |  | 318.248 | 318.248
2023-11-21 | 24:00 | 2023-11-20 | 522.836 |  |  | 261.418 | 261.418
2023-11-21 | 1:00 | 2023-11-20 | 568.3 |  |  | 284.15 | 284.15
2023-11-21 | 2:00 | 2023-11-20 | 591.032 |  |  | 295.516 | 295.516
2023-11-21 | 3:00 | 2023-11-20 | 636.496 |  |  | 318.248 | 318.248
2023-11-21 | 4:00 | 2023-11-20 | 727.424 |  |  | 363.712 | 363.712
2023-11-21 | 5:00 | 2023-11-20 | 1068.404 |  |  | 534.202 | 534.202
2023-11-21 | 6:00 | 2023-11-20 | 1363.92 |  |  | 681.96 | 681.96
2023-11-21 | 7:00 | 2023-11-21 | 1571.682 |  |  | 785.841 | 785.841
2023-11-21 | 8:00 | 2023-11-21 | 1366.68 |  |  | 683.34 | 683.34
2023-11-21 | 9:00 | 2023-11-21 | 1321.124 |  |  | 660.562 | 660.562
2023-11-21 | 10:00 | 2023-11-21 | 1252.79 |  |  | 626.395 | 626.395
2023-11-21 | 11:00 | 2023-11-21 | 1116.122 |  |  | 558.061 | 558.061
2023-11-21 | 12:00 | 2023-11-21 | 1161.678 |  |  | 580.839 | 580.839
2023-11-21 | 13:00 | 2023-11-21 | 1116.122 |  |  | 558.061 | 558.061
2023-11-21 | 14:00 | 2023-11-21 | 1070.566 |  |  | 535.283 | 535.283
2023-11-21 | 15:00 | 2023-11-21 | 1070.566 |  |  | 535.283 | 535.283
2023-11-21 | 16:00 | 2023-11-21 | 1184.456 |  |  | 592.228 | 592.228
2023-11-21 | 17:00 | 2023-11-21 | 1184.456 |  |  | 592.228 | 592.228
2023-11-21 | 18:00 | 2023-11-21 | 1184.456 |  |  | 592.228 | 592.228
2023-11-21 | 19:00 | 2023-11-21 | 1252.79 |  |  | 626.395 | 626.395
2023-11-21 | 20:00 | 2023-11-21 | 1116.122 |  |  | 558.061 | 558.061
2023-11-21 | 21:00 | 2023-11-21 | 1138.9 |  |  | 569.45 | 569.45
2023-11-21 | 22:00 | 2023-11-21 | 1047.788 |  |  | 523.894 | 523.894
2023-11-21 | 23:00 | 2023-11-21 | 774.452 |  |  | 387.226 | 387.226
2023-11-22 | 24:00 | 2023-11-21 | 592.228 |  |  | 296.114 | 296.114
2023-11-22 | 1:00 | 2023-11-21 | 615.006 |  |  | 307.503 | 307.503
2023-11-22 | 2:00 | 2023-11-21 | 569.45 |  |  | 284.725 | 284.725
2023-11-22 | 3:00 | 2023-11-21 | 683.34 |  |  | 341.67 | 341.67
2023-11-22 | 4:00 | 2023-11-21 | 683.34 |  |  | 341.67 | 341.67
2023-11-22 | 5:00 | 2023-11-21 | 774.452 |  |  | 387.226 | 387.226
2023-11-22 | 6:00 | 2023-11-21 | 1138.9 |  |  | 569.45 | 569.45
2023-11-22 | 7:00 | 2023-11-22 | 1481.22 |  |  | 740.61 | 740.61
2023-11-22 | 8:00 | 2023-11-22 | 1344.492 |  |  | 672.246 | 672.246
2023-11-22 | 9:00 | 2023-11-22 | 1412.856 |  |  | 706.428 | 706.428
2023-11-22 | 10:00 | 2023-11-22 | 1344.492 |  |  | 672.246 | 672.246
2023-11-22 | 11:00 | 2023-11-22 | 1184.976 |  |  | 592.488 | 592.488
2023-11-22 | 12:00 | 2023-11-22 | 1025.46 |  |  | 512.73 | 512.73
2023-11-22 | 13:00 | 2023-11-22 | 888.732 |  |  | 444.366 | 444.366
2023-11-22 | 14:00 | 2023-11-22 | 843.156 |  |  | 421.578 | 421.578
2023-11-22 | 15:00 | 2023-11-22 | 888.732 |  |  | 444.366 | 444.366
2023-11-22 | 16:00 | 2023-11-22 | 934.308 |  |  | 467.154 | 467.154
2023-11-22 | 17:00 | 2023-11-22 | 1116.612 |  |  | 558.306 | 558.306
2023-11-22 | 18:00 | 2023-11-22 | 1162.188 |  |  | 581.094 | 581.094
2023-11-22 | 19:00 | 2023-11-22 | 1207.764 |  |  | 603.882 | 603.882
2023-11-22 | 20:00 | 2023-11-22 | 1207.764 |  |  | 603.882 | 603.882
2023-11-22 | 21:00 | 2023-11-22 | 1207.764 |  |  | 603.882 | 603.882
2023-11-22 | 22:00 | 2023-11-22 | 1002.672 |  |  | 501.336 | 501.336
2023-11-22 | 23:00 | 2023-11-22 | 752.004 |  |  | 376.002 | 376.002
2023-11-23 | 24:00 | 2023-11-22 | 569.7 |  |  | 284.85 | 284.85
2023-11-23 | 1:00 | 2023-11-22 | 638.064 |  |  | 319.032 | 319.032
2023-11-23 | 2:00 | 2023-11-22 | 615.276 |  |  | 307.638 | 307.638
2023-11-23 | 3:00 | 2023-11-22 | 706.428 |  |  | 353.214 | 353.214
2023-11-23 | 4:00 | 2023-11-22 | 683.64 |  |  | 341.82 | 341.82
2023-11-23 | 5:00 | 2023-11-22 | 888.732 |  |  | 444.366 | 444.366
2023-11-23 | 6:00 | 2023-11-22 | 1184.976 |  |  | 592.488 | 592.488
2023-11-23 | 7:00 | 2023-11-23 | 1387.994 |  |  | 693.997 | 693.997
2023-11-23 | 8:00 | 2023-11-23 | 1365.24 |  |  | 682.62 | 682.62
2023-11-23 | 9:00 | 2023-11-23 | 1433.502 |  |  | 716.751 | 716.751
2023-11-23 | 10:00 | 2023-11-23 | 1365.24 |  |  | 682.62 | 682.62
2023-11-23 | 11:00 | 2023-11-23 | 1274.224 |  |  | 637.112 | 637.112
2023-11-23 | 12:00 | 2023-11-23 | 1160.454 |  |  | 580.227 | 580.227
2023-11-23 | 13:00 | 2023-11-23 | 1114.946 |  |  | 557.473 | 557.473
2023-11-23 | 14:00 | 2023-11-23 | 978.422 |  |  | 489.211 | 489.211
2023-11-23 | 15:00 | 2023-11-23 | 932.914 |  |  | 466.457 | 466.457
2023-11-23 | 16:00 | 2023-11-23 | 1001.176 |  |  | 500.588 | 500.588
2023-11-23 | 17:00 | 2023-11-23 | 1114.946 |  |  | 557.473 | 557.473
2023-11-23 | 18:00 | 2023-11-23 | 1251.47 |  |  | 625.735 | 625.735
2023-11-23 | 19:00 | 2023-11-23 | 1228.716 |  |  | 614.358 | 614.358
2023-11-23 | 20:00 | 2023-11-23 | 1205.962 |  |  | 602.981 | 602.981
2023-11-23 | 21:00 | 2023-11-23 | 1160.454 |  |  | 580.227 | 580.227
2023-11-23 | 22:00 | 2023-11-23 | 955.668 |  |  | 477.834 | 477.834
2023-11-23 | 23:00 | 2023-11-23 | 637.112 |  |  | 318.556 | 318.556
2023-11-24 | 24:00 | 2023-11-23 | 500.588 |  |  | 250.294 | 250.294
2023-11-24 | 1:00 | 2023-11-23 | 546.096 |  |  | 273.048 | 273.048
2023-11-24 | 2:00 | 2023-11-23 | 591.604 |  |  | 295.802 | 295.802
2023-11-24 | 3:00 | 2023-11-23 | 637.112 |  |  | 318.556 | 318.556
2023-11-24 | 4:00 | 2023-11-23 | 819.144 |  |  | 409.572 | 409.572
2023-11-24 | 5:00 | 2023-11-23 | 1001.176 |  |  | 500.588 | 500.588
2023-11-24 | 6:00 | 2023-11-23 | 1387.994 |  |  | 693.997 | 693.997
2023-11-24 | 7:00 | 2023-11-24 | 1567.68 |  |  | 783.84 | 783.84
2023-11-24 | 8:00 | 2023-11-24 | 1317.76 |  |  | 658.88 | 658.88
2023-11-24 | 9:00 | 2023-11-24 | 1204.16 |  |  | 602.08 | 602.08
2023-11-24 | 10:00 | 2023-11-24 | 1158.72 |  |  | 579.36 | 579.36
2023-11-24 | 11:00 | 2023-11-24 | 999.68 |  |  | 499.84 | 499.84
2023-11-24 | 12:00 | 2023-11-24 | 1090.56 |  |  | 545.28 | 545.28
2023-11-24 | 13:00 | 2023-11-24 | 976.96 |  |  | 488.48 | 488.48
2023-11-24 | 14:00 | 2023-11-24 | 1022.4 |  |  | 511.2 | 511.2
2023-11-24 | 15:00 | 2023-11-24 | 976.96 |  |  | 488.48 | 488.48
2023-11-24 | 16:00 | 2023-11-24 | 976.96 |  |  | 488.48 | 488.48
2023-11-24 | 17:00 | 2023-11-24 | 1113.28 |  |  | 556.64 | 556.64
2023-11-24 | 18:00 | 2023-11-24 | 1022.4 |  |  | 511.2 | 511.2
2023-11-24 | 19:00 | 2023-11-24 | 1158.72 |  |  | 579.36 | 579.36
2023-11-24 | 20:00 | 2023-11-24 | 1158.72 |  |  | 579.36 | 579.36
2023-11-24 | 21:00 | 2023-11-24 | 1067.84 |  |  | 533.92 | 533.92
2023-11-24 | 22:00 | 2023-11-24 | 863.36 |  |  | 431.68 | 431.68
2023-11-24 | 23:00 | 2023-11-24 | 568 |  |  | 284 | 284
2023-11-25 | 24:00 | 2023-11-24 | 454.4 |  |  | 227.2 | 227.2
2023-11-25 | 1:00 | 2023-11-24 | 454.4 |  |  | 227.2 | 227.2
2023-11-25 | 2:00 | 2023-11-24 | 545.28 |  |  | 272.64 | 272.64
2023-11-25 | 3:00 | 2023-11-24 | 545.28 |  |  | 272.64 | 272.64
2023-11-25 | 4:00 | 2023-11-24 | 613.44 |  |  | 306.72 | 306.72
2023-11-25 | 5:00 | 2023-11-24 | 1045.12 |  |  | 522.56 | 522.56
2023-11-25 | 6:00 | 2023-11-24 | 1317.76 |  |  | 658.88 | 658.88
2023-11-25 | 7:00 | 2023-11-25 | 1523.446 |  |  | 761.723 | 761.723
2023-11-25 | 8:00 | 2023-11-25 | 1296.066 |  |  | 648.033 | 648.033
2023-11-25 | 9:00 | 2023-11-25 | 1318.804 |  |  | 659.402 | 659.402
2023-11-25 | 10:00 | 2023-11-25 | 1227.852 |  |  | 613.926 | 613.926
2023-11-25 | 11:00 | 2023-11-25 | 1091.424 |  |  | 545.712 | 545.712
2023-11-25 | 12:00 | 2023-11-25 | 1091.424 |  |  | 545.712 | 545.712
2023-11-25 | 13:00 | 2023-11-25 | 1136.9 |  |  | 568.45 | 568.45
2023-11-25 | 14:00 | 2023-11-25 | 1114.162 |  |  | 557.081 | 557.081
2023-11-25 | 15:00 | 2023-11-25 | 1023.21 |  |  | 511.605 | 511.605
2023-11-25 | 16:00 | 2023-11-25 | 1182.376 |  |  | 591.188 | 591.188
2023-11-25 | 17:00 | 2023-11-25 | 1205.114 |  |  | 602.557 | 602.557
2023-11-25 | 18:00 | 2023-11-25 | 1250.59 |  |  | 625.295 | 625.295
2023-11-25 | 19:00 | 2023-11-25 | 1273.328 |  |  | 636.664 | 636.664
2023-11-25 | 20:00 | 2023-11-25 | 1227.852 |  |  | 613.926 | 613.926
2023-11-25 | 21:00 | 2023-11-25 | 1091.424 |  |  | 545.712 | 545.712
2023-11-25 | 22:00 | 2023-11-25 | 1000.472 |  |  | 500.236 | 500.236
2023-11-25 | 23:00 | 2023-11-25 | 682.14 |  |  | 341.07 | 341.07
2023-11-26 | 24:00 | 2023-11-25 | 568.45 |  |  | 284.225 | 284.225
2023-11-26 | 1:00 | 2023-11-25 | 545.712 |  |  | 272.856 | 272.856
2023-11-26 | 2:00 | 2023-11-25 | 568.45 |  |  | 284.225 | 284.225
2023-11-26 | 3:00 | 2023-11-25 | 591.188 |  |  | 295.594 | 295.594
2023-11-26 | 4:00 | 2023-11-25 | 682.14 |  |  | 341.07 | 341.07
2023-11-26 | 5:00 | 2023-11-25 | 1068.686 |  |  | 534.343 | 534.343
2023-11-26 | 6:00 | 2023-11-25 | 1387.018 |  |  | 693.509 | 693.509
2023-11-26 | 7:00 | 2023-11-26 | 1593.9 |  |  | 796.95 | 796.95
2023-11-26 | 8:00 | 2023-11-26 | 1343.43 |  |  | 671.715 | 671.715
2023-11-26 | 9:00 | 2023-11-26 | 1366.2 |  |  | 683.1 | 683.1
2023-11-26 | 10:00 | 2023-11-26 | 1275.12 |  |  | 637.56 | 637.56
2023-11-26 | 11:00 | 2023-11-26 | 1161.27 |  |  | 580.635 | 580.635
2023-11-26 | 12:00 | 2023-11-26 | 1184.04 |  |  | 592.02 | 592.02
2023-11-26 | 13:00 | 2023-11-26 | 1115.73 |  |  | 557.865 | 557.865
2023-11-26 | 14:00 | 2023-11-26 | 1161.27 |  |  | 580.635 | 580.635
2023-11-26 | 15:00 | 2023-11-26 | 1115.73 |  |  | 557.865 | 557.865
2023-11-26 | 16:00 | 2023-11-26 | 1184.04 |  |  | 592.02 | 592.02
2023-11-26 | 17:00 | 2023-11-26 | 1229.58 |  |  | 614.79 | 614.79
2023-11-26 | 18:00 | 2023-11-26 | 1252.35 |  |  | 626.175 | 626.175
2023-11-26 | 19:00 | 2023-11-26 | 1297.89 |  |  | 648.945 | 648.945
2023-11-26 | 20:00 | 2023-11-26 | 1343.43 |  |  | 671.715 | 671.715
2023-11-26 | 21:00 | 2023-11-26 | 1252.35 |  |  | 626.175 | 626.175
2023-11-26 | 22:00 | 2023-11-26 | 1024.65 |  |  | 512.325 | 512.325
2023-11-26 | 23:00 | 2023-11-26 | 705.87 |  |  | 352.935 | 352.935
2023-11-27 | 24:00 | 2023-11-26 | 592.02 |  |  | 296.01 | 296.01
2023-11-27 | 1:00 | 2023-11-26 | 569.25 |  |  | 284.625 | 284.625
2023-11-27 | 2:00 | 2023-11-26 | 592.02 |  |  | 296.01 | 296.01
2023-11-27 | 3:00 | 2023-11-26 | 637.56 |  |  | 318.78 | 318.78
2023-11-27 | 4:00 | 2023-11-26 | 705.87 |  |  | 352.935 | 352.935
2023-11-27 | 5:00 | 2023-11-26 | 1024.65 |  |  | 512.325 | 512.325
2023-11-27 | 6:00 | 2023-11-26 | 1388.97 |  |  | 694.485 | 694.485
2023-11-27 | 7:00 | 2023-11-27 | 1501.5 |  |  | 750.75 | 750.75
2023-11-27 | 8:00 | 2023-11-27 | 1342.25 |  |  | 671.125 | 671.125
2023-11-27 | 9:00 | 2023-11-27 | 1342.25 |  |  | 671.125 | 671.125
2023-11-27 | 10:00 | 2023-11-27 | 1296.75 |  |  | 648.375 | 648.375
2023-11-27 | 11:00 | 2023-11-27 | 1251.25 |  |  | 625.625 | 625.625
2023-11-27 | 12:00 | 2023-11-27 | 1296.75 |  |  | 648.375 | 648.375
2023-11-27 | 13:00 | 2023-11-27 | 1205.75 |  |  | 602.875 | 602.875
2023-11-27 | 14:00 | 2023-11-27 | 1228.5 |  |  | 614.25 | 614.25
2023-11-27 | 15:00 | 2023-11-27 | 1205.75 |  |  | 602.875 | 602.875
2023-11-27 | 16:00 | 2023-11-27 | 1183 |  |  | 591.5 | 591.5
2023-11-27 | 17:00 | 2023-11-27 | 1228.5 |  |  | 614.25 | 614.25
2023-11-27 | 18:00 | 2023-11-27 | 1160.25 |  |  | 580.125 | 580.125
2023-11-27 | 19:00 | 2023-11-27 | 1205.75 |  |  | 602.875 | 602.875
2023-11-27 | 20:00 | 2023-11-27 | 1228.5 |  |  | 614.25 | 614.25
2023-11-27 | 21:00 | 2023-11-27 | 1137.5 |  |  | 568.75 | 568.75
2023-11-27 | 22:00 | 2023-11-27 | 1001 |  |  | 500.5 | 500.5
2023-11-27 | 23:00 | 2023-11-27 | 659.75 |  |  | 329.875 | 329.875
2023-11-28 | 24:00 | 2023-11-27 | 614.25 |  |  | 307.125 | 307.125
2023-11-28 | 1:00 | 2023-11-27 | 546 |  |  | 273 | 273
2023-11-28 | 2:00 | 2023-11-27 | 614.25 |  |  | 307.125 | 307.125
2023-11-28 | 3:00 | 2023-11-27 | 637 |  |  | 318.5 | 318.5
2023-11-28 | 4:00 | 2023-11-27 | 705.25 |  |  | 352.625 | 352.625
2023-11-28 | 5:00 | 2023-11-27 | 1046.5 |  |  | 523.25 | 523.25
2023-11-28 | 6:00 | 2023-11-27 | 1319.5 |  |  | 659.75 | 659.75
2023-11-28 | 7:00 | 2023-11-28 | 1575.822 |  |  | 787.911 | 787.911
2023-11-28 | 8:00 | 2023-11-28 | 1415.956 |  |  | 707.978 | 707.978
2023-11-28 | 9:00 | 2023-11-28 | 1370.28 |  |  | 685.14 | 685.14
2023-11-28 | 10:00 | 2023-11-28 | 1301.766 |  |  | 650.883 | 650.883
2023-11-28 | 11:00 | 2023-11-28 | 1256.09 |  |  | 628.045 | 628.045
2023-11-28 | 12:00 | 2023-11-28 | 1210.414 |  |  | 605.207 | 605.207
2023-11-28 | 13:00 | 2023-11-28 | 1301.766 |  |  | 650.883 | 650.883
2023-11-28 | 14:00 | 2023-11-28 | 1256.09 |  |  | 628.045 | 628.045
2023-11-28 | 15:00 | 2023-11-28 | 1256.09 |  |  | 628.045 | 628.045
2023-11-28 | 16:00 | 2023-11-28 | 1210.414 |  |  | 605.207 | 605.207
2023-11-28 | 17:00 | 2023-11-28 | 1324.604 |  |  | 662.302 | 662.302
2023-11-28 | 18:00 | 2023-11-28 | 1370.28 |  |  | 685.14 | 685.14
2023-11-28 | 19:00 | 2023-11-28 | 1347.442 |  |  | 673.721 | 673.721
2023-11-28 | 20:00 | 2023-11-28 | 1301.766 |  |  | 650.883 | 650.883
2023-11-28 | 21:00 | 2023-11-28 | 1233.252 |  |  | 616.626 | 616.626
2023-11-28 | 22:00 | 2023-11-28 | 1164.738 |  |  | 582.369 | 582.369
2023-11-28 | 23:00 | 2023-11-28 | 845.006 |  |  | 422.503 | 422.503
2023-11-29 | 24:00 | 2023-11-28 | 730.816 |  |  | 365.408 | 365.408
2023-11-29 | 1:00 | 2023-11-28 | 685.14 |  |  | 342.57 | 342.57
2023-11-29 | 2:00 | 2023-11-28 | 730.816 |  |  | 365.408 | 365.408
2023-11-29 | 3:00 | 2023-11-28 | 753.654 |  |  | 376.827 | 376.827
2023-11-29 | 4:00 | 2023-11-28 | 822.168 |  |  | 411.084 | 411.084
2023-11-29 | 5:00 | 2023-11-28 | 982.034 |  |  | 491.017 | 491.017
2023-11-29 | 6:00 | 2023-11-28 | 1301.766 |  |  | 650.883 | 650.883
2023-11-29 | 7:00 | 2023-11-29 | 1553.392 |  |  | 776.696 | 776.696
2023-11-29 | 8:00 | 2023-11-29 | 1484.86 |  |  | 742.43 | 742.43
2023-11-29 | 9:00 | 2023-11-29 | 1530.548 |  |  | 765.274 | 765.274
2023-11-29 | 10:00 | 2023-11-29 | 1507.704 |  |  | 753.852 | 753.852
2023-11-29 | 11:00 | 2023-11-29 | 1484.86 |  |  | 742.43 | 742.43
2023-11-29 | 12:00 | 2023-11-29 | 1484.86 |  |  | 742.43 | 742.43
2023-11-29 | 13:00 | 2023-11-29 | 1416.328 |  |  | 708.164 | 708.164
2023-11-29 | 14:00 | 2023-11-29 | 1462.016 |  |  | 731.008 | 731.008
2023-11-29 | 15:00 | 2023-11-29 | 1370.64 |  |  | 685.32 | 685.32
2023-11-29 | 16:00 | 2023-11-29 | 1439.172 |  |  | 719.586 | 719.586
2023-11-29 | 17:00 | 2023-11-29 | 1462.016 |  |  | 731.008 | 731.008
2023-11-29 | 18:00 | 2023-11-29 | 1439.172 |  |  | 719.586 | 719.586
2023-11-29 | 19:00 | 2023-11-29 | 1484.86 |  |  | 742.43 | 742.43
2023-11-29 | 20:00 | 2023-11-29 | 1439.172 |  |  | 719.586 | 719.586
2023-11-29 | 21:00 | 2023-11-29 | 1347.796 |  |  | 673.898 | 673.898
2023-11-29 | 22:00 | 2023-11-29 | 1210.732 |  |  | 605.366 | 605.366
2023-11-29 | 23:00 | 2023-11-29 | 936.604 |  |  | 468.302 | 468.302
2023-11-30 | 24:00 | 2023-11-29 | 776.696 |  |  | 388.348 | 388.348
2023-11-30 | 1:00 | 2023-11-29 | 753.852 |  |  | 376.926 | 376.926
2023-11-30 | 2:00 | 2023-11-29 | 776.696 |  |  | 388.348 | 388.348
2023-11-30 | 3:00 | 2023-11-29 | 868.072 |  |  | 434.036 | 434.036
2023-11-30 | 4:00 | 2023-11-29 | 890.916 |  |  | 445.458 | 445.458
2023-11-30 | 5:00 | 2023-11-29 | 1027.98 |  |  | 513.99 | 513.99
2023-11-30 | 6:00 | 2023-11-29 | 1370.64 |  |  | 685.32 | 685.32
2023-11-30 | 7:00 | 2023-11-30 | 1596.7 |  |  | 798.35 | 798.35
2023-11-30 | 8:00 | 2023-11-30 | 1551.08 |  |  | 775.54 | 775.54
2023-11-30 | 9:00 | 2023-11-30 | 1528.27 |  |  | 764.135 | 764.135
2023-11-30 | 10:00 | 2023-11-30 | 1642.32 |  |  | 821.16 | 821.16
2023-11-30 | 11:00 | 2023-11-30 | 1573.89 |  |  | 786.945 | 786.945
2023-11-30 | 12:00 | 2023-11-30 | 1596.7 |  |  | 798.35 | 798.35
2023-11-30 | 13:00 | 2023-11-30 | 1551.08 |  |  | 775.54 | 775.54
2023-11-30 | 14:00 | 2023-11-30 | 1528.27 |  |  | 764.135 | 764.135
2023-11-30 | 15:00 | 2023-11-30 | 1414.22 |  |  | 707.11 | 707.11
2023-11-30 | 16:00 | 2023-11-30 | 1551.08 |  |  | 775.54 | 775.54
2023-11-30 | 17:00 | 2023-11-30 | 1505.46 |  |  | 752.73 | 752.73
2023-11-30 | 18:00 | 2023-11-30 | 1482.65 |  |  | 741.325 | 741.325
2023-11-30 | 19:00 | 2023-11-30 | 1505.46 |  |  | 752.73 | 752.73
2023-11-30 | 20:00 | 2023-11-30 | 1528.27 |  |  | 764.135 | 764.135
2023-11-30 | 21:00 | 2023-11-30 | 1322.98 |  |  | 661.49 | 661.49
2023-11-30 | 22:00 | 2023-11-30 | 1300.17 |  |  | 650.085 | 650.085
2023-11-30 | 23:00 | 2023-11-30 | 889.59 |  |  | 444.795 | 444.795
2023-12-01 | 24:00 | 2023-11-30 | 843.97 |  |  | 421.985 | 421.985
2023-12-01 | 1:00 | 2023-11-30 | 798.35 |  |  | 399.175 | 399.175
2023-12-01 | 2:00 | 2023-11-30 | 866.78 |  |  | 433.39 | 433.39
2023-12-01 | 3:00 | 2023-11-30 | 889.59 |  |  | 444.795 | 444.795
2023-12-01 | 4:00 | 2023-11-30 | 1026.45 |  |  | 513.225 | 513.225
2023-12-01 | 5:00 | 2023-11-30 | 1208.93 |  |  | 604.465 | 604.465
2023-12-01 | 6:00 | 2023-11-30 | 1665.13 |  |  | 832.565 | 832.565
2023-12-01 | 7:00 | 2023-12-01 | 1732.648 |  |  | 866.324 | 866.324
2023-12-01 | 8:00 | 2023-12-01 | 1618.658 |  |  | 809.329 | 809.329
2023-12-01 | 9:00 | 2023-12-01 | 1481.87 |  |  | 740.935 | 740.935
2023-12-01 | 10:00 | 2023-12-01 | 1573.062 |  |  | 786.531 | 786.531
2023-12-01 | 11:00 | 2023-12-01 | 1459.072 |  |  | 729.536 | 729.536
2023-12-01 | 12:00 | 2023-12-01 | 1459.072 |  |  | 729.536 | 729.536
2023-12-01 | 13:00 | 2023-12-01 | 1459.072 |  |  | 729.536 | 729.536
2023-12-01 | 14:00 | 2023-12-01 | 1436.274 |  |  | 718.137 | 718.137
2023-12-01 | 15:00 | 2023-12-01 | 1413.476 |  |  | 706.738 | 706.738
2023-12-01 | 16:00 | 2023-12-01 | 1390.678 |  |  | 695.339 | 695.339
2023-12-01 | 17:00 | 2023-12-01 | 1504.668 |  |  | 752.334 | 752.334
2023-12-01 | 18:00 | 2023-12-01 | 1504.668 |  |  | 752.334 | 752.334
2023-12-01 | 19:00 | 2023-12-01 | 1504.668 |  |  | 752.334 | 752.334
2023-12-01 | 20:00 | 2023-12-01 | 1481.87 |  |  | 740.935 | 740.935
2023-12-01 | 21:00 | 2023-12-01 | 1436.274 |  |  | 718.137 | 718.137
2023-12-01 | 22:00 | 2023-12-01 | 1299.486 |  |  | 649.743 | 649.743
2023-12-01 | 23:00 | 2023-12-01 | 957.516 |  |  | 478.758 | 478.758
2023-12-02 | 24:00 | 2023-12-01 | 866.324 |  |  | 433.162 | 433.162
2023-12-02 | 1:00 | 2023-12-01 | 889.122 |  |  | 444.561 | 444.561
2023-12-02 | 2:00 | 2023-12-01 | 911.92 |  |  | 455.96 | 455.96
2023-12-02 | 3:00 | 2023-12-01 | 957.516 |  |  | 478.758 | 478.758
2023-12-02 | 4:00 | 2023-12-01 | 1025.91 |  |  | 512.955 | 512.955
2023-12-02 | 5:00 | 2023-12-01 | 1390.678 |  |  | 695.339 | 695.339
2023-12-02 | 6:00 | 2023-12-01 | 1732.648 |  |  | 866.324 | 866.324
2023-12-02 | 7:00 | 2023-12-02 | 1915.536 |  |  | 957.768 | 957.768
2023-12-02 | 8:00 | 2023-12-02 | 1664.692 |  |  | 832.346 | 832.346
2023-12-02 | 9:00 | 2023-12-02 | 1619.084 |  |  | 809.542 | 809.542
2023-12-02 | 10:00 | 2023-12-02 | 1619.084 |  |  | 809.542 | 809.542
2023-12-02 | 11:00 | 2023-12-02 | 1527.868 |  |  | 763.934 | 763.934
2023-12-02 | 12:00 | 2023-12-02 | 1550.672 |  |  | 775.336 | 775.336
2023-12-02 | 13:00 | 2023-12-02 | 1550.672 |  |  | 775.336 | 775.336
2023-12-02 | 14:00 | 2023-12-02 | 1459.456 |  |  | 729.728 | 729.728
2023-12-02 | 15:00 | 2023-12-02 | 1505.064 |  |  | 752.532 | 752.532
2023-12-02 | 16:00 | 2023-12-02 | 1459.456 |  |  | 729.728 | 729.728
2023-12-02 | 17:00 | 2023-12-02 | 1687.496 |  |  | 843.748 | 843.748
2023-12-02 | 18:00 | 2023-12-02 | 1641.888 |  |  | 820.944 | 820.944
2023-12-02 | 19:00 | 2023-12-02 | 1710.3 |  |  | 855.15 | 855.15
2023-12-02 | 20:00 | 2023-12-02 | 1641.888 |  |  | 820.944 | 820.944
2023-12-02 | 21:00 | 2023-12-02 | 1550.672 |  |  | 775.336 | 775.336
2023-12-02 | 22:00 | 2023-12-02 | 1368.24 |  |  | 684.12 | 684.12
2023-12-02 | 23:00 | 2023-12-02 | 1071.788 |  |  | 535.894 | 535.894
2023-12-03 | 24:00 | 2023-12-02 | 980.572 |  |  | 490.286 | 490.286
2023-12-03 | 1:00 | 2023-12-02 | 980.572 |  |  | 490.286 | 490.286
2023-12-03 | 2:00 | 2023-12-02 | 934.964 |  |  | 467.482 | 467.482
2023-12-03 | 3:00 | 2023-12-02 | 1026.18 |  |  | 513.09 | 513.09
2023-12-03 | 4:00 | 2023-12-02 | 1163.004 |  |  | 581.502 | 581.502
2023-12-03 | 5:00 | 2023-12-02 | 1391.044 |  |  | 695.522 | 695.522
2023-12-03 | 6:00 | 2023-12-02 | 1778.712 |  |  | 889.356 | 889.356
2023-12-03 | 7:00 | 2023-12-03 | 1950.48 |  |  | 975.24 | 975.24
2023-12-03 | 8:00 | 2023-12-03 | 1746.36 |  |  | 873.18 | 873.18
2023-12-03 | 9:00 | 2023-12-03 | 1791.72 |  |  | 895.86 | 895.86
2023-12-03 | 10:00 | 2023-12-03 | 1701 |  |  | 850.5 | 850.5
2023-12-03 | 11:00 | 2023-12-03 | 1587.6 |  |  | 793.8 | 793.8
2023-12-03 | 12:00 | 2023-12-03 | 1655.64 |  |  | 827.82 | 827.82
2023-12-03 | 13:00 | 2023-12-03 | 1655.64 |  |  | 827.82 | 827.82
2023-12-03 | 14:00 | 2023-12-03 | 1632.96 |  |  | 816.48 | 816.48
2023-12-03 | 15:00 | 2023-12-03 | 1564.92 |  |  | 782.46 | 782.46
2023-12-03 | 16:00 | 2023-12-03 | 1632.96 |  |  | 816.48 | 816.48
2023-12-03 | 17:00 | 2023-12-03 | 1723.68 |  |  | 861.84 | 861.84
2023-12-03 | 18:00 | 2023-12-03 | 1655.64 |  |  | 827.82 | 827.82
2023-12-03 | 19:00 | 2023-12-03 | 1723.68 |  |  | 861.84 | 861.84
2023-12-03 | 20:00 | 2023-12-03 | 1791.72 |  |  | 895.86 | 895.86
2023-12-03 | 21:00 | 2023-12-03 | 1655.64 |  |  | 827.82 | 827.82
2023-12-03 | 22:00 | 2023-12-03 | 1451.52 |  |  | 725.76 | 725.76
2023-12-03 | 23:00 | 2023-12-03 | 1179.36 |  |  | 589.68 | 589.68
2023-12-04 | 24:00 | 2023-12-03 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2023-12-04 | 1:00 | 2023-12-03 | 929.88 |  |  | 464.94 | 464.94
2023-12-04 | 2:00 | 2023-12-03 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2023-12-04 | 3:00 | 2023-12-03 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2023-12-04 | 4:00 | 2023-12-03 | 1134 |  |  | 567 | 567
2023-12-04 | 5:00 | 2023-12-03 | 1474.2 |  |  | 737.1 | 737.1
2023-12-04 | 6:00 | 2023-12-03 | 1814.4 |  |  | 907.2 | 907.2
2023-12-04 | 7:00 | 2023-12-04 | 1975.944 |  |  | 987.972 | 987.972
2023-12-04 | 8:00 | 2023-12-04 | 1748.824 |  |  | 874.412 | 874.412
2023-12-04 | 9:00 | 2023-12-04 | 1726.112 |  |  | 863.056 | 863.056
2023-12-04 | 10:00 | 2023-12-04 | 1726.112 |  |  | 863.056 | 863.056
2023-12-04 | 11:00 | 2023-12-04 | 1612.552 |  |  | 806.276 | 806.276
2023-12-04 | 12:00 | 2023-12-04 | 1635.264 |  |  | 817.632 | 817.632
2023-12-04 | 13:00 | 2023-12-04 | 1544.416 |  |  | 772.208 | 772.208
2023-12-04 | 14:00 | 2023-12-04 | 1544.416 |  |  | 772.208 | 772.208
2023-12-04 | 15:00 | 2023-12-04 | 1544.416 |  |  | 772.208 | 772.208
2023-12-04 | 16:00 | 2023-12-04 | 1589.84 |  |  | 794.92 | 794.92
2023-12-04 | 17:00 | 2023-12-04 | 1612.552 |  |  | 806.276 | 806.276
2023-12-04 | 18:00 | 2023-12-04 | 1612.552 |  |  | 806.276 | 806.276
2023-12-04 | 19:00 | 2023-12-04 | 1657.976 |  |  | 828.988 | 828.988
2023-12-04 | 20:00 | 2023-12-04 | 1657.976 |  |  | 828.988 | 828.988
2023-12-04 | 21:00 | 2023-12-04 | 1612.552 |  |  | 806.276 | 806.276
2023-12-04 | 22:00 | 2023-12-04 | 1362.72 |  |  | 681.36 | 681.36
2023-12-04 | 23:00 | 2023-12-04 | 999.328 |  |  | 499.664 | 499.664
2023-12-05 | 24:00 | 2023-12-04 | 908.48 |  |  | 454.24 | 454.24
2023-12-05 | 1:00 | 2023-12-04 | 840.344 |  |  | 420.172 | 420.172
2023-12-05 | 2:00 | 2023-12-04 | 908.48 |  |  | 454.24 | 454.24
2023-12-05 | 3:00 | 2023-12-04 | 953.904 |  |  | 476.952 | 476.952
2023-12-05 | 4:00 | 2023-12-04 | 1044.752 |  |  | 522.376 | 522.376
2023-12-05 | 5:00 | 2023-12-04 | 1340.008 |  |  | 670.004 | 670.004
2023-12-05 | 6:00 | 2023-12-04 | 1748.824 |  |  | 874.412 | 874.412
2023-12-05 | 7:00 | 2023-12-05 | 1881.278 |  |  | 940.639 | 940.639
2023-12-05 | 8:00 | 2023-12-05 | 1745.282 |  |  | 872.641 | 872.641
2023-12-05 | 9:00 | 2023-12-05 | 1677.284 |  |  | 838.642 | 838.642
2023-12-05 | 10:00 | 2023-12-05 | 1586.62 |  |  | 793.31 | 793.31
2023-12-05 | 11:00 | 2023-12-05 | 1495.956 |  |  | 747.978 | 747.978
2023-12-05 | 12:00 | 2023-12-05 | 1495.956 |  |  | 747.978 | 747.978
2023-12-05 | 13:00 | 2023-12-05 | 1473.29 |  |  | 736.645 | 736.645
2023-12-05 | 14:00 | 2023-12-05 | 1518.622 |  |  | 759.311 | 759.311
2023-12-05 | 15:00 | 2023-12-05 | 1427.958 |  |  | 713.979 | 713.979
2023-12-05 | 16:00 | 2023-12-05 | 1473.29 |  |  | 736.645 | 736.645
2023-12-05 | 17:00 | 2023-12-05 | 1473.29 |  |  | 736.645 | 736.645
2023-12-05 | 18:00 | 2023-12-05 | 1450.624 |  |  | 725.312 | 725.312
2023-12-05 | 19:00 | 2023-12-05 | 1495.956 |  |  | 747.978 | 747.978
2023-12-05 | 20:00 | 2023-12-05 | 1518.622 |  |  | 759.311 | 759.311
2023-12-05 | 21:00 | 2023-12-05 | 1405.292 |  |  | 702.646 | 702.646
2023-12-05 | 22:00 | 2023-12-05 | 1269.296 |  |  | 634.648 | 634.648
2023-12-05 | 23:00 | 2023-12-05 | 906.64 |  |  | 453.32 | 453.32
2023-12-06 | 24:00 | 2023-12-05 | 770.644 |  |  | 385.322 | 385.322
2023-12-06 | 1:00 | 2023-12-05 | 815.976 |  |  | 407.988 | 407.988
2023-12-06 | 2:00 | 2023-12-05 | 883.974 |  |  | 441.987 | 441.987
2023-12-06 | 3:00 | 2023-12-05 | 906.64 |  |  | 453.32 | 453.32
2023-12-06 | 4:00 | 2023-12-05 | 951.972 |  |  | 475.986 | 475.986
2023-12-06 | 5:00 | 2023-12-05 | 1110.634 |  |  | 555.317 | 555.317
2023-12-06 | 6:00 | 2023-12-05 | 1495.956 |  |  | 747.978 | 747.978
2023-12-06 | 7:00 | 2023-12-06 | 1717.904 |  |  | 858.952 | 858.952
2023-12-06 | 8:00 | 2023-12-06 | 1672.696 |  |  | 836.348 | 836.348
2023-12-06 | 9:00 | 2023-12-06 | 1672.696 |  |  | 836.348 | 836.348
2023-12-06 | 10:00 | 2023-12-06 | 1627.488 |  |  | 813.744 | 813.744
2023-12-06 | 11:00 | 2023-12-06 | 1604.884 |  |  | 802.442 | 802.442
2023-12-06 | 12:00 | 2023-12-06 | 1559.676 |  |  | 779.838 | 779.838
2023-12-06 | 13:00 | 2023-12-06 | 1491.864 |  |  | 745.932 | 745.932
2023-12-06 | 14:00 | 2023-12-06 | 1537.072 |  |  | 768.536 | 768.536
2023-12-06 | 15:00 | 2023-12-06 | 1469.26 |  |  | 734.63 | 734.63
2023-12-06 | 16:00 | 2023-12-06 | 1469.26 |  |  | 734.63 | 734.63
2023-12-06 | 17:00 | 2023-12-06 | 1537.072 |  |  | 768.536 | 768.536
2023-12-06 | 18:00 | 2023-12-06 | 1559.676 |  |  | 779.838 | 779.838
2023-12-06 | 19:00 | 2023-12-06 | 1491.864 |  |  | 745.932 | 745.932
2023-12-06 | 20:00 | 2023-12-06 | 1491.864 |  |  | 745.932 | 745.932
2023-12-06 | 21:00 | 2023-12-06 | 1424.052 |  |  | 712.026 | 712.026
2023-12-06 | 22:00 | 2023-12-06 | 1265.824 |  |  | 632.912 | 632.912
2023-12-06 | 23:00 | 2023-12-06 | 971.972 |  |  | 485.986 | 485.986
2023-12-07 | 24:00 | 2023-12-06 | 791.14 |  |  | 395.57 | 395.57
2023-12-07 | 1:00 | 2023-12-06 | 791.14 |  |  | 395.57 | 395.57
2023-12-07 | 2:00 | 2023-12-06 | 791.14 |  |  | 395.57 | 395.57
2023-12-07 | 3:00 | 2023-12-06 | 858.952 |  |  | 429.476 | 429.476
2023-12-07 | 4:00 | 2023-12-06 | 926.764 |  |  | 463.382 | 463.382
2023-12-07 | 5:00 | 2023-12-06 | 1107.596 |  |  | 553.798 | 553.798
2023-12-07 | 6:00 | 2023-12-06 | 1446.656 |  |  | 723.328 | 723.328
2023-12-07 | 7:00 | 2023-12-07 | 1763.424 |  |  | 881.712 | 881.712
2023-12-07 | 8:00 | 2023-12-07 | 1695.6 |  |  | 847.8 | 847.8
2023-12-07 | 9:00 | 2023-12-07 | 1718.208 |  |  | 859.104 | 859.104
2023-12-07 | 10:00 | 2023-12-07 | 1672.992 |  |  | 836.496 | 836.496
2023-12-07 | 11:00 | 2023-12-07 | 1672.992 |  |  | 836.496 | 836.496
2023-12-07 | 12:00 | 2023-12-07 | 1492.128 |  |  | 746.064 | 746.064
2023-12-07 | 13:00 | 2023-12-07 | 1514.736 |  |  | 757.368 | 757.368
2023-12-07 | 14:00 | 2023-12-07 | 1424.304 |  |  | 712.152 | 712.152
2023-12-07 | 15:00 | 2023-12-07 | 1401.696 |  |  | 700.848 | 700.848
2023-12-07 | 16:00 | 2023-12-07 | 1446.912 |  |  | 723.456 | 723.456
2023-12-07 | 17:00 | 2023-12-07 | 1514.736 |  |  | 757.368 | 757.368
2023-12-07 | 18:00 | 2023-12-07 | 1582.56 |  |  | 791.28 | 791.28
2023-12-07 | 19:00 | 2023-12-07 | 1514.736 |  |  | 757.368 | 757.368
2023-12-07 | 20:00 | 2023-12-07 | 1582.56 |  |  | 791.28 | 791.28
2023-12-07 | 21:00 | 2023-12-07 | 1446.912 |  |  | 723.456 | 723.456
2023-12-07 | 22:00 | 2023-12-07 | 1333.872 |  |  | 666.936 | 666.936
2023-12-07 | 23:00 | 2023-12-07 | 836.496 |  |  | 418.248 | 418.248
2023-12-08 | 24:00 | 2023-12-07 | 813.888 |  |  | 406.944 | 406.944
2023-12-08 | 1:00 | 2023-12-07 | 768.672 |  |  | 384.336 | 384.336
2023-12-08 | 2:00 | 2023-12-07 | 881.712 |  |  | 440.856 | 440.856
2023-12-08 | 3:00 | 2023-12-07 | 859.104 |  |  | 429.552 | 429.552
2023-12-08 | 4:00 | 2023-12-07 | 1017.36 |  |  | 508.68 | 508.68
2023-12-08 | 5:00 | 2023-12-07 | 1198.224 |  |  | 599.112 | 599.112
2023-12-08 | 6:00 | 2023-12-07 | 1605.168 |  |  | 802.584 | 802.584
2023-12-08 | 7:00 | 2023-12-08 | 1808.32 |  |  | 904.16 | 904.16
2023-12-08 | 8:00 | 2023-12-08 | 1672.696 |  |  | 836.348 | 836.348
2023-12-08 | 9:00 | 2023-12-08 | 1559.676 |  |  | 779.838 | 779.838
2023-12-08 | 10:00 | 2023-12-08 | 1491.864 |  |  | 745.932 | 745.932
2023-12-08 | 11:00 | 2023-12-08 | 1469.26 |  |  | 734.63 | 734.63
2023-12-08 | 12:00 | 2023-12-08 | 1424.052 |  |  | 712.026 | 712.026
2023-12-08 | 13:00 | 2023-12-08 | 1424.052 |  |  | 712.026 | 712.026
2023-12-08 | 14:00 | 2023-12-08 | 1401.448 |  |  | 700.724 | 700.724
2023-12-08 | 15:00 | 2023-12-08 | 1446.656 |  |  | 723.328 | 723.328
2023-12-08 | 16:00 | 2023-12-08 | 1356.24 |  |  | 678.12 | 678.12
2023-12-08 | 17:00 | 2023-12-08 | 1582.28 |  |  | 791.14 | 791.14
2023-12-08 | 18:00 | 2023-12-08 | 1537.072 |  |  | 768.536 | 768.536
2023-12-08 | 19:00 | 2023-12-08 | 1650.092 |  |  | 825.046 | 825.046
2023-12-08 | 20:00 | 2023-12-08 | 1627.488 |  |  | 813.744 | 813.744
2023-12-08 | 21:00 | 2023-12-08 | 1537.072 |  |  | 768.536 | 768.536
2023-12-08 | 22:00 | 2023-12-08 | 1356.24 |  |  | 678.12 | 678.12
2023-12-08 | 23:00 | 2023-12-08 | 926.764 |  |  | 463.382 | 463.382
2023-12-09 | 24:00 | 2023-12-08 | 881.556 |  |  | 440.778 | 440.778
2023-12-09 | 1:00 | 2023-12-08 | 836.348 |  |  | 418.174 | 418.174
2023-12-09 | 2:00 | 2023-12-08 | 904.16 |  |  | 452.08 | 452.08
2023-12-09 | 3:00 | 2023-12-08 | 949.368 |  |  | 474.684 | 474.684
2023-12-09 | 4:00 | 2023-12-08 | 1062.388 |  |  | 531.194 | 531.194
2023-12-09 | 5:00 | 2023-12-08 | 1401.448 |  |  | 700.724 | 700.724
2023-12-09 | 6:00 | 2023-12-08 | 1740.508 |  |  | 870.254 | 870.254
2023-12-09 | 7:00 | 2023-12-09 | 1899.072 |  |  | 949.536 | 949.536
2023-12-09 | 8:00 | 2023-12-09 | 1695.6 |  |  | 847.8 | 847.8
2023-12-09 | 9:00 | 2023-12-09 | 1672.992 |  |  | 836.496 | 836.496
2023-12-09 | 10:00 | 2023-12-09 | 1695.6 |  |  | 847.8 | 847.8
2023-12-09 | 11:00 | 2023-12-09 | 1537.344 |  |  | 768.672 | 768.672
2023-12-09 | 12:00 | 2023-12-09 | 1537.344 |  |  | 768.672 | 768.672
2023-12-09 | 13:00 | 2023-12-09 | 1424.304 |  |  | 712.152 | 712.152
2023-12-09 | 14:00 | 2023-12-09 | 1469.52 |  |  | 734.76 | 734.76
2023-12-09 | 15:00 | 2023-12-09 | 1446.912 |  |  | 723.456 | 723.456
2023-12-09 | 16:00 | 2023-12-09 | 1514.736 |  |  | 757.368 | 757.368
2023-12-09 | 17:00 | 2023-12-09 | 1605.168 |  |  | 802.584 | 802.584
2023-12-09 | 18:00 | 2023-12-09 | 1582.56 |  |  | 791.28 | 791.28
2023-12-09 | 19:00 | 2023-12-09 | 1672.992 |  |  | 836.496 | 836.496
2023-12-09 | 20:00 | 2023-12-09 | 1672.992 |  |  | 836.496 | 836.496
2023-12-09 | 21:00 | 2023-12-09 | 1537.344 |  |  | 768.672 | 768.672
2023-12-09 | 22:00 | 2023-12-09 | 1288.656 |  |  | 644.328 | 644.328
2023-12-09 | 23:00 | 2023-12-09 | 1039.968 |  |  | 519.984 | 519.984
2023-12-10 | 24:00 | 2023-12-09 | 949.536 |  |  | 474.768 | 474.768
2023-12-10 | 1:00 | 2023-12-09 | 926.928 |  |  | 463.464 | 463.464
2023-12-10 | 2:00 | 2023-12-09 | 904.32 |  |  | 452.16 | 452.16
2023-12-10 | 3:00 | 2023-12-09 | 994.752 |  |  | 497.376 | 497.376
2023-12-10 | 4:00 | 2023-12-09 | 1107.792 |  |  | 553.896 | 553.896
2023-12-10 | 5:00 | 2023-12-09 | 1469.52 |  |  | 734.76 | 734.76
2023-12-10 | 6:00 | 2023-12-09 | 1853.856 |  |  | 926.928 | 926.928
2023-12-10 | 7:00 | 2023-12-10 | 2037.78 |  |  | 1018.89 | 1018.89
2023-12-10 | 8:00 | 2023-12-10 | 1766.076 |  |  | 883.038 | 883.038
2023-12-10 | 9:00 | 2023-12-10 | 1698.15 |  |  | 849.075 | 849.075
2023-12-10 | 10:00 | 2023-12-10 | 1607.582 |  |  | 803.791 | 803.791
2023-12-10 | 11:00 | 2023-12-10 | 1720.792 |  |  | 860.396 | 860.396
2023-12-10 | 12:00 | 2023-12-10 | 1607.582 |  |  | 803.791 | 803.791
2023-12-10 | 13:00 | 2023-12-10 | 1675.508 |  |  | 837.754 | 837.754
2023-12-10 | 14:00 | 2023-12-10 | 1584.94 |  |  | 792.47 | 792.47
2023-12-10 | 15:00 | 2023-12-10 | 1630.224 |  |  | 815.112 | 815.112
2023-12-10 | 16:00 | 2023-12-10 | 1539.656 |  |  | 769.828 | 769.828
2023-12-10 | 17:00 | 2023-12-10 | 1675.508 |  |  | 837.754 | 837.754
2023-12-10 | 18:00 | 2023-12-10 | 1630.224 |  |  | 815.112 | 815.112
2023-12-10 | 19:00 | 2023-12-10 | 1698.15 |  |  | 849.075 | 849.075
2023-12-10 | 20:00 | 2023-12-10 | 1698.15 |  |  | 849.075 | 849.075
2023-12-10 | 21:00 | 2023-12-10 | 1517.014 |  |  | 758.507 | 758.507
2023-12-10 | 22:00 | 2023-12-10 | 1335.878 |  |  | 667.939 | 667.939
2023-12-10 | 23:00 | 2023-12-10 | 950.964 |  |  | 475.482 | 475.482
2023-12-11 | 24:00 | 2023-12-10 | 815.112 |  |  | 407.556 | 407.556
2023-12-11 | 1:00 | 2023-12-10 | 860.396 |  |  | 430.198 | 430.198
2023-12-11 | 2:00 | 2023-12-10 | 860.396 |  |  | 430.198 | 430.198
2023-12-11 | 3:00 | 2023-12-10 | 860.396 |  |  | 430.198 | 430.198
2023-12-11 | 4:00 | 2023-12-10 | 950.964 |  |  | 475.482 | 475.482
2023-12-11 | 5:00 | 2023-12-10 | 1335.878 |  |  | 667.939 | 667.939
2023-12-11 | 6:00 | 2023-12-10 | 1630.224 |  |  | 815.112 | 815.112
2023-12-11 | 7:00 | 2023-12-11 | 1930.35 |  |  | 965.175 | 965.175
2023-12-11 | 8:00 | 2023-12-11 | 1612.41 |  |  | 806.205 | 806.205
2023-12-11 | 9:00 | 2023-12-11 | 1589.7 |  |  | 794.85 | 794.85
2023-12-11 | 10:00 | 2023-12-11 | 1476.15 |  |  | 738.075 | 738.075
2023-12-11 | 11:00 | 2023-12-11 | 1476.15 |  |  | 738.075 | 738.075
2023-12-11 | 12:00 | 2023-12-11 | 1408.02 |  |  | 704.01 | 704.01
2023-12-11 | 13:00 | 2023-12-11 | 1476.15 |  |  | 738.075 | 738.075
2023-12-11 | 14:00 | 2023-12-11 | 1453.44 |  |  | 726.72 | 726.72
2023-12-11 | 15:00 | 2023-12-11 | 1453.44 |  |  | 726.72 | 726.72
2023-12-11 | 16:00 | 2023-12-11 | 1453.44 |  |  | 726.72 | 726.72
2023-12-11 | 17:00 | 2023-12-11 | 1566.99 |  |  | 783.495 | 783.495
2023-12-11 | 18:00 | 2023-12-11 | 1566.99 |  |  | 783.495 | 783.495
2023-12-11 | 19:00 | 2023-12-11 | 1566.99 |  |  | 783.495 | 783.495
2023-12-11 | 20:00 | 2023-12-11 | 1544.28 |  |  | 772.14 | 772.14
2023-12-11 | 21:00 | 2023-12-11 | 1408.02 |  |  | 704.01 | 704.01
2023-12-11 | 22:00 | 2023-12-11 | 1180.92 |  |  | 590.46 | 590.46
2023-12-11 | 23:00 | 2023-12-11 | 862.98 |  |  | 431.49 | 431.49
2023-12-12 | 24:00 | 2023-12-11 | 681.3 |  |  | 340.65 | 340.65
2023-12-12 | 1:00 | 2023-12-11 | 726.72 |  |  | 363.36 | 363.36
2023-12-12 | 2:00 | 2023-12-11 | 772.14 |  |  | 386.07 | 386.07
2023-12-12 | 3:00 | 2023-12-11 | 794.85 |  |  | 397.425 | 397.425
2023-12-12 | 4:00 | 2023-12-11 | 931.11 |  |  | 465.555 | 465.555
2023-12-12 | 5:00 | 2023-12-11 | 1203.63 |  |  | 601.815 | 601.815
2023-12-12 | 6:00 | 2023-12-11 | 1589.7 |  |  | 794.85 | 794.85
2023-12-12 | 7:00 | 2023-12-12 | 1839.672 |  |  | 919.836 | 919.836
2023-12-12 | 8:00 | 2023-12-12 | 1567.128 |  |  | 783.564 | 783.564
2023-12-12 | 9:00 | 2023-12-12 | 1476.28 |  |  | 738.14 | 738.14
2023-12-12 | 10:00 | 2023-12-12 | 1408.144 |  |  | 704.072 | 704.072
2023-12-12 | 11:00 | 2023-12-12 | 1408.144 |  |  | 704.072 | 704.072
2023-12-12 | 12:00 | 2023-12-12 | 1317.296 |  |  | 658.648 | 658.648
2023-12-12 | 13:00 | 2023-12-12 | 1385.432 |  |  | 692.716 | 692.716
2023-12-12 | 14:00 | 2023-12-12 | 1340.008 |  |  | 670.004 | 670.004
2023-12-12 | 15:00 | 2023-12-12 | 1385.432 |  |  | 692.716 | 692.716
2023-12-12 | 16:00 | 2023-12-12 | 1317.296 |  |  | 658.648 | 658.648
2023-12-12 | 17:00 | 2023-12-12 | 1385.432 |  |  | 692.716 | 692.716
2023-12-12 | 18:00 | 2023-12-12 | 1362.72 |  |  | 681.36 | 681.36
2023-12-12 | 19:00 | 2023-12-12 | 1385.432 |  |  | 692.716 | 692.716
2023-12-12 | 20:00 | 2023-12-12 | 1317.296 |  |  | 658.648 | 658.648
2023-12-12 | 21:00 | 2023-12-12 | 1249.16 |  |  | 624.58 | 624.58
2023-12-12 | 22:00 | 2023-12-12 | 1067.464 |  |  | 533.732 | 533.732
2023-12-12 | 23:00 | 2023-12-12 | 772.208 |  |  | 386.104 | 386.104
2023-12-13 | 24:00 | 2023-12-12 | 567.8 |  |  | 283.9 | 283.9
2023-12-13 | 1:00 | 2023-12-12 | 567.8 |  |  | 283.9 | 283.9
2023-12-13 | 2:00 | 2023-12-12 | 590.512 |  |  | 295.256 | 295.256
2023-12-13 | 3:00 | 2023-12-12 | 658.648 |  |  | 329.324 | 329.324
2023-12-13 | 4:00 | 2023-12-12 | 704.072 |  |  | 352.036 | 352.036
2023-12-13 | 5:00 | 2023-12-12 | 885.768 |  |  | 442.884 | 442.884
2023-12-13 | 6:00 | 2023-12-12 | 1271.872 |  |  | 635.936 | 635.936
2023-12-13 | 7:00 | 2023-12-13 | 1492.392 |  |  | 746.196 | 746.196
2023-12-13 | 8:00 | 2023-12-13 | 1424.556 |  |  | 712.278 | 712.278
2023-12-13 | 9:00 | 2023-12-13 | 1447.168 |  |  | 723.584 | 723.584
2023-12-13 | 10:00 | 2023-12-13 | 1447.168 |  |  | 723.584 | 723.584
2023-12-13 | 11:00 | 2023-12-13 | 1288.884 |  |  | 644.442 | 644.442
2023-12-13 | 12:00 | 2023-12-13 | 1266.272 |  |  | 633.136 | 633.136
2023-12-13 | 13:00 | 2023-12-13 | 1221.048 |  |  | 610.524 | 610.524
2023-12-13 | 14:00 | 2023-12-13 | 1243.66 |  |  | 621.83 | 621.83
2023-12-13 | 15:00 | 2023-12-13 | 1175.824 |  |  | 587.912 | 587.912
2023-12-13 | 16:00 | 2023-12-13 | 1198.436 |  |  | 599.218 | 599.218
2023-12-13 | 17:00 | 2023-12-13 | 1288.884 |  |  | 644.442 | 644.442
2023-12-13 | 18:00 | 2023-12-13 | 1311.496 |  |  | 655.748 | 655.748
2023-12-13 | 19:00 | 2023-12-13 | 1288.884 |  |  | 644.442 | 644.442
2023-12-13 | 20:00 | 2023-12-13 | 1243.66 |  |  | 621.83 | 621.83
2023-12-13 | 21:00 | 2023-12-13 | 1153.212 |  |  | 576.606 | 576.606
2023-12-13 | 22:00 | 2023-12-13 | 1062.764 |  |  | 531.382 | 531.382
2023-12-13 | 23:00 | 2023-12-13 | 700.972 |  |  | 350.486 | 350.486
2023-12-14 | 24:00 | 2023-12-13 | 565.3 |  |  | 282.65 | 282.65
2023-12-14 | 1:00 | 2023-12-13 | 542.688 |  |  | 271.344 | 271.344
2023-12-14 | 2:00 | 2023-12-13 | 587.912 |  |  | 293.956 | 293.956
2023-12-14 | 3:00 | 2023-12-13 | 565.3 |  |  | 282.65 | 282.65
2023-12-14 | 4:00 | 2023-12-13 | 700.972 |  |  | 350.486 | 350.486
2023-12-14 | 5:00 | 2023-12-13 | 814.032 |  |  | 407.016 | 407.016
2023-12-14 | 6:00 | 2023-12-13 | 1130.6 |  |  | 565.3 | 565.3
2023-12-14 | 7:00 | 2023-12-14 | 1400.704 |  |  | 700.352 | 700.352
2023-12-14 | 8:00 | 2023-12-14 | 1310.336 |  |  | 655.168 | 655.168
2023-12-14 | 9:00 | 2023-12-14 | 1423.296 |  |  | 711.648 | 711.648
2023-12-14 | 10:00 | 2023-12-14 | 1400.704 |  |  | 700.352 | 700.352
2023-12-14 | 11:00 | 2023-12-14 | 1310.336 |  |  | 655.168 | 655.168
2023-12-14 | 12:00 | 2023-12-14 | 1378.112 |  |  | 689.056 | 689.056
2023-12-14 | 13:00 | 2023-12-14 | 1378.112 |  |  | 689.056 | 689.056
2023-12-14 | 14:00 | 2023-12-14 | 1265.152 |  |  | 632.576 | 632.576
2023-12-14 | 15:00 | 2023-12-14 | 1287.744 |  |  | 643.872 | 643.872
2023-12-14 | 16:00 | 2023-12-14 | 1332.928 |  |  | 666.464 | 666.464
2023-12-14 | 17:00 | 2023-12-14 | 1332.928 |  |  | 666.464 | 666.464
2023-12-14 | 18:00 | 2023-12-14 | 1355.52 |  |  | 677.76 | 677.76
2023-12-14 | 19:00 | 2023-12-14 | 1332.928 |  |  | 666.464 | 666.464
2023-12-14 | 20:00 | 2023-12-14 | 1265.152 |  |  | 632.576 | 632.576
2023-12-14 | 21:00 | 2023-12-14 | 1242.56 |  |  | 621.28 | 621.28
2023-12-14 | 22:00 | 2023-12-14 | 1016.64 |  |  | 508.32 | 508.32
2023-12-14 | 23:00 | 2023-12-14 | 745.536 |  |  | 372.768 | 372.768
2023-12-15 | 24:00 | 2023-12-14 | 677.76 |  |  | 338.88 | 338.88
2023-12-15 | 1:00 | 2023-12-14 | 609.984 |  |  | 304.992 | 304.992
2023-12-15 | 2:00 | 2023-12-14 | 722.944 |  |  | 361.472 | 361.472
2023-12-15 | 3:00 | 2023-12-14 | 700.352 |  |  | 350.176 | 350.176
2023-12-15 | 4:00 | 2023-12-14 | 903.68 |  |  | 451.84 | 451.84
2023-12-15 | 5:00 | 2023-12-14 | 1107.008 |  |  | 553.504 | 553.504
2023-12-15 | 6:00 | 2023-12-14 | 1445.888 |  |  | 722.944 | 722.944
2023-12-15 | 7:00 | 2023-12-15 | 1689 |  |  | 844.5 | 844.5
2023-12-15 | 8:00 | 2023-12-15 | 1441.28 |  |  | 720.64 | 720.64
2023-12-15 | 9:00 | 2023-12-15 | 1463.8 |  |  | 731.9 | 731.9
2023-12-15 | 10:00 | 2023-12-15 | 1306.16 |  |  | 653.08 | 653.08
2023-12-15 | 11:00 | 2023-12-15 | 1261.12 |  |  | 630.56 | 630.56
2023-12-15 | 12:00 | 2023-12-15 | 1171.04 |  |  | 585.52 | 585.52
2023-12-15 | 13:00 | 2023-12-15 | 1148.52 |  |  | 574.26 | 574.26
2023-12-15 | 14:00 | 2023-12-15 | 1148.52 |  |  | 574.26 | 574.26
2023-12-15 | 15:00 | 2023-12-15 | 1238.6 |  |  | 619.3 | 619.3
2023-12-15 | 16:00 | 2023-12-15 | 1261.12 |  |  | 630.56 | 630.56
2023-12-15 | 17:00 | 2023-12-15 | 1283.64 |  |  | 641.82 | 641.82
2023-12-15 | 18:00 | 2023-12-15 | 1238.6 |  |  | 619.3 | 619.3
2023-12-15 | 19:00 | 2023-12-15 | 1261.12 |  |  | 630.56 | 630.56
2023-12-15 | 20:00 | 2023-12-15 | 1238.6 |  |  | 619.3 | 619.3
2023-12-15 | 21:00 | 2023-12-15 | 1238.6 |  |  | 619.3 | 619.3
2023-12-15 | 22:00 | 2023-12-15 | 1013.4 |  |  | 506.7 | 506.7
2023-12-15 | 23:00 | 2023-12-15 | 653.08 |  |  | 326.54 | 326.54
2023-12-16 | 24:00 | 2023-12-15 | 585.52 |  |  | 292.76 | 292.76
2023-12-16 | 1:00 | 2023-12-15 | 563 |  |  | 281.5 | 281.5
2023-12-16 | 2:00 | 2023-12-15 | 630.56 |  |  | 315.28 | 315.28
2023-12-16 | 3:00 | 2023-12-15 | 675.6 |  |  | 337.8 | 337.8
2023-12-16 | 4:00 | 2023-12-15 | 788.2 |  |  | 394.1 | 394.1
2023-12-16 | 5:00 | 2023-12-15 | 1103.48 |  |  | 551.74 | 551.74
2023-12-16 | 6:00 | 2023-12-15 | 1463.8 |  |  | 731.9 | 731.9
2023-12-16 | 7:00 | 2023-12-16 | 1602.328 |  |  | 801.164 | 801.164
2023-12-16 | 8:00 | 2023-12-16 | 1399.216 |  |  | 699.608 | 699.608
2023-12-16 | 9:00 | 2023-12-16 | 1399.216 |  |  | 699.608 | 699.608
2023-12-16 | 10:00 | 2023-12-16 | 1331.512 |  |  | 665.756 | 665.756
2023-12-16 | 11:00 | 2023-12-16 | 1218.672 |  |  | 609.336 | 609.336
2023-12-16 | 12:00 | 2023-12-16 | 1241.24 |  |  | 620.62 | 620.62
2023-12-16 | 13:00 | 2023-12-16 | 1173.536 |  |  | 586.768 | 586.768
2023-12-16 | 14:00 | 2023-12-16 | 1196.104 |  |  | 598.052 | 598.052
2023-12-16 | 15:00 | 2023-12-16 | 1196.104 |  |  | 598.052 | 598.052
2023-12-16 | 16:00 | 2023-12-16 | 1173.536 |  |  | 586.768 | 586.768
2023-12-16 | 17:00 | 2023-12-16 | 1263.808 |  |  | 631.904 | 631.904
2023-12-16 | 18:00 | 2023-12-16 | 1354.08 |  |  | 677.04 | 677.04
2023-12-16 | 19:00 | 2023-12-16 | 1218.672 |  |  | 609.336 | 609.336
2023-12-16 | 20:00 | 2023-12-16 | 1421.784 |  |  | 710.892 | 710.892
2023-12-16 | 21:00 | 2023-12-16 | 1376.648 |  |  | 688.324 | 688.324
2023-12-16 | 22:00 | 2023-12-16 | 1150.968 |  |  | 575.484 | 575.484
2023-12-16 | 23:00 | 2023-12-16 | 835.016 |  |  | 417.508 | 417.508
2023-12-17 | 24:00 | 2023-12-16 | 744.744 |  |  | 372.372 | 372.372
2023-12-17 | 1:00 | 2023-12-16 | 677.04 |  |  | 338.52 | 338.52
2023-12-17 | 2:00 | 2023-12-16 | 767.312 |  |  | 383.656 | 383.656
2023-12-17 | 3:00 | 2023-12-16 | 744.744 |  |  | 372.372 | 372.372
2023-12-17 | 4:00 | 2023-12-16 | 902.72 |  |  | 451.36 | 451.36
2023-12-17 | 5:00 | 2023-12-16 | 1218.672 |  |  | 609.336 | 609.336
2023-12-17 | 6:00 | 2023-12-16 | 1512.056 |  |  | 756.028 | 756.028
2023-12-17 | 7:00 | 2023-12-17 | 1836.27 |  |  | 918.135 | 918.135
2023-12-17 | 8:00 | 2023-12-17 | 1586.9 |  |  | 793.45 | 793.45
2023-12-17 | 9:00 | 2023-12-17 | 1586.9 |  |  | 793.45 | 793.45
2023-12-17 | 10:00 | 2023-12-17 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2023-12-17 | 11:00 | 2023-12-17 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2023-12-17 | 12:00 | 2023-12-17 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2023-12-17 | 13:00 | 2023-12-17 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2023-12-17 | 14:00 | 2023-12-17 | 1360.2 |  |  | 680.1 | 680.1
2023-12-17 | 15:00 | 2023-12-17 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2023-12-17 | 16:00 | 2023-12-17 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2023-12-17 | 17:00 | 2023-12-17 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2023-12-17 | 18:00 | 2023-12-17 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2023-12-17 | 19:00 | 2023-12-17 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2023-12-17 | 20:00 | 2023-12-17 | 1473.55 |  |  | 736.775 | 736.775
2023-12-17 | 21:00 | 2023-12-17 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2023-12-17 | 22:00 | 2023-12-17 | 1178.84 |  |  | 589.42 | 589.42
2023-12-17 | 23:00 | 2023-12-17 | 770.78 |  |  | 385.39 | 385.39
2023-12-18 | 24:00 | 2023-12-17 | 680.1 |  |  | 340.05 | 340.05
2023-12-18 | 1:00 | 2023-12-17 | 612.09 |  |  | 306.045 | 306.045
2023-12-18 | 2:00 | 2023-12-17 | 702.77 |  |  | 351.385 | 351.385
2023-12-18 | 3:00 | 2023-12-17 | 725.44 |  |  | 362.72 | 362.72
2023-12-18 | 4:00 | 2023-12-17 | 793.45 |  |  | 396.725 | 396.725
2023-12-18 | 5:00 | 2023-12-17 | 1088.16 |  |  | 544.08 | 544.08
2023-12-18 | 6:00 | 2023-12-17 | 1428.21 |  |  | 714.105 | 714.105
2023-12-18 | 7:00 | 2023-12-18 | 1583.96 |  |  | 791.98 | 791.98
2023-12-18 | 8:00 | 2023-12-18 | 1357.68 |  |  | 678.84 | 678.84
2023-12-18 | 9:00 | 2023-12-18 | 1357.68 |  |  | 678.84 | 678.84
2023-12-18 | 10:00 | 2023-12-18 | 1199.284 |  |  | 599.642 | 599.642
2023-12-18 | 11:00 | 2023-12-18 | 1199.284 |  |  | 599.642 | 599.642
2023-12-18 | 12:00 | 2023-12-18 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2023-12-18 | 13:00 | 2023-12-18 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2023-12-18 | 14:00 | 2023-12-18 | 1108.772 |  |  | 554.386 | 554.386
2023-12-18 | 15:00 | 2023-12-18 | 1108.772 |  |  | 554.386 | 554.386
2023-12-18 | 16:00 | 2023-12-18 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2023-12-18 | 17:00 | 2023-12-18 | 1176.656 |  |  | 588.328 | 588.328
2023-12-18 | 18:00 | 2023-12-18 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2023-12-18 | 19:00 | 2023-12-18 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2023-12-18 | 20:00 | 2023-12-18 | 1176.656 |  |  | 588.328 | 588.328
2023-12-18 | 21:00 | 2023-12-18 | 1040.888 |  |  | 520.444 | 520.444
2023-12-18 | 22:00 | 2023-12-18 | 905.12 |  |  | 452.56 | 452.56
2023-12-18 | 23:00 | 2023-12-18 | 565.7 |  |  | 282.85 | 282.85
2023-12-19 | 24:00 | 2023-12-18 | 497.816 |  |  | 248.908 | 248.908
2023-12-19 | 1:00 | 2023-12-18 | 475.188 |  |  | 237.594 | 237.594
2023-12-19 | 2:00 | 2023-12-18 | 475.188 |  |  | 237.594 | 237.594
2023-12-19 | 3:00 | 2023-12-18 | 520.444 |  |  | 260.222 | 260.222
2023-12-19 | 4:00 | 2023-12-18 | 633.584 |  |  | 316.792 | 316.792
2023-12-19 | 5:00 | 2023-12-18 | 905.12 |  |  | 452.56 | 452.56
2023-12-19 | 6:00 | 2023-12-18 | 1380.308 |  |  | 690.154 | 690.154
2023-12-19 | 7:00 | 2023-12-19 | 1514.2 |  |  | 757.1 | 757.1
2023-12-19 | 8:00 | 2023-12-19 | 1310.8 |  |  | 655.4 | 655.4
2023-12-19 | 9:00 | 2023-12-19 | 1265.6 |  |  | 632.8 | 632.8
2023-12-19 | 10:00 | 2023-12-19 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2023-12-19 | 11:00 | 2023-12-19 | 1107.4 |  |  | 553.7 | 553.7
2023-12-19 | 12:00 | 2023-12-19 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2023-12-19 | 13:00 | 2023-12-19 | 1130 |  |  | 565 | 565
2023-12-19 | 14:00 | 2023-12-19 | 1130 |  |  | 565 | 565
2023-12-19 | 15:00 | 2023-12-19 | 1084.8 |  |  | 542.4 | 542.4
2023-12-19 | 16:00 | 2023-12-19 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2023-12-19 | 17:00 | 2023-12-19 | 1130 |  |  | 565 | 565
2023-12-19 | 18:00 | 2023-12-19 | 1197.8 |  |  | 598.9 | 598.9
2023-12-19 | 19:00 | 2023-12-19 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2023-12-19 | 20:00 | 2023-12-19 | 1152.6 |  |  | 576.3 | 576.3
2023-12-19 | 21:00 | 2023-12-19 | 1130 |  |  | 565 | 565
2023-12-19 | 22:00 | 2023-12-19 | 971.8 |  |  | 485.9 | 485.9
2023-12-19 | 23:00 | 2023-12-19 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2023-12-20 | 24:00 | 2023-12-19 | 610.2 |  |  | 305.1 | 305.1
2023-12-20 | 1:00 | 2023-12-19 | 565 |  |  | 282.5 | 282.5
2023-12-20 | 2:00 | 2023-12-19 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2023-12-20 | 3:00 | 2023-12-19 | 791 |  |  | 395.5 | 395.5
2023-12-20 | 4:00 | 2023-12-19 | 836.2 |  |  | 418.1 | 418.1
2023-12-20 | 5:00 | 2023-12-19 | 994.4 |  |  | 497.2 | 497.2
2023-12-20 | 6:00 | 2023-12-19 | 1333.4 |  |  | 666.7 | 666.7
2023-12-20 | 7:00 | 2023-12-20 | 1583.12 |  |  | 791.56 | 791.56
2023-12-20 | 8:00 | 2023-12-20 | 1537.888 |  |  | 768.944 | 768.944
2023-12-20 | 9:00 | 2023-12-20 | 1515.272 |  |  | 757.636 | 757.636
2023-12-20 | 10:00 | 2023-12-20 | 1492.656 |  |  | 746.328 | 746.328
2023-12-20 | 11:00 | 2023-12-20 | 1379.576 |  |  | 689.788 | 689.788
2023-12-20 | 12:00 | 2023-12-20 | 1379.576 |  |  | 689.788 | 689.788
2023-12-20 | 13:00 | 2023-12-20 | 1266.496 |  |  | 633.248 | 633.248
2023-12-20 | 14:00 | 2023-12-20 | 1356.96 |  |  | 678.48 | 678.48
2023-12-20 | 15:00 | 2023-12-20 | 1266.496 |  |  | 633.248 | 633.248
2023-12-20 | 16:00 | 2023-12-20 | 1379.576 |  |  | 689.788 | 689.788
2023-12-20 | 17:00 | 2023-12-20 | 1470.04 |  |  | 735.02 | 735.02
2023-12-20 | 18:00 | 2023-12-20 | 1515.272 |  |  | 757.636 | 757.636
2023-12-20 | 19:00 | 2023-12-20 | 1402.192 |  |  | 701.096 | 701.096
2023-12-20 | 20:00 | 2023-12-20 | 1356.96 |  |  | 678.48 | 678.48
2023-12-20 | 21:00 | 2023-12-20 | 1289.112 |  |  | 644.556 | 644.556
2023-12-20 | 22:00 | 2023-12-20 | 1198.648 |  |  | 599.324 | 599.324
2023-12-20 | 23:00 | 2023-12-20 | 859.408 |  |  | 429.704 | 429.704
2023-12-21 | 24:00 | 2023-12-20 | 678.48 |  |  | 339.24 | 339.24
2023-12-21 | 1:00 | 2023-12-20 | 701.096 |  |  | 350.548 | 350.548
2023-12-21 | 2:00 | 2023-12-20 | 746.328 |  |  | 373.164 | 373.164
2023-12-21 | 3:00 | 2023-12-20 | 768.944 |  |  | 384.472 | 384.472
2023-12-21 | 4:00 | 2023-12-20 | 859.408 |  |  | 429.704 | 429.704
2023-12-21 | 5:00 | 2023-12-20 | 995.104 |  |  | 497.552 | 497.552
2023-12-21 | 6:00 | 2023-12-20 | 1424.808 |  |  | 712.404 | 712.404
2023-12-21 | 7:00 | 2023-12-21 | 1627.056 |  |  | 813.528 | 813.528
2023-12-21 | 8:00 | 2023-12-21 | 1604.458 |  |  | 802.229 | 802.229
2023-12-21 | 9:00 | 2023-12-21 | 1559.262 |  |  | 779.631 | 779.631
2023-12-21 | 10:00 | 2023-12-21 | 1514.066 |  |  | 757.033 | 757.033
2023-12-21 | 11:00 | 2023-12-21 | 1559.262 |  |  | 779.631 | 779.631
2023-12-21 | 12:00 | 2023-12-21 | 1423.674 |  |  | 711.837 | 711.837
2023-12-21 | 13:00 | 2023-12-21 | 1468.87 |  |  | 734.435 | 734.435
2023-12-21 | 14:00 | 2023-12-21 | 1401.076 |  |  | 700.538 | 700.538
2023-12-21 | 15:00 | 2023-12-21 | 1355.88 |  |  | 677.94 | 677.94
2023-12-21 | 16:00 | 2023-12-21 | 1310.684 |  |  | 655.342 | 655.342
2023-12-21 | 17:00 | 2023-12-21 | 1446.272 |  |  | 723.136 | 723.136
2023-12-21 | 18:00 | 2023-12-21 | 1446.272 |  |  | 723.136 | 723.136
2023-12-21 | 19:00 | 2023-12-21 | 1401.076 |  |  | 700.538 | 700.538
2023-12-21 | 20:00 | 2023-12-21 | 1423.674 |  |  | 711.837 | 711.837
2023-12-21 | 21:00 | 2023-12-21 | 1333.282 |  |  | 666.641 | 666.641
2023-12-21 | 22:00 | 2023-12-21 | 1129.9 |  |  | 564.95 | 564.95
2023-12-21 | 23:00 | 2023-12-21 | 903.92 |  |  | 451.96 | 451.96
2023-12-22 | 24:00 | 2023-12-21 | 700.538 |  |  | 350.269 | 350.269
2023-12-22 | 1:00 | 2023-12-21 | 677.94 |  |  | 338.97 | 338.97
2023-12-22 | 2:00 | 2023-12-21 | 768.332 |  |  | 384.166 | 384.166
2023-12-22 | 3:00 | 2023-12-21 | 745.734 |  |  | 372.867 | 372.867
2023-12-22 | 4:00 | 2023-12-21 | 903.92 |  |  | 451.96 | 451.96
2023-12-22 | 5:00 | 2023-12-21 | 1107.302 |  |  | 553.651 | 553.651
2023-12-22 | 6:00 | 2023-12-21 | 1514.066 |  |  | 757.033 | 757.033
2023-12-22 | 7:00 | 2023-12-22 | 1694.85 |  |  | 847.425 | 847.425
2023-12-22 | 8:00 | 2023-12-22 | 1514.066 |  |  | 757.033 | 757.033
2023-12-22 | 9:00 | 2023-12-22 | 1491.468 |  |  | 745.734 | 745.734
2023-12-22 | 10:00 | 2023-12-22 | 1378.478 |  |  | 689.239 | 689.239
2023-12-22 | 11:00 | 2023-12-22 | 1378.478 |  |  | 689.239 | 689.239
2023-12-22 | 12:00 | 2023-12-22 | 1401.076 |  |  | 700.538 | 700.538
2023-12-22 | 13:00 | 2023-12-22 | 1378.478 |  |  | 689.239 | 689.239
2023-12-22 | 14:00 | 2023-12-22 | 1378.478 |  |  | 689.239 | 689.239
2023-12-22 | 15:00 | 2023-12-22 | 1310.684 |  |  | 655.342 | 655.342
2023-12-22 | 16:00 | 2023-12-22 | 1514.066 |  |  | 757.033 | 757.033
2023-12-22 | 17:00 | 2023-12-22 | 1446.272 |  |  | 723.136 | 723.136
2023-12-22 | 18:00 | 2023-12-22 | 1468.87 |  |  | 734.435 | 734.435
2023-12-22 | 19:00 | 2023-12-22 | 1446.272 |  |  | 723.136 | 723.136
2023-12-22 | 20:00 | 2023-12-22 | 1401.076 |  |  | 700.538 | 700.538
2023-12-22 | 21:00 | 2023-12-22 | 1310.684 |  |  | 655.342 | 655.342
2023-12-22 | 22:00 | 2023-12-22 | 1220.292 |  |  | 610.146 | 610.146
2023-12-22 | 23:00 | 2023-12-22 | 790.93 |  |  | 395.465 | 395.465
2023-12-23 | 24:00 | 2023-12-22 | 677.94 |  |  | 338.97 | 338.97
2023-12-23 | 1:00 | 2023-12-22 | 677.94 |  |  | 338.97 | 338.97
2023-12-23 | 2:00 | 2023-12-22 | 677.94 |  |  | 338.97 | 338.97
2023-12-23 | 3:00 | 2023-12-22 | 723.136 |  |  | 361.568 | 361.568
2023-12-23 | 4:00 | 2023-12-22 | 881.322 |  |  | 440.661 | 440.661
2023-12-23 | 5:00 | 2023-12-22 | 1129.9 |  |  | 564.95 | 564.95
2023-12-23 | 6:00 | 2023-12-22 | 1536.664 |  |  | 768.332 | 768.332
2023-12-23 | 7:00 | 2023-12-23 | 1654.764 |  |  | 827.382 | 827.382
2023-12-23 | 8:00 | 2023-12-23 | 1518.756 |  |  | 759.378 | 759.378
2023-12-23 | 9:00 | 2023-12-23 | 1518.756 |  |  | 759.378 | 759.378
2023-12-23 | 10:00 | 2023-12-23 | 1428.084 |  |  | 714.042 | 714.042
2023-12-23 | 11:00 | 2023-12-23 | 1450.752 |  |  | 725.376 | 725.376
2023-12-23 | 12:00 | 2023-12-23 | 1360.08 |  |  | 680.04 | 680.04
2023-12-23 | 13:00 | 2023-12-23 | 1292.076 |  |  | 646.038 | 646.038
2023-12-23 | 14:00 | 2023-12-23 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2023-12-23 | 15:00 | 2023-12-23 | 1246.74 |  |  | 623.37 | 623.37
2023-12-23 | 16:00 | 2023-12-23 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2023-12-23 | 17:00 | 2023-12-23 | 1405.416 |  |  | 702.708 | 702.708
2023-12-23 | 18:00 | 2023-12-23 | 1428.084 |  |  | 714.042 | 714.042
2023-12-23 | 19:00 | 2023-12-23 | 1496.088 |  |  | 748.044 | 748.044
2023-12-23 | 20:00 | 2023-12-23 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2023-12-23 | 21:00 | 2023-12-23 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2023-12-23 | 22:00 | 2023-12-23 | 1133.4 |  |  | 566.7 | 566.7
2023-12-23 | 23:00 | 2023-12-23 | 793.38 |  |  | 396.69 | 396.69
2023-12-24 | 24:00 | 2023-12-23 | 725.376 |  |  | 362.688 | 362.688
2023-12-24 | 1:00 | 2023-12-23 | 725.376 |  |  | 362.688 | 362.688
2023-12-24 | 2:00 | 2023-12-23 | 770.712 |  |  | 385.356 | 385.356
2023-12-24 | 3:00 | 2023-12-23 | 838.716 |  |  | 419.358 | 419.358
2023-12-24 | 4:00 | 2023-12-23 | 884.052 |  |  | 442.026 | 442.026
2023-12-24 | 5:00 | 2023-12-23 | 1201.404 |  |  | 600.702 | 600.702
2023-12-24 | 6:00 | 2023-12-23 | 1586.76 |  |  | 793.38 | 793.38
2023-12-24 | 7:00 | 2023-12-24 | 1695.75 |  |  | 847.875 | 847.875
2023-12-24 | 8:00 | 2023-12-24 | 1492.26 |  |  | 746.13 | 746.13
2023-12-24 | 9:00 | 2023-12-24 | 1537.48 |  |  | 768.74 | 768.74
2023-12-24 | 10:00 | 2023-12-24 | 1379.21 |  |  | 689.605 | 689.605
2023-12-24 | 11:00 | 2023-12-24 | 1401.82 |  |  | 700.91 | 700.91
2023-12-24 | 12:00 | 2023-12-24 | 1469.65 |  |  | 734.825 | 734.825
2023-12-24 | 13:00 | 2023-12-24 | 1424.43 |  |  | 712.215 | 712.215
2023-12-24 | 14:00 | 2023-12-24 | 1333.99 |  |  | 666.995 | 666.995
2023-12-24 | 15:00 | 2023-12-24 | 1447.04 |  |  | 723.52 | 723.52
2023-12-24 | 16:00 | 2023-12-24 | 1424.43 |  |  | 712.215 | 712.215
2023-12-24 | 17:00 | 2023-12-24 | 1492.26 |  |  | 746.13 | 746.13
2023-12-24 | 18:00 | 2023-12-24 | 1356.6 |  |  | 678.3 | 678.3
2023-12-24 | 19:00 | 2023-12-24 | 1356.6 |  |  | 678.3 | 678.3
2023-12-24 | 20:00 | 2023-12-24 | 1356.6 |  |  | 678.3 | 678.3
2023-12-24 | 21:00 | 2023-12-24 | 1333.99 |  |  | 666.995 | 666.995
2023-12-24 | 22:00 | 2023-12-24 | 1130.5 |  |  | 565.25 | 565.25
2023-12-24 | 23:00 | 2023-12-24 | 768.74 |  |  | 384.37 | 384.37
2023-12-25 | 24:00 | 2023-12-24 | 633.08 |  |  | 316.54 | 316.54
2023-12-25 | 1:00 | 2023-12-24 | 587.86 |  |  | 293.93 | 293.93
2023-12-25 | 2:00 | 2023-12-24 | 610.47 |  |  | 305.235 | 305.235
2023-12-25 | 3:00 | 2023-12-24 | 678.3 |  |  | 339.15 | 339.15
2023-12-25 | 4:00 | 2023-12-24 | 791.35 |  |  | 395.675 | 395.675
2023-12-25 | 5:00 | 2023-12-24 | 1243.55 |  |  | 621.775 | 621.775
2023-12-25 | 6:00 | 2023-12-24 | 1514.87 |  |  | 757.435 | 757.435
2023-12-25 | 7:00 | 2023-12-25 | 1736.196 |  |  | 868.098 | 868.098
2023-12-25 | 8:00 | 2023-12-25 | 1488.168 |  |  | 744.084 | 744.084
2023-12-25 | 9:00 | 2023-12-25 | 1555.812 |  |  | 777.906 | 777.906
2023-12-25 | 10:00 | 2023-12-25 | 1533.264 |  |  | 766.632 | 766.632
2023-12-25 | 11:00 | 2023-12-25 | 1578.36 |  |  | 789.18 | 789.18
2023-12-25 | 12:00 | 2023-12-25 | 1555.812 |  |  | 777.906 | 777.906
2023-12-25 | 13:00 | 2023-12-25 | 1510.716 |  |  | 755.358 | 755.358
2023-12-25 | 14:00 | 2023-12-25 | 1420.524 |  |  | 710.262 | 710.262
2023-12-25 | 15:00 | 2023-12-25 | 1375.428 |  |  | 687.714 | 687.714
2023-12-25 | 16:00 | 2023-12-25 | 1443.072 |  |  | 721.536 | 721.536
2023-12-25 | 17:00 | 2023-12-25 | 1420.524 |  |  | 710.262 | 710.262
2023-12-25 | 18:00 | 2023-12-25 | 1443.072 |  |  | 721.536 | 721.536
2023-12-25 | 19:00 | 2023-12-25 | 1488.168 |  |  | 744.084 | 744.084
2023-12-25 | 20:00 | 2023-12-25 | 1420.524 |  |  | 710.262 | 710.262
2023-12-25 | 21:00 | 2023-12-25 | 1375.428 |  |  | 687.714 | 687.714
2023-12-25 | 22:00 | 2023-12-25 | 1285.236 |  |  | 642.618 | 642.618
2023-12-25 | 23:00 | 2023-12-25 | 901.92 |  |  | 450.96 | 450.96
2023-12-26 | 24:00 | 2023-12-25 | 789.18 |  |  | 394.59 | 394.59
2023-12-26 | 1:00 | 2023-12-25 | 744.084 |  |  | 372.042 | 372.042
2023-12-26 | 2:00 | 2023-12-25 | 811.728 |  |  | 405.864 | 405.864
2023-12-26 | 3:00 | 2023-12-25 | 811.728 |  |  | 405.864 | 405.864
2023-12-26 | 4:00 | 2023-12-25 | 947.016 |  |  | 473.508 | 473.508
2023-12-26 | 5:00 | 2023-12-25 | 1195.044 |  |  | 597.522 | 597.522
2023-12-26 | 6:00 | 2023-12-25 | 1578.36 |  |  | 789.18 | 789.18
2023-12-26 | 7:00 | 2023-12-26 | 1739.43 |  |  | 869.715 | 869.715
2023-12-26 | 8:00 | 2023-12-26 | 1603.89 |  |  | 801.945 | 801.945
2023-12-26 | 9:00 | 2023-12-26 | 1558.71 |  |  | 779.355 | 779.355
2023-12-26 | 10:00 | 2023-12-26 | 1558.71 |  |  | 779.355 | 779.355
2023-12-26 | 11:00 | 2023-12-26 | 1649.07 |  |  | 824.535 | 824.535
2023-12-26 | 12:00 | 2023-12-26 | 1581.3 |  |  | 790.65 | 790.65
2023-12-26 | 13:00 | 2023-12-26 | 1536.12 |  |  | 768.06 | 768.06
2023-12-26 | 14:00 | 2023-12-26 | 1423.17 |  |  | 711.585 | 711.585
2023-12-26 | 15:00 | 2023-12-26 | 1468.35 |  |  | 734.175 | 734.175
2023-12-26 | 16:00 | 2023-12-26 | 1536.12 |  |  | 768.06 | 768.06
2023-12-26 | 17:00 | 2023-12-26 | 1513.53 |  |  | 756.765 | 756.765
2023-12-26 | 18:00 | 2023-12-26 | 1558.71 |  |  | 779.355 | 779.355
2023-12-26 | 19:00 | 2023-12-26 | 1581.3 |  |  | 790.65 | 790.65
2023-12-26 | 20:00 | 2023-12-26 | 1513.53 |  |  | 756.765 | 756.765
2023-12-26 | 21:00 | 2023-12-26 | 1423.17 |  |  | 711.585 | 711.585
2023-12-26 | 22:00 | 2023-12-26 | 1265.04 |  |  | 632.52 | 632.52
2023-12-26 | 23:00 | 2023-12-26 | 926.19 |  |  | 463.095 | 463.095
2023-12-27 | 24:00 | 2023-12-26 | 835.83 |  |  | 417.915 | 417.915
2023-12-27 | 1:00 | 2023-12-26 | 813.24 |  |  | 406.62 | 406.62
2023-12-27 | 2:00 | 2023-12-26 | 881.01 |  |  | 440.505 | 440.505
2023-12-27 | 3:00 | 2023-12-26 | 926.19 |  |  | 463.095 | 463.095
2023-12-27 | 4:00 | 2023-12-26 | 1039.14 |  |  | 519.57 | 519.57
2023-12-27 | 5:00 | 2023-12-26 | 1129.5 |  |  | 564.75 | 564.75
2023-12-27 | 6:00 | 2023-12-26 | 1603.89 |  |  | 801.945 | 801.945
2023-12-27 | 7:00 | 2023-12-27 | 1878.456 |  |  | 939.228 | 939.228
2023-12-27 | 8:00 | 2023-12-27 | 1742.664 |  |  | 871.332 | 871.332
2023-12-27 | 9:00 | 2023-12-27 | 1742.664 |  |  | 871.332 | 871.332
2023-12-27 | 10:00 | 2023-12-27 | 1833.192 |  |  | 916.596 | 916.596
2023-12-27 | 11:00 | 2023-12-27 | 1810.56 |  |  | 905.28 | 905.28
2023-12-27 | 12:00 | 2023-12-27 | 1674.768 |  |  | 837.384 | 837.384
2023-12-27 | 13:00 | 2023-12-27 | 1720.032 |  |  | 860.016 | 860.016
2023-12-27 | 14:00 | 2023-12-27 | 1674.768 |  |  | 837.384 | 837.384
2023-12-27 | 15:00 | 2023-12-27 | 1561.608 |  |  | 780.804 | 780.804
2023-12-27 | 16:00 | 2023-12-27 | 1652.136 |  |  | 826.068 | 826.068
2023-12-27 | 17:00 | 2023-12-27 | 1652.136 |  |  | 826.068 | 826.068
2023-12-27 | 18:00 | 2023-12-27 | 1720.032 |  |  | 860.016 | 860.016
2023-12-27 | 19:00 | 2023-12-27 | 1697.4 |  |  | 848.7 | 848.7
2023-12-27 | 20:00 | 2023-12-27 | 1697.4 |  |  | 848.7 | 848.7
2023-12-27 | 21:00 | 2023-12-27 | 1584.24 |  |  | 792.12 | 792.12
2023-12-27 | 22:00 | 2023-12-27 | 1425.816 |  |  | 712.908 | 712.908
2023-12-27 | 23:00 | 2023-12-27 | 1108.968 |  |  | 554.484 | 554.484
2023-12-28 | 24:00 | 2023-12-27 | 1018.44 |  |  | 509.22 | 509.22
2023-12-28 | 1:00 | 2023-12-27 | 1018.44 |  |  | 509.22 | 509.22
2023-12-28 | 2:00 | 2023-12-27 | 1108.968 |  |  | 554.484 | 554.484
2023-12-28 | 3:00 | 2023-12-27 | 1154.232 |  |  | 577.116 | 577.116
2023-12-28 | 4:00 | 2023-12-27 | 1244.76 |  |  | 622.38 | 622.38
2023-12-28 | 5:00 | 2023-12-27 | 1493.712 |  |  | 746.856 | 746.856
2023-12-28 | 6:00 | 2023-12-27 | 1833.192 |  |  | 916.596 | 916.596
2023-12-28 | 7:00 | 2023-12-28 | 2014.604 |  |  | 1007.302 | 1007.302
2023-12-28 | 8:00 | 2023-12-28 | 2059.876 |  |  | 1029.938 | 1029.938
2023-12-28 | 9:00 | 2023-12-28 | 2105.148 |  |  | 1052.574 | 1052.574
2023-12-28 | 10:00 | 2023-12-28 | 2059.876 |  |  | 1029.938 | 1029.938
2023-12-28 | 11:00 | 2023-12-28 | 1991.968 |  |  | 995.984 | 995.984
2023-12-28 | 12:00 | 2023-12-28 | 1946.696 |  |  | 973.348 | 973.348
2023-12-28 | 13:00 | 2023-12-28 | 1856.152 |  |  | 928.076 | 928.076
2023-12-28 | 14:00 | 2023-12-28 | 1856.152 |  |  | 928.076 | 928.076
2023-12-28 | 15:00 | 2023-12-28 | 1788.244 |  |  | 894.122 | 894.122
2023-12-28 | 16:00 | 2023-12-28 | 1878.788 |  |  | 939.394 | 939.394
2023-12-28 | 17:00 | 2023-12-28 | 2059.876 |  |  | 1029.938 | 1029.938
2023-12-28 | 18:00 | 2023-12-28 | 2059.876 |  |  | 1029.938 | 1029.938
2023-12-28 | 19:00 | 2023-12-28 | 2127.784 |  |  | 1063.892 | 1063.892
2023-12-28 | 20:00 | 2023-12-28 | 2105.148 |  |  | 1052.574 | 1052.574
2023-12-28 | 21:00 | 2023-12-28 | 2105.148 |  |  | 1052.574 | 1052.574
2023-12-28 | 22:00 | 2023-12-28 | 1991.968 |  |  | 995.984 | 995.984
2023-12-28 | 23:00 | 2023-12-28 | 1584.52 |  |  | 792.26 | 792.26
2023-12-29 | 24:00 | 2023-12-28 | 1516.612 |  |  | 758.306 | 758.306
2023-12-29 | 1:00 | 2023-12-28 | 1493.976 |  |  | 746.988 | 746.988
2023-12-29 | 2:00 | 2023-12-28 | 1629.792 |  |  | 814.896 | 814.896
2023-12-29 | 3:00 | 2023-12-28 | 1675.064 |  |  | 837.532 | 837.532
2023-12-29 | 4:00 | 2023-12-28 | 1810.88 |  |  | 905.44 | 905.44
2023-12-29 | 5:00 | 2023-12-28 | 2037.24 |  |  | 1018.62 | 1018.62
2023-12-29 | 6:00 | 2023-12-28 | 2444.688 |  |  | 1222.344 | 1222.344
2023-12-29 | 7:00 | 2023-12-29 | 2449.44 |  |  | 1224.72 | 1224.72
2023-12-29 | 8:00 | 2023-12-29 | 2336.04 |  |  | 1168.02 | 1168.02
2023-12-29 | 9:00 | 2023-12-29 | 2268 |  |  | 1134 | 1134
2023-12-29 | 10:00 | 2023-12-29 | 2358.72 |  |  | 1179.36 | 1179.36
2023-12-29 | 11:00 | 2023-12-29 | 2154.6 |  |  | 1077.3 | 1077.3
2023-12-29 | 12:00 | 2023-12-29 | 2199.96 |  |  | 1099.98 | 1099.98
2023-12-29 | 13:00 | 2023-12-29 | 2018.52 |  |  | 1009.26 | 1009.26
2023-12-29 | 14:00 | 2023-12-29 | 2018.52 |  |  | 1009.26 | 1009.26
2023-12-29 | 15:00 | 2023-12-29 | 2041.2 |  |  | 1020.6 | 1020.6
2023-12-29 | 16:00 | 2023-12-29 | 1973.16 |  |  | 986.58 | 986.58
2023-12-29 | 17:00 | 2023-12-29 | 2109.24 |  |  | 1054.62 | 1054.62
2023-12-29 | 18:00 | 2023-12-29 | 1995.84 |  |  | 997.92 | 997.92
2023-12-29 | 19:00 | 2023-12-29 | 2063.88 |  |  | 1031.94 | 1031.94
2023-12-29 | 20:00 | 2023-12-29 | 2063.88 |  |  | 1031.94 | 1031.94
2023-12-29 | 21:00 | 2023-12-29 | 1927.8 |  |  | 963.9 | 963.9
2023-12-29 | 22:00 | 2023-12-29 | 1746.36 |  |  | 873.18 | 873.18
2023-12-29 | 23:00 | 2023-12-29 | 1519.56 |  |  | 759.78 | 759.78
2023-12-30 | 24:00 | 2023-12-29 | 1383.48 |  |  | 691.74 | 691.74
2023-12-30 | 1:00 | 2023-12-29 | 1383.48 |  |  | 691.74 | 691.74
2023-12-30 | 2:00 | 2023-12-29 | 1474.2 |  |  | 737.1 | 737.1
2023-12-30 | 3:00 | 2023-12-29 | 1474.2 |  |  | 737.1 | 737.1
2023-12-30 | 4:00 | 2023-12-29 | 1610.28 |  |  | 805.14 | 805.14
2023-12-30 | 5:00 | 2023-12-29 | 1769.04 |  |  | 884.52 | 884.52
2023-12-30 | 6:00 | 2023-12-29 | 2177.28 |  |  | 1088.64 | 1088.64
2023-12-30 | 7:00 | 2023-12-30 | 2298.154 |  |  | 1149.077 | 1149.077
2023-12-30 | 8:00 | 2023-12-30 | 2093.368 |  |  | 1046.684 | 1046.684
2023-12-30 | 9:00 | 2023-12-30 | 2138.876 |  |  | 1069.438 | 1069.438
2023-12-30 | 10:00 | 2023-12-30 | 2047.86 |  |  | 1023.93 | 1023.93
2023-12-30 | 11:00 | 2023-12-30 | 2025.106 |  |  | 1012.553 | 1012.553
2023-12-30 | 12:00 | 2023-12-30 | 1911.336 |  |  | 955.668 | 955.668
2023-12-30 | 13:00 | 2023-12-30 | 1865.828 |  |  | 932.914 | 932.914
2023-12-30 | 14:00 | 2023-12-30 | 1865.828 |  |  | 932.914 | 932.914
2023-12-30 | 15:00 | 2023-12-30 | 1820.32 |  |  | 910.16 | 910.16
2023-12-30 | 16:00 | 2023-12-30 | 1865.828 |  |  | 932.914 | 932.914
2023-12-30 | 17:00 | 2023-12-30 | 1911.336 |  |  | 955.668 | 955.668
2023-12-30 | 18:00 | 2023-12-30 | 1956.844 |  |  | 978.422 | 978.422
2023-12-30 | 19:00 | 2023-12-30 | 2002.352 |  |  | 1001.176 | 1001.176
2023-12-30 | 20:00 | 2023-12-30 | 1888.582 |  |  | 944.291 | 944.291
2023-12-30 | 21:00 | 2023-12-30 | 1797.566 |  |  | 898.783 | 898.783
2023-12-30 | 22:00 | 2023-12-30 | 1615.534 |  |  | 807.767 | 807.767
2023-12-30 | 23:00 | 2023-12-30 | 1228.716 |  |  | 614.358 | 614.358
2023-12-31 | 24:00 | 2023-12-30 | 1160.454 |  |  | 580.227 | 580.227
2023-12-31 | 1:00 | 2023-12-30 | 1137.7 |  |  | 568.85 | 568.85
2023-12-31 | 2:00 | 2023-12-30 | 1160.454 |  |  | 580.227 | 580.227
2023-12-31 | 3:00 | 2023-12-30 | 1160.454 |  |  | 580.227 | 580.227
2023-12-31 | 4:00 | 2023-12-30 | 1296.978 |  |  | 648.489 | 648.489
2023-12-31 | 5:00 | 2023-12-30 | 1570.026 |  |  | 785.013 | 785.013
2023-12-31 | 6:00 | 2023-12-30 | 1956.844 |  |  | 978.422 | 978.422
2023-12-31 | 7:00 | 2023-12-31 | 2093.552 |  |  | 1046.776 | 1046.776
2023-12-31 | 8:00 | 2023-12-31 | 1911.504 |  |  | 955.752 | 955.752
2023-12-31 | 9:00 | 2023-12-31 | 1979.772 |  |  | 989.886 | 989.886
2023-12-31 | 10:00 | 2023-12-31 | 1957.016 |  |  | 978.508 | 978.508
2023-12-31 | 11:00 | 2023-12-31 | 1843.236 |  |  | 921.618 | 921.618
2023-12-31 | 12:00 | 2023-12-31 | 1843.236 |  |  | 921.618 | 921.618
2023-12-31 | 13:00 | 2023-12-31 | 1774.968 |  |  | 887.484 | 887.484
2023-12-31 | 14:00 | 2023-12-31 | 1729.456 |  |  | 864.728 | 864.728
2023-12-31 | 15:00 | 2023-12-31 | 1774.968 |  |  | 887.484 | 887.484
2023-12-31 | 16:00 | 2023-12-31 | 1797.724 |  |  | 898.862 | 898.862
2023-12-31 | 17:00 | 2023-12-31 | 1957.016 |  |  | 978.508 | 978.508
2023-12-31 | 18:00 | 2023-12-31 | 1957.016 |  |  | 978.508 | 978.508
2023-12-31 | 19:00 | 2023-12-31 | 1934.26 |  |  | 967.13 | 967.13
2023-12-31 | 20:00 | 2023-12-31 | 1843.236 |  |  | 921.618 | 921.618
2023-12-31 | 21:00 | 2023-12-31 | 1797.724 |  |  | 898.862 | 898.862
2023-12-31 | 22:00 | 2023-12-31 | 1570.164 |  |  | 785.082 | 785.082
2023-12-31 | 23:00 | 2023-12-31 | 1183.312 |  |  | 591.656 | 591.656
2024-01-01 | 24:00 | 2023-12-31 | 1092.288 |  |  | 546.144 | 546.144
2024-01-01 | 1:00 | 2023-12-31 | 1092.288 |  |  | 546.144 | 546.144
2024-01-01 | 2:00 | 2023-12-31 | 1160.556 |  |  | 580.278 | 580.278
2024-01-01 | 3:00 | 2023-12-31 | 1160.556 |  |  | 580.278 | 580.278
2024-01-01 | 4:00 | 2023-12-31 | 1206.068 |  |  | 603.034 | 603.034
2024-01-01 | 5:00 | 2023-12-31 | 1501.896 |  |  | 750.948 | 750.948
2024-01-01 | 6:00 | 2023-12-31 | 1865.992 |  |  | 932.996 | 932.996
2024-01-01 | 7:00 | 2024-01-01 | 2040.48 |  |  | 1020.24 | 1020.24
2024-01-01 | 8:00 | 2024-01-01 | 1791.088 |  |  | 895.544 | 895.544
2024-01-01 | 9:00 | 2024-01-01 | 1768.416 |  |  | 884.208 | 884.208
2024-01-01 | 10:00 | 2024-01-01 | 1745.744 |  |  | 872.872 | 872.872
2024-01-01 | 11:00 | 2024-01-01 | 1723.072 |  |  | 861.536 | 861.536
2024-01-01 | 12:00 | 2024-01-01 | 1700.4 |  |  | 850.2 | 850.2
2024-01-01 | 13:00 | 2024-01-01 | 1700.4 |  |  | 850.2 | 850.2
2024-01-01 | 14:00 | 2024-01-01 | 1632.384 |  |  | 816.192 | 816.192
2024-01-01 | 15:00 | 2024-01-01 | 1700.4 |  |  | 850.2 | 850.2
2024-01-01 | 16:00 | 2024-01-01 | 1768.416 |  |  | 884.208 | 884.208
2024-01-01 | 17:00 | 2024-01-01 | 1791.088 |  |  | 895.544 | 895.544
2024-01-01 | 18:00 | 2024-01-01 | 1813.76 |  |  | 906.88 | 906.88
2024-01-01 | 19:00 | 2024-01-01 | 1836.432 |  |  | 918.216 | 918.216
2024-01-01 | 20:00 | 2024-01-01 | 1813.76 |  |  | 906.88 | 906.88
2024-01-01 | 21:00 | 2024-01-01 | 1700.4 |  |  | 850.2 | 850.2
2024-01-01 | 22:00 | 2024-01-01 | 1496.352 |  |  | 748.176 | 748.176
2024-01-01 | 23:00 | 2024-01-01 | 1178.944 |  |  | 589.472 | 589.472
2024-01-02 | 24:00 | 2024-01-01 | 1110.928 |  |  | 555.464 | 555.464
2024-01-02 | 1:00 | 2024-01-01 | 1088.256 |  |  | 544.128 | 544.128
2024-01-02 | 2:00 | 2024-01-01 | 1133.6 |  |  | 566.8 | 566.8
2024-01-02 | 3:00 | 2024-01-01 | 1201.616 |  |  | 600.808 | 600.808
2024-01-02 | 4:00 | 2024-01-01 | 1269.632 |  |  | 634.816 | 634.816
2024-01-02 | 5:00 | 2024-01-01 | 1519.024 |  |  | 759.512 | 759.512
2024-01-02 | 6:00 | 2024-01-01 | 1949.792 |  |  | 974.896 | 974.896
2024-01-02 | 7:00 | 2024-01-02 | 2100.126 |  |  | 1050.063 | 1050.063
2024-01-02 | 8:00 | 2024-01-02 | 1919.47 |  |  | 959.735 | 959.735
2024-01-02 | 9:00 | 2024-01-02 | 1942.052 |  |  | 971.026 | 971.026
2024-01-02 | 10:00 | 2024-01-02 | 1851.724 |  |  | 925.862 | 925.862
2024-01-02 | 11:00 | 2024-01-02 | 1874.306 |  |  | 937.153 | 937.153
2024-01-02 | 12:00 | 2024-01-02 | 1874.306 |  |  | 937.153 | 937.153
2024-01-02 | 13:00 | 2024-01-02 | 1851.724 |  |  | 925.862 | 925.862
2024-01-02 | 14:00 | 2024-01-02 | 1851.724 |  |  | 925.862 | 925.862
2024-01-02 | 15:00 | 2024-01-02 | 1783.978 |  |  | 891.989 | 891.989
2024-01-02 | 16:00 | 2024-01-02 | 1874.306 |  |  | 937.153 | 937.153
2024-01-02 | 17:00 | 2024-01-02 | 1806.56 |  |  | 903.28 | 903.28
2024-01-02 | 18:00 | 2024-01-02 | 1874.306 |  |  | 937.153 | 937.153
2024-01-02 | 19:00 | 2024-01-02 | 1761.396 |  |  | 880.698 | 880.698
2024-01-02 | 20:00 | 2024-01-02 | 1829.142 |  |  | 914.571 | 914.571
2024-01-02 | 21:00 | 2024-01-02 | 1693.65 |  |  | 846.825 | 846.825
2024-01-02 | 22:00 | 2024-01-02 | 1490.412 |  |  | 745.206 | 745.206
2024-01-02 | 23:00 | 2024-01-02 | 1129.1 |  |  | 564.55 | 564.55
2024-01-03 | 24:00 | 2024-01-02 | 1038.772 |  |  | 519.386 | 519.386
2024-01-03 | 1:00 | 2024-01-02 | 971.026 |  |  | 485.513 | 485.513
2024-01-03 | 2:00 | 2024-01-02 | 1061.354 |  |  | 530.677 | 530.677
2024-01-03 | 3:00 | 2024-01-02 | 1106.518 |  |  | 553.259 | 553.259
2024-01-03 | 4:00 | 2024-01-02 | 1196.846 |  |  | 598.423 | 598.423
2024-01-03 | 5:00 | 2024-01-02 | 1309.756 |  |  | 654.878 | 654.878
2024-01-03 | 6:00 | 2024-01-02 | 1693.65 |  |  | 846.825 | 846.825
2024-01-03 | 7:00 | 2024-01-03 | 1991.616 |  |  | 995.808 | 995.808
2024-01-03 | 8:00 | 2024-01-03 | 1923.72 |  |  | 961.86 | 961.86
2024-01-03 | 9:00 | 2024-01-03 | 1855.824 |  |  | 927.912 | 927.912
2024-01-03 | 10:00 | 2024-01-03 | 1901.088 |  |  | 950.544 | 950.544
2024-01-03 | 11:00 | 2024-01-03 | 1810.56 |  |  | 905.28 | 905.28
2024-01-03 | 12:00 | 2024-01-03 | 1810.56 |  |  | 905.28 | 905.28
2024-01-03 | 13:00 | 2024-01-03 | 1787.928 |  |  | 893.964 | 893.964
2024-01-03 | 14:00 | 2024-01-03 | 1742.664 |  |  | 871.332 | 871.332
2024-01-03 | 15:00 | 2024-01-03 | 1765.296 |  |  | 882.648 | 882.648
2024-01-03 | 16:00 | 2024-01-03 | 1833.192 |  |  | 916.596 | 916.596
2024-01-03 | 17:00 | 2024-01-03 | 1833.192 |  |  | 916.596 | 916.596
2024-01-03 | 18:00 | 2024-01-03 | 1833.192 |  |  | 916.596 | 916.596
2024-01-03 | 19:00 | 2024-01-03 | 1855.824 |  |  | 927.912 | 927.912
2024-01-03 | 20:00 | 2024-01-03 | 1629.504 |  |  | 814.752 | 814.752
2024-01-03 | 21:00 | 2024-01-03 | 1516.344 |  |  | 758.172 | 758.172
2024-01-03 | 22:00 | 2024-01-03 | 1403.184 |  |  | 701.592 | 701.592
2024-01-03 | 23:00 | 2024-01-03 | 1063.704 |  |  | 531.852 | 531.852
2024-01-04 | 24:00 | 2024-01-03 | 995.808 |  |  | 497.904 | 497.904
2024-01-04 | 1:00 | 2024-01-03 | 950.544 |  |  | 475.272 | 475.272
2024-01-04 | 2:00 | 2024-01-03 | 1018.44 |  |  | 509.22 | 509.22
2024-01-04 | 3:00 | 2024-01-03 | 995.808 |  |  | 497.904 | 497.904
2024-01-04 | 4:00 | 2024-01-03 | 1131.6 |  |  | 565.8 | 565.8
2024-01-04 | 5:00 | 2024-01-03 | 1335.288 |  |  | 667.644 | 667.644
2024-01-04 | 6:00 | 2024-01-03 | 1720.032 |  |  | 860.016 | 860.016
2024-01-04 | 7:00 | 2024-01-04 | 2019.944 |  |  | 1009.972 | 1009.972
2024-01-04 | 8:00 | 2024-01-04 | 1997.248 |  |  | 998.624 | 998.624
2024-01-04 | 9:00 | 2024-01-04 | 2042.64 |  |  | 1021.32 | 1021.32
2024-01-04 | 10:00 | 2024-01-04 | 2065.336 |  |  | 1032.668 | 1032.668
2024-01-04 | 11:00 | 2024-01-04 | 1974.552 |  |  | 987.276 | 987.276
2024-01-04 | 12:00 | 2024-01-04 | 1770.288 |  |  | 885.144 | 885.144
2024-01-04 | 13:00 | 2024-01-04 | 1724.896 |  |  | 862.448 | 862.448
2024-01-04 | 14:00 | 2024-01-04 | 1656.808 |  |  | 828.404 | 828.404
2024-01-04 | 15:00 | 2024-01-04 | 1702.2 |  |  | 851.1 | 851.1
2024-01-04 | 16:00 | 2024-01-04 | 1656.808 |  |  | 828.404 | 828.404
2024-01-04 | 17:00 | 2024-01-04 | 1747.592 |  |  | 873.796 | 873.796
2024-01-04 | 18:00 | 2024-01-04 | 1747.592 |  |  | 873.796 | 873.796
2024-01-04 | 19:00 | 2024-01-04 | 1815.68 |  |  | 907.84 | 907.84
2024-01-04 | 20:00 | 2024-01-04 | 1815.68 |  |  | 907.84 | 907.84
2024-01-04 | 21:00 | 2024-01-04 | 1770.288 |  |  | 885.144 | 885.144
2024-01-04 | 22:00 | 2024-01-04 | 1543.328 |  |  | 771.664 | 771.664
2024-01-04 | 23:00 | 2024-01-04 | 1225.584 |  |  | 612.792 | 612.792
2024-01-05 | 24:00 | 2024-01-04 | 1021.32 |  |  | 510.66 | 510.66
2024-01-05 | 1:00 | 2024-01-04 | 1021.32 |  |  | 510.66 | 510.66
2024-01-05 | 2:00 | 2024-01-04 | 1180.192 |  |  | 590.096 | 590.096
2024-01-05 | 3:00 | 2024-01-04 | 1134.8 |  |  | 567.4 | 567.4
2024-01-05 | 4:00 | 2024-01-04 | 1270.976 |  |  | 635.488 | 635.488
2024-01-05 | 5:00 | 2024-01-04 | 1497.936 |  |  | 748.968 | 748.968
2024-01-05 | 6:00 | 2024-01-04 | 1951.856 |  |  | 975.928 | 975.928
2024-01-05 | 7:00 | 2024-01-05 | 2084.168 |  |  | 1042.084 | 1042.084
2024-01-05 | 8:00 | 2024-01-05 | 1970.898 |  |  | 985.449 | 985.449
2024-01-05 | 9:00 | 2024-01-05 | 1902.936 |  |  | 951.468 | 951.468
2024-01-05 | 10:00 | 2024-01-05 | 1902.936 |  |  | 951.468 | 951.468
2024-01-05 | 11:00 | 2024-01-05 | 1789.666 |  |  | 894.833 | 894.833
2024-01-05 | 12:00 | 2024-01-05 | 1699.05 |  |  | 849.525 | 849.525
2024-01-05 | 13:00 | 2024-01-05 | 1744.358 |  |  | 872.179 | 872.179
2024-01-05 | 14:00 | 2024-01-05 | 1540.472 |  |  | 770.236 | 770.236
2024-01-05 | 15:00 | 2024-01-05 | 1563.126 |  |  | 781.563 | 781.563
2024-01-05 | 16:00 | 2024-01-05 | 1631.088 |  |  | 815.544 | 815.544
2024-01-05 | 17:00 | 2024-01-05 | 1767.012 |  |  | 883.506 | 883.506
2024-01-05 | 18:00 | 2024-01-05 | 1789.666 |  |  | 894.833 | 894.833
2024-01-05 | 19:00 | 2024-01-05 | 1880.282 |  |  | 940.141 | 940.141
2024-01-05 | 20:00 | 2024-01-05 | 1880.282 |  |  | 940.141 | 940.141
2024-01-05 | 21:00 | 2024-01-05 | 1812.32 |  |  | 906.16 | 906.16
2024-01-05 | 22:00 | 2024-01-05 | 1676.396 |  |  | 838.198 | 838.198
2024-01-05 | 23:00 | 2024-01-05 | 1291.278 |  |  | 645.639 | 645.639
2024-01-06 | 24:00 | 2024-01-05 | 1178.008 |  |  | 589.004 | 589.004
2024-01-06 | 1:00 | 2024-01-05 | 1223.316 |  |  | 611.658 | 611.658
2024-01-06 | 2:00 | 2024-01-05 | 1268.624 |  |  | 634.312 | 634.312
2024-01-06 | 3:00 | 2024-01-05 | 1359.24 |  |  | 679.62 | 679.62
2024-01-06 | 4:00 | 2024-01-05 | 1517.818 |  |  | 758.909 | 758.909
2024-01-06 | 5:00 | 2024-01-05 | 1744.358 |  |  | 872.179 | 872.179
2024-01-06 | 6:00 | 2024-01-05 | 2220.092 |  |  | 1110.046 | 1110.046
2024-01-06 | 7:00 | 2024-01-06 | 2306.016 |  |  | 1153.008 | 1153.008
2024-01-06 | 8:00 | 2024-01-06 | 2192.976 |  |  | 1096.488 | 1096.488
2024-01-06 | 9:00 | 2024-01-06 | 2147.76 |  |  | 1073.88 | 1073.88
2024-01-06 | 10:00 | 2024-01-06 | 2057.328 |  |  | 1028.664 | 1028.664
2024-01-06 | 11:00 | 2024-01-06 | 1966.896 |  |  | 983.448 | 983.448
2024-01-06 | 12:00 | 2024-01-06 | 1786.032 |  |  | 893.016 | 893.016
2024-01-06 | 13:00 | 2024-01-06 | 1831.248 |  |  | 915.624 | 915.624
2024-01-06 | 14:00 | 2024-01-06 | 1695.6 |  |  | 847.8 | 847.8
2024-01-06 | 15:00 | 2024-01-06 | 1627.776 |  |  | 813.888 | 813.888
2024-01-06 | 16:00 | 2024-01-06 | 1740.816 |  |  | 870.408 | 870.408
2024-01-06 | 17:00 | 2024-01-06 | 1853.856 |  |  | 926.928 | 926.928
2024-01-06 | 18:00 | 2024-01-06 | 1899.072 |  |  | 949.536 | 949.536
2024-01-06 | 19:00 | 2024-01-06 | 1966.896 |  |  | 983.448 | 983.448
2024-01-06 | 20:00 | 2024-01-06 | 1944.288 |  |  | 972.144 | 972.144
2024-01-06 | 21:00 | 2024-01-06 | 1831.248 |  |  | 915.624 | 915.624
2024-01-06 | 22:00 | 2024-01-06 | 1650.384 |  |  | 825.192 | 825.192
2024-01-06 | 23:00 | 2024-01-06 | 1198.224 |  |  | 599.112 | 599.112
2024-01-07 | 24:00 | 2024-01-06 | 1153.008 |  |  | 576.504 | 576.504
2024-01-07 | 1:00 | 2024-01-06 | 1107.792 |  |  | 553.896 | 553.896
2024-01-07 | 2:00 | 2024-01-06 | 1153.008 |  |  | 576.504 | 576.504
2024-01-07 | 3:00 | 2024-01-06 | 1130.4 |  |  | 565.2 | 565.2
2024-01-07 | 4:00 | 2024-01-06 | 1288.656 |  |  | 644.328 | 644.328
2024-01-07 | 5:00 | 2024-01-06 | 1582.56 |  |  | 791.28 | 791.28
2024-01-07 | 6:00 | 2024-01-06 | 1944.288 |  |  | 972.144 | 972.144
2024-01-07 | 7:00 | 2024-01-07 | 2173.44 |  |  | 1086.72 | 1086.72
2024-01-07 | 8:00 | 2024-01-07 | 1947.04 |  |  | 973.52 | 973.52
2024-01-07 | 9:00 | 2024-01-07 | 1924.4 |  |  | 962.2 | 962.2
2024-01-07 | 10:00 | 2024-01-07 | 1856.48 |  |  | 928.24 | 928.24
2024-01-07 | 11:00 | 2024-01-07 | 1765.92 |  |  | 882.96 | 882.96
2024-01-07 | 12:00 | 2024-01-07 | 1765.92 |  |  | 882.96 | 882.96
2024-01-07 | 13:00 | 2024-01-07 | 1811.2 |  |  | 905.6 | 905.6
2024-01-07 | 14:00 | 2024-01-07 | 1811.2 |  |  | 905.6 | 905.6
2024-01-07 | 15:00 | 2024-01-07 | 1720.64 |  |  | 860.32 | 860.32
2024-01-07 | 16:00 | 2024-01-07 | 1811.2 |  |  | 905.6 | 905.6
2024-01-07 | 17:00 | 2024-01-07 | 1856.48 |  |  | 928.24 | 928.24
2024-01-07 | 18:00 | 2024-01-07 | 1811.2 |  |  | 905.6 | 905.6
2024-01-07 | 19:00 | 2024-01-07 | 1856.48 |  |  | 928.24 | 928.24
2024-01-07 | 20:00 | 2024-01-07 | 1856.48 |  |  | 928.24 | 928.24
2024-01-07 | 21:00 | 2024-01-07 | 1743.28 |  |  | 871.64 | 871.64
2024-01-07 | 22:00 | 2024-01-07 | 1562.16 |  |  | 781.08 | 781.08
2024-01-07 | 23:00 | 2024-01-07 | 1177.28 |  |  | 588.64 | 588.64
2024-01-08 | 24:00 | 2024-01-07 | 1018.8 |  |  | 509.4 | 509.4
2024-01-08 | 1:00 | 2024-01-07 | 1018.8 |  |  | 509.4 | 509.4
2024-01-08 | 2:00 | 2024-01-07 | 1018.8 |  |  | 509.4 | 509.4
2024-01-08 | 3:00 | 2024-01-07 | 1086.72 |  |  | 543.36 | 543.36
2024-01-08 | 4:00 | 2024-01-07 | 1177.28 |  |  | 588.64 | 588.64
2024-01-08 | 5:00 | 2024-01-07 | 1494.24 |  |  | 747.12 | 747.12
2024-01-08 | 6:00 | 2024-01-07 | 1856.48 |  |  | 928.24 | 928.24
2024-01-08 | 7:00 | 2024-01-08 | 2046.06 |  |  | 1023.03 | 1023.03
2024-01-08 | 8:00 | 2024-01-08 | 1795.986 |  |  | 897.993 | 897.993
2024-01-08 | 9:00 | 2024-01-08 | 1750.518 |  |  | 875.259 | 875.259
2024-01-08 | 10:00 | 2024-01-08 | 1682.316 |  |  | 841.158 | 841.158
2024-01-08 | 11:00 | 2024-01-08 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-08 | 12:00 | 2024-01-08 | 1545.912 |  |  | 772.956 | 772.956
2024-01-08 | 13:00 | 2024-01-08 | 1523.178 |  |  | 761.589 | 761.589
2024-01-08 | 14:00 | 2024-01-08 | 1477.71 |  |  | 738.855 | 738.855
2024-01-08 | 15:00 | 2024-01-08 | 1477.71 |  |  | 738.855 | 738.855
2024-01-08 | 16:00 | 2024-01-08 | 1454.976 |  |  | 727.488 | 727.488
2024-01-08 | 17:00 | 2024-01-08 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-08 | 18:00 | 2024-01-08 | 1523.178 |  |  | 761.589 | 761.589
2024-01-08 | 19:00 | 2024-01-08 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-08 | 20:00 | 2024-01-08 | 1682.316 |  |  | 841.158 | 841.158
2024-01-08 | 21:00 | 2024-01-08 | 1386.774 |  |  | 693.387 | 693.387
2024-01-08 | 22:00 | 2024-01-08 | 1295.838 |  |  | 647.919 | 647.919
2024-01-08 | 23:00 | 2024-01-08 | 863.892 |  |  | 431.946 | 431.946
2024-01-09 | 24:00 | 2024-01-08 | 727.488 |  |  | 363.744 | 363.744
2024-01-09 | 1:00 | 2024-01-08 | 750.222 |  |  | 375.111 | 375.111
2024-01-09 | 2:00 | 2024-01-08 | 795.69 |  |  | 397.845 | 397.845
2024-01-09 | 3:00 | 2024-01-08 | 841.158 |  |  | 420.579 | 420.579
2024-01-09 | 4:00 | 2024-01-08 | 932.094 |  |  | 466.047 | 466.047
2024-01-09 | 5:00 | 2024-01-08 | 1295.838 |  |  | 647.919 | 647.919
2024-01-09 | 6:00 | 2024-01-08 | 1727.784 |  |  | 863.892 | 863.892
2024-01-09 | 7:00 | 2024-01-09 | 1794.406 |  |  | 897.203 | 897.203
2024-01-09 | 8:00 | 2024-01-09 | 1612.694 |  |  | 806.347 | 806.347
2024-01-09 | 9:00 | 2024-01-09 | 1612.694 |  |  | 806.347 | 806.347
2024-01-09 | 10:00 | 2024-01-09 | 1521.838 |  |  | 760.919 | 760.919
2024-01-09 | 11:00 | 2024-01-09 | 1453.696 |  |  | 726.848 | 726.848
2024-01-09 | 12:00 | 2024-01-09 | 1453.696 |  |  | 726.848 | 726.848
2024-01-09 | 13:00 | 2024-01-09 | 1476.41 |  |  | 738.205 | 738.205
2024-01-09 | 14:00 | 2024-01-09 | 1385.554 |  |  | 692.777 | 692.777
2024-01-09 | 15:00 | 2024-01-09 | 1362.84 |  |  | 681.42 | 681.42
2024-01-09 | 16:00 | 2024-01-09 | 1430.982 |  |  | 715.491 | 715.491
2024-01-09 | 17:00 | 2024-01-09 | 1385.554 |  |  | 692.777 | 692.777
2024-01-09 | 18:00 | 2024-01-09 | 1430.982 |  |  | 715.491 | 715.491
2024-01-09 | 19:00 | 2024-01-09 | 1430.982 |  |  | 715.491 | 715.491
2024-01-09 | 20:00 | 2024-01-09 | 1408.268 |  |  | 704.134 | 704.134
2024-01-09 | 21:00 | 2024-01-09 | 1362.84 |  |  | 681.42 | 681.42
2024-01-09 | 22:00 | 2024-01-09 | 1090.272 |  |  | 545.136 | 545.136
2024-01-09 | 23:00 | 2024-01-09 | 704.134 |  |  | 352.067 | 352.067
2024-01-10 | 24:00 | 2024-01-09 | 545.136 |  |  | 272.568 | 272.568
2024-01-10 | 1:00 | 2024-01-09 | 522.422 |  |  | 261.211 | 261.211
2024-01-10 | 2:00 | 2024-01-09 | 567.85 |  |  | 283.925 | 283.925
2024-01-10 | 3:00 | 2024-01-09 | 590.564 |  |  | 295.282 | 295.282
2024-01-10 | 4:00 | 2024-01-09 | 590.564 |  |  | 295.282 | 295.282
2024-01-10 | 5:00 | 2024-01-09 | 772.276 |  |  | 386.138 | 386.138
2024-01-10 | 6:00 | 2024-01-09 | 1158.414 |  |  | 579.207 | 579.207
2024-01-10 | 7:00 | 2024-01-10 | 1454.72 |  |  | 727.36 | 727.36
2024-01-10 | 8:00 | 2024-01-10 | 1295.61 |  |  | 647.805 | 647.805
2024-01-10 | 9:00 | 2024-01-10 | 1250.15 |  |  | 625.075 | 625.075
2024-01-10 | 10:00 | 2024-01-10 | 1272.88 |  |  | 636.44 | 636.44
2024-01-10 | 11:00 | 2024-01-10 | 1204.69 |  |  | 602.345 | 602.345
2024-01-10 | 12:00 | 2024-01-10 | 1227.42 |  |  | 613.71 | 613.71
2024-01-10 | 13:00 | 2024-01-10 | 1159.23 |  |  | 579.615 | 579.615
2024-01-10 | 14:00 | 2024-01-10 | 1204.69 |  |  | 602.345 | 602.345
2024-01-10 | 15:00 | 2024-01-10 | 1136.5 |  |  | 568.25 | 568.25
2024-01-10 | 16:00 | 2024-01-10 | 1250.15 |  |  | 625.075 | 625.075
2024-01-10 | 17:00 | 2024-01-10 | 1250.15 |  |  | 625.075 | 625.075
2024-01-10 | 18:00 | 2024-01-10 | 1295.61 |  |  | 647.805 | 647.805
2024-01-10 | 19:00 | 2024-01-10 | 1250.15 |  |  | 625.075 | 625.075
2024-01-10 | 20:00 | 2024-01-10 | 1272.88 |  |  | 636.44 | 636.44
2024-01-10 | 21:00 | 2024-01-10 | 1091.04 |  |  | 545.52 | 545.52
2024-01-10 | 22:00 | 2024-01-10 | 1045.58 |  |  | 522.79 | 522.79
2024-01-10 | 23:00 | 2024-01-10 | 659.17 |  |  | 329.585 | 329.585
2024-01-11 | 24:00 | 2024-01-10 | 545.52 |  |  | 272.76 | 272.76
2024-01-11 | 1:00 | 2024-01-10 | 522.79 |  |  | 261.395 | 261.395
2024-01-11 | 2:00 | 2024-01-10 | 590.98 |  |  | 295.49 | 295.49
2024-01-11 | 3:00 | 2024-01-10 | 681.9 |  |  | 340.95 | 340.95
2024-01-11 | 4:00 | 2024-01-10 | 818.28 |  |  | 409.14 | 409.14
2024-01-11 | 5:00 | 2024-01-10 | 977.39 |  |  | 488.695 | 488.695
2024-01-11 | 6:00 | 2024-01-10 | 1477.45 |  |  | 738.725 | 738.725
2024-01-11 | 7:00 | 2024-01-11 | 1678.912 |  |  | 839.456 | 839.456
2024-01-11 | 8:00 | 2024-01-11 | 1656.224 |  |  | 828.112 | 828.112
2024-01-11 | 9:00 | 2024-01-11 | 1656.224 |  |  | 828.112 | 828.112
2024-01-11 | 10:00 | 2024-01-11 | 1588.16 |  |  | 794.08 | 794.08
2024-01-11 | 11:00 | 2024-01-11 | 1542.784 |  |  | 771.392 | 771.392
2024-01-11 | 12:00 | 2024-01-11 | 1520.096 |  |  | 760.048 | 760.048
2024-01-11 | 13:00 | 2024-01-11 | 1497.408 |  |  | 748.704 | 748.704
2024-01-11 | 14:00 | 2024-01-11 | 1406.656 |  |  | 703.328 | 703.328
2024-01-11 | 15:00 | 2024-01-11 | 1429.344 |  |  | 714.672 | 714.672
2024-01-11 | 16:00 | 2024-01-11 | 1497.408 |  |  | 748.704 | 748.704
2024-01-11 | 17:00 | 2024-01-11 | 1565.472 |  |  | 782.736 | 782.736
2024-01-11 | 18:00 | 2024-01-11 | 1633.536 |  |  | 816.768 | 816.768
2024-01-11 | 19:00 | 2024-01-11 | 1656.224 |  |  | 828.112 | 828.112
2024-01-11 | 20:00 | 2024-01-11 | 1656.224 |  |  | 828.112 | 828.112
2024-01-11 | 21:00 | 2024-01-11 | 1588.16 |  |  | 794.08 | 794.08
2024-01-11 | 22:00 | 2024-01-11 | 1247.84 |  |  | 623.92 | 623.92
2024-01-11 | 23:00 | 2024-01-11 | 930.208 |  |  | 465.104 | 465.104
2024-01-12 | 24:00 | 2024-01-11 | 816.768 |  |  | 408.384 | 408.384
2024-01-12 | 1:00 | 2024-01-11 | 839.456 |  |  | 419.728 | 419.728
2024-01-12 | 2:00 | 2024-01-11 | 884.832 |  |  | 442.416 | 442.416
2024-01-12 | 3:00 | 2024-01-11 | 884.832 |  |  | 442.416 | 442.416
2024-01-12 | 4:00 | 2024-01-11 | 1066.336 |  |  | 533.168 | 533.168
2024-01-12 | 5:00 | 2024-01-11 | 1202.464 |  |  | 601.232 | 601.232
2024-01-12 | 6:00 | 2024-01-11 | 1769.664 |  |  | 884.832 | 884.832
2024-01-12 | 7:00 | 2024-01-12 | 1909.656 |  |  | 954.828 | 954.828
2024-01-12 | 8:00 | 2024-01-12 | 1750.518 |  |  | 875.259 | 875.259
2024-01-12 | 9:00 | 2024-01-12 | 1636.848 |  |  | 818.424 | 818.424
2024-01-12 | 10:00 | 2024-01-12 | 1614.114 |  |  | 807.057 | 807.057
2024-01-12 | 11:00 | 2024-01-12 | 1545.912 |  |  | 772.956 | 772.956
2024-01-12 | 12:00 | 2024-01-12 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-12 | 13:00 | 2024-01-12 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-12 | 14:00 | 2024-01-12 | 1454.976 |  |  | 727.488 | 727.488
2024-01-12 | 15:00 | 2024-01-12 | 1341.306 |  |  | 670.653 | 670.653
2024-01-12 | 16:00 | 2024-01-12 | 1500.444 |  |  | 750.222 | 750.222
2024-01-12 | 17:00 | 2024-01-12 | 1545.912 |  |  | 772.956 | 772.956
2024-01-12 | 18:00 | 2024-01-12 | 1523.178 |  |  | 761.589 | 761.589
2024-01-12 | 19:00 | 2024-01-12 | 1636.848 |  |  | 818.424 | 818.424
2024-01-12 | 20:00 | 2024-01-12 | 1568.646 |  |  | 784.323 | 784.323
2024-01-12 | 21:00 | 2024-01-12 | 1545.912 |  |  | 772.956 | 772.956
2024-01-12 | 22:00 | 2024-01-12 | 1273.104 |  |  | 636.552 | 636.552
2024-01-12 | 23:00 | 2024-01-12 | 863.892 |  |  | 431.946 | 431.946
2024-01-13 | 24:00 | 2024-01-12 | 772.956 |  |  | 386.478 | 386.478
2024-01-13 | 1:00 | 2024-01-12 | 772.956 |  |  | 386.478 | 386.478
2024-01-13 | 2:00 | 2024-01-12 | 841.158 |  |  | 420.579 | 420.579
2024-01-13 | 3:00 | 2024-01-12 | 909.36 |  |  | 454.68 | 454.68
2024-01-13 | 4:00 | 2024-01-12 | 977.562 |  |  | 488.781 | 488.781
2024-01-13 | 5:00 | 2024-01-12 | 1341.306 |  |  | 670.653 | 670.653
2024-01-13 | 6:00 | 2024-01-12 | 1773.252 |  |  | 886.626 | 886.626
2024-01-13 | 7:00 | 2024-01-13 | 1935.11 |  |  | 967.555 | 967.555
2024-01-13 | 8:00 | 2024-01-13 | 1707.45 |  |  | 853.725 | 853.725
2024-01-13 | 9:00 | 2024-01-13 | 1684.684 |  |  | 842.342 | 842.342
2024-01-13 | 10:00 | 2024-01-13 | 1570.854 |  |  | 785.427 | 785.427
2024-01-13 | 11:00 | 2024-01-13 | 1388.726 |  |  | 694.363 | 694.363
2024-01-13 | 12:00 | 2024-01-13 | 1297.662 |  |  | 648.831 | 648.831
2024-01-13 | 13:00 | 2024-01-13 | 1206.598 |  |  | 603.299 | 603.299
2024-01-13 | 14:00 | 2024-01-13 | 1183.832 |  |  | 591.916 | 591.916
2024-01-13 | 15:00 | 2024-01-13 | 1138.3 |  |  | 569.15 | 569.15
2024-01-13 | 16:00 | 2024-01-13 | 1183.832 |  |  | 591.916 | 591.916
2024-01-13 | 17:00 | 2024-01-13 | 1343.194 |  |  | 671.597 | 671.597
2024-01-13 | 18:00 | 2024-01-13 | 1388.726 |  |  | 694.363 | 694.363
2024-01-13 | 19:00 | 2024-01-13 | 1365.96 |  |  | 682.98 | 682.98
2024-01-13 | 20:00 | 2024-01-13 | 1343.194 |  |  | 671.597 | 671.597
2024-01-13 | 21:00 | 2024-01-13 | 1274.896 |  |  | 637.448 | 637.448
2024-01-13 | 22:00 | 2024-01-13 | 1070.002 |  |  | 535.001 | 535.001
2024-01-13 | 23:00 | 2024-01-13 | 705.746 |  |  | 352.873 | 352.873
2024-01-14 | 24:00 | 2024-01-13 | 637.448 |  |  | 318.724 | 318.724
2024-01-14 | 1:00 | 2024-01-13 | 591.916 |  |  | 295.958 | 295.958
2024-01-14 | 2:00 | 2024-01-13 | 614.682 |  |  | 307.341 | 307.341
2024-01-14 | 3:00 | 2024-01-13 | 728.512 |  |  | 364.256 | 364.256
2024-01-14 | 4:00 | 2024-01-13 | 751.278 |  |  | 375.639 | 375.639
2024-01-14 | 5:00 | 2024-01-13 | 1115.534 |  |  | 557.767 | 557.767
2024-01-14 | 6:00 | 2024-01-13 | 1616.386 |  |  | 808.193 | 808.193
2024-01-14 | 7:00 | 2024-01-14 | 1826.56 |  |  | 913.28 | 913.28
2024-01-14 | 8:00 | 2024-01-14 | 1689.568 |  |  | 844.784 | 844.784
2024-01-14 | 9:00 | 2024-01-14 | 1575.408 |  |  | 787.704 | 787.704
2024-01-14 | 10:00 | 2024-01-14 | 1461.248 |  |  | 730.624 | 730.624
2024-01-14 | 11:00 | 2024-01-14 | 1438.416 |  |  | 719.208 | 719.208
2024-01-14 | 12:00 | 2024-01-14 | 1438.416 |  |  | 719.208 | 719.208
2024-01-14 | 13:00 | 2024-01-14 | 1415.584 |  |  | 707.792 | 707.792
2024-01-14 | 14:00 | 2024-01-14 | 1392.752 |  |  | 696.376 | 696.376
2024-01-14 | 15:00 | 2024-01-14 | 1438.416 |  |  | 719.208 | 719.208
2024-01-14 | 16:00 | 2024-01-14 | 1461.248 |  |  | 730.624 | 730.624
2024-01-14 | 17:00 | 2024-01-14 | 1575.408 |  |  | 787.704 | 787.704
2024-01-14 | 18:00 | 2024-01-14 | 1598.24 |  |  | 799.12 | 799.12
2024-01-14 | 19:00 | 2024-01-14 | 1643.904 |  |  | 821.952 | 821.952
2024-01-14 | 20:00 | 2024-01-14 | 1712.4 |  |  | 856.2 | 856.2
2024-01-14 | 21:00 | 2024-01-14 | 1506.912 |  |  | 753.456 | 753.456
2024-01-14 | 22:00 | 2024-01-14 | 1392.752 |  |  | 696.376 | 696.376
2024-01-14 | 23:00 | 2024-01-14 | 936.112 |  |  | 468.056 | 468.056
2024-01-15 | 24:00 | 2024-01-14 | 799.12 |  |  | 399.56 | 399.56
2024-01-15 | 1:00 | 2024-01-14 | 753.456 |  |  | 376.728 | 376.728
2024-01-15 | 2:00 | 2024-01-14 | 799.12 |  |  | 399.56 | 399.56
2024-01-15 | 3:00 | 2024-01-14 | 799.12 |  |  | 399.56 | 399.56
2024-01-15 | 4:00 | 2024-01-14 | 913.28 |  |  | 456.64 | 456.64
2024-01-15 | 5:00 | 2024-01-14 | 1278.592 |  |  | 639.296 | 639.296
2024-01-15 | 6:00 | 2024-01-14 | 1712.4 |  |  | 856.2 | 856.2
2024-01-15 | 7:00 | 2024-01-15 | 1846.962 |  |  | 923.481 | 923.481
2024-01-15 | 8:00 | 2024-01-15 | 1755.754 |  |  | 877.877 | 877.877
2024-01-15 | 9:00 | 2024-01-15 | 1550.536 |  |  | 775.268 | 775.268
2024-01-15 | 10:00 | 2024-01-15 | 1573.338 |  |  | 786.669 | 786.669
2024-01-15 | 11:00 | 2024-01-15 | 1390.922 |  |  | 695.461 | 695.461
2024-01-15 | 12:00 | 2024-01-15 | 1368.12 |  |  | 684.06 | 684.06
2024-01-15 | 13:00 | 2024-01-15 | 1276.912 |  |  | 638.456 | 638.456
2024-01-15 | 14:00 | 2024-01-15 | 1162.902 |  |  | 581.451 | 581.451
2024-01-15 | 15:00 | 2024-01-15 | 1299.714 |  |  | 649.857 | 649.857
2024-01-15 | 16:00 | 2024-01-15 | 1322.516 |  |  | 661.258 | 661.258
2024-01-15 | 17:00 | 2024-01-15 | 1345.318 |  |  | 672.659 | 672.659
2024-01-15 | 18:00 | 2024-01-15 | 1390.922 |  |  | 695.461 | 695.461
2024-01-15 | 19:00 | 2024-01-15 | 1436.526 |  |  | 718.263 | 718.263
2024-01-15 | 20:00 | 2024-01-15 | 1459.328 |  |  | 729.664 | 729.664
2024-01-15 | 21:00 | 2024-01-15 | 1322.516 |  |  | 661.258 | 661.258
2024-01-15 | 22:00 | 2024-01-15 | 1162.902 |  |  | 581.451 | 581.451
2024-01-15 | 23:00 | 2024-01-15 | 661.258 |  |  | 330.629 | 330.629
2024-01-16 | 24:00 | 2024-01-15 | 661.258 |  |  | 330.629 | 330.629
2024-01-16 | 1:00 | 2024-01-15 | 570.05 |  |  | 285.025 | 285.025
2024-01-16 | 2:00 | 2024-01-15 | 638.456 |  |  | 319.228 | 319.228
2024-01-16 | 3:00 | 2024-01-15 | 684.06 |  |  | 342.03 | 342.03
2024-01-16 | 4:00 | 2024-01-15 | 843.674 |  |  | 421.837 | 421.837
2024-01-16 | 5:00 | 2024-01-15 | 1185.704 |  |  | 592.852 | 592.852
2024-01-16 | 6:00 | 2024-01-15 | 1618.942 |  |  | 809.471 | 809.471
2024-01-16 | 7:00 | 2024-01-16 | 1846.152 |  |  | 923.076 | 923.076
2024-01-16 | 8:00 | 2024-01-16 | 1641.024 |  |  | 820.512 | 820.512
2024-01-16 | 9:00 | 2024-01-16 | 1595.44 |  |  | 797.72 | 797.72
2024-01-16 | 10:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-16 | 11:00 | 2024-01-16 | 1458.688 |  |  | 729.344 | 729.344
2024-01-16 | 12:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-16 | 13:00 | 2024-01-16 | 1435.896 |  |  | 717.948 | 717.948
2024-01-16 | 14:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-16 | 15:00 | 2024-01-16 | 1481.48 |  |  | 740.74 | 740.74
2024-01-16 | 16:00 | 2024-01-16 | 1458.688 |  |  | 729.344 | 729.344
2024-01-16 | 17:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-16 | 18:00 | 2024-01-16 | 1458.688 |  |  | 729.344 | 729.344
2024-01-16 | 19:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-16 | 20:00 | 2024-01-16 | 1549.856 |  |  | 774.928 | 774.928
2024-01-16 | 21:00 | 2024-01-16 | 1321.936 |  |  | 660.968 | 660.968
2024-01-16 | 22:00 | 2024-01-16 | 1207.976 |  |  | 603.988 | 603.988
2024-01-16 | 23:00 | 2024-01-16 | 843.304 |  |  | 421.652 | 421.652
2024-01-17 | 24:00 | 2024-01-16 | 752.136 |  |  | 376.068 | 376.068
2024-01-17 | 1:00 | 2024-01-16 | 752.136 |  |  | 376.068 | 376.068
2024-01-17 | 2:00 | 2024-01-16 | 797.72 |  |  | 398.86 | 398.86
2024-01-17 | 3:00 | 2024-01-16 | 866.096 |  |  | 433.048 | 433.048
2024-01-17 | 4:00 | 2024-01-16 | 911.68 |  |  | 455.84 | 455.84
2024-01-17 | 5:00 | 2024-01-16 | 1094.016 |  |  | 547.008 | 547.008
2024-01-17 | 6:00 | 2024-01-16 | 1504.272 |  |  | 752.136 | 752.136
2024-01-17 | 7:00 | 2024-01-17 | 1801.2 |  |  | 900.6 | 900.6
2024-01-17 | 8:00 | 2024-01-17 | 1664.4 |  |  | 832.2 | 832.2
2024-01-17 | 9:00 | 2024-01-17 | 1687.2 |  |  | 843.6 | 843.6
2024-01-17 | 10:00 | 2024-01-17 | 1664.4 |  |  | 832.2 | 832.2
2024-01-17 | 11:00 | 2024-01-17 | 1550.4 |  |  | 775.2 | 775.2
2024-01-17 | 12:00 | 2024-01-17 | 1527.6 |  |  | 763.8 | 763.8
2024-01-17 | 13:00 | 2024-01-17 | 1504.8 |  |  | 752.4 | 752.4
2024-01-17 | 14:00 | 2024-01-17 | 1482 |  |  | 741 | 741
2024-01-17 | 15:00 | 2024-01-17 | 1390.8 |  |  | 695.4 | 695.4
2024-01-17 | 16:00 | 2024-01-17 | 1459.2 |  |  | 729.6 | 729.6
2024-01-17 | 17:00 | 2024-01-17 | 1596 |  |  | 798 | 798
2024-01-17 | 18:00 | 2024-01-17 | 1596 |  |  | 798 | 798
2024-01-17 | 19:00 | 2024-01-17 | 1710 |  |  | 855 | 855
2024-01-17 | 20:00 | 2024-01-17 | 1710 |  |  | 855 | 855
2024-01-17 | 21:00 | 2024-01-17 | 1687.2 |  |  | 843.6 | 843.6
2024-01-17 | 22:00 | 2024-01-17 | 1504.8 |  |  | 752.4 | 752.4
2024-01-17 | 23:00 | 2024-01-17 | 1117.2 |  |  | 558.6 | 558.6
2024-01-18 | 24:00 | 2024-01-17 | 934.8 |  |  | 467.4 | 467.4
2024-01-18 | 1:00 | 2024-01-17 | 912 |  |  | 456 | 456
2024-01-18 | 2:00 | 2024-01-17 | 980.4 |  |  | 490.2 | 490.2
2024-01-18 | 3:00 | 2024-01-17 | 1026 |  |  | 513 | 513
2024-01-18 | 4:00 | 2024-01-17 | 1094.4 |  |  | 547.2 | 547.2
2024-01-18 | 5:00 | 2024-01-17 | 1254 |  |  | 627 | 627
2024-01-18 | 6:00 | 2024-01-17 | 1710 |  |  | 855 | 855
2024-01-18 | 7:00 | 2024-01-18 | 1986.21 |  |  | 993.105 | 993.105
2024-01-18 | 8:00 | 2024-01-18 | 1940.55 |  |  | 970.275 | 970.275
2024-01-18 | 9:00 | 2024-01-18 | 1894.89 |  |  | 947.445 | 947.445
2024-01-18 | 10:00 | 2024-01-18 | 1826.4 |  |  | 913.2 | 913.2
2024-01-18 | 11:00 | 2024-01-18 | 1757.91 |  |  | 878.955 | 878.955
2024-01-18 | 12:00 | 2024-01-18 | 1757.91 |  |  | 878.955 | 878.955
2024-01-18 | 13:00 | 2024-01-18 | 1643.76 |  |  | 821.88 | 821.88
2024-01-18 | 14:00 | 2024-01-18 | 1598.1 |  |  | 799.05 | 799.05
2024-01-18 | 15:00 | 2024-01-18 | 1483.95 |  |  | 741.975 | 741.975
2024-01-18 | 16:00 | 2024-01-18 | 1620.93 |  |  | 810.465 | 810.465
2024-01-18 | 17:00 | 2024-01-18 | 1689.42 |  |  | 844.71 | 844.71
2024-01-18 | 18:00 | 2024-01-18 | 1712.25 |  |  | 856.125 | 856.125
2024-01-18 | 19:00 | 2024-01-18 | 1735.08 |  |  | 867.54 | 867.54
2024-01-18 | 20:00 | 2024-01-18 | 1780.74 |  |  | 890.37 | 890.37
2024-01-18 | 21:00 | 2024-01-18 | 1803.57 |  |  | 901.785 | 901.785
2024-01-18 | 22:00 | 2024-01-18 | 1552.44 |  |  | 776.22 | 776.22
2024-01-18 | 23:00 | 2024-01-18 | 1209.99 |  |  | 604.995 | 604.995
2024-01-19 | 24:00 | 2024-01-18 | 1050.18 |  |  | 525.09 | 525.09
2024-01-19 | 1:00 | 2024-01-18 | 1073.01 |  |  | 536.505 | 536.505
2024-01-19 | 2:00 | 2024-01-18 | 1118.67 |  |  | 559.335 | 559.335
2024-01-19 | 3:00 | 2024-01-18 | 1164.33 |  |  | 582.165 | 582.165
2024-01-19 | 4:00 | 2024-01-18 | 1232.82 |  |  | 616.41 | 616.41
2024-01-19 | 5:00 | 2024-01-18 | 1483.95 |  |  | 741.975 | 741.975
2024-01-19 | 6:00 | 2024-01-18 | 1940.55 |  |  | 970.275 | 970.275
2024-01-19 | 7:00 | 2024-01-19 | 2113.792 |  |  | 1056.896 | 1056.896
2024-01-19 | 8:00 | 2024-01-19 | 1975.936 |  |  | 987.968 | 987.968
2024-01-19 | 9:00 | 2024-01-19 | 1884.032 |  |  | 942.016 | 942.016
2024-01-19 | 10:00 | 2024-01-19 | 1838.08 |  |  | 919.04 | 919.04
2024-01-19 | 11:00 | 2024-01-19 | 1769.152 |  |  | 884.576 | 884.576
2024-01-19 | 12:00 | 2024-01-19 | 1769.152 |  |  | 884.576 | 884.576
2024-01-19 | 13:00 | 2024-01-19 | 1677.248 |  |  | 838.624 | 838.624
2024-01-19 | 14:00 | 2024-01-19 | 1769.152 |  |  | 884.576 | 884.576
2024-01-19 | 15:00 | 2024-01-19 | 1677.248 |  |  | 838.624 | 838.624
2024-01-19 | 16:00 | 2024-01-19 | 1792.128 |  |  | 896.064 | 896.064
2024-01-19 | 17:00 | 2024-01-19 | 1838.08 |  |  | 919.04 | 919.04
2024-01-19 | 18:00 | 2024-01-19 | 1815.104 |  |  | 907.552 | 907.552
2024-01-19 | 19:00 | 2024-01-19 | 1861.056 |  |  | 930.528 | 930.528
2024-01-19 | 20:00 | 2024-01-19 | 1838.08 |  |  | 919.04 | 919.04
2024-01-19 | 21:00 | 2024-01-19 | 1746.176 |  |  | 873.088 | 873.088
2024-01-19 | 22:00 | 2024-01-19 | 1539.392 |  |  | 769.696 | 769.696
2024-01-19 | 23:00 | 2024-01-19 | 1125.824 |  |  | 562.912 | 562.912
2024-01-20 | 24:00 | 2024-01-19 | 987.968 |  |  | 493.984 | 493.984
2024-01-20 | 1:00 | 2024-01-19 | 964.992 |  |  | 482.496 | 482.496
2024-01-20 | 2:00 | 2024-01-19 | 1079.872 |  |  | 539.936 | 539.936
2024-01-20 | 3:00 | 2024-01-19 | 1056.896 |  |  | 528.448 | 528.448
2024-01-20 | 4:00 | 2024-01-19 | 1194.752 |  |  | 597.376 | 597.376
2024-01-20 | 5:00 | 2024-01-19 | 1493.44 |  |  | 746.72 | 746.72
2024-01-20 | 6:00 | 2024-01-19 | 2044.864 |  |  | 1022.432 | 1022.432
2024-01-20 | 7:00 | 2024-01-20 | 2228.866 |  |  | 1114.433 | 1114.433
2024-01-20 | 8:00 | 2024-01-20 | 1999.086 |  |  | 999.543 | 999.543
2024-01-20 | 9:00 | 2024-01-20 | 1884.196 |  |  | 942.098 | 942.098
2024-01-20 | 10:00 | 2024-01-20 | 1769.306 |  |  | 884.653 | 884.653
2024-01-20 | 11:00 | 2024-01-20 | 1792.284 |  |  | 896.142 | 896.142
2024-01-20 | 12:00 | 2024-01-20 | 1769.306 |  |  | 884.653 | 884.653
2024-01-20 | 13:00 | 2024-01-20 | 1746.328 |  |  | 873.164 | 873.164
2024-01-20 | 14:00 | 2024-01-20 | 1700.372 |  |  | 850.186 | 850.186
2024-01-20 | 15:00 | 2024-01-20 | 1631.438 |  |  | 815.719 | 815.719
2024-01-20 | 16:00 | 2024-01-20 | 1884.196 |  |  | 942.098 | 942.098
2024-01-20 | 17:00 | 2024-01-20 | 1792.284 |  |  | 896.142 | 896.142
2024-01-20 | 18:00 | 2024-01-20 | 1838.24 |  |  | 919.12 | 919.12
2024-01-20 | 19:00 | 2024-01-20 | 1907.174 |  |  | 953.587 | 953.587
2024-01-20 | 20:00 | 2024-01-20 | 1907.174 |  |  | 953.587 | 953.587
2024-01-20 | 21:00 | 2024-01-20 | 1884.196 |  |  | 942.098 | 942.098
2024-01-20 | 22:00 | 2024-01-20 | 1654.416 |  |  | 827.208 | 827.208
2024-01-20 | 23:00 | 2024-01-20 | 1332.724 |  |  | 666.362 | 666.362
2024-01-21 | 24:00 | 2024-01-20 | 1171.878 |  |  | 585.939 | 585.939
2024-01-21 | 1:00 | 2024-01-20 | 1125.922 |  |  | 562.961 | 562.961
2024-01-21 | 2:00 | 2024-01-20 | 1194.856 |  |  | 597.428 | 597.428
2024-01-21 | 3:00 | 2024-01-20 | 1217.834 |  |  | 608.917 | 608.917
2024-01-21 | 4:00 | 2024-01-20 | 1355.702 |  |  | 677.851 | 677.851
2024-01-21 | 5:00 | 2024-01-20 | 1585.482 |  |  | 792.741 | 792.741
2024-01-21 | 6:00 | 2024-01-20 | 2068.02 |  |  | 1034.01 | 1034.01
2024-01-21 | 7:00 | 2024-01-21 | 2202.624 |  |  | 1101.312 | 1101.312
2024-01-21 | 8:00 | 2024-01-21 | 2110.848 |  |  | 1055.424 | 1055.424
2024-01-21 | 9:00 | 2024-01-21 | 1904.352 |  |  | 952.176 | 952.176
2024-01-21 | 10:00 | 2024-01-21 | 1881.408 |  |  | 940.704 | 940.704
2024-01-21 | 11:00 | 2024-01-21 | 1812.576 |  |  | 906.288 | 906.288
2024-01-21 | 12:00 | 2024-01-21 | 1789.632 |  |  | 894.816 | 894.816
2024-01-21 | 13:00 | 2024-01-21 | 1812.576 |  |  | 906.288 | 906.288
2024-01-21 | 14:00 | 2024-01-21 | 1651.968 |  |  | 825.984 | 825.984
2024-01-21 | 15:00 | 2024-01-21 | 1789.632 |  |  | 894.816 | 894.816
2024-01-21 | 16:00 | 2024-01-21 | 1904.352 |  |  | 952.176 | 952.176
2024-01-21 | 17:00 | 2024-01-21 | 1904.352 |  |  | 952.176 | 952.176
2024-01-21 | 18:00 | 2024-01-21 | 1881.408 |  |  | 940.704 | 940.704
2024-01-21 | 19:00 | 2024-01-21 | 1927.296 |  |  | 963.648 | 963.648
2024-01-21 | 20:00 | 2024-01-21 | 1973.184 |  |  | 986.592 | 986.592
2024-01-21 | 21:00 | 2024-01-21 | 1789.632 |  |  | 894.816 | 894.816
2024-01-21 | 22:00 | 2024-01-21 | 1606.08 |  |  | 803.04 | 803.04
2024-01-21 | 23:00 | 2024-01-21 | 1193.088 |  |  | 596.544 | 596.544
2024-01-22 | 24:00 | 2024-01-21 | 1055.424 |  |  | 527.712 | 527.712
2024-01-22 | 1:00 | 2024-01-21 | 1055.424 |  |  | 527.712 | 527.712
2024-01-22 | 2:00 | 2024-01-21 | 1124.256 |  |  | 562.128 | 562.128
2024-01-22 | 3:00 | 2024-01-21 | 1147.2 |  |  | 573.6 | 573.6
2024-01-22 | 4:00 | 2024-01-21 | 1261.92 |  |  | 630.96 | 630.96
2024-01-22 | 5:00 | 2024-01-21 | 1560.192 |  |  | 780.096 | 780.096
2024-01-22 | 6:00 | 2024-01-21 | 1996.128 |  |  | 998.064 | 998.064
2024-01-22 | 7:00 | 2024-01-22 | 2235.38 |  |  | 1117.69 | 1117.69
2024-01-22 | 8:00 | 2024-01-22 | 2052.9 |  |  | 1026.45 | 1026.45
2024-01-22 | 9:00 | 2024-01-22 | 1961.66 |  |  | 980.83 | 980.83
2024-01-22 | 10:00 | 2024-01-22 | 1824.8 |  |  | 912.4 | 912.4
2024-01-22 | 11:00 | 2024-01-22 | 1847.61 |  |  | 923.805 | 923.805
2024-01-22 | 12:00 | 2024-01-22 | 1847.61 |  |  | 923.805 | 923.805
2024-01-22 | 13:00 | 2024-01-22 | 1870.42 |  |  | 935.21 | 935.21
2024-01-22 | 14:00 | 2024-01-22 | 1847.61 |  |  | 923.805 | 923.805
2024-01-22 | 15:00 | 2024-01-22 | 1870.42 |  |  | 935.21 | 935.21
2024-01-22 | 16:00 | 2024-01-22 | 1847.61 |  |  | 923.805 | 923.805
2024-01-22 | 17:00 | 2024-01-22 | 1916.04 |  |  | 958.02 | 958.02
2024-01-22 | 18:00 | 2024-01-22 | 1893.23 |  |  | 946.615 | 946.615
2024-01-22 | 19:00 | 2024-01-22 | 1916.04 |  |  | 958.02 | 958.02
2024-01-22 | 20:00 | 2024-01-22 | 1961.66 |  |  | 980.83 | 980.83
2024-01-22 | 21:00 | 2024-01-22 | 1916.04 |  |  | 958.02 | 958.02
2024-01-22 | 22:00 | 2024-01-22 | 1573.89 |  |  | 786.945 | 786.945
2024-01-22 | 23:00 | 2024-01-22 | 1208.93 |  |  | 604.465 | 604.465
2024-01-23 | 24:00 | 2024-01-22 | 1026.45 |  |  | 513.225 | 513.225
2024-01-23 | 1:00 | 2024-01-22 | 1072.07 |  |  | 536.035 | 536.035
2024-01-23 | 2:00 | 2024-01-22 | 1117.69 |  |  | 558.845 | 558.845
2024-01-23 | 3:00 | 2024-01-22 | 1163.31 |  |  | 581.655 | 581.655
2024-01-23 | 4:00 | 2024-01-22 | 1277.36 |  |  | 638.68 | 638.68
2024-01-23 | 5:00 | 2024-01-22 | 1528.27 |  |  | 764.135 | 764.135
2024-01-23 | 6:00 | 2024-01-22 | 2007.28 |  |  | 1003.64 | 1003.64
2024-01-23 | 7:00 | 2024-01-23 | 2262 |  |  | 1131 | 1131
2024-01-23 | 8:00 | 2024-01-23 | 2058.42 |  |  | 1029.21 | 1029.21
2024-01-23 | 9:00 | 2024-01-23 | 1945.32 |  |  | 972.66 | 972.66
2024-01-23 | 10:00 | 2024-01-23 | 1900.08 |  |  | 950.04 | 950.04
2024-01-23 | 11:00 | 2024-01-23 | 1832.22 |  |  | 916.11 | 916.11
2024-01-23 | 12:00 | 2024-01-23 | 1786.98 |  |  | 893.49 | 893.49
2024-01-23 | 13:00 | 2024-01-23 | 1786.98 |  |  | 893.49 | 893.49
2024-01-23 | 14:00 | 2024-01-23 | 1719.12 |  |  | 859.56 | 859.56
2024-01-23 | 15:00 | 2024-01-23 | 1719.12 |  |  | 859.56 | 859.56
2024-01-23 | 16:00 | 2024-01-23 | 1741.74 |  |  | 870.87 | 870.87
2024-01-23 | 17:00 | 2024-01-23 | 1719.12 |  |  | 859.56 | 859.56
2024-01-23 | 18:00 | 2024-01-23 | 1809.6 |  |  | 904.8 | 904.8
2024-01-23 | 19:00 | 2024-01-23 | 1854.84 |  |  | 927.42 | 927.42
2024-01-23 | 20:00 | 2024-01-23 | 1967.94 |  |  | 983.97 | 983.97
2024-01-23 | 21:00 | 2024-01-23 | 1832.22 |  |  | 916.11 | 916.11
2024-01-23 | 22:00 | 2024-01-23 | 1628.64 |  |  | 814.32 | 814.32
2024-01-23 | 23:00 | 2024-01-23 | 1311.96 |  |  | 655.98 | 655.98
2024-01-24 | 24:00 | 2024-01-23 | 1176.24 |  |  | 588.12 | 588.12
2024-01-24 | 1:00 | 2024-01-23 | 1266.72 |  |  | 633.36 | 633.36
2024-01-24 | 2:00 | 2024-01-23 | 1266.72 |  |  | 633.36 | 633.36
2024-01-24 | 3:00 | 2024-01-23 | 1334.58 |  |  | 667.29 | 667.29
2024-01-24 | 4:00 | 2024-01-23 | 1357.2 |  |  | 678.6 | 678.6
2024-01-24 | 5:00 | 2024-01-23 | 1515.54 |  |  | 757.77 | 757.77
2024-01-24 | 6:00 | 2024-01-23 | 1854.84 |  |  | 927.42 | 927.42
2024-01-24 | 7:00 | 2024-01-24 | 2221.464 |  |  | 1110.732 | 1110.732
2024-01-24 | 8:00 | 2024-01-24 | 2130.792 |  |  | 1065.396 | 1065.396
2024-01-24 | 9:00 | 2024-01-24 | 2198.796 |  |  | 1099.398 | 1099.398
2024-01-24 | 10:00 | 2024-01-24 | 2062.788 |  |  | 1031.394 | 1031.394
2024-01-24 | 11:00 | 2024-01-24 | 2040.12 |  |  | 1020.06 | 1020.06
2024-01-24 | 12:00 | 2024-01-24 | 2040.12 |  |  | 1020.06 | 1020.06
2024-01-24 | 13:00 | 2024-01-24 | 1972.116 |  |  | 986.058 | 986.058
2024-01-24 | 14:00 | 2024-01-24 | 1949.448 |  |  | 974.724 | 974.724
2024-01-24 | 15:00 | 2024-01-24 | 1881.444 |  |  | 940.722 | 940.722
2024-01-24 | 16:00 | 2024-01-24 | 1881.444 |  |  | 940.722 | 940.722
2024-01-24 | 17:00 | 2024-01-24 | 1926.78 |  |  | 963.39 | 963.39
2024-01-24 | 18:00 | 2024-01-24 | 1994.784 |  |  | 997.392 | 997.392
2024-01-24 | 19:00 | 2024-01-24 | 2062.788 |  |  | 1031.394 | 1031.394
2024-01-24 | 20:00 | 2024-01-24 | 1904.112 |  |  | 952.056 | 952.056
2024-01-24 | 21:00 | 2024-01-24 | 1858.776 |  |  | 929.388 | 929.388
2024-01-24 | 22:00 | 2024-01-24 | 1609.428 |  |  | 804.714 | 804.714
2024-01-24 | 23:00 | 2024-01-24 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2024-01-25 | 24:00 | 2024-01-24 | 1110.732 |  |  | 555.366 | 555.366
2024-01-25 | 1:00 | 2024-01-24 | 1110.732 |  |  | 555.366 | 555.366
2024-01-25 | 2:00 | 2024-01-24 | 1224.072 |  |  | 612.036 | 612.036
2024-01-25 | 3:00 | 2024-01-24 | 1269.408 |  |  | 634.704 | 634.704
2024-01-25 | 4:00 | 2024-01-24 | 1337.412 |  |  | 668.706 | 668.706
2024-01-25 | 5:00 | 2024-01-24 | 1473.42 |  |  | 736.71 | 736.71
2024-01-25 | 6:00 | 2024-01-24 | 1858.776 |  |  | 929.388 | 929.388
2024-01-25 | 7:00 | 2024-01-25 | 2219.308 |  |  | 1109.654 | 1109.654
2024-01-25 | 8:00 | 2024-01-25 | 2128.724 |  |  | 1064.362 | 1064.362
2024-01-25 | 9:00 | 2024-01-25 | 2060.786 |  |  | 1030.393 | 1030.393
2024-01-25 | 10:00 | 2024-01-25 | 2060.786 |  |  | 1030.393 | 1030.393
2024-01-25 | 11:00 | 2024-01-25 | 2015.494 |  |  | 1007.747 | 1007.747
2024-01-25 | 12:00 | 2024-01-25 | 1947.556 |  |  | 973.778 | 973.778
2024-01-25 | 13:00 | 2024-01-25 | 1856.972 |  |  | 928.486 | 928.486
2024-01-25 | 14:00 | 2024-01-25 | 1789.034 |  |  | 894.517 | 894.517
2024-01-25 | 15:00 | 2024-01-25 | 1856.972 |  |  | 928.486 | 928.486
2024-01-25 | 16:00 | 2024-01-25 | 1856.972 |  |  | 928.486 | 928.486
2024-01-25 | 17:00 | 2024-01-25 | 1856.972 |  |  | 928.486 | 928.486
2024-01-25 | 18:00 | 2024-01-25 | 2038.14 |  |  | 1019.07 | 1019.07
2024-01-25 | 19:00 | 2024-01-25 | 1924.91 |  |  | 962.455 | 962.455
2024-01-25 | 20:00 | 2024-01-25 | 1924.91 |  |  | 962.455 | 962.455
2024-01-25 | 21:00 | 2024-01-25 | 1789.034 |  |  | 894.517 | 894.517
2024-01-25 | 22:00 | 2024-01-25 | 1562.574 |  |  | 781.287 | 781.287
2024-01-25 | 23:00 | 2024-01-25 | 1177.592 |  |  | 588.796 | 588.796
2024-01-26 | 24:00 | 2024-01-25 | 1041.716 |  |  | 520.858 | 520.858
2024-01-26 | 1:00 | 2024-01-25 | 1019.07 |  |  | 509.535 | 509.535
2024-01-26 | 2:00 | 2024-01-25 | 1177.592 |  |  | 588.796 | 588.796
2024-01-26 | 3:00 | 2024-01-25 | 1132.3 |  |  | 566.15 | 566.15
2024-01-26 | 4:00 | 2024-01-25 | 1313.468 |  |  | 656.734 | 656.734
2024-01-26 | 5:00 | 2024-01-25 | 1494.636 |  |  | 747.318 | 747.318
2024-01-26 | 6:00 | 2024-01-25 | 2015.494 |  |  | 1007.747 | 1007.747
2024-01-26 | 7:00 | 2024-01-26 | 2234.596 |  |  | 1117.298 | 1117.298
2024-01-26 | 8:00 | 2024-01-26 | 2074.982 |  |  | 1037.491 | 1037.491
2024-01-26 | 9:00 | 2024-01-26 | 1892.566 |  |  | 946.283 | 946.283
2024-01-26 | 10:00 | 2024-01-26 | 1732.952 |  |  | 866.476 | 866.476
2024-01-26 | 11:00 | 2024-01-26 | 1824.16 |  |  | 912.08 | 912.08
2024-01-26 | 12:00 | 2024-01-26 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-01-26 | 13:00 | 2024-01-26 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-01-26 | 14:00 | 2024-01-26 | 1641.744 |  |  | 820.872 | 820.872
2024-01-26 | 15:00 | 2024-01-26 | 1664.546 |  |  | 832.273 | 832.273
2024-01-26 | 16:00 | 2024-01-26 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-01-26 | 17:00 | 2024-01-26 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-01-26 | 18:00 | 2024-01-26 | 1801.358 |  |  | 900.679 | 900.679
2024-01-26 | 19:00 | 2024-01-26 | 1824.16 |  |  | 912.08 | 912.08
2024-01-26 | 20:00 | 2024-01-26 | 1960.972 |  |  | 980.486 | 980.486
2024-01-26 | 21:00 | 2024-01-26 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-01-26 | 22:00 | 2024-01-26 | 1550.536 |  |  | 775.268 | 775.268
2024-01-26 | 23:00 | 2024-01-26 | 1162.902 |  |  | 581.451 | 581.451
2024-01-27 | 24:00 | 2024-01-26 | 980.486 |  |  | 490.243 | 490.243
2024-01-27 | 1:00 | 2024-01-26 | 980.486 |  |  | 490.243 | 490.243
2024-01-27 | 2:00 | 2024-01-26 | 1071.694 |  |  | 535.847 | 535.847
2024-01-27 | 3:00 | 2024-01-26 | 1117.298 |  |  | 558.649 | 558.649
2024-01-27 | 4:00 | 2024-01-26 | 1276.912 |  |  | 638.456 | 638.456
2024-01-27 | 5:00 | 2024-01-26 | 1550.536 |  |  | 775.268 | 775.268
2024-01-27 | 6:00 | 2024-01-26 | 2052.18 |  |  | 1026.09 | 1026.09
2024-01-27 | 7:00 | 2024-01-27 | 2250.468 |  |  | 1125.234 | 1125.234
2024-01-27 | 8:00 | 2024-01-27 | 2091.344 |  |  | 1045.672 | 1045.672
2024-01-27 | 9:00 | 2024-01-27 | 2000.416 |  |  | 1000.208 | 1000.208
2024-01-27 | 10:00 | 2024-01-27 | 1932.22 |  |  | 966.11 | 966.11
2024-01-27 | 11:00 | 2024-01-27 | 1727.632 |  |  | 863.816 | 863.816
2024-01-27 | 12:00 | 2024-01-27 | 1704.9 |  |  | 852.45 | 852.45
2024-01-27 | 13:00 | 2024-01-27 | 1727.632 |  |  | 863.816 | 863.816
2024-01-27 | 14:00 | 2024-01-27 | 1704.9 |  |  | 852.45 | 852.45
2024-01-27 | 15:00 | 2024-01-27 | 1704.9 |  |  | 852.45 | 852.45
2024-01-27 | 16:00 | 2024-01-27 | 1773.096 |  |  | 886.548 | 886.548
2024-01-27 | 17:00 | 2024-01-27 | 1841.292 |  |  | 920.646 | 920.646
2024-01-27 | 18:00 | 2024-01-27 | 1841.292 |  |  | 920.646 | 920.646
2024-01-27 | 19:00 | 2024-01-27 | 1818.56 |  |  | 909.28 | 909.28
2024-01-27 | 20:00 | 2024-01-27 | 1932.22 |  |  | 966.11 | 966.11
2024-01-27 | 21:00 | 2024-01-27 | 1682.168 |  |  | 841.084 | 841.084
2024-01-27 | 22:00 | 2024-01-27 | 1500.312 |  |  | 750.156 | 750.156
2024-01-27 | 23:00 | 2024-01-27 | 1113.868 |  |  | 556.934 | 556.934
2024-01-28 | 24:00 | 2024-01-27 | 1022.94 |  |  | 511.47 | 511.47
2024-01-28 | 1:00 | 2024-01-27 | 977.476 |  |  | 488.738 | 488.738
2024-01-28 | 2:00 | 2024-01-27 | 1045.672 |  |  | 522.836 | 522.836
2024-01-28 | 3:00 | 2024-01-27 | 1068.404 |  |  | 534.202 | 534.202
2024-01-28 | 4:00 | 2024-01-27 | 1136.6 |  |  | 568.3 | 568.3
2024-01-28 | 5:00 | 2024-01-27 | 1500.312 |  |  | 750.156 | 750.156
2024-01-28 | 6:00 | 2024-01-27 | 1932.22 |  |  | 966.11 | 966.11
2024-01-28 | 7:00 | 2024-01-28 | 2142.824 |  |  | 1071.412 | 1071.412
2024-01-28 | 8:00 | 2024-01-28 | 2006.048 |  |  | 1003.024 | 1003.024
2024-01-28 | 9:00 | 2024-01-28 | 1846.476 |  |  | 923.238 | 923.238
2024-01-28 | 10:00 | 2024-01-28 | 1709.7 |  |  | 854.85 | 854.85
2024-01-28 | 11:00 | 2024-01-28 | 1664.108 |  |  | 832.054 | 832.054
2024-01-28 | 12:00 | 2024-01-28 | 1686.904 |  |  | 843.452 | 843.452
2024-01-28 | 13:00 | 2024-01-28 | 1641.312 |  |  | 820.656 | 820.656
2024-01-28 | 14:00 | 2024-01-28 | 1641.312 |  |  | 820.656 | 820.656
2024-01-28 | 15:00 | 2024-01-28 | 1595.72 |  |  | 797.86 | 797.86
2024-01-28 | 16:00 | 2024-01-28 | 1709.7 |  |  | 854.85 | 854.85
2024-01-28 | 17:00 | 2024-01-28 | 1755.292 |  |  | 877.646 | 877.646
2024-01-28 | 18:00 | 2024-01-28 | 1732.496 |  |  | 866.248 | 866.248
2024-01-28 | 19:00 | 2024-01-28 | 1869.272 |  |  | 934.636 | 934.636
2024-01-28 | 20:00 | 2024-01-28 | 1800.884 |  |  | 900.442 | 900.442
2024-01-28 | 21:00 | 2024-01-28 | 1755.292 |  |  | 877.646 | 877.646
2024-01-28 | 22:00 | 2024-01-28 | 1458.944 |  |  | 729.472 | 729.472
2024-01-28 | 23:00 | 2024-01-28 | 1048.616 |  |  | 524.308 | 524.308
2024-01-29 | 24:00 | 2024-01-28 | 957.432 |  |  | 478.716 | 478.716
2024-01-29 | 1:00 | 2024-01-28 | 934.636 |  |  | 467.318 | 467.318
2024-01-29 | 2:00 | 2024-01-28 | 1071.412 |  |  | 535.706 | 535.706
2024-01-29 | 3:00 | 2024-01-28 | 1071.412 |  |  | 535.706 | 535.706
2024-01-29 | 4:00 | 2024-01-28 | 1230.984 |  |  | 615.492 | 615.492
2024-01-29 | 5:00 | 2024-01-28 | 1550.128 |  |  | 775.064 | 775.064
2024-01-29 | 6:00 | 2024-01-28 | 2051.64 |  |  | 1025.82 | 1025.82
2024-01-29 | 7:00 | 2024-01-29 | 2148.464 |  |  | 1074.232 | 1074.232
2024-01-29 | 8:00 | 2024-01-29 | 2034.184 |  |  | 1017.092 | 1017.092
2024-01-29 | 9:00 | 2024-01-29 | 1919.904 |  |  | 959.952 | 959.952
2024-01-29 | 10:00 | 2024-01-29 | 1737.056 |  |  | 868.528 | 868.528
2024-01-29 | 11:00 | 2024-01-29 | 1737.056 |  |  | 868.528 | 868.528
2024-01-29 | 12:00 | 2024-01-29 | 1691.344 |  |  | 845.672 | 845.672
2024-01-29 | 13:00 | 2024-01-29 | 1782.768 |  |  | 891.384 | 891.384
2024-01-29 | 14:00 | 2024-01-29 | 1782.768 |  |  | 891.384 | 891.384
2024-01-29 | 15:00 | 2024-01-29 | 1645.632 |  |  | 822.816 | 822.816
2024-01-29 | 16:00 | 2024-01-29 | 1737.056 |  |  | 868.528 | 868.528
2024-01-29 | 17:00 | 2024-01-29 | 1737.056 |  |  | 868.528 | 868.528
2024-01-29 | 18:00 | 2024-01-29 | 1759.912 |  |  | 879.956 | 879.956
2024-01-29 | 19:00 | 2024-01-29 | 1919.904 |  |  | 959.952 | 959.952
2024-01-29 | 20:00 | 2024-01-29 | 1874.192 |  |  | 937.096 | 937.096
2024-01-29 | 21:00 | 2024-01-29 | 1668.488 |  |  | 834.244 | 834.244
2024-01-29 | 22:00 | 2024-01-29 | 1554.208 |  |  | 777.104 | 777.104
2024-01-29 | 23:00 | 2024-01-29 | 1074.232 |  |  | 537.116 | 537.116
2024-01-30 | 24:00 | 2024-01-29 | 982.808 |  |  | 491.404 | 491.404
2024-01-30 | 1:00 | 2024-01-29 | 959.952 |  |  | 479.976 | 479.976
2024-01-30 | 2:00 | 2024-01-29 | 1028.52 |  |  | 514.26 | 514.26
2024-01-30 | 3:00 | 2024-01-29 | 1074.232 |  |  | 537.116 | 537.116
2024-01-30 | 4:00 | 2024-01-29 | 1188.512 |  |  | 594.256 | 594.256
2024-01-30 | 5:00 | 2024-01-29 | 1485.64 |  |  | 742.82 | 742.82
2024-01-30 | 6:00 | 2024-01-29 | 1988.472 |  |  | 994.236 | 994.236
2024-01-30 | 7:00 | 2024-01-30 | 2215.48 |  |  | 1107.74 | 1107.74
2024-01-30 | 8:00 | 2024-01-30 | 2032.76 |  |  | 1016.38 | 1016.38
2024-01-30 | 9:00 | 2024-01-30 | 2055.6 |  |  | 1027.8 | 1027.8
2024-01-30 | 10:00 | 2024-01-30 | 1850.04 |  |  | 925.02 | 925.02
2024-01-30 | 11:00 | 2024-01-30 | 1804.36 |  |  | 902.18 | 902.18
2024-01-30 | 12:00 | 2024-01-30 | 1758.68 |  |  | 879.34 | 879.34
2024-01-30 | 13:00 | 2024-01-30 | 1827.2 |  |  | 913.6 | 913.6
2024-01-30 | 14:00 | 2024-01-30 | 1735.84 |  |  | 867.92 | 867.92
2024-01-30 | 15:00 | 2024-01-30 | 1735.84 |  |  | 867.92 | 867.92
2024-01-30 | 16:00 | 2024-01-30 | 1781.52 |  |  | 890.76 | 890.76
2024-01-30 | 17:00 | 2024-01-30 | 1781.52 |  |  | 890.76 | 890.76
2024-01-30 | 18:00 | 2024-01-30 | 1895.72 |  |  | 947.86 | 947.86
2024-01-30 | 19:00 | 2024-01-30 | 1941.4 |  |  | 970.7 | 970.7
2024-01-30 | 20:00 | 2024-01-30 | 1895.72 |  |  | 947.86 | 947.86
2024-01-30 | 21:00 | 2024-01-30 | 1758.68 |  |  | 879.34 | 879.34
2024-01-30 | 22:00 | 2024-01-30 | 1553.12 |  |  | 776.56 | 776.56
2024-01-30 | 23:00 | 2024-01-30 | 1256.2 |  |  | 628.1 | 628.1
2024-01-31 | 24:00 | 2024-01-30 | 1050.64 |  |  | 525.32 | 525.32
2024-01-31 | 1:00 | 2024-01-30 | 1027.8 |  |  | 513.9 | 513.9
2024-01-31 | 2:00 | 2024-01-30 | 1164.84 |  |  | 582.42 | 582.42
2024-01-31 | 3:00 | 2024-01-30 | 1096.32 |  |  | 548.16 | 548.16
2024-01-31 | 4:00 | 2024-01-30 | 1233.36 |  |  | 616.68 | 616.68
2024-01-31 | 5:00 | 2024-01-30 | 1438.92 |  |  | 719.46 | 719.46
2024-01-31 | 6:00 | 2024-01-30 | 1758.68 |  |  | 879.34 | 879.34
2024-01-31 | 7:00 | 2024-01-31 | 2103.304 |  |  | 1051.652 | 1051.652
2024-01-31 | 8:00 | 2024-01-31 | 2011.856 |  |  | 1005.928 | 1005.928
2024-01-31 | 9:00 | 2024-01-31 | 1988.994 |  |  | 994.497 | 994.497
2024-01-31 | 10:00 | 2024-01-31 | 1988.994 |  |  | 994.497 | 994.497
2024-01-31 | 11:00 | 2024-01-31 | 1874.684 |  |  | 937.342 | 937.342
2024-01-31 | 12:00 | 2024-01-31 | 1851.822 |  |  | 925.911 | 925.911
2024-01-31 | 13:00 | 2024-01-31 | 1737.512 |  |  | 868.756 | 868.756
2024-01-31 | 14:00 | 2024-01-31 | 1668.926 |  |  | 834.463 | 834.463
2024-01-31 | 15:00 | 2024-01-31 | 1668.926 |  |  | 834.463 | 834.463
2024-01-31 | 16:00 | 2024-01-31 | 1783.236 |  |  | 891.618 | 891.618
2024-01-31 | 17:00 | 2024-01-31 | 1828.96 |  |  | 914.48 | 914.48
2024-01-31 | 18:00 | 2024-01-31 | 1783.236 |  |  | 891.618 | 891.618
2024-01-31 | 19:00 | 2024-01-31 | 1874.684 |  |  | 937.342 | 937.342
2024-01-31 | 20:00 | 2024-01-31 | 1783.236 |  |  | 891.618 | 891.618
2024-01-31 | 21:00 | 2024-01-31 | 1760.374 |  |  | 880.187 | 880.187
2024-01-31 | 22:00 | 2024-01-31 | 1554.616 |  |  | 777.308 | 777.308
2024-01-31 | 23:00 | 2024-01-31 | 1143.1 |  |  | 571.55 | 571.55
2024-02-01 | 24:00 | 2024-01-31 | 1051.652 |  |  | 525.826 | 525.826
2024-02-01 | 1:00 | 2024-01-31 | 983.066 |  |  | 491.533 | 491.533
2024-02-01 | 2:00 | 2024-01-31 | 1097.376 |  |  | 548.688 | 548.688
2024-02-01 | 3:00 | 2024-01-31 | 1097.376 |  |  | 548.688 | 548.688
2024-02-01 | 4:00 | 2024-01-31 | 1143.1 |  |  | 571.55 | 571.55
2024-02-01 | 5:00 | 2024-01-31 | 1303.134 |  |  | 651.567 | 651.567
2024-02-01 | 6:00 | 2024-01-31 | 1714.65 |  |  | 857.325 | 857.325
2024-02-01 | 7:00 | 2024-02-01 | 2010.624 |  |  | 1005.312 | 1005.312
2024-02-01 | 8:00 | 2024-02-01 | 1964.928 |  |  | 982.464 | 982.464
2024-02-01 | 9:00 | 2024-02-01 | 1964.928 |  |  | 982.464 | 982.464
2024-02-01 | 10:00 | 2024-02-01 | 1964.928 |  |  | 982.464 | 982.464
2024-02-01 | 11:00 | 2024-02-01 | 1873.536 |  |  | 936.768 | 936.768
2024-02-01 | 12:00 | 2024-02-01 | 1782.144 |  |  | 891.072 | 891.072
2024-02-01 | 13:00 | 2024-02-01 | 1827.84 |  |  | 913.92 | 913.92
2024-02-01 | 14:00 | 2024-02-01 | 1736.448 |  |  | 868.224 | 868.224
2024-02-01 | 15:00 | 2024-02-01 | 1713.6 |  |  | 856.8 | 856.8
2024-02-01 | 16:00 | 2024-02-01 | 1736.448 |  |  | 868.224 | 868.224
2024-02-01 | 17:00 | 2024-02-01 | 1827.84 |  |  | 913.92 | 913.92
2024-02-01 | 18:00 | 2024-02-01 | 1827.84 |  |  | 913.92 | 913.92
2024-02-01 | 19:00 | 2024-02-01 | 1942.08 |  |  | 971.04 | 971.04
2024-02-01 | 20:00 | 2024-02-01 | 1850.688 |  |  | 925.344 | 925.344
2024-02-01 | 21:00 | 2024-02-01 | 1690.752 |  |  | 845.376 | 845.376
2024-02-01 | 22:00 | 2024-02-01 | 1462.272 |  |  | 731.136 | 731.136
2024-02-01 | 23:00 | 2024-02-01 | 1096.704 |  |  | 548.352 | 548.352
2024-02-02 | 24:00 | 2024-02-01 | 936.768 |  |  | 468.384 | 468.384
2024-02-02 | 1:00 | 2024-02-01 | 959.616 |  |  | 479.808 | 479.808
2024-02-02 | 2:00 | 2024-02-01 | 1096.704 |  |  | 548.352 | 548.352
2024-02-02 | 3:00 | 2024-02-01 | 1073.856 |  |  | 536.928 | 536.928
2024-02-02 | 4:00 | 2024-02-01 | 1210.944 |  |  | 605.472 | 605.472
2024-02-02 | 5:00 | 2024-02-01 | 1462.272 |  |  | 731.136 | 731.136
2024-02-02 | 6:00 | 2024-02-01 | 1987.776 |  |  | 993.888 | 993.888
2024-02-02 | 7:00 | 2024-02-02 | 2169.23 |  |  | 1084.615 | 1084.615
2024-02-02 | 8:00 | 2024-02-02 | 2009.392 |  |  | 1004.696 | 1004.696
2024-02-02 | 9:00 | 2024-02-02 | 1895.222 |  |  | 947.611 | 947.611
2024-02-02 | 10:00 | 2024-02-02 | 1781.052 |  |  | 890.526 | 890.526
2024-02-02 | 11:00 | 2024-02-02 | 1666.882 |  |  | 833.441 | 833.441
2024-02-02 | 12:00 | 2024-02-02 | 1621.214 |  |  | 810.607 | 810.607
2024-02-02 | 13:00 | 2024-02-02 | 1507.044 |  |  | 753.522 | 753.522
2024-02-02 | 14:00 | 2024-02-02 | 1529.878 |  |  | 764.939 | 764.939
2024-02-02 | 15:00 | 2024-02-02 | 1438.542 |  |  | 719.271 | 719.271
2024-02-02 | 16:00 | 2024-02-02 | 1575.546 |  |  | 787.773 | 787.773
2024-02-02 | 17:00 | 2024-02-02 | 1781.052 |  |  | 890.526 | 890.526
2024-02-02 | 18:00 | 2024-02-02 | 1803.886 |  |  | 901.943 | 901.943
2024-02-02 | 19:00 | 2024-02-02 | 1895.222 |  |  | 947.611 | 947.611
2024-02-02 | 20:00 | 2024-02-02 | 1963.724 |  |  | 981.862 | 981.862
2024-02-02 | 21:00 | 2024-02-02 | 1872.388 |  |  | 936.194 | 936.194
2024-02-02 | 22:00 | 2024-02-02 | 1712.55 |  |  | 856.275 | 856.275
2024-02-02 | 23:00 | 2024-02-02 | 1324.372 |  |  | 662.186 | 662.186
2024-02-03 | 24:00 | 2024-02-02 | 1141.7 |  |  | 570.85 | 570.85
2024-02-03 | 1:00 | 2024-02-02 | 1233.036 |  |  | 616.518 | 616.518
2024-02-03 | 2:00 | 2024-02-02 | 1278.704 |  |  | 639.352 | 639.352
2024-02-03 | 3:00 | 2024-02-02 | 1370.04 |  |  | 685.02 | 685.02
2024-02-03 | 4:00 | 2024-02-02 | 1484.21 |  |  | 742.105 | 742.105
2024-02-03 | 5:00 | 2024-02-02 | 1803.886 |  |  | 901.943 | 901.943
2024-02-03 | 6:00 | 2024-02-02 | 2237.732 |  |  | 1118.866 | 1118.866
2024-02-03 | 7:00 | 2024-02-03 | 2441.74 |  |  | 1220.87 | 1220.87
2024-02-03 | 8:00 | 2024-02-03 | 2327.64 |  |  | 1163.82 | 1163.82
2024-02-03 | 9:00 | 2024-02-03 | 2259.18 |  |  | 1129.59 | 1129.59
2024-02-03 | 10:00 | 2024-02-03 | 2145.08 |  |  | 1072.54 | 1072.54
2024-02-03 | 11:00 | 2024-02-03 | 1962.52 |  |  | 981.26 | 981.26
2024-02-03 | 12:00 | 2024-02-03 | 1871.24 |  |  | 935.62 | 935.62
2024-02-03 | 13:00 | 2024-02-03 | 1757.14 |  |  | 878.57 | 878.57
2024-02-03 | 14:00 | 2024-02-03 | 1688.68 |  |  | 844.34 | 844.34
2024-02-03 | 15:00 | 2024-02-03 | 1620.22 |  |  | 810.11 | 810.11
2024-02-03 | 16:00 | 2024-02-03 | 1802.78 |  |  | 901.39 | 901.39
2024-02-03 | 17:00 | 2024-02-03 | 1848.42 |  |  | 924.21 | 924.21
2024-02-03 | 18:00 | 2024-02-03 | 1916.88 |  |  | 958.44 | 958.44
2024-02-03 | 19:00 | 2024-02-03 | 2008.16 |  |  | 1004.08 | 1004.08
2024-02-03 | 20:00 | 2024-02-03 | 2099.44 |  |  | 1049.72 | 1049.72
2024-02-03 | 21:00 | 2024-02-03 | 1985.34 |  |  | 992.67 | 992.67
2024-02-03 | 22:00 | 2024-02-03 | 1779.96 |  |  | 889.98 | 889.98
2024-02-03 | 23:00 | 2024-02-03 | 1392.02 |  |  | 696.01 | 696.01
2024-02-04 | 24:00 | 2024-02-03 | 1300.74 |  |  | 650.37 | 650.37
2024-02-04 | 1:00 | 2024-02-03 | 1277.92 |  |  | 638.96 | 638.96
2024-02-04 | 2:00 | 2024-02-03 | 1392.02 |  |  | 696.01 | 696.01
2024-02-04 | 3:00 | 2024-02-03 | 1460.48 |  |  | 730.24 | 730.24
2024-02-04 | 4:00 | 2024-02-03 | 1597.4 |  |  | 798.7 | 798.7
2024-02-04 | 5:00 | 2024-02-03 | 1871.24 |  |  | 935.62 | 935.62
2024-02-04 | 6:00 | 2024-02-03 | 2304.82 |  |  | 1152.41 | 1152.41
2024-02-04 | 7:00 | 2024-02-04 | 2465.208 |  |  | 1232.604 | 1232.604
2024-02-04 | 8:00 | 2024-02-04 | 2282.6 |  |  | 1141.3 | 1141.3
2024-02-04 | 9:00 | 2024-02-04 | 2168.47 |  |  | 1084.235 | 1084.235
2024-02-04 | 10:00 | 2024-02-04 | 2031.514 |  |  | 1015.757 | 1015.757
2024-02-04 | 11:00 | 2024-02-04 | 1963.036 |  |  | 981.518 | 981.518
2024-02-04 | 12:00 | 2024-02-04 | 1940.21 |  |  | 970.105 | 970.105
2024-02-04 | 13:00 | 2024-02-04 | 1940.21 |  |  | 970.105 | 970.105
2024-02-04 | 14:00 | 2024-02-04 | 1917.384 |  |  | 958.692 | 958.692
2024-02-04 | 15:00 | 2024-02-04 | 1803.254 |  |  | 901.627 | 901.627
2024-02-04 | 16:00 | 2024-02-04 | 1917.384 |  |  | 958.692 | 958.692
2024-02-04 | 17:00 | 2024-02-04 | 1985.862 |  |  | 992.931 | 992.931
2024-02-04 | 18:00 | 2024-02-04 | 2077.166 |  |  | 1038.583 | 1038.583
2024-02-04 | 19:00 | 2024-02-04 | 2236.948 |  |  | 1118.474 | 1118.474
2024-02-04 | 20:00 | 2024-02-04 | 2328.252 |  |  | 1164.126 | 1164.126
2024-02-04 | 21:00 | 2024-02-04 | 2122.818 |  |  | 1061.409 | 1061.409
2024-02-04 | 22:00 | 2024-02-04 | 1963.036 |  |  | 981.518 | 981.518
2024-02-04 | 23:00 | 2024-02-04 | 1506.516 |  |  | 753.258 | 753.258
2024-02-05 | 24:00 | 2024-02-04 | 1346.734 |  |  | 673.367 | 673.367
2024-02-05 | 1:00 | 2024-02-04 | 1346.734 |  |  | 673.367 | 673.367
2024-02-05 | 2:00 | 2024-02-04 | 1438.038 |  |  | 719.019 | 719.019
2024-02-05 | 3:00 | 2024-02-04 | 1506.516 |  |  | 753.258 | 753.258
2024-02-05 | 4:00 | 2024-02-04 | 1666.298 |  |  | 833.149 | 833.149
2024-02-05 | 5:00 | 2024-02-04 | 1917.384 |  |  | 958.692 | 958.692
2024-02-05 | 6:00 | 2024-02-04 | 2282.6 |  |  | 1141.3 | 1141.3
2024-02-05 | 7:00 | 2024-02-05 | 2560.096 |  |  | 1280.048 | 1280.048
2024-02-05 | 8:00 | 2024-02-05 | 2422.948 |  |  | 1211.474 | 1211.474
2024-02-05 | 9:00 | 2024-02-05 | 2331.516 |  |  | 1165.758 | 1165.758
2024-02-05 | 10:00 | 2024-02-05 | 2240.084 |  |  | 1120.042 | 1120.042
2024-02-05 | 11:00 | 2024-02-05 | 2148.652 |  |  | 1074.326 | 1074.326
2024-02-05 | 12:00 | 2024-02-05 | 2034.362 |  |  | 1017.181 | 1017.181
2024-02-05 | 13:00 | 2024-02-05 | 2057.22 |  |  | 1028.61 | 1028.61
2024-02-05 | 14:00 | 2024-02-05 | 1920.072 |  |  | 960.036 | 960.036
2024-02-05 | 15:00 | 2024-02-05 | 1942.93 |  |  | 971.465 | 971.465
2024-02-05 | 16:00 | 2024-02-05 | 2034.362 |  |  | 1017.181 | 1017.181
2024-02-05 | 17:00 | 2024-02-05 | 2148.652 |  |  | 1074.326 | 1074.326
2024-02-05 | 18:00 | 2024-02-05 | 2194.368 |  |  | 1097.184 | 1097.184
2024-02-05 | 19:00 | 2024-02-05 | 2308.658 |  |  | 1154.329 | 1154.329
2024-02-05 | 20:00 | 2024-02-05 | 2262.942 |  |  | 1131.471 | 1131.471
2024-02-05 | 21:00 | 2024-02-05 | 2217.226 |  |  | 1108.613 | 1108.613
2024-02-05 | 22:00 | 2024-02-05 | 1965.788 |  |  | 982.894 | 982.894
2024-02-05 | 23:00 | 2024-02-05 | 1485.77 |  |  | 742.885 | 742.885
2024-02-06 | 24:00 | 2024-02-05 | 1348.622 |  |  | 674.311 | 674.311
2024-02-06 | 1:00 | 2024-02-05 | 1394.338 |  |  | 697.169 | 697.169
2024-02-06 | 2:00 | 2024-02-05 | 1508.628 |  |  | 754.314 | 754.314
2024-02-06 | 3:00 | 2024-02-05 | 1531.486 |  |  | 765.743 | 765.743
2024-02-06 | 4:00 | 2024-02-05 | 1645.776 |  |  | 822.888 | 822.888
2024-02-06 | 5:00 | 2024-02-05 | 1942.93 |  |  | 971.465 | 971.465
2024-02-06 | 6:00 | 2024-02-05 | 2354.374 |  |  | 1177.187 | 1177.187
2024-02-06 | 7:00 | 2024-02-06 | 2658.488 |  |  | 1329.244 | 1329.244
2024-02-06 | 8:00 | 2024-02-06 | 2498.062 |  |  | 1249.031 | 1249.031
2024-02-06 | 9:00 | 2024-02-06 | 2429.308 |  |  | 1214.654 | 1214.654
2024-02-06 | 10:00 | 2024-02-06 | 2291.8 |  |  | 1145.9 | 1145.9
2024-02-06 | 11:00 | 2024-02-06 | 2223.046 |  |  | 1111.523 | 1111.523
2024-02-06 | 12:00 | 2024-02-06 | 2131.374 |  |  | 1065.687 | 1065.687
2024-02-06 | 13:00 | 2024-02-06 | 2062.62 |  |  | 1031.31 | 1031.31
2024-02-06 | 14:00 | 2024-02-06 | 1879.276 |  |  | 939.638 | 939.638
2024-02-06 | 15:00 | 2024-02-06 | 1833.44 |  |  | 916.72 | 916.72
2024-02-06 | 16:00 | 2024-02-06 | 1879.276 |  |  | 939.638 | 939.638
2024-02-06 | 17:00 | 2024-02-06 | 2016.784 |  |  | 1008.392 | 1008.392
2024-02-06 | 18:00 | 2024-02-06 | 2016.784 |  |  | 1008.392 | 1008.392
2024-02-06 | 19:00 | 2024-02-06 | 2268.882 |  |  | 1134.441 | 1134.441
2024-02-06 | 20:00 | 2024-02-06 | 2154.292 |  |  | 1077.146 | 1077.146
2024-02-06 | 21:00 | 2024-02-06 | 2108.456 |  |  | 1054.228 | 1054.228
2024-02-06 | 22:00 | 2024-02-06 | 1970.948 |  |  | 985.474 | 985.474
2024-02-06 | 23:00 | 2024-02-06 | 1535.506 |  |  | 767.753 | 767.753
2024-02-07 | 24:00 | 2024-02-06 | 1397.998 |  |  | 698.999 | 698.999
2024-02-07 | 1:00 | 2024-02-06 | 1489.67 |  |  | 744.835 | 744.835
2024-02-07 | 2:00 | 2024-02-06 | 1512.588 |  |  | 756.294 | 756.294
2024-02-07 | 3:00 | 2024-02-06 | 1604.26 |  |  | 802.13 | 802.13
2024-02-07 | 4:00 | 2024-02-06 | 1650.096 |  |  | 825.048 | 825.048
2024-02-07 | 5:00 | 2024-02-06 | 1856.358 |  |  | 928.179 | 928.179
2024-02-07 | 6:00 | 2024-02-06 | 2200.128 |  |  | 1100.064 | 1100.064
2024-02-07 | 7:00 | 2024-02-07 | 2516.58 |  |  | 1258.29 | 1258.29
2024-02-07 | 8:00 | 2024-02-07 | 2516.58 |  |  | 1258.29 | 1258.29
2024-02-07 | 9:00 | 2024-02-07 | 2470.824 |  |  | 1235.412 | 1235.412
2024-02-07 | 10:00 | 2024-02-07 | 2447.946 |  |  | 1223.973 | 1223.973
2024-02-07 | 11:00 | 2024-02-07 | 2310.678 |  |  | 1155.339 | 1155.339
2024-02-07 | 12:00 | 2024-02-07 | 2059.02 |  |  | 1029.51 | 1029.51
2024-02-07 | 13:00 | 2024-02-07 | 1967.508 |  |  | 983.754 | 983.754
2024-02-07 | 14:00 | 2024-02-07 | 1875.996 |  |  | 937.998 | 937.998
2024-02-07 | 15:00 | 2024-02-07 | 1807.362 |  |  | 903.681 | 903.681
2024-02-07 | 16:00 | 2024-02-07 | 1784.484 |  |  | 892.242 | 892.242
2024-02-07 | 17:00 | 2024-02-07 | 1853.118 |  |  | 926.559 | 926.559
2024-02-07 | 18:00 | 2024-02-07 | 2081.898 |  |  | 1040.949 | 1040.949
2024-02-07 | 19:00 | 2024-02-07 | 2173.41 |  |  | 1086.705 | 1086.705
2024-02-07 | 20:00 | 2024-02-07 | 2127.654 |  |  | 1063.827 | 1063.827
2024-02-07 | 21:00 | 2024-02-07 | 2059.02 |  |  | 1029.51 | 1029.51
2024-02-07 | 22:00 | 2024-02-07 | 1921.752 |  |  | 960.876 | 960.876
2024-02-07 | 23:00 | 2024-02-07 | 1372.68 |  |  | 686.34 | 686.34
2024-02-08 | 24:00 | 2024-02-07 | 1121.022 |  |  | 560.511 | 560.511
2024-02-08 | 1:00 | 2024-02-07 | 1166.778 |  |  | 583.389 | 583.389
2024-02-08 | 2:00 | 2024-02-07 | 1235.412 |  |  | 617.706 | 617.706
2024-02-08 | 3:00 | 2024-02-07 | 1258.29 |  |  | 629.145 | 629.145
2024-02-08 | 4:00 | 2024-02-07 | 1326.924 |  |  | 663.462 | 663.462
2024-02-08 | 5:00 | 2024-02-07 | 1555.704 |  |  | 777.852 | 777.852
2024-02-08 | 6:00 | 2024-02-07 | 1875.996 |  |  | 937.998 | 937.998
2024-02-08 | 7:00 | 2024-02-08 | 2167.9 |  |  | 1083.95 | 1083.95
2024-02-08 | 8:00 | 2024-02-08 | 2076.62 |  |  | 1038.31 | 1038.31
2024-02-08 | 9:00 | 2024-02-08 | 2099.44 |  |  | 1049.72 | 1049.72
2024-02-08 | 10:00 | 2024-02-08 | 2053.8 |  |  | 1026.9 | 1026.9
2024-02-08 | 11:00 | 2024-02-08 | 2030.98 |  |  | 1015.49 | 1015.49
2024-02-08 | 12:00 | 2024-02-08 | 2008.16 |  |  | 1004.08 | 1004.08
2024-02-08 | 13:00 | 2024-02-08 | 1939.7 |  |  | 969.85 | 969.85
2024-02-08 | 14:00 | 2024-02-08 | 1962.52 |  |  | 981.26 | 981.26
2024-02-08 | 15:00 | 2024-02-08 | 1848.42 |  |  | 924.21 | 924.21
2024-02-08 | 16:00 | 2024-02-08 | 1802.78 |  |  | 901.39 | 901.39
2024-02-08 | 17:00 | 2024-02-08 | 1848.42 |  |  | 924.21 | 924.21
2024-02-08 | 18:00 | 2024-02-08 | 2008.16 |  |  | 1004.08 | 1004.08
2024-02-08 | 19:00 | 2024-02-08 | 2099.44 |  |  | 1049.72 | 1049.72
2024-02-08 | 20:00 | 2024-02-08 | 2053.8 |  |  | 1026.9 | 1026.9
2024-02-08 | 21:00 | 2024-02-08 | 2053.8 |  |  | 1026.9 | 1026.9
2024-02-08 | 22:00 | 2024-02-08 | 1779.96 |  |  | 889.98 | 889.98
2024-02-08 | 23:00 | 2024-02-08 | 1437.66 |  |  | 718.83 | 718.83
2024-02-09 | 24:00 | 2024-02-08 | 1209.46 |  |  | 604.73 | 604.73
2024-02-09 | 1:00 | 2024-02-08 | 1300.74 |  |  | 650.37 | 650.37
2024-02-09 | 2:00 | 2024-02-08 | 1392.02 |  |  | 696.01 | 696.01
2024-02-09 | 3:00 | 2024-02-08 | 1346.38 |  |  | 673.19 | 673.19
2024-02-09 | 4:00 | 2024-02-08 | 1483.3 |  |  | 741.65 | 741.65
2024-02-09 | 5:00 | 2024-02-08 | 1688.68 |  |  | 844.34 | 844.34
2024-02-09 | 6:00 | 2024-02-08 | 2145.08 |  |  | 1072.54 | 1072.54
2024-02-09 | 7:00 | 2024-02-09 | 2276 |  |  | 1138 | 1138
2024-02-09 | 8:00 | 2024-02-09 | 2162.2 |  |  | 1081.1 | 1081.1
2024-02-09 | 9:00 | 2024-02-09 | 2048.4 |  |  | 1024.2 | 1024.2
2024-02-09 | 10:00 | 2024-02-09 | 1957.36 |  |  | 978.68 | 978.68
2024-02-09 | 11:00 | 2024-02-09 | 1866.32 |  |  | 933.16 | 933.16
2024-02-09 | 12:00 | 2024-02-09 | 1729.76 |  |  | 864.88 | 864.88
2024-02-09 | 13:00 | 2024-02-09 | 1729.76 |  |  | 864.88 | 864.88
2024-02-09 | 14:00 | 2024-02-09 | 1684.24 |  |  | 842.12 | 842.12
2024-02-09 | 15:00 | 2024-02-09 | 1684.24 |  |  | 842.12 | 842.12
2024-02-09 | 16:00 | 2024-02-09 | 1752.52 |  |  | 876.26 | 876.26
2024-02-09 | 17:00 | 2024-02-09 | 1843.56 |  |  | 921.78 | 921.78
2024-02-09 | 18:00 | 2024-02-09 | 1798.04 |  |  | 899.02 | 899.02
2024-02-09 | 19:00 | 2024-02-09 | 1934.6 |  |  | 967.3 | 967.3
2024-02-09 | 20:00 | 2024-02-09 | 1911.84 |  |  | 955.92 | 955.92
2024-02-09 | 21:00 | 2024-02-09 | 1820.8 |  |  | 910.4 | 910.4
2024-02-09 | 22:00 | 2024-02-09 | 1638.72 |  |  | 819.36 | 819.36
2024-02-09 | 23:00 | 2024-02-09 | 1183.52 |  |  | 591.76 | 591.76
2024-02-10 | 24:00 | 2024-02-09 | 1046.96 |  |  | 523.48 | 523.48
2024-02-10 | 1:00 | 2024-02-09 | 1069.72 |  |  | 534.86 | 534.86
2024-02-10 | 2:00 | 2024-02-09 | 1115.24 |  |  | 557.62 | 557.62
2024-02-10 | 3:00 | 2024-02-09 | 1160.76 |  |  | 580.38 | 580.38
2024-02-10 | 4:00 | 2024-02-09 | 1274.56 |  |  | 637.28 | 637.28
2024-02-10 | 5:00 | 2024-02-09 | 1615.96 |  |  | 807.98 | 807.98
2024-02-10 | 6:00 | 2024-02-09 | 2071.16 |  |  | 1035.58 | 1035.58
2024-02-10 | 7:00 | 2024-02-10 | 2319.072 |  |  | 1159.536 | 1159.536
2024-02-10 | 8:00 | 2024-02-10 | 2046.24 |  |  | 1023.12 | 1023.12
2024-02-10 | 9:00 | 2024-02-10 | 2068.976 |  |  | 1034.488 | 1034.488
2024-02-10 | 10:00 | 2024-02-10 | 1841.616 |  |  | 920.808 | 920.808
2024-02-10 | 11:00 | 2024-02-10 | 1750.672 |  |  | 875.336 | 875.336
2024-02-10 | 12:00 | 2024-02-10 | 1773.408 |  |  | 886.704 | 886.704
2024-02-10 | 13:00 | 2024-02-10 | 1796.144 |  |  | 898.072 | 898.072
2024-02-10 | 14:00 | 2024-02-10 | 1636.992 |  |  | 818.496 | 818.496
2024-02-10 | 15:00 | 2024-02-10 | 1636.992 |  |  | 818.496 | 818.496
2024-02-10 | 16:00 | 2024-02-10 | 1636.992 |  |  | 818.496 | 818.496
2024-02-10 | 17:00 | 2024-02-10 | 1773.408 |  |  | 886.704 | 886.704
2024-02-10 | 18:00 | 2024-02-10 | 1773.408 |  |  | 886.704 | 886.704
2024-02-10 | 19:00 | 2024-02-10 | 1864.352 |  |  | 932.176 | 932.176
2024-02-10 | 20:00 | 2024-02-10 | 1841.616 |  |  | 920.808 | 920.808
2024-02-10 | 21:00 | 2024-02-10 | 1727.936 |  |  | 863.968 | 863.968
2024-02-10 | 22:00 | 2024-02-10 | 1409.632 |  |  | 704.816 | 704.816
2024-02-10 | 23:00 | 2024-02-10 | 1023.12 |  |  | 511.56 | 511.56
2024-02-11 | 24:00 | 2024-02-10 | 932.176 |  |  | 466.088 | 466.088
2024-02-11 | 1:00 | 2024-02-10 | 932.176 |  |  | 466.088 | 466.088
2024-02-11 | 2:00 | 2024-02-10 | 1068.592 |  |  | 534.296 | 534.296
2024-02-11 | 3:00 | 2024-02-10 | 1023.12 |  |  | 511.56 | 511.56
2024-02-11 | 4:00 | 2024-02-10 | 1136.8 |  |  | 568.4 | 568.4
2024-02-11 | 5:00 | 2024-02-10 | 1500.576 |  |  | 750.288 | 750.288
2024-02-11 | 6:00 | 2024-02-10 | 1887.088 |  |  | 943.544 | 943.544
2024-02-11 | 7:00 | 2024-02-11 | 2136.62 |  |  | 1068.31 | 1068.31
2024-02-11 | 8:00 | 2024-02-11 | 2000.24 |  |  | 1000.12 | 1000.12
2024-02-11 | 9:00 | 2024-02-11 | 1909.32 |  |  | 954.66 | 954.66
2024-02-11 | 10:00 | 2024-02-11 | 1795.67 |  |  | 897.835 | 897.835
2024-02-11 | 11:00 | 2024-02-11 | 1750.21 |  |  | 875.105 | 875.105
2024-02-11 | 12:00 | 2024-02-11 | 1727.48 |  |  | 863.74 | 863.74
2024-02-11 | 13:00 | 2024-02-11 | 1636.56 |  |  | 818.28 | 818.28
2024-02-11 | 14:00 | 2024-02-11 | 1545.64 |  |  | 772.82 | 772.82
2024-02-11 | 15:00 | 2024-02-11 | 1522.91 |  |  | 761.455 | 761.455
2024-02-11 | 16:00 | 2024-02-11 | 1500.18 |  |  | 750.09 | 750.09
2024-02-11 | 17:00 | 2024-02-11 | 1682.02 |  |  | 841.01 | 841.01
2024-02-11 | 18:00 | 2024-02-11 | 1704.75 |  |  | 852.375 | 852.375
2024-02-11 | 19:00 | 2024-02-11 | 1932.05 |  |  | 966.025 | 966.025
2024-02-11 | 20:00 | 2024-02-11 | 1772.94 |  |  | 886.47 | 886.47
2024-02-11 | 21:00 | 2024-02-11 | 1818.4 |  |  | 909.2 | 909.2
2024-02-11 | 22:00 | 2024-02-11 | 1568.37 |  |  | 784.185 | 784.185
2024-02-11 | 23:00 | 2024-02-11 | 1136.5 |  |  | 568.25 | 568.25
2024-02-12 | 24:00 | 2024-02-11 | 1068.31 |  |  | 534.155 | 534.155
2024-02-12 | 1:00 | 2024-02-11 | 1000.12 |  |  | 500.06 | 500.06
2024-02-12 | 2:00 | 2024-02-11 | 1113.77 |  |  | 556.885 | 556.885
2024-02-12 | 3:00 | 2024-02-11 | 1091.04 |  |  | 545.52 | 545.52
2024-02-12 | 4:00 | 2024-02-11 | 1181.96 |  |  | 590.98 | 590.98
2024-02-12 | 5:00 | 2024-02-11 | 1522.91 |  |  | 761.455 | 761.455
2024-02-12 | 6:00 | 2024-02-11 | 1954.78 |  |  | 977.39 | 977.39
2024-02-12 | 7:00 | 2024-02-12 | 2200.93 |  |  | 1100.465 | 1100.465
2024-02-12 | 8:00 | 2024-02-12 | 2042.1 |  |  | 1021.05 | 1021.05
2024-02-12 | 9:00 | 2024-02-12 | 1951.34 |  |  | 975.67 | 975.67
2024-02-12 | 10:00 | 2024-02-12 | 1860.58 |  |  | 930.29 | 930.29
2024-02-12 | 11:00 | 2024-02-12 | 1792.51 |  |  | 896.255 | 896.255
2024-02-12 | 12:00 | 2024-02-12 | 1747.13 |  |  | 873.565 | 873.565
2024-02-12 | 13:00 | 2024-02-12 | 1769.82 |  |  | 884.91 | 884.91
2024-02-12 | 14:00 | 2024-02-12 | 1633.68 |  |  | 816.84 | 816.84
2024-02-12 | 15:00 | 2024-02-12 | 1497.54 |  |  | 748.77 | 748.77
2024-02-12 | 16:00 | 2024-02-12 | 1497.54 |  |  | 748.77 | 748.77
2024-02-12 | 17:00 | 2024-02-12 | 1610.99 |  |  | 805.495 | 805.495
2024-02-12 | 18:00 | 2024-02-12 | 1747.13 |  |  | 873.565 | 873.565
2024-02-12 | 19:00 | 2024-02-12 | 1905.96 |  |  | 952.98 | 952.98
2024-02-12 | 20:00 | 2024-02-12 | 1928.65 |  |  | 964.325 | 964.325
2024-02-12 | 21:00 | 2024-02-12 | 1792.51 |  |  | 896.255 | 896.255
2024-02-12 | 22:00 | 2024-02-12 | 1656.37 |  |  | 828.185 | 828.185
2024-02-12 | 23:00 | 2024-02-12 | 1270.64 |  |  | 635.32 | 635.32
2024-02-13 | 24:00 | 2024-02-12 | 1089.12 |  |  | 544.56 | 544.56
2024-02-13 | 1:00 | 2024-02-12 | 1111.81 |  |  | 555.905 | 555.905
2024-02-13 | 2:00 | 2024-02-12 | 1179.88 |  |  | 589.94 | 589.94
2024-02-13 | 3:00 | 2024-02-12 | 1225.26 |  |  | 612.63 | 612.63
2024-02-13 | 4:00 | 2024-02-12 | 1293.33 |  |  | 646.665 | 646.665
2024-02-13 | 5:00 | 2024-02-12 | 1610.99 |  |  | 805.495 | 805.495
2024-02-13 | 6:00 | 2024-02-12 | 1996.72 |  |  | 998.36 | 998.36
2024-02-13 | 7:00 | 2024-02-13 | 2217.544 |  |  | 1108.772 | 1108.772
2024-02-13 | 8:00 | 2024-02-13 | 2081.776 |  |  | 1040.888 | 1040.888
2024-02-13 | 9:00 | 2024-02-13 | 1991.264 |  |  | 995.632 | 995.632
2024-02-13 | 10:00 | 2024-02-13 | 1900.752 |  |  | 950.376 | 950.376
2024-02-13 | 11:00 | 2024-02-13 | 1810.24 |  |  | 905.12 | 905.12
2024-02-13 | 12:00 | 2024-02-13 | 1674.472 |  |  | 837.236 | 837.236
2024-02-13 | 13:00 | 2024-02-13 | 1583.96 |  |  | 791.98 | 791.98
2024-02-13 | 14:00 | 2024-02-13 | 1402.936 |  |  | 701.468 | 701.468
2024-02-13 | 15:00 | 2024-02-13 | 1312.424 |  |  | 656.212 | 656.212
2024-02-13 | 16:00 | 2024-02-13 | 1289.796 |  |  | 644.898 | 644.898
2024-02-13 | 17:00 | 2024-02-13 | 1493.448 |  |  | 746.724 | 746.724
2024-02-13 | 18:00 | 2024-02-13 | 1606.588 |  |  | 803.294 | 803.294
2024-02-13 | 19:00 | 2024-02-13 | 1742.356 |  |  | 871.178 | 871.178
2024-02-13 | 20:00 | 2024-02-13 | 1742.356 |  |  | 871.178 | 871.178
2024-02-13 | 21:00 | 2024-02-13 | 1697.1 |  |  | 848.55 | 848.55
2024-02-13 | 22:00 | 2024-02-13 | 1583.96 |  |  | 791.98 | 791.98
2024-02-13 | 23:00 | 2024-02-13 | 1176.656 |  |  | 588.328 | 588.328
2024-02-14 | 24:00 | 2024-02-13 | 1086.144 |  |  | 543.072 | 543.072
2024-02-14 | 1:00 | 2024-02-13 | 1040.888 |  |  | 520.444 | 520.444
2024-02-14 | 2:00 | 2024-02-13 | 1154.028 |  |  | 577.014 | 577.014
2024-02-14 | 3:00 | 2024-02-13 | 1221.912 |  |  | 610.956 | 610.956
2024-02-14 | 4:00 | 2024-02-13 | 1267.168 |  |  | 633.584 | 633.584
2024-02-14 | 5:00 | 2024-02-13 | 1448.192 |  |  | 724.096 | 724.096
2024-02-14 | 6:00 | 2024-02-13 | 1855.496 |  |  | 927.748 | 927.748
2024-02-14 | 7:00 | 2024-02-14 | 2136.808 |  |  | 1068.404 | 1068.404
2024-02-14 | 8:00 | 2024-02-14 | 2023.148 |  |  | 1011.574 | 1011.574
2024-02-14 | 9:00 | 2024-02-14 | 2000.416 |  |  | 1000.208 | 1000.208
2024-02-14 | 10:00 | 2024-02-14 | 2091.344 |  |  | 1045.672 | 1045.672
2024-02-14 | 11:00 | 2024-02-14 | 1841.292 |  |  | 920.646 | 920.646
2024-02-14 | 12:00 | 2024-02-14 | 1773.096 |  |  | 886.548 | 886.548
2024-02-14 | 13:00 | 2024-02-14 | 1636.704 |  |  | 818.352 | 818.352
2024-02-14 | 14:00 | 2024-02-14 | 1568.508 |  |  | 784.254 | 784.254
2024-02-14 | 15:00 | 2024-02-14 | 1477.58 |  |  | 738.79 | 738.79
2024-02-14 | 16:00 | 2024-02-14 | 1341.188 |  |  | 670.594 | 670.594
2024-02-14 | 17:00 | 2024-02-14 | 1454.848 |  |  | 727.424 | 727.424
2024-02-14 | 18:00 | 2024-02-14 | 1613.972 |  |  | 806.986 | 806.986
2024-02-14 | 19:00 | 2024-02-14 | 1682.168 |  |  | 841.084 | 841.084
2024-02-14 | 20:00 | 2024-02-14 | 1659.436 |  |  | 829.718 | 829.718
2024-02-14 | 21:00 | 2024-02-14 | 1591.24 |  |  | 795.62 | 795.62
2024-02-14 | 22:00 | 2024-02-14 | 1545.776 |  |  | 772.888 | 772.888
2024-02-14 | 23:00 | 2024-02-14 | 1068.404 |  |  | 534.202 | 534.202
2024-02-15 | 24:00 | 2024-02-14 | 1000.208 |  |  | 500.104 | 500.104
2024-02-15 | 1:00 | 2024-02-14 | 1000.208 |  |  | 500.104 | 500.104
2024-02-15 | 2:00 | 2024-02-14 | 1068.404 |  |  | 534.202 | 534.202
2024-02-15 | 3:00 | 2024-02-14 | 1136.6 |  |  | 568.3 | 568.3
2024-02-15 | 4:00 | 2024-02-14 | 1113.868 |  |  | 556.934 | 556.934
2024-02-15 | 5:00 | 2024-02-14 | 1363.92 |  |  | 681.96 | 681.96
2024-02-15 | 6:00 | 2024-02-14 | 1795.828 |  |  | 897.914 | 897.914
2024-02-15 | 7:00 | 2024-02-15 | 2081.716 |  |  | 1040.858 | 1040.858
2024-02-15 | 8:00 | 2024-02-15 | 2035.964 |  |  | 1017.982 | 1017.982
2024-02-15 | 9:00 | 2024-02-15 | 2035.964 |  |  | 1017.982 | 1017.982
2024-02-15 | 10:00 | 2024-02-15 | 1990.212 |  |  | 995.106 | 995.106
2024-02-15 | 11:00 | 2024-02-15 | 2058.84 |  |  | 1029.42 | 1029.42
2024-02-15 | 12:00 | 2024-02-15 | 1967.336 |  |  | 983.668 | 983.668
2024-02-15 | 13:00 | 2024-02-15 | 1921.584 |  |  | 960.792 | 960.792
2024-02-15 | 14:00 | 2024-02-15 | 1875.832 |  |  | 937.916 | 937.916
2024-02-15 | 15:00 | 2024-02-15 | 1852.956 |  |  | 926.478 | 926.478
2024-02-15 | 16:00 | 2024-02-15 | 1830.08 |  |  | 915.04 | 915.04
2024-02-15 | 17:00 | 2024-02-15 | 1807.204 |  |  | 903.602 | 903.602
2024-02-15 | 18:00 | 2024-02-15 | 1807.204 |  |  | 903.602 | 903.602
2024-02-15 | 19:00 | 2024-02-15 | 2013.088 |  |  | 1006.544 | 1006.544
2024-02-15 | 20:00 | 2024-02-15 | 1898.708 |  |  | 949.354 | 949.354
2024-02-15 | 21:00 | 2024-02-15 | 1784.328 |  |  | 892.164 | 892.164
2024-02-15 | 22:00 | 2024-02-15 | 1624.196 |  |  | 812.098 | 812.098
2024-02-15 | 23:00 | 2024-02-15 | 1258.18 |  |  | 629.09 | 629.09
2024-02-16 | 24:00 | 2024-02-15 | 1006.544 |  |  | 503.272 | 503.272
2024-02-16 | 1:00 | 2024-02-15 | 1052.296 |  |  | 526.148 | 526.148
2024-02-16 | 2:00 | 2024-02-15 | 1120.924 |  |  | 560.462 | 560.462
2024-02-16 | 3:00 | 2024-02-15 | 1098.048 |  |  | 549.024 | 549.024
2024-02-16 | 4:00 | 2024-02-15 | 1212.428 |  |  | 606.214 | 606.214
2024-02-16 | 5:00 | 2024-02-15 | 1486.94 |  |  | 743.47 | 743.47
2024-02-16 | 6:00 | 2024-02-15 | 1898.708 |  |  | 949.354 | 949.354
2024-02-16 | 7:00 | 2024-02-16 | 2092.632 |  |  | 1046.316 | 1046.316
2024-02-16 | 8:00 | 2024-02-16 | 1933.41 |  |  | 966.705 | 966.705
2024-02-16 | 9:00 | 2024-02-16 | 1978.902 |  |  | 989.451 | 989.451
2024-02-16 | 10:00 | 2024-02-16 | 1956.156 |  |  | 978.078 | 978.078
2024-02-16 | 11:00 | 2024-02-16 | 1865.172 |  |  | 932.586 | 932.586
2024-02-16 | 12:00 | 2024-02-16 | 1865.172 |  |  | 932.586 | 932.586
2024-02-16 | 13:00 | 2024-02-16 | 1842.426 |  |  | 921.213 | 921.213
2024-02-16 | 14:00 | 2024-02-16 | 1751.442 |  |  | 875.721 | 875.721
2024-02-16 | 15:00 | 2024-02-16 | 1683.204 |  |  | 841.602 | 841.602
2024-02-16 | 16:00 | 2024-02-16 | 1614.966 |  |  | 807.483 | 807.483
2024-02-16 | 17:00 | 2024-02-16 | 1819.68 |  |  | 909.84 | 909.84
2024-02-16 | 18:00 | 2024-02-16 | 1819.68 |  |  | 909.84 | 909.84
2024-02-16 | 19:00 | 2024-02-16 | 1865.172 |  |  | 932.586 | 932.586
2024-02-16 | 20:00 | 2024-02-16 | 1865.172 |  |  | 932.586 | 932.586
2024-02-16 | 21:00 | 2024-02-16 | 1683.204 |  |  | 841.602 | 841.602
2024-02-16 | 22:00 | 2024-02-16 | 1569.474 |  |  | 784.737 | 784.737
2024-02-16 | 23:00 | 2024-02-16 | 1182.792 |  |  | 591.396 | 591.396
2024-02-17 | 24:00 | 2024-02-16 | 1023.57 |  |  | 511.785 | 511.785
2024-02-17 | 1:00 | 2024-02-16 | 1000.824 |  |  | 500.412 | 500.412
2024-02-17 | 2:00 | 2024-02-16 | 1069.062 |  |  | 534.531 | 534.531
2024-02-17 | 3:00 | 2024-02-16 | 1114.554 |  |  | 557.277 | 557.277
2024-02-17 | 4:00 | 2024-02-16 | 1251.03 |  |  | 625.515 | 625.515
2024-02-17 | 5:00 | 2024-02-16 | 1546.728 |  |  | 773.364 | 773.364
2024-02-17 | 6:00 | 2024-02-16 | 2001.648 |  |  | 1000.824 | 1000.824
2024-02-17 | 7:00 | 2024-02-17 | 2207.138 |  |  | 1103.569 | 1103.569
2024-02-17 | 8:00 | 2024-02-17 | 2138.876 |  |  | 1069.438 | 1069.438
2024-02-17 | 9:00 | 2024-02-17 | 2025.106 |  |  | 1012.553 | 1012.553
2024-02-17 | 10:00 | 2024-02-17 | 1956.844 |  |  | 978.422 | 978.422
2024-02-17 | 11:00 | 2024-02-17 | 1934.09 |  |  | 967.045 | 967.045
2024-02-17 | 12:00 | 2024-02-17 | 1843.074 |  |  | 921.537 | 921.537
2024-02-17 | 13:00 | 2024-02-17 | 1683.796 |  |  | 841.898 | 841.898
2024-02-17 | 14:00 | 2024-02-17 | 1729.304 |  |  | 864.652 | 864.652
2024-02-17 | 15:00 | 2024-02-17 | 1638.288 |  |  | 819.144 | 819.144
2024-02-17 | 16:00 | 2024-02-17 | 1615.534 |  |  | 807.767 | 807.767
2024-02-17 | 17:00 | 2024-02-17 | 1729.304 |  |  | 864.652 | 864.652
2024-02-17 | 18:00 | 2024-02-17 | 1774.812 |  |  | 887.406 | 887.406
2024-02-17 | 19:00 | 2024-02-17 | 1956.844 |  |  | 978.422 | 978.422
2024-02-17 | 20:00 | 2024-02-17 | 1820.32 |  |  | 910.16 | 910.16
2024-02-17 | 21:00 | 2024-02-17 | 1865.828 |  |  | 932.914 | 932.914
2024-02-17 | 22:00 | 2024-02-17 | 1524.518 |  |  | 762.259 | 762.259
2024-02-17 | 23:00 | 2024-02-17 | 1137.7 |  |  | 568.85 | 568.85
2024-02-18 | 24:00 | 2024-02-17 | 978.422 |  |  | 489.211 | 489.211
2024-02-18 | 1:00 | 2024-02-17 | 1001.176 |  |  | 500.588 | 500.588
2024-02-18 | 2:00 | 2024-02-17 | 1092.192 |  |  | 546.096 | 546.096
2024-02-18 | 3:00 | 2024-02-17 | 1069.438 |  |  | 534.719 | 534.719
2024-02-18 | 4:00 | 2024-02-17 | 1183.208 |  |  | 591.604 | 591.604
2024-02-18 | 5:00 | 2024-02-17 | 1456.256 |  |  | 728.128 | 728.128
2024-02-18 | 6:00 | 2024-02-17 | 1934.09 |  |  | 967.045 | 967.045
2024-02-18 | 7:00 | 2024-02-18 | 2148.464 |  |  | 1074.232 | 1074.232
2024-02-18 | 8:00 | 2024-02-18 | 1988.472 |  |  | 994.236 | 994.236
2024-02-18 | 9:00 | 2024-02-18 | 1897.048 |  |  | 948.524 | 948.524
2024-02-18 | 10:00 | 2024-02-18 | 1919.904 |  |  | 959.952 | 959.952
2024-02-18 | 11:00 | 2024-02-18 | 1759.912 |  |  | 879.956 | 879.956
2024-02-18 | 12:00 | 2024-02-18 | 1737.056 |  |  | 868.528 | 868.528
2024-02-18 | 13:00 | 2024-02-18 | 1622.776 |  |  | 811.388 | 811.388
2024-02-18 | 14:00 | 2024-02-18 | 1531.352 |  |  | 765.676 | 765.676
2024-02-18 | 15:00 | 2024-02-18 | 1371.36 |  |  | 685.68 | 685.68
2024-02-18 | 16:00 | 2024-02-18 | 1439.928 |  |  | 719.964 | 719.964
2024-02-18 | 17:00 | 2024-02-18 | 1599.92 |  |  | 799.96 | 799.96
2024-02-18 | 18:00 | 2024-02-18 | 1668.488 |  |  | 834.244 | 834.244
2024-02-18 | 19:00 | 2024-02-18 | 1828.48 |  |  | 914.24 | 914.24
2024-02-18 | 20:00 | 2024-02-18 | 1828.48 |  |  | 914.24 | 914.24
2024-02-18 | 21:00 | 2024-02-18 | 1691.344 |  |  | 845.672 | 845.672
2024-02-18 | 22:00 | 2024-02-18 | 1485.64 |  |  | 742.82 | 742.82
2024-02-18 | 23:00 | 2024-02-18 | 1142.8 |  |  | 571.4 | 571.4
2024-02-19 | 24:00 | 2024-02-18 | 982.808 |  |  | 491.404 | 491.404
2024-02-19 | 1:00 | 2024-02-18 | 959.952 |  |  | 479.976 | 479.976
2024-02-19 | 2:00 | 2024-02-18 | 1074.232 |  |  | 537.116 | 537.116
2024-02-19 | 3:00 | 2024-02-18 | 1119.944 |  |  | 559.972 | 559.972
2024-02-19 | 4:00 | 2024-02-18 | 1211.368 |  |  | 605.684 | 605.684
2024-02-19 | 5:00 | 2024-02-18 | 1508.496 |  |  | 754.248 | 754.248
2024-02-19 | 6:00 | 2024-02-18 | 1965.616 |  |  | 982.808 | 982.808
2024-02-19 | 7:00 | 2024-02-19 | 2194.56 |  |  | 1097.28 | 1097.28
2024-02-19 | 8:00 | 2024-02-19 | 1988.82 |  |  | 994.41 | 994.41
2024-02-19 | 9:00 | 2024-02-19 | 1920.24 |  |  | 960.12 | 960.12
2024-02-19 | 10:00 | 2024-02-19 | 1874.52 |  |  | 937.26 | 937.26
2024-02-19 | 11:00 | 2024-02-19 | 1805.94 |  |  | 902.97 | 902.97
2024-02-19 | 12:00 | 2024-02-19 | 1851.66 |  |  | 925.83 | 925.83
2024-02-19 | 13:00 | 2024-02-19 | 1760.22 |  |  | 880.11 | 880.11
2024-02-19 | 14:00 | 2024-02-19 | 1783.08 |  |  | 891.54 | 891.54
2024-02-19 | 15:00 | 2024-02-19 | 1737.36 |  |  | 868.68 | 868.68
2024-02-19 | 16:00 | 2024-02-19 | 1760.22 |  |  | 880.11 | 880.11
2024-02-19 | 17:00 | 2024-02-19 | 1897.38 |  |  | 948.69 | 948.69
2024-02-19 | 18:00 | 2024-02-19 | 1783.08 |  |  | 891.54 | 891.54
2024-02-19 | 19:00 | 2024-02-19 | 1920.24 |  |  | 960.12 | 960.12
2024-02-19 | 20:00 | 2024-02-19 | 1851.66 |  |  | 925.83 | 925.83
2024-02-19 | 21:00 | 2024-02-19 | 1805.94 |  |  | 902.97 | 902.97
2024-02-19 | 22:00 | 2024-02-19 | 1554.48 |  |  | 777.24 | 777.24
2024-02-19 | 23:00 | 2024-02-19 | 1280.16 |  |  | 640.08 | 640.08
2024-02-20 | 24:00 | 2024-02-19 | 1051.56 |  |  | 525.78 | 525.78
2024-02-20 | 1:00 | 2024-02-19 | 1051.56 |  |  | 525.78 | 525.78
2024-02-20 | 2:00 | 2024-02-19 | 1074.42 |  |  | 537.21 | 537.21
2024-02-20 | 3:00 | 2024-02-19 | 1120.14 |  |  | 560.07 | 560.07
2024-02-20 | 4:00 | 2024-02-19 | 1165.86 |  |  | 582.93 | 582.93
2024-02-20 | 5:00 | 2024-02-19 | 1485.9 |  |  | 742.95 | 742.95
2024-02-20 | 6:00 | 2024-02-19 | 1943.1 |  |  | 971.55 | 971.55
2024-02-20 | 7:00 | 2024-02-20 | 2162.39 |  |  | 1081.195 | 1081.195
2024-02-20 | 8:00 | 2024-02-20 | 1980.294 |  |  | 990.147 | 990.147
2024-02-20 | 9:00 | 2024-02-20 | 1934.77 |  |  | 967.385 | 967.385
2024-02-20 | 10:00 | 2024-02-20 | 1684.388 |  |  | 842.194 | 842.194
2024-02-20 | 11:00 | 2024-02-20 | 1547.816 |  |  | 773.908 | 773.908
2024-02-20 | 12:00 | 2024-02-20 | 1502.292 |  |  | 751.146 | 751.146
2024-02-20 | 13:00 | 2024-02-20 | 1365.72 |  |  | 682.86 | 682.86
2024-02-20 | 14:00 | 2024-02-20 | 1274.672 |  |  | 637.336 | 637.336
2024-02-20 | 15:00 | 2024-02-20 | 1206.386 |  |  | 603.193 | 603.193
2024-02-20 | 16:00 | 2024-02-20 | 1206.386 |  |  | 603.193 | 603.193
2024-02-20 | 17:00 | 2024-02-20 | 1297.434 |  |  | 648.717 | 648.717
2024-02-20 | 18:00 | 2024-02-20 | 1365.72 |  |  | 682.86 | 682.86
2024-02-20 | 19:00 | 2024-02-20 | 1434.006 |  |  | 717.003 | 717.003
2024-02-20 | 20:00 | 2024-02-20 | 1411.244 |  |  | 705.622 | 705.622
2024-02-20 | 21:00 | 2024-02-20 | 1342.958 |  |  | 671.479 | 671.479
2024-02-20 | 22:00 | 2024-02-20 | 1183.624 |  |  | 591.812 | 591.812
2024-02-20 | 23:00 | 2024-02-20 | 842.194 |  |  | 421.097 | 421.097
2024-02-21 | 24:00 | 2024-02-20 | 682.86 |  |  | 341.43 | 341.43
2024-02-21 | 1:00 | 2024-02-20 | 682.86 |  |  | 341.43 | 341.43
2024-02-21 | 2:00 | 2024-02-20 | 705.622 |  |  | 352.811 | 352.811
2024-02-21 | 3:00 | 2024-02-20 | 796.67 |  |  | 398.335 | 398.335
2024-02-21 | 4:00 | 2024-02-20 | 887.718 |  |  | 443.859 | 443.859
2024-02-21 | 5:00 | 2024-02-20 | 1024.29 |  |  | 512.145 | 512.145
2024-02-21 | 6:00 | 2024-02-20 | 1434.006 |  |  | 717.003 | 717.003
2024-02-21 | 7:00 | 2024-02-21 | 1842.75 |  |  | 921.375 | 921.375
2024-02-21 | 8:00 | 2024-02-21 | 1706.25 |  |  | 853.125 | 853.125
2024-02-21 | 9:00 | 2024-02-21 | 1638 |  |  | 819 | 819
2024-02-21 | 10:00 | 2024-02-21 | 1683.5 |  |  | 841.75 | 841.75
2024-02-21 | 11:00 | 2024-02-21 | 1569.75 |  |  | 784.875 | 784.875
2024-02-21 | 12:00 | 2024-02-21 | 1547 |  |  | 773.5 | 773.5
2024-02-21 | 13:00 | 2024-02-21 | 1547 |  |  | 773.5 | 773.5
2024-02-21 | 14:00 | 2024-02-21 | 1524.25 |  |  | 762.125 | 762.125
2024-02-21 | 15:00 | 2024-02-21 | 1478.75 |  |  | 739.375 | 739.375
2024-02-21 | 16:00 | 2024-02-21 | 1547 |  |  | 773.5 | 773.5
2024-02-21 | 17:00 | 2024-02-21 | 1547 |  |  | 773.5 | 773.5
2024-02-21 | 18:00 | 2024-02-21 | 1615.25 |  |  | 807.625 | 807.625
2024-02-21 | 19:00 | 2024-02-21 | 1706.25 |  |  | 853.125 | 853.125
2024-02-21 | 20:00 | 2024-02-21 | 1660.75 |  |  | 830.375 | 830.375
2024-02-21 | 21:00 | 2024-02-21 | 1547 |  |  | 773.5 | 773.5
2024-02-21 | 22:00 | 2024-02-21 | 1387.75 |  |  | 693.875 | 693.875
2024-02-21 | 23:00 | 2024-02-21 | 1137.5 |  |  | 568.75 | 568.75
2024-02-22 | 24:00 | 2024-02-21 | 932.75 |  |  | 466.375 | 466.375
2024-02-22 | 1:00 | 2024-02-21 | 932.75 |  |  | 466.375 | 466.375
2024-02-22 | 2:00 | 2024-02-21 | 1023.75 |  |  | 511.875 | 511.875
2024-02-22 | 3:00 | 2024-02-21 | 1046.5 |  |  | 523.25 | 523.25
2024-02-22 | 4:00 | 2024-02-21 | 1114.75 |  |  | 557.375 | 557.375
2024-02-22 | 5:00 | 2024-02-21 | 1274 |  |  | 637 | 637
2024-02-22 | 6:00 | 2024-02-21 | 1638 |  |  | 819 | 819
2024-02-22 | 7:00 | 2024-02-22 | 1983.774 |  |  | 991.887 | 991.887
2024-02-22 | 8:00 | 2024-02-22 | 1846.962 |  |  | 923.481 | 923.481
2024-02-22 | 9:00 | 2024-02-22 | 1846.962 |  |  | 923.481 | 923.481
2024-02-22 | 10:00 | 2024-02-22 | 1801.358 |  |  | 900.679 | 900.679
2024-02-22 | 11:00 | 2024-02-22 | 1710.15 |  |  | 855.075 | 855.075
2024-02-22 | 12:00 | 2024-02-22 | 1710.15 |  |  | 855.075 | 855.075
2024-02-22 | 13:00 | 2024-02-22 | 1618.942 |  |  | 809.471 | 809.471
2024-02-22 | 14:00 | 2024-02-22 | 1573.338 |  |  | 786.669 | 786.669
2024-02-22 | 15:00 | 2024-02-22 | 1459.328 |  |  | 729.664 | 729.664
2024-02-22 | 16:00 | 2024-02-22 | 1413.724 |  |  | 706.862 | 706.862
2024-02-22 | 17:00 | 2024-02-22 | 1482.13 |  |  | 741.065 | 741.065
2024-02-22 | 18:00 | 2024-02-22 | 1596.14 |  |  | 798.07 | 798.07
2024-02-22 | 19:00 | 2024-02-22 | 1824.16 |  |  | 912.08 | 912.08
2024-02-22 | 20:00 | 2024-02-22 | 1778.556 |  |  | 889.278 | 889.278
2024-02-22 | 21:00 | 2024-02-22 | 1755.754 |  |  | 877.877 | 877.877
2024-02-22 | 22:00 | 2024-02-22 | 1527.734 |  |  | 763.867 | 763.867
2024-02-22 | 23:00 | 2024-02-22 | 1117.298 |  |  | 558.649 | 558.649
2024-02-23 | 24:00 | 2024-02-22 | 1026.09 |  |  | 513.045 | 513.045
2024-02-23 | 1:00 | 2024-02-22 | 1003.288 |  |  | 501.644 | 501.644
2024-02-23 | 2:00 | 2024-02-22 | 1117.298 |  |  | 558.649 | 558.649
2024-02-23 | 3:00 | 2024-02-22 | 1071.694 |  |  | 535.847 | 535.847
2024-02-23 | 4:00 | 2024-02-22 | 1162.902 |  |  | 581.451 | 581.451
2024-02-23 | 5:00 | 2024-02-22 | 1413.724 |  |  | 706.862 | 706.862
2024-02-23 | 6:00 | 2024-02-22 | 1869.764 |  |  | 934.882 | 934.882
2024-02-23 | 7:00 | 2024-02-23 | 2130.604 |  |  | 1065.302 | 1065.302
2024-02-23 | 8:00 | 2024-02-23 | 1971.942 |  |  | 985.971 | 985.971
2024-02-23 | 9:00 | 2024-02-23 | 1881.278 |  |  | 940.639 | 940.639
2024-02-23 | 10:00 | 2024-02-23 | 1858.612 |  |  | 929.306 | 929.306
2024-02-23 | 11:00 | 2024-02-23 | 1745.282 |  |  | 872.641 | 872.641
2024-02-23 | 12:00 | 2024-02-23 | 1677.284 |  |  | 838.642 | 838.642
2024-02-23 | 13:00 | 2024-02-23 | 1677.284 |  |  | 838.642 | 838.642
2024-02-23 | 14:00 | 2024-02-23 | 1631.952 |  |  | 815.976 | 815.976
2024-02-23 | 15:00 | 2024-02-23 | 1541.288 |  |  | 770.644 | 770.644
2024-02-23 | 16:00 | 2024-02-23 | 1586.62 |  |  | 793.31 | 793.31
2024-02-23 | 17:00 | 2024-02-23 | 1609.286 |  |  | 804.643 | 804.643
2024-02-23 | 18:00 | 2024-02-23 | 1722.616 |  |  | 861.308 | 861.308
2024-02-23 | 19:00 | 2024-02-23 | 1699.95 |  |  | 849.975 | 849.975
2024-02-23 | 20:00 | 2024-02-23 | 1699.95 |  |  | 849.975 | 849.975
2024-02-23 | 21:00 | 2024-02-23 | 1631.952 |  |  | 815.976 | 815.976
2024-02-23 | 22:00 | 2024-02-23 | 1382.626 |  |  | 691.313 | 691.313
2024-02-23 | 23:00 | 2024-02-23 | 1019.97 |  |  | 509.985 | 509.985
2024-02-24 | 24:00 | 2024-02-23 | 906.64 |  |  | 453.32 | 453.32
2024-02-24 | 1:00 | 2024-02-23 | 929.306 |  |  | 464.653 | 464.653
2024-02-24 | 2:00 | 2024-02-23 | 997.304 |  |  | 498.652 | 498.652
2024-02-24 | 3:00 | 2024-02-23 | 1019.97 |  |  | 509.985 | 509.985
2024-02-24 | 4:00 | 2024-02-23 | 1087.968 |  |  | 543.984 | 543.984
2024-02-24 | 5:00 | 2024-02-23 | 1382.626 |  |  | 691.313 | 691.313
2024-02-24 | 6:00 | 2024-02-23 | 1949.276 |  |  | 974.638 | 974.638
2024-02-24 | 7:00 | 2024-02-24 | 2176.896 |  |  | 1088.448 | 1088.448
2024-02-24 | 8:00 | 2024-02-24 | 1972.812 |  |  | 986.406 | 986.406
2024-02-24 | 9:00 | 2024-02-24 | 1859.432 |  |  | 929.716 | 929.716
2024-02-24 | 10:00 | 2024-02-24 | 1814.08 |  |  | 907.04 | 907.04
2024-02-24 | 11:00 | 2024-02-24 | 1587.32 |  |  | 793.66 | 793.66
2024-02-24 | 12:00 | 2024-02-24 | 1519.292 |  |  | 759.646 | 759.646
2024-02-24 | 13:00 | 2024-02-24 | 1632.672 |  |  | 816.336 | 816.336
2024-02-24 | 14:00 | 2024-02-24 | 1587.32 |  |  | 793.66 | 793.66
2024-02-24 | 15:00 | 2024-02-24 | 1519.292 |  |  | 759.646 | 759.646
2024-02-24 | 16:00 | 2024-02-24 | 1541.968 |  |  | 770.984 | 770.984
2024-02-24 | 17:00 | 2024-02-24 | 1587.32 |  |  | 793.66 | 793.66
2024-02-24 | 18:00 | 2024-02-24 | 1609.996 |  |  | 804.998 | 804.998
2024-02-24 | 19:00 | 2024-02-24 | 1700.7 |  |  | 850.35 | 850.35
2024-02-24 | 20:00 | 2024-02-24 | 1700.7 |  |  | 850.35 | 850.35
2024-02-24 | 21:00 | 2024-02-24 | 1678.024 |  |  | 839.012 | 839.012
2024-02-24 | 22:00 | 2024-02-24 | 1405.912 |  |  | 702.956 | 702.956
2024-02-24 | 23:00 | 2024-02-24 | 1043.096 |  |  | 521.548 | 521.548
2024-02-25 | 24:00 | 2024-02-24 | 929.716 |  |  | 464.858 | 464.858
2024-02-25 | 1:00 | 2024-02-24 | 884.364 |  |  | 442.182 | 442.182
2024-02-25 | 2:00 | 2024-02-24 | 929.716 |  |  | 464.858 | 464.858
2024-02-25 | 3:00 | 2024-02-24 | 1020.42 |  |  | 510.21 | 510.21
2024-02-25 | 4:00 | 2024-02-24 | 1020.42 |  |  | 510.21 | 510.21
2024-02-25 | 5:00 | 2024-02-24 | 1383.236 |  |  | 691.618 | 691.618
2024-02-25 | 6:00 | 2024-02-24 | 1814.08 |  |  | 907.04 | 907.04
2024-02-25 | 7:00 | 2024-02-25 | 2122.446 |  |  | 1061.223 | 1061.223
2024-02-25 | 8:00 | 2024-02-25 | 1848.582 |  |  | 924.291 | 924.291
2024-02-25 | 9:00 | 2024-02-25 | 1825.76 |  |  | 912.88 | 912.88
2024-02-25 | 10:00 | 2024-02-25 | 1757.294 |  |  | 878.647 | 878.647
2024-02-25 | 11:00 | 2024-02-25 | 1666.006 |  |  | 833.003 | 833.003
2024-02-25 | 12:00 | 2024-02-25 | 1620.362 |  |  | 810.181 | 810.181
2024-02-25 | 13:00 | 2024-02-25 | 1666.006 |  |  | 833.003 | 833.003
2024-02-25 | 14:00 | 2024-02-25 | 1483.43 |  |  | 741.715 | 741.715
2024-02-25 | 15:00 | 2024-02-25 | 1392.142 |  |  | 696.071 | 696.071
2024-02-25 | 16:00 | 2024-02-25 | 1392.142 |  |  | 696.071 | 696.071
2024-02-25 | 17:00 | 2024-02-25 | 1392.142 |  |  | 696.071 | 696.071
2024-02-25 | 18:00 | 2024-02-25 | 1529.074 |  |  | 764.537 | 764.537
2024-02-25 | 19:00 | 2024-02-25 | 1688.828 |  |  | 844.414 | 844.414
2024-02-25 | 20:00 | 2024-02-25 | 1757.294 |  |  | 878.647 | 878.647
2024-02-25 | 21:00 | 2024-02-25 | 1666.006 |  |  | 833.003 | 833.003
2024-02-25 | 22:00 | 2024-02-25 | 1483.43 |  |  | 741.715 | 741.715
2024-02-25 | 23:00 | 2024-02-25 | 1026.99 |  |  | 513.495 | 513.495
2024-02-26 | 24:00 | 2024-02-25 | 844.414 |  |  | 422.207 | 422.207
2024-02-26 | 1:00 | 2024-02-25 | 844.414 |  |  | 422.207 | 422.207
2024-02-26 | 2:00 | 2024-02-25 | 912.88 |  |  | 456.44 | 456.44
2024-02-26 | 3:00 | 2024-02-25 | 935.702 |  |  | 467.851 | 467.851
2024-02-26 | 4:00 | 2024-02-25 | 1049.812 |  |  | 524.906 | 524.906
2024-02-26 | 5:00 | 2024-02-25 | 1323.676 |  |  | 661.838 | 661.838
2024-02-26 | 6:00 | 2024-02-25 | 1757.294 |  |  | 878.647 | 878.647
2024-02-26 | 7:00 | 2024-02-26 | 2031.692 |  |  | 1015.846 | 1015.846
2024-02-26 | 8:00 | 2024-02-26 | 1803.412 |  |  | 901.706 | 901.706
2024-02-26 | 9:00 | 2024-02-26 | 1757.756 |  |  | 878.878 | 878.878
2024-02-26 | 10:00 | 2024-02-26 | 1643.616 |  |  | 821.808 | 821.808
2024-02-26 | 11:00 | 2024-02-26 | 1552.304 |  |  | 776.152 | 776.152
2024-02-26 | 12:00 | 2024-02-26 | 1460.992 |  |  | 730.496 | 730.496
2024-02-26 | 13:00 | 2024-02-26 | 1392.508 |  |  | 696.254 | 696.254
2024-02-26 | 14:00 | 2024-02-26 | 1392.508 |  |  | 696.254 | 696.254
2024-02-26 | 15:00 | 2024-02-26 | 1301.196 |  |  | 650.598 | 650.598
2024-02-26 | 16:00 | 2024-02-26 | 1301.196 |  |  | 650.598 | 650.598
2024-02-26 | 17:00 | 2024-02-26 | 1415.336 |  |  | 707.668 | 707.668
2024-02-26 | 18:00 | 2024-02-26 | 1392.508 |  |  | 696.254 | 696.254
2024-02-26 | 19:00 | 2024-02-26 | 1483.82 |  |  | 741.91 | 741.91
2024-02-26 | 20:00 | 2024-02-26 | 1392.508 |  |  | 696.254 | 696.254
2024-02-26 | 21:00 | 2024-02-26 | 1369.68 |  |  | 684.84 | 684.84
2024-02-26 | 22:00 | 2024-02-26 | 1187.056 |  |  | 593.528 | 593.528
2024-02-26 | 23:00 | 2024-02-26 | 776.152 |  |  | 388.076 | 388.076
2024-02-27 | 24:00 | 2024-02-26 | 662.012 |  |  | 331.006 | 331.006
2024-02-27 | 1:00 | 2024-02-26 | 662.012 |  |  | 331.006 | 331.006
2024-02-27 | 2:00 | 2024-02-26 | 753.324 |  |  | 376.662 | 376.662
2024-02-27 | 3:00 | 2024-02-26 | 798.98 |  |  | 399.49 | 399.49
2024-02-27 | 4:00 | 2024-02-26 | 867.464 |  |  | 433.732 | 433.732
2024-02-27 | 5:00 | 2024-02-26 | 1232.712 |  |  | 616.356 | 616.356
2024-02-27 | 6:00 | 2024-02-26 | 1689.272 |  |  | 844.636 | 844.636
2024-02-27 | 7:00 | 2024-02-27 | 1940.21 |  |  | 970.105 | 970.105
2024-02-27 | 8:00 | 2024-02-27 | 1711.95 |  |  | 855.975 | 855.975
2024-02-27 | 9:00 | 2024-02-27 | 1620.646 |  |  | 810.323 | 810.323
2024-02-27 | 10:00 | 2024-02-27 | 1620.646 |  |  | 810.323 | 810.323
2024-02-27 | 11:00 | 2024-02-27 | 1529.342 |  |  | 764.671 | 764.671
2024-02-27 | 12:00 | 2024-02-27 | 1529.342 |  |  | 764.671 | 764.671
2024-02-27 | 13:00 | 2024-02-27 | 1574.994 |  |  | 787.497 | 787.497
2024-02-27 | 14:00 | 2024-02-27 | 1574.994 |  |  | 787.497 | 787.497
2024-02-27 | 15:00 | 2024-02-27 | 1506.516 |  |  | 753.258 | 753.258
2024-02-27 | 16:00 | 2024-02-27 | 1506.516 |  |  | 753.258 | 753.258
2024-02-27 | 17:00 | 2024-02-27 | 1574.994 |  |  | 787.497 | 787.497
2024-02-27 | 18:00 | 2024-02-27 | 1574.994 |  |  | 787.497 | 787.497
2024-02-27 | 19:00 | 2024-02-27 | 1734.776 |  |  | 867.388 | 867.388
2024-02-27 | 20:00 | 2024-02-27 | 1597.82 |  |  | 798.91 | 798.91
2024-02-27 | 21:00 | 2024-02-27 | 1506.516 |  |  | 753.258 | 753.258
2024-02-27 | 22:00 | 2024-02-27 | 1369.56 |  |  | 684.78 | 684.78
2024-02-27 | 23:00 | 2024-02-27 | 1027.17 |  |  | 513.585 | 513.585
2024-02-28 | 24:00 | 2024-02-27 | 844.562 |  |  | 422.281 | 422.281
2024-02-28 | 1:00 | 2024-02-27 | 867.388 |  |  | 433.694 | 433.694
2024-02-28 | 2:00 | 2024-02-27 | 981.518 |  |  | 490.759 | 490.759
2024-02-28 | 3:00 | 2024-02-27 | 1004.344 |  |  | 502.172 | 502.172
2024-02-28 | 4:00 | 2024-02-27 | 1118.474 |  |  | 559.237 | 559.237
2024-02-28 | 5:00 | 2024-02-27 | 1323.908 |  |  | 661.954 | 661.954
2024-02-28 | 6:00 | 2024-02-27 | 1757.602 |  |  | 878.801 | 878.801
2024-02-28 | 7:00 | 2024-02-28 | 2024.216 |  |  | 1012.108 | 1012.108
2024-02-28 | 8:00 | 2024-02-28 | 1978.728 |  |  | 989.364 | 989.364
2024-02-28 | 9:00 | 2024-02-28 | 1978.728 |  |  | 989.364 | 989.364
2024-02-28 | 10:00 | 2024-02-28 | 1842.264 |  |  | 921.132 | 921.132
2024-02-28 | 11:00 | 2024-02-28 | 1751.288 |  |  | 875.644 | 875.644
2024-02-28 | 12:00 | 2024-02-28 | 1614.824 |  |  | 807.412 | 807.412
2024-02-28 | 13:00 | 2024-02-28 | 1432.872 |  |  | 716.436 | 716.436
2024-02-28 | 14:00 | 2024-02-28 | 1432.872 |  |  | 716.436 | 716.436
2024-02-28 | 15:00 | 2024-02-28 | 1387.384 |  |  | 693.692 | 693.692
2024-02-28 | 16:00 | 2024-02-28 | 1341.896 |  |  | 670.948 | 670.948
2024-02-28 | 17:00 | 2024-02-28 | 1387.384 |  |  | 693.692 | 693.692
2024-02-28 | 18:00 | 2024-02-28 | 1523.848 |  |  | 761.924 | 761.924
2024-02-28 | 19:00 | 2024-02-28 | 1705.8 |  |  | 852.9 | 852.9
2024-02-28 | 20:00 | 2024-02-28 | 1728.544 |  |  | 864.272 | 864.272
2024-02-28 | 21:00 | 2024-02-28 | 1660.312 |  |  | 830.156 | 830.156
2024-02-28 | 22:00 | 2024-02-28 | 1455.616 |  |  | 727.808 | 727.808
2024-02-28 | 23:00 | 2024-02-28 | 1114.456 |  |  | 557.228 | 557.228
2024-02-29 | 24:00 | 2024-02-28 | 977.992 |  |  | 488.996 | 488.996
2024-02-29 | 1:00 | 2024-02-28 | 932.504 |  |  | 466.252 | 466.252
2024-02-29 | 2:00 | 2024-02-28 | 932.504 |  |  | 466.252 | 466.252
2024-02-29 | 3:00 | 2024-02-28 | 977.992 |  |  | 488.996 | 488.996
2024-02-29 | 4:00 | 2024-02-28 | 1068.968 |  |  | 534.484 | 534.484
2024-02-29 | 5:00 | 2024-02-28 | 1205.432 |  |  | 602.716 | 602.716
2024-02-29 | 6:00 | 2024-02-28 | 1569.336 |  |  | 784.668 | 784.668
2024-02-29 | 7:00 | 2024-02-29 | 1904.28 |  |  | 952.14 | 952.14
2024-02-29 | 8:00 | 2024-02-29 | 1745.59 |  |  | 872.795 | 872.795
2024-02-29 | 9:00 | 2024-02-29 | 1768.26 |  |  | 884.13 | 884.13
2024-02-29 | 10:00 | 2024-02-29 | 1768.26 |  |  | 884.13 | 884.13
2024-02-29 | 11:00 | 2024-02-29 | 1654.91 |  |  | 827.455 | 827.455
2024-02-29 | 12:00 | 2024-02-29 | 1677.58 |  |  | 838.79 | 838.79
2024-02-29 | 13:00 | 2024-02-29 | 1586.9 |  |  | 793.45 | 793.45
2024-02-29 | 14:00 | 2024-02-29 | 1473.55 |  |  | 736.775 | 736.775
2024-02-29 | 15:00 | 2024-02-29 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2024-02-29 | 16:00 | 2024-02-29 | 1382.87 |  |  | 691.435 | 691.435
2024-02-29 | 17:00 | 2024-02-29 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2024-02-29 | 18:00 | 2024-02-29 | 1473.55 |  |  | 736.775 | 736.775
2024-02-29 | 19:00 | 2024-02-29 | 1473.55 |  |  | 736.775 | 736.775
2024-02-29 | 20:00 | 2024-02-29 | 1518.89 |  |  | 759.445 | 759.445
2024-02-29 | 21:00 | 2024-02-29 | 1428.21 |  |  | 714.105 | 714.105
2024-02-29 | 22:00 | 2024-02-29 | 1201.51 |  |  | 600.755 | 600.755
2024-02-29 | 23:00 | 2024-02-29 | 838.79 |  |  | 419.395 | 419.395
2024-03-01 | 24:00 | 2024-02-29 | 657.43 |  |  | 328.715 | 328.715
2024-03-01 | 1:00 | 2024-02-29 | 612.09 |  |  | 306.045 | 306.045
2024-03-01 | 2:00 | 2024-02-29 | 680.1 |  |  | 340.05 | 340.05
2024-03-01 | 3:00 | 2024-02-29 | 702.77 |  |  | 351.385 | 351.385
2024-03-01 | 4:00 | 2024-02-29 | 861.46 |  |  | 430.73 | 430.73
2024-03-01 | 5:00 | 2024-02-29 | 1133.5 |  |  | 566.75 | 566.75
2024-03-01 | 6:00 | 2024-02-29 | 1609.57 |  |  | 804.785 | 804.785
2024-03-01 | 7:00 | 2024-03-01 | 1768.416 |  |  | 884.208 | 884.208
2024-03-01 | 8:00 | 2024-03-01 | 1609.712 |  |  | 804.856 | 804.856
2024-03-01 | 9:00 | 2024-03-01 | 1632.384 |  |  | 816.192 | 816.192
2024-03-01 | 10:00 | 2024-03-01 | 1451.008 |  |  | 725.504 | 725.504
2024-03-01 | 11:00 | 2024-03-01 | 1360.32 |  |  | 680.16 | 680.16
2024-03-01 | 12:00 | 2024-03-01 | 1360.32 |  |  | 680.16 | 680.16
2024-03-01 | 13:00 | 2024-03-01 | 1292.304 |  |  | 646.152 | 646.152
2024-03-01 | 14:00 | 2024-03-01 | 1133.6 |  |  | 566.8 | 566.8
2024-03-01 | 15:00 | 2024-03-01 | 1156.272 |  |  | 578.136 | 578.136
2024-03-01 | 16:00 | 2024-03-01 | 1224.288 |  |  | 612.144 | 612.144
2024-03-01 | 17:00 | 2024-03-01 | 1428.336 |  |  | 714.168 | 714.168
2024-03-01 | 18:00 | 2024-03-01 | 1451.008 |  |  | 725.504 | 725.504
2024-03-01 | 19:00 | 2024-03-01 | 1564.368 |  |  | 782.184 | 782.184
2024-03-01 | 20:00 | 2024-03-01 | 1609.712 |  |  | 804.856 | 804.856
2024-03-01 | 21:00 | 2024-03-01 | 1587.04 |  |  | 793.52 | 793.52
2024-03-01 | 22:00 | 2024-03-01 | 1451.008 |  |  | 725.504 | 725.504
2024-03-01 | 23:00 | 2024-03-01 | 952.224 |  |  | 476.112 | 476.112
2024-03-02 | 24:00 | 2024-03-01 | 906.88 |  |  | 453.44 | 453.44
2024-03-02 | 1:00 | 2024-03-01 | 929.552 |  |  | 464.776 | 464.776
2024-03-02 | 2:00 | 2024-03-01 | 974.896 |  |  | 487.448 | 487.448
2024-03-02 | 3:00 | 2024-03-01 | 1042.912 |  |  | 521.456 | 521.456
2024-03-02 | 4:00 | 2024-03-01 | 1156.272 |  |  | 578.136 | 578.136
2024-03-02 | 5:00 | 2024-03-01 | 1428.336 |  |  | 714.168 | 714.168
2024-03-02 | 6:00 | 2024-03-01 | 1859.104 |  |  | 929.552 | 929.552
2024-03-02 | 7:00 | 2024-03-02 | 2103.288 |  |  | 1051.644 | 1051.644
2024-03-02 | 8:00 | 2024-03-02 | 1899.744 |  |  | 949.872 | 949.872
2024-03-02 | 9:00 | 2024-03-02 | 1764.048 |  |  | 882.024 | 882.024
2024-03-02 | 10:00 | 2024-03-02 | 1650.968 |  |  | 825.484 | 825.484
2024-03-02 | 11:00 | 2024-03-02 | 1537.888 |  |  | 768.944 | 768.944
2024-03-02 | 12:00 | 2024-03-02 | 1402.192 |  |  | 701.096 | 701.096
2024-03-02 | 13:00 | 2024-03-02 | 1356.96 |  |  | 678.48 | 678.48
2024-03-02 | 14:00 | 2024-03-02 | 1334.344 |  |  | 667.172 | 667.172
2024-03-02 | 15:00 | 2024-03-02 | 1266.496 |  |  | 633.248 | 633.248
2024-03-02 | 16:00 | 2024-03-02 | 1266.496 |  |  | 633.248 | 633.248
2024-03-02 | 17:00 | 2024-03-02 | 1402.192 |  |  | 701.096 | 701.096
2024-03-02 | 18:00 | 2024-03-02 | 1492.656 |  |  | 746.328 | 746.328
2024-03-02 | 19:00 | 2024-03-02 | 1492.656 |  |  | 746.328 | 746.328
2024-03-02 | 20:00 | 2024-03-02 | 1492.656 |  |  | 746.328 | 746.328
2024-03-02 | 21:00 | 2024-03-02 | 1447.424 |  |  | 723.712 | 723.712
2024-03-02 | 22:00 | 2024-03-02 | 1334.344 |  |  | 667.172 | 667.172
2024-03-02 | 23:00 | 2024-03-02 | 904.64 |  |  | 452.32 | 452.32
2024-03-03 | 24:00 | 2024-03-02 | 859.408 |  |  | 429.704 | 429.704
2024-03-03 | 1:00 | 2024-03-02 | 859.408 |  |  | 429.704 | 429.704
2024-03-03 | 2:00 | 2024-03-02 | 882.024 |  |  | 441.012 | 441.012
2024-03-03 | 3:00 | 2024-03-02 | 927.256 |  |  | 463.628 | 463.628
2024-03-03 | 4:00 | 2024-03-02 | 1040.336 |  |  | 520.168 | 520.168
2024-03-03 | 5:00 | 2024-03-02 | 1334.344 |  |  | 667.172 | 667.172
2024-03-03 | 6:00 | 2024-03-02 | 1786.664 |  |  | 893.332 | 893.332
2024-03-03 | 7:00 | 2024-03-03 | 2062.97 |  |  | 1031.485 | 1031.485
2024-03-03 | 8:00 | 2024-03-03 | 1881.61 |  |  | 940.805 | 940.805
2024-03-03 | 9:00 | 2024-03-03 | 1677.58 |  |  | 838.79 | 838.79
2024-03-03 | 10:00 | 2024-03-03 | 1654.91 |  |  | 827.455 | 827.455
2024-03-03 | 11:00 | 2024-03-03 | 1518.89 |  |  | 759.445 | 759.445
2024-03-03 | 12:00 | 2024-03-03 | 1496.22 |  |  | 748.11 | 748.11
2024-03-03 | 13:00 | 2024-03-03 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2024-03-03 | 14:00 | 2024-03-03 | 1269.52 |  |  | 634.76 | 634.76
2024-03-03 | 15:00 | 2024-03-03 | 1269.52 |  |  | 634.76 | 634.76
2024-03-03 | 16:00 | 2024-03-03 | 1292.19 |  |  | 646.095 | 646.095
2024-03-03 | 17:00 | 2024-03-03 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2024-03-03 | 18:00 | 2024-03-03 | 1428.21 |  |  | 714.105 | 714.105
2024-03-03 | 19:00 | 2024-03-03 | 1609.57 |  |  | 804.785 | 804.785
2024-03-03 | 20:00 | 2024-03-03 | 1632.24 |  |  | 816.12 | 816.12
2024-03-03 | 21:00 | 2024-03-03 | 1586.9 |  |  | 793.45 | 793.45
2024-03-03 | 22:00 | 2024-03-03 | 1428.21 |  |  | 714.105 | 714.105
2024-03-03 | 23:00 | 2024-03-03 | 1065.49 |  |  | 532.745 | 532.745
2024-03-04 | 24:00 | 2024-03-03 | 997.48 |  |  | 498.74 | 498.74
2024-03-04 | 1:00 | 2024-03-03 | 906.8 |  |  | 453.4 | 453.4
2024-03-04 | 2:00 | 2024-03-03 | 974.81 |  |  | 487.405 | 487.405
2024-03-04 | 3:00 | 2024-03-03 | 1065.49 |  |  | 532.745 | 532.745
2024-03-04 | 4:00 | 2024-03-03 | 1156.17 |  |  | 578.085 | 578.085
2024-03-04 | 5:00 | 2024-03-03 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2024-03-04 | 6:00 | 2024-03-03 | 1926.95 |  |  | 963.475 | 963.475
2024-03-04 | 7:00 | 2024-03-04 | 2123.562 |  |  | 1061.781 | 1061.781
2024-03-04 | 8:00 | 2024-03-04 | 1940.89 |  |  | 970.445 | 970.445
2024-03-04 | 9:00 | 2024-03-04 | 1826.72 |  |  | 913.36 | 913.36
2024-03-04 | 10:00 | 2024-03-04 | 1712.55 |  |  | 856.275 | 856.275
2024-03-04 | 11:00 | 2024-03-04 | 1484.21 |  |  | 742.105 | 742.105
2024-03-04 | 12:00 | 2024-03-04 | 1484.21 |  |  | 742.105 | 742.105
2024-03-04 | 13:00 | 2024-03-04 | 1370.04 |  |  | 685.02 | 685.02
2024-03-04 | 14:00 | 2024-03-04 | 1278.704 |  |  | 639.352 | 639.352
2024-03-04 | 15:00 | 2024-03-04 | 1255.87 |  |  | 627.935 | 627.935
2024-03-04 | 16:00 | 2024-03-04 | 1278.704 |  |  | 639.352 | 639.352
2024-03-04 | 17:00 | 2024-03-04 | 1347.206 |  |  | 673.603 | 673.603
2024-03-04 | 18:00 | 2024-03-04 | 1461.376 |  |  | 730.688 | 730.688
2024-03-04 | 19:00 | 2024-03-04 | 1644.048 |  |  | 822.024 | 822.024
2024-03-04 | 20:00 | 2024-03-04 | 1735.384 |  |  | 867.692 | 867.692
2024-03-04 | 21:00 | 2024-03-04 | 1644.048 |  |  | 822.024 | 822.024
2024-03-04 | 22:00 | 2024-03-04 | 1461.376 |  |  | 730.688 | 730.688
2024-03-04 | 23:00 | 2024-03-04 | 1027.53 |  |  | 513.765 | 513.765
2024-03-05 | 24:00 | 2024-03-04 | 890.526 |  |  | 445.263 | 445.263
2024-03-05 | 1:00 | 2024-03-04 | 867.692 |  |  | 433.846 | 433.846
2024-03-05 | 2:00 | 2024-03-04 | 1050.364 |  |  | 525.182 | 525.182
2024-03-05 | 3:00 | 2024-03-04 | 1073.198 |  |  | 536.599 | 536.599
2024-03-05 | 4:00 | 2024-03-04 | 1210.202 |  |  | 605.101 | 605.101
2024-03-05 | 5:00 | 2024-03-04 | 1461.376 |  |  | 730.688 | 730.688
2024-03-05 | 6:00 | 2024-03-04 | 2009.392 |  |  | 1004.696 | 1004.696
2024-03-05 | 7:00 | 2024-03-05 | 2214.316 |  |  | 1107.158 | 1107.158
2024-03-05 | 8:00 | 2024-03-05 | 2077.348 |  |  | 1038.674 | 1038.674
2024-03-05 | 9:00 | 2024-03-05 | 1963.208 |  |  | 981.604 | 981.604
2024-03-05 | 10:00 | 2024-03-05 | 1803.412 |  |  | 901.706 | 901.706
2024-03-05 | 11:00 | 2024-03-05 | 1506.648 |  |  | 753.324 | 753.324
2024-03-05 | 12:00 | 2024-03-05 | 1460.992 |  |  | 730.496 | 730.496
2024-03-05 | 13:00 | 2024-03-05 | 1346.852 |  |  | 673.426 | 673.426
2024-03-05 | 14:00 | 2024-03-05 | 1255.54 |  |  | 627.77 | 627.77
2024-03-05 | 15:00 | 2024-03-05 | 1187.056 |  |  | 593.528 | 593.528
2024-03-05 | 16:00 | 2024-03-05 | 1301.196 |  |  | 650.598 | 650.598
2024-03-05 | 17:00 | 2024-03-05 | 1301.196 |  |  | 650.598 | 650.598
2024-03-05 | 18:00 | 2024-03-05 | 1369.68 |  |  | 684.84 | 684.84
2024-03-05 | 19:00 | 2024-03-05 | 1575.132 |  |  | 787.566 | 787.566
2024-03-05 | 20:00 | 2024-03-05 | 1666.444 |  |  | 833.222 | 833.222
2024-03-05 | 21:00 | 2024-03-05 | 1620.788 |  |  | 810.394 | 810.394
2024-03-05 | 22:00 | 2024-03-05 | 1483.82 |  |  | 741.91 | 741.91
2024-03-05 | 23:00 | 2024-03-05 | 1118.572 |  |  | 559.286 | 559.286
2024-03-06 | 24:00 | 2024-03-05 | 1004.432 |  |  | 502.216 | 502.216
2024-03-06 | 1:00 | 2024-03-05 | 1004.432 |  |  | 502.216 | 502.216
2024-03-06 | 2:00 | 2024-03-05 | 1095.744 |  |  | 547.872 | 547.872
2024-03-06 | 3:00 | 2024-03-05 | 1164.228 |  |  | 582.114 | 582.114
2024-03-06 | 4:00 | 2024-03-05 | 1232.712 |  |  | 616.356 | 616.356
2024-03-06 | 5:00 | 2024-03-05 | 1438.164 |  |  | 719.082 | 719.082
2024-03-06 | 6:00 | 2024-03-05 | 1871.896 |  |  | 935.948 | 935.948
2024-03-06 | 7:00 | 2024-03-06 | 2123.376 |  |  | 1061.688 | 1061.688
2024-03-06 | 8:00 | 2024-03-06 | 2077.712 |  |  | 1038.856 | 1038.856
2024-03-06 | 9:00 | 2024-03-06 | 2009.216 |  |  | 1004.608 | 1004.608
2024-03-06 | 10:00 | 2024-03-06 | 1849.392 |  |  | 924.696 | 924.696
2024-03-06 | 11:00 | 2024-03-06 | 1621.072 |  |  | 810.536 | 810.536
2024-03-06 | 12:00 | 2024-03-06 | 1461.248 |  |  | 730.624 | 730.624
2024-03-06 | 13:00 | 2024-03-06 | 1324.256 |  |  | 662.128 | 662.128
2024-03-06 | 14:00 | 2024-03-06 | 1301.424 |  |  | 650.712 | 650.712
2024-03-06 | 15:00 | 2024-03-06 | 1095.936 |  |  | 547.968 | 547.968
2024-03-06 | 16:00 | 2024-03-06 | 1210.096 |  |  | 605.048 | 605.048
2024-03-06 | 17:00 | 2024-03-06 | 1278.592 |  |  | 639.296 | 639.296
2024-03-06 | 18:00 | 2024-03-06 | 1461.248 |  |  | 730.624 | 730.624
2024-03-06 | 19:00 | 2024-03-06 | 1598.24 |  |  | 799.12 | 799.12
2024-03-06 | 20:00 | 2024-03-06 | 1643.904 |  |  | 821.952 | 821.952
2024-03-06 | 21:00 | 2024-03-06 | 1506.912 |  |  | 753.456 | 753.456
2024-03-06 | 22:00 | 2024-03-06 | 1415.584 |  |  | 707.792 | 707.792
2024-03-06 | 23:00 | 2024-03-06 | 1050.272 |  |  | 525.136 | 525.136
2024-03-07 | 24:00 | 2024-03-06 | 958.944 |  |  | 479.472 | 479.472
2024-03-07 | 1:00 | 2024-03-06 | 913.28 |  |  | 456.64 | 456.64
2024-03-07 | 2:00 | 2024-03-06 | 1004.608 |  |  | 502.304 | 502.304
2024-03-07 | 3:00 | 2024-03-06 | 1050.272 |  |  | 525.136 | 525.136
2024-03-07 | 4:00 | 2024-03-06 | 1118.768 |  |  | 559.384 | 559.384
2024-03-07 | 5:00 | 2024-03-06 | 1324.256 |  |  | 662.128 | 662.128
2024-03-07 | 6:00 | 2024-03-06 | 1689.568 |  |  | 844.784 | 844.784
2024-03-07 | 7:00 | 2024-03-07 | 1985.514 |  |  | 992.757 | 992.757
2024-03-07 | 8:00 | 2024-03-07 | 1985.514 |  |  | 992.757 | 992.757
2024-03-07 | 9:00 | 2024-03-07 | 1825.76 |  |  | 912.88 | 912.88
2024-03-07 | 10:00 | 2024-03-07 | 1711.65 |  |  | 855.825 | 855.825
2024-03-07 | 11:00 | 2024-03-07 | 1460.608 |  |  | 730.304 | 730.304
2024-03-07 | 12:00 | 2024-03-07 | 1346.498 |  |  | 673.249 | 673.249
2024-03-07 | 13:00 | 2024-03-07 | 1255.21 |  |  | 627.605 | 627.605
2024-03-07 | 14:00 | 2024-03-07 | 1118.278 |  |  | 559.139 | 559.139
2024-03-07 | 15:00 | 2024-03-07 | 1004.168 |  |  | 502.084 | 502.084
2024-03-07 | 16:00 | 2024-03-07 | 1095.456 |  |  | 547.728 | 547.728
2024-03-07 | 17:00 | 2024-03-07 | 1118.278 |  |  | 559.139 | 559.139
2024-03-07 | 18:00 | 2024-03-07 | 1255.21 |  |  | 627.605 | 627.605
2024-03-07 | 19:00 | 2024-03-07 | 1392.142 |  |  | 696.071 | 696.071
2024-03-07 | 20:00 | 2024-03-07 | 1506.252 |  |  | 753.126 | 753.126
2024-03-07 | 21:00 | 2024-03-07 | 1323.676 |  |  | 661.838 | 661.838
2024-03-07 | 22:00 | 2024-03-07 | 1209.566 |  |  | 604.783 | 604.783
2024-03-07 | 23:00 | 2024-03-07 | 821.592 |  |  | 410.796 | 410.796
2024-03-08 | 24:00 | 2024-03-07 | 730.304 |  |  | 365.152 | 365.152
2024-03-08 | 1:00 | 2024-03-07 | 775.948 |  |  | 387.974 | 387.974
2024-03-08 | 2:00 | 2024-03-07 | 890.058 |  |  | 445.029 | 445.029
2024-03-08 | 3:00 | 2024-03-07 | 958.524 |  |  | 479.262 | 479.262
2024-03-08 | 4:00 | 2024-03-07 | 1049.812 |  |  | 524.906 | 524.906
2024-03-08 | 5:00 | 2024-03-07 | 1323.676 |  |  | 661.838 | 661.838
2024-03-08 | 6:00 | 2024-03-07 | 1757.294 |  |  | 878.647 | 878.647
2024-03-08 | 7:00 | 2024-03-08 | 2025.462 |  |  | 1012.731 | 1012.731
2024-03-08 | 8:00 | 2024-03-08 | 1752.366 |  |  | 876.183 | 876.183
2024-03-08 | 9:00 | 2024-03-08 | 1502.028 |  |  | 751.014 | 751.014
2024-03-08 | 10:00 | 2024-03-08 | 1388.238 |  |  | 694.119 | 694.119
2024-03-08 | 11:00 | 2024-03-08 | 1183.416 |  |  | 591.708 | 591.708
2024-03-08 | 12:00 | 2024-03-08 | 1001.352 |  |  | 500.676 | 500.676
2024-03-08 | 13:00 | 2024-03-08 | 933.078 |  |  | 466.539 | 466.539
2024-03-08 | 14:00 | 2024-03-08 | 910.32 |  |  | 455.16 | 455.16
2024-03-08 | 15:00 | 2024-03-08 | 819.288 |  |  | 409.644 | 409.644
2024-03-08 | 16:00 | 2024-03-08 | 819.288 |  |  | 409.644 | 409.644
2024-03-08 | 17:00 | 2024-03-08 | 842.046 |  |  | 421.023 | 421.023
2024-03-08 | 18:00 | 2024-03-08 | 978.594 |  |  | 489.297 | 489.297
2024-03-08 | 19:00 | 2024-03-08 | 1228.932 |  |  | 614.466 | 614.466
2024-03-08 | 20:00 | 2024-03-08 | 1342.722 |  |  | 671.361 | 671.361
2024-03-08 | 21:00 | 2024-03-08 | 1183.416 |  |  | 591.708 | 591.708
2024-03-08 | 22:00 | 2024-03-08 | 1069.626 |  |  | 534.813 | 534.813
2024-03-08 | 23:00 | 2024-03-08 | 682.74 |  |  | 341.37 | 341.37
2024-03-09 | 24:00 | 2024-03-08 | 659.982 |  |  | 329.991 | 329.991
2024-03-09 | 1:00 | 2024-03-08 | 728.256 |  |  | 364.128 | 364.128
2024-03-09 | 2:00 | 2024-03-08 | 751.014 |  |  | 375.507 | 375.507
2024-03-09 | 3:00 | 2024-03-08 | 819.288 |  |  | 409.644 | 409.644
2024-03-09 | 4:00 | 2024-03-08 | 955.836 |  |  | 477.918 | 477.918
2024-03-09 | 5:00 | 2024-03-08 | 1251.69 |  |  | 625.845 | 625.845
2024-03-09 | 6:00 | 2024-03-08 | 1684.092 |  |  | 842.046 | 842.046
2024-03-09 | 7:00 | 2024-03-09 | 1914.864 |  |  | 957.432 | 957.432
2024-03-09 | 8:00 | 2024-03-09 | 1732.496 |  |  | 866.248 | 866.248
2024-03-09 | 9:00 | 2024-03-09 | 1550.128 |  |  | 775.064 | 775.064
2024-03-09 | 10:00 | 2024-03-09 | 1527.332 |  |  | 763.666 | 763.666
2024-03-09 | 11:00 | 2024-03-09 | 1230.984 |  |  | 615.492 | 615.492
2024-03-09 | 12:00 | 2024-03-09 | 1276.576 |  |  | 638.288 | 638.288
2024-03-09 | 13:00 | 2024-03-09 | 1117.004 |  |  | 558.502 | 558.502
2024-03-09 | 14:00 | 2024-03-09 | 1276.576 |  |  | 638.288 | 638.288
2024-03-09 | 15:00 | 2024-03-09 | 1185.392 |  |  | 592.696 | 592.696
2024-03-09 | 16:00 | 2024-03-09 | 1117.004 |  |  | 558.502 | 558.502
2024-03-09 | 17:00 | 2024-03-09 | 1185.392 |  |  | 592.696 | 592.696
2024-03-09 | 18:00 | 2024-03-09 | 1253.78 |  |  | 626.89 | 626.89
2024-03-09 | 19:00 | 2024-03-09 | 1299.372 |  |  | 649.686 | 649.686
2024-03-09 | 20:00 | 2024-03-09 | 1253.78 |  |  | 626.89 | 626.89
2024-03-09 | 21:00 | 2024-03-09 | 1276.576 |  |  | 638.288 | 638.288
2024-03-09 | 22:00 | 2024-03-09 | 1071.412 |  |  | 535.706 | 535.706
2024-03-09 | 23:00 | 2024-03-09 | 683.88 |  |  | 341.94 | 341.94
2024-03-10 | 24:00 | 2024-03-09 | 638.288 |  |  | 319.144 | 319.144
2024-03-10 | 1:00 | 2024-03-09 | 683.88 |  |  | 341.94 | 341.94
2024-03-10 | 2:00 | 2024-03-09 | 775.064 |  |  | 387.532 | 387.532
2024-03-10 | 3:00 | 2024-03-09 | 820.656 |  |  | 410.328 | 410.328
2024-03-10 | 4:00 | 2024-03-09 | 934.636 |  |  | 467.318 | 467.318
2024-03-10 | 5:00 | 2024-03-09 | 1253.78 |  |  | 626.89 | 626.89
2024-03-10 | 6:00 | 2024-03-09 | 1641.312 |  |  | 820.656 | 820.656
2024-03-10 | 7:00 | 2024-03-10 | 1975.77 |  |  | 987.885 | 987.885
2024-03-10 | 8:00 | 2024-03-10 | 1748.67 |  |  | 874.335 | 874.335
2024-03-10 | 9:00 | 2024-03-10 | 1657.83 |  |  | 828.915 | 828.915
2024-03-10 | 10:00 | 2024-03-10 | 1544.28 |  |  | 772.14 | 772.14
2024-03-10 | 11:00 | 2024-03-10 | 1339.89 |  |  | 669.945 | 669.945
2024-03-10 | 12:00 | 2024-03-10 | 1180.92 |  |  | 590.46 | 590.46
2024-03-10 | 13:00 | 2024-03-10 | 1203.63 |  |  | 601.815 | 601.815
2024-03-10 | 14:00 | 2024-03-10 | 1067.37 |  |  | 533.685 | 533.685
2024-03-10 | 15:00 | 2024-03-10 | 1044.66 |  |  | 522.33 | 522.33
2024-03-10 | 16:00 | 2024-03-10 | 1021.95 |  |  | 510.975 | 510.975
2024-03-10 | 17:00 | 2024-03-10 | 1180.92 |  |  | 590.46 | 590.46
2024-03-10 | 18:00 | 2024-03-10 | 1226.34 |  |  | 613.17 | 613.17
2024-03-10 | 19:00 | 2024-03-10 | 1408.02 |  |  | 704.01 | 704.01
2024-03-10 | 20:00 | 2024-03-10 | 1498.86 |  |  | 749.43 | 749.43
2024-03-10 | 21:00 | 2024-03-10 | 1498.86 |  |  | 749.43 | 749.43
2024-03-10 | 22:00 | 2024-03-10 | 1317.18 |  |  | 658.59 | 658.59
2024-03-10 | 23:00 | 2024-03-10 | 931.11 |  |  | 465.555 | 465.555
2024-03-11 | 24:00 | 2024-03-10 | 885.69 |  |  | 442.845 | 442.845
2024-03-11 | 1:00 | 2024-03-10 | 885.69 |  |  | 442.845 | 442.845
2024-03-11 | 2:00 | 2024-03-10 | 976.53 |  |  | 488.265 | 488.265
2024-03-11 | 3:00 | 2024-03-10 | 999.24 |  |  | 499.62 | 499.62
2024-03-11 | 4:00 | 2024-03-10 | 1112.79 |  |  | 556.395 | 556.395
2024-03-11 | 5:00 | 2024-03-10 | 1453.44 |  |  | 726.72 | 726.72
2024-03-11 | 6:00 | 2024-03-10 | 1930.35 |  |  | 965.175 | 965.175
2024-03-11 | 7:00 | 2024-03-11 | 2110.728 |  |  | 1055.364 | 1055.364
2024-03-11 | 8:00 | 2024-03-11 | 1951.856 |  |  | 975.928 | 975.928
2024-03-11 | 9:00 | 2024-03-11 | 1656.808 |  |  | 828.404 | 828.404
2024-03-11 | 10:00 | 2024-03-11 | 1520.632 |  |  | 760.316 | 760.316
2024-03-11 | 11:00 | 2024-03-11 | 1339.064 |  |  | 669.532 | 669.532
2024-03-11 | 12:00 | 2024-03-11 | 1248.28 |  |  | 624.14 | 624.14
2024-03-11 | 13:00 | 2024-03-11 | 1225.584 |  |  | 612.792 | 612.792
2024-03-11 | 14:00 | 2024-03-11 | 1066.712 |  |  | 533.356 | 533.356
2024-03-11 | 15:00 | 2024-03-11 | 1044.016 |  |  | 522.008 | 522.008
2024-03-11 | 16:00 | 2024-03-11 | 1044.016 |  |  | 522.008 | 522.008
2024-03-11 | 17:00 | 2024-03-11 | 1112.104 |  |  | 556.052 | 556.052
2024-03-11 | 18:00 | 2024-03-11 | 1202.888 |  |  | 601.444 | 601.444
2024-03-11 | 19:00 | 2024-03-11 | 1384.456 |  |  | 692.228 | 692.228
2024-03-11 | 20:00 | 2024-03-11 | 1520.632 |  |  | 760.316 | 760.316
2024-03-11 | 21:00 | 2024-03-11 | 1543.328 |  |  | 771.664 | 771.664
2024-03-11 | 22:00 | 2024-03-11 | 1293.672 |  |  | 646.836 | 646.836
2024-03-11 | 23:00 | 2024-03-11 | 953.232 |  |  | 476.616 | 476.616
2024-03-12 | 24:00 | 2024-03-11 | 885.144 |  |  | 442.572 | 442.572
2024-03-12 | 1:00 | 2024-03-11 | 839.752 |  |  | 419.876 | 419.876
2024-03-12 | 2:00 | 2024-03-11 | 953.232 |  |  | 476.616 | 476.616
2024-03-12 | 3:00 | 2024-03-11 | 998.624 |  |  | 499.312 | 499.312
2024-03-12 | 4:00 | 2024-03-11 | 1066.712 |  |  | 533.356 | 533.356
2024-03-12 | 5:00 | 2024-03-11 | 1407.152 |  |  | 703.576 | 703.576
2024-03-12 | 6:00 | 2024-03-11 | 1861.072 |  |  | 930.536 | 930.536
2024-03-12 | 7:00 | 2024-03-12 | 2107.194 |  |  | 1053.597 | 1053.597
2024-03-12 | 8:00 | 2024-03-12 | 1925.93 |  |  | 962.965 | 962.965
2024-03-12 | 9:00 | 2024-03-12 | 1812.64 |  |  | 906.32 | 906.32
2024-03-12 | 10:00 | 2024-03-12 | 1540.744 |  |  | 770.372 | 770.372
2024-03-12 | 11:00 | 2024-03-12 | 1472.77 |  |  | 736.385 | 736.385
2024-03-12 | 12:00 | 2024-03-12 | 1314.164 |  |  | 657.082 | 657.082
2024-03-12 | 13:00 | 2024-03-12 | 1314.164 |  |  | 657.082 | 657.082
2024-03-12 | 14:00 | 2024-03-12 | 1336.822 |  |  | 668.411 | 668.411
2024-03-12 | 15:00 | 2024-03-12 | 1200.874 |  |  | 600.437 | 600.437
2024-03-12 | 16:00 | 2024-03-12 | 1291.506 |  |  | 645.753 | 645.753
2024-03-12 | 17:00 | 2024-03-12 | 1246.19 |  |  | 623.095 | 623.095
2024-03-12 | 18:00 | 2024-03-12 | 1404.796 |  |  | 702.398 | 702.398
2024-03-12 | 19:00 | 2024-03-12 | 1518.086 |  |  | 759.043 | 759.043
2024-03-12 | 20:00 | 2024-03-12 | 1744.666 |  |  | 872.333 | 872.333
2024-03-12 | 21:00 | 2024-03-12 | 1540.744 |  |  | 770.372 | 770.372
2024-03-12 | 22:00 | 2024-03-12 | 1336.822 |  |  | 668.411 | 668.411
2024-03-12 | 23:00 | 2024-03-12 | 951.636 |  |  | 475.818 | 475.818
2024-03-13 | 24:00 | 2024-03-12 | 861.004 |  |  | 430.502 | 430.502
2024-03-13 | 1:00 | 2024-03-12 | 838.346 |  |  | 419.173 | 419.173
2024-03-13 | 2:00 | 2024-03-12 | 883.662 |  |  | 441.831 | 441.831
2024-03-13 | 3:00 | 2024-03-12 | 974.294 |  |  | 487.147 | 487.147
2024-03-13 | 4:00 | 2024-03-12 | 1019.61 |  |  | 509.805 | 509.805
2024-03-13 | 5:00 | 2024-03-12 | 1178.216 |  |  | 589.108 | 589.108
2024-03-13 | 6:00 | 2024-03-12 | 1608.718 |  |  | 804.359 | 804.359
2024-03-13 | 7:00 | 2024-03-13 | 1904.112 |  |  | 952.056 | 952.056
2024-03-13 | 8:00 | 2024-03-13 | 1858.776 |  |  | 929.388 | 929.388
2024-03-13 | 9:00 | 2024-03-13 | 1790.772 |  |  | 895.386 | 895.386
2024-03-13 | 10:00 | 2024-03-13 | 1836.108 |  |  | 918.054 | 918.054
2024-03-13 | 11:00 | 2024-03-13 | 1677.432 |  |  | 838.716 | 838.716
2024-03-13 | 12:00 | 2024-03-13 | 1564.092 |  |  | 782.046 | 782.046
2024-03-13 | 13:00 | 2024-03-13 | 1541.424 |  |  | 770.712 | 770.712
2024-03-13 | 14:00 | 2024-03-13 | 1428.084 |  |  | 714.042 | 714.042
2024-03-13 | 15:00 | 2024-03-13 | 1518.756 |  |  | 759.378 | 759.378
2024-03-13 | 16:00 | 2024-03-13 | 1428.084 |  |  | 714.042 | 714.042
2024-03-13 | 17:00 | 2024-03-13 | 1518.756 |  |  | 759.378 | 759.378
2024-03-13 | 18:00 | 2024-03-13 | 1564.092 |  |  | 782.046 | 782.046
2024-03-13 | 19:00 | 2024-03-13 | 1518.756 |  |  | 759.378 | 759.378
2024-03-13 | 20:00 | 2024-03-13 | 1541.424 |  |  | 770.712 | 770.712
2024-03-13 | 21:00 | 2024-03-13 | 1473.42 |  |  | 736.71 | 736.71
2024-03-13 | 22:00 | 2024-03-13 | 1224.072 |  |  | 612.036 | 612.036
2024-03-13 | 23:00 | 2024-03-13 | 952.056 |  |  | 476.028 | 476.028
2024-03-14 | 24:00 | 2024-03-13 | 770.712 |  |  | 385.356 | 385.356
2024-03-14 | 1:00 | 2024-03-13 | 725.376 |  |  | 362.688 | 362.688
2024-03-14 | 2:00 | 2024-03-13 | 748.044 |  |  | 374.022 | 374.022
2024-03-14 | 3:00 | 2024-03-13 | 816.048 |  |  | 408.024 | 408.024
2024-03-14 | 4:00 | 2024-03-13 | 929.388 |  |  | 464.694 | 464.694
2024-03-14 | 5:00 | 2024-03-13 | 1088.064 |  |  | 544.032 | 544.032
2024-03-14 | 6:00 | 2024-03-13 | 1450.752 |  |  | 725.376 | 725.376
2024-03-14 | 7:00 | 2024-03-14 | 1742.048 |  |  | 871.024 | 871.024
2024-03-14 | 8:00 | 2024-03-14 | 1742.048 |  |  | 871.024 | 871.024
2024-03-14 | 9:00 | 2024-03-14 | 1696.8 |  |  | 848.4 | 848.4
2024-03-14 | 10:00 | 2024-03-14 | 1651.552 |  |  | 825.776 | 825.776
2024-03-14 | 11:00 | 2024-03-14 | 1674.176 |  |  | 837.088 | 837.088
2024-03-14 | 12:00 | 2024-03-14 | 1470.56 |  |  | 735.28 | 735.28
2024-03-14 | 13:00 | 2024-03-14 | 1470.56 |  |  | 735.28 | 735.28
2024-03-14 | 14:00 | 2024-03-14 | 1357.44 |  |  | 678.72 | 678.72
2024-03-14 | 15:00 | 2024-03-14 | 1402.688 |  |  | 701.344 | 701.344
2024-03-14 | 16:00 | 2024-03-14 | 1312.192 |  |  | 656.096 | 656.096
2024-03-14 | 17:00 | 2024-03-14 | 1493.184 |  |  | 746.592 | 746.592
2024-03-14 | 18:00 | 2024-03-14 | 1493.184 |  |  | 746.592 | 746.592
2024-03-14 | 19:00 | 2024-03-14 | 1447.936 |  |  | 723.968 | 723.968
2024-03-14 | 20:00 | 2024-03-14 | 1538.432 |  |  | 769.216 | 769.216
2024-03-14 | 21:00 | 2024-03-14 | 1515.808 |  |  | 757.904 | 757.904
2024-03-14 | 22:00 | 2024-03-14 | 1312.192 |  |  | 656.096 | 656.096
2024-03-14 | 23:00 | 2024-03-14 | 972.832 |  |  | 486.416 | 486.416
2024-03-15 | 24:00 | 2024-03-14 | 837.088 |  |  | 418.544 | 418.544
2024-03-15 | 1:00 | 2024-03-14 | 814.464 |  |  | 407.232 | 407.232
2024-03-15 | 2:00 | 2024-03-14 | 950.208 |  |  | 475.104 | 475.104
2024-03-15 | 3:00 | 2024-03-14 | 972.832 |  |  | 486.416 | 486.416
2024-03-15 | 4:00 | 2024-03-14 | 1085.952 |  |  | 542.976 | 542.976
2024-03-15 | 5:00 | 2024-03-14 | 1266.944 |  |  | 633.472 | 633.472
2024-03-15 | 6:00 | 2024-03-14 | 1764.672 |  |  | 882.336 | 882.336
2024-03-15 | 7:00 | 2024-03-15 | 1994.96 |  |  | 997.48 | 997.48
2024-03-15 | 8:00 | 2024-03-15 | 1926.95 |  |  | 963.475 | 963.475
2024-03-15 | 9:00 | 2024-03-15 | 1632.24 |  |  | 816.12 | 816.12
2024-03-15 | 10:00 | 2024-03-15 | 1428.21 |  |  | 714.105 | 714.105
2024-03-15 | 11:00 | 2024-03-15 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2024-03-15 | 12:00 | 2024-03-15 | 1269.52 |  |  | 634.76 | 634.76
2024-03-15 | 13:00 | 2024-03-15 | 1178.84 |  |  | 589.42 | 589.42
2024-03-15 | 14:00 | 2024-03-15 | 1110.83 |  |  | 555.415 | 555.415
2024-03-15 | 15:00 | 2024-03-15 | 1110.83 |  |  | 555.415 | 555.415
2024-03-15 | 16:00 | 2024-03-15 | 997.48 |  |  | 498.74 | 498.74
2024-03-15 | 17:00 | 2024-03-15 | 1065.49 |  |  | 532.745 | 532.745
2024-03-15 | 18:00 | 2024-03-15 | 1133.5 |  |  | 566.75 | 566.75
2024-03-15 | 19:00 | 2024-03-15 | 1360.2 |  |  | 680.1 | 680.1
2024-03-15 | 20:00 | 2024-03-15 | 1541.56 |  |  | 770.78 | 770.78
2024-03-15 | 21:00 | 2024-03-15 | 1405.54 |  |  | 702.77 | 702.77
2024-03-15 | 22:00 | 2024-03-15 | 1224.18 |  |  | 612.09 | 612.09
2024-03-15 | 23:00 | 2024-03-15 | 838.79 |  |  | 419.395 | 419.395
2024-03-16 | 24:00 | 2024-03-15 | 748.11 |  |  | 374.055 | 374.055
2024-03-16 | 1:00 | 2024-03-15 | 748.11 |  |  | 374.055 | 374.055
2024-03-16 | 2:00 | 2024-03-15 | 770.78 |  |  | 385.39 | 385.39
2024-03-16 | 3:00 | 2024-03-15 | 838.79 |  |  | 419.395 | 419.395
2024-03-16 | 4:00 | 2024-03-15 | 884.13 |  |  | 442.065 | 442.065
2024-03-16 | 5:00 | 2024-03-15 | 1269.52 |  |  | 634.76 | 634.76
2024-03-16 | 6:00 | 2024-03-15 | 1654.91 |  |  | 827.455 | 827.455
2024-03-16 | 7:00 | 2024-03-16 | 1885.76 |  |  | 942.88 | 942.88
2024-03-16 | 8:00 | 2024-03-16 | 1704 |  |  | 852 | 852
2024-03-16 | 9:00 | 2024-03-16 | 1544.96 |  |  | 772.48 | 772.48
2024-03-16 | 10:00 | 2024-03-16 | 1408.64 |  |  | 704.32 | 704.32
2024-03-16 | 11:00 | 2024-03-16 | 1226.88 |  |  | 613.44 | 613.44
2024-03-16 | 12:00 | 2024-03-16 | 1113.28 |  |  | 556.64 | 556.64
2024-03-16 | 13:00 | 2024-03-16 | 999.68 |  |  | 499.84 | 499.84
2024-03-16 | 14:00 | 2024-03-16 | 976.96 |  |  | 488.48 | 488.48
2024-03-16 | 15:00 | 2024-03-16 | 886.08 |  |  | 443.04 | 443.04
2024-03-16 | 16:00 | 2024-03-16 | 863.36 |  |  | 431.68 | 431.68
2024-03-16 | 17:00 | 2024-03-16 | 886.08 |  |  | 443.04 | 443.04
2024-03-16 | 18:00 | 2024-03-16 | 931.52 |  |  | 465.76 | 465.76
2024-03-16 | 19:00 | 2024-03-16 | 1204.16 |  |  | 602.08 | 602.08
2024-03-16 | 20:00 | 2024-03-16 | 1226.88 |  |  | 613.44 | 613.44
2024-03-16 | 21:00 | 2024-03-16 | 1295.04 |  |  | 647.52 | 647.52
2024-03-16 | 22:00 | 2024-03-16 | 1045.12 |  |  | 522.56 | 522.56
2024-03-16 | 23:00 | 2024-03-16 | 681.6 |  |  | 340.8 | 340.8
2024-03-17 | 24:00 | 2024-03-16 | 658.88 |  |  | 329.44 | 329.44
2024-03-17 | 1:00 | 2024-03-16 | 681.6 |  |  | 340.8 | 340.8
2024-03-17 | 2:00 | 2024-03-16 | 658.88 |  |  | 329.44 | 329.44
2024-03-17 | 3:00 | 2024-03-16 | 749.76 |  |  | 374.88 | 374.88
2024-03-17 | 4:00 | 2024-03-16 | 840.64 |  |  | 420.32 | 420.32
2024-03-17 | 5:00 | 2024-03-16 | 1181.44 |  |  | 590.72 | 590.72
2024-03-17 | 6:00 | 2024-03-16 | 1658.56 |  |  | 829.28 | 829.28
2024-03-17 | 7:00 | 2024-03-17 | 1820.48 |  |  | 910.24 | 910.24
2024-03-17 | 8:00 | 2024-03-17 | 1683.944 |  |  | 841.972 | 841.972
2024-03-17 | 9:00 | 2024-03-17 | 1456.384 |  |  | 728.192 | 728.192
2024-03-17 | 10:00 | 2024-03-17 | 1228.824 |  |  | 614.412 | 614.412
2024-03-17 | 11:00 | 2024-03-17 | 1069.532 |  |  | 534.766 | 534.766
2024-03-17 | 12:00 | 2024-03-17 | 955.752 |  |  | 477.876 | 477.876
2024-03-17 | 13:00 | 2024-03-17 | 864.728 |  |  | 432.364 | 432.364
2024-03-17 | 14:00 | 2024-03-17 | 773.704 |  |  | 386.852 | 386.852
2024-03-17 | 15:00 | 2024-03-17 | 728.192 |  |  | 364.096 | 364.096
2024-03-17 | 16:00 | 2024-03-17 | 682.68 |  |  | 341.34 | 341.34
2024-03-17 | 17:00 | 2024-03-17 | 705.436 |  |  | 352.718 | 352.718
2024-03-17 | 18:00 | 2024-03-17 | 819.216 |  |  | 409.608 | 409.608
2024-03-17 | 19:00 | 2024-03-17 | 1001.264 |  |  | 500.632 | 500.632
2024-03-17 | 20:00 | 2024-03-17 | 1115.044 |  |  | 557.522 | 557.522
2024-03-17 | 21:00 | 2024-03-17 | 1137.8 |  |  | 568.9 | 568.9
2024-03-17 | 22:00 | 2024-03-17 | 932.996 |  |  | 466.498 | 466.498
2024-03-17 | 23:00 | 2024-03-17 | 523.388 |  |  | 261.694 | 261.694
2024-03-18 | 24:00 | 2024-03-17 | 477.876 |  |  | 238.938 | 238.938
2024-03-18 | 1:00 | 2024-03-17 | 477.876 |  |  | 238.938 | 238.938
2024-03-18 | 2:00 | 2024-03-17 | 477.876 |  |  | 238.938 | 238.938
2024-03-18 | 3:00 | 2024-03-17 | 546.144 |  |  | 273.072 | 273.072
2024-03-18 | 4:00 | 2024-03-17 | 637.168 |  |  | 318.584 | 318.584
2024-03-18 | 5:00 | 2024-03-17 | 1001.264 |  |  | 500.632 | 500.632
2024-03-18 | 6:00 | 2024-03-17 | 1388.116 |  |  | 694.058 | 694.058
2024-03-18 | 7:00 | 2024-03-18 | 1608.434 |  |  | 804.217 | 804.217
2024-03-18 | 8:00 | 2024-03-18 | 1336.586 |  |  | 668.293 | 668.293
2024-03-18 | 9:00 | 2024-03-18 | 1245.97 |  |  | 622.985 | 622.985
2024-03-18 | 10:00 | 2024-03-18 | 1223.316 |  |  | 611.658 | 611.658
2024-03-18 | 11:00 | 2024-03-18 | 1110.046 |  |  | 555.023 | 555.023
2024-03-18 | 12:00 | 2024-03-18 | 1019.43 |  |  | 509.715 | 509.715
2024-03-18 | 13:00 | 2024-03-18 | 906.16 |  |  | 453.08 | 453.08
2024-03-18 | 14:00 | 2024-03-18 | 928.814 |  |  | 464.407 | 464.407
2024-03-18 | 15:00 | 2024-03-18 | 747.582 |  |  | 373.791 | 373.791
2024-03-18 | 16:00 | 2024-03-18 | 792.89 |  |  | 396.445 | 396.445
2024-03-18 | 17:00 | 2024-03-18 | 883.506 |  |  | 441.753 | 441.753
2024-03-18 | 18:00 | 2024-03-18 | 928.814 |  |  | 464.407 | 464.407
2024-03-18 | 19:00 | 2024-03-18 | 1042.084 |  |  | 521.042 | 521.042
2024-03-18 | 20:00 | 2024-03-18 | 1132.7 |  |  | 566.35 | 566.35
2024-03-18 | 21:00 | 2024-03-18 | 1087.392 |  |  | 543.696 | 543.696
2024-03-18 | 22:00 | 2024-03-18 | 928.814 |  |  | 464.407 | 464.407
2024-03-18 | 23:00 | 2024-03-18 | 566.35 |  |  | 283.175 | 283.175
2024-03-19 | 24:00 | 2024-03-18 | 475.734 |  |  | 237.867 | 237.867
2024-03-19 | 1:00 | 2024-03-18 | 566.35 |  |  | 283.175 | 283.175
2024-03-19 | 2:00 | 2024-03-18 | 566.35 |  |  | 283.175 | 283.175
2024-03-19 | 3:00 | 2024-03-18 | 656.966 |  |  | 328.483 | 328.483
2024-03-19 | 4:00 | 2024-03-18 | 702.274 |  |  | 351.137 | 351.137
2024-03-19 | 5:00 | 2024-03-18 | 1087.392 |  |  | 543.696 | 543.696
2024-03-19 | 6:00 | 2024-03-18 | 1517.818 |  |  | 758.909 | 758.909
2024-03-19 | 7:00 | 2024-03-19 | 1674.62 |  |  | 837.31 | 837.31
2024-03-19 | 8:00 | 2024-03-19 | 1538.84 |  |  | 769.42 | 769.42
2024-03-19 | 9:00 | 2024-03-19 | 1312.54 |  |  | 656.27 | 656.27
2024-03-19 | 10:00 | 2024-03-19 | 1086.24 |  |  | 543.12 | 543.12
2024-03-19 | 11:00 | 2024-03-19 | 1131.5 |  |  | 565.75 | 565.75
2024-03-19 | 12:00 | 2024-03-19 | 1108.87 |  |  | 554.435 | 554.435
2024-03-19 | 13:00 | 2024-03-19 | 905.2 |  |  | 452.6 | 452.6
2024-03-19 | 14:00 | 2024-03-19 | 882.57 |  |  | 441.285 | 441.285
2024-03-19 | 15:00 | 2024-03-19 | 769.42 |  |  | 384.71 | 384.71
2024-03-19 | 16:00 | 2024-03-19 | 746.79 |  |  | 373.395 | 373.395
2024-03-19 | 17:00 | 2024-03-19 | 859.94 |  |  | 429.97 | 429.97
2024-03-19 | 18:00 | 2024-03-19 | 927.83 |  |  | 463.915 | 463.915
2024-03-19 | 19:00 | 2024-03-19 | 1063.61 |  |  | 531.805 | 531.805
2024-03-19 | 20:00 | 2024-03-19 | 1267.28 |  |  | 633.64 | 633.64
2024-03-19 | 21:00 | 2024-03-19 | 1176.76 |  |  | 588.38 | 588.38
2024-03-19 | 22:00 | 2024-03-19 | 1040.98 |  |  | 520.49 | 520.49
2024-03-19 | 23:00 | 2024-03-19 | 678.9 |  |  | 339.45 | 339.45
2024-03-20 | 24:00 | 2024-03-19 | 588.38 |  |  | 294.19 | 294.19
2024-03-20 | 1:00 | 2024-03-19 | 611.01 |  |  | 305.505 | 305.505
2024-03-20 | 2:00 | 2024-03-19 | 701.53 |  |  | 350.765 | 350.765
2024-03-20 | 3:00 | 2024-03-19 | 746.79 |  |  | 373.395 | 373.395
2024-03-20 | 4:00 | 2024-03-19 | 837.31 |  |  | 418.655 | 418.655
2024-03-20 | 5:00 | 2024-03-19 | 1063.61 |  |  | 531.805 | 531.805
2024-03-20 | 6:00 | 2024-03-19 | 1425.69 |  |  | 712.845 | 712.845
2024-03-20 | 7:00 | 2024-03-20 | 1696.8 |  |  | 848.4 | 848.4
2024-03-20 | 8:00 | 2024-03-20 | 1651.552 |  |  | 825.776 | 825.776
2024-03-20 | 9:00 | 2024-03-20 | 1561.056 |  |  | 780.528 | 780.528
2024-03-20 | 10:00 | 2024-03-20 | 1425.312 |  |  | 712.656 | 712.656
2024-03-20 | 11:00 | 2024-03-20 | 1266.944 |  |  | 633.472 | 633.472
2024-03-20 | 12:00 | 2024-03-20 | 1153.824 |  |  | 576.912 | 576.912
2024-03-20 | 13:00 | 2024-03-20 | 1221.696 |  |  | 610.848 | 610.848
2024-03-20 | 14:00 | 2024-03-20 | 1176.448 |  |  | 588.224 | 588.224
2024-03-20 | 15:00 | 2024-03-20 | 1266.944 |  |  | 633.472 | 633.472
2024-03-20 | 16:00 | 2024-03-20 | 1176.448 |  |  | 588.224 | 588.224
2024-03-20 | 17:00 | 2024-03-20 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-20 | 18:00 | 2024-03-20 | 1312.192 |  |  | 656.096 | 656.096
2024-03-20 | 19:00 | 2024-03-20 | 1402.688 |  |  | 701.344 | 701.344
2024-03-20 | 20:00 | 2024-03-20 | 1380.064 |  |  | 690.032 | 690.032
2024-03-20 | 21:00 | 2024-03-20 | 1289.568 |  |  | 644.784 | 644.784
2024-03-20 | 22:00 | 2024-03-20 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-20 | 23:00 | 2024-03-20 | 859.712 |  |  | 429.856 | 429.856
2024-03-21 | 24:00 | 2024-03-20 | 723.968 |  |  | 361.984 | 361.984
2024-03-21 | 1:00 | 2024-03-20 | 678.72 |  |  | 339.36 | 339.36
2024-03-21 | 2:00 | 2024-03-20 | 723.968 |  |  | 361.984 | 361.984
2024-03-21 | 3:00 | 2024-03-20 | 746.592 |  |  | 373.296 | 373.296
2024-03-21 | 4:00 | 2024-03-20 | 814.464 |  |  | 407.232 | 407.232
2024-03-21 | 5:00 | 2024-03-20 | 1040.704 |  |  | 520.352 | 520.352
2024-03-21 | 6:00 | 2024-03-20 | 1425.312 |  |  | 712.656 | 712.656
2024-03-21 | 7:00 | 2024-03-21 | 1608.15 |  |  | 804.075 | 804.075
2024-03-21 | 8:00 | 2024-03-21 | 1562.85 |  |  | 781.425 | 781.425
2024-03-21 | 9:00 | 2024-03-21 | 1540.2 |  |  | 770.1 | 770.1
2024-03-21 | 10:00 | 2024-03-21 | 1653.45 |  |  | 826.725 | 826.725
2024-03-21 | 11:00 | 2024-03-21 | 1608.15 |  |  | 804.075 | 804.075
2024-03-21 | 12:00 | 2024-03-21 | 1472.25 |  |  | 736.125 | 736.125
2024-03-21 | 13:00 | 2024-03-21 | 1472.25 |  |  | 736.125 | 736.125
2024-03-21 | 14:00 | 2024-03-21 | 1313.7 |  |  | 656.85 | 656.85
2024-03-21 | 15:00 | 2024-03-21 | 1155.15 |  |  | 577.575 | 577.575
2024-03-21 | 16:00 | 2024-03-21 | 1223.1 |  |  | 611.55 | 611.55
2024-03-21 | 17:00 | 2024-03-21 | 1177.8 |  |  | 588.9 | 588.9
2024-03-21 | 18:00 | 2024-03-21 | 1313.7 |  |  | 656.85 | 656.85
2024-03-21 | 19:00 | 2024-03-21 | 1404.3 |  |  | 702.15 | 702.15
2024-03-21 | 20:00 | 2024-03-21 | 1381.65 |  |  | 690.825 | 690.825
2024-03-21 | 21:00 | 2024-03-21 | 1449.6 |  |  | 724.8 | 724.8
2024-03-21 | 22:00 | 2024-03-21 | 1177.8 |  |  | 588.9 | 588.9
2024-03-21 | 23:00 | 2024-03-21 | 906 |  |  | 453 | 453
2024-03-22 | 24:00 | 2024-03-21 | 724.8 |  |  | 362.4 | 362.4
2024-03-22 | 1:00 | 2024-03-21 | 792.75 |  |  | 396.375 | 396.375
2024-03-22 | 2:00 | 2024-03-21 | 860.7 |  |  | 430.35 | 430.35
2024-03-22 | 3:00 | 2024-03-21 | 883.35 |  |  | 441.675 | 441.675
2024-03-22 | 4:00 | 2024-03-21 | 996.6 |  |  | 498.3 | 498.3
2024-03-22 | 5:00 | 2024-03-21 | 1245.75 |  |  | 622.875 | 622.875
2024-03-22 | 6:00 | 2024-03-21 | 1744.05 |  |  | 872.025 | 872.025
2024-03-22 | 7:00 | 2024-03-22 | 1904.112 |  |  | 952.056 | 952.056
2024-03-22 | 8:00 | 2024-03-22 | 1768.104 |  |  | 884.052 | 884.052
2024-03-22 | 9:00 | 2024-03-22 | 1609.428 |  |  | 804.714 | 804.714
2024-03-22 | 10:00 | 2024-03-22 | 1564.092 |  |  | 782.046 | 782.046
2024-03-22 | 11:00 | 2024-03-22 | 1428.084 |  |  | 714.042 | 714.042
2024-03-22 | 12:00 | 2024-03-22 | 1337.412 |  |  | 668.706 | 668.706
2024-03-22 | 13:00 | 2024-03-22 | 1269.408 |  |  | 634.704 | 634.704
2024-03-22 | 14:00 | 2024-03-22 | 1156.068 |  |  | 578.034 | 578.034
2024-03-22 | 15:00 | 2024-03-22 | 1088.064 |  |  | 544.032 | 544.032
2024-03-22 | 16:00 | 2024-03-22 | 1042.728 |  |  | 521.364 | 521.364
2024-03-22 | 17:00 | 2024-03-22 | 1088.064 |  |  | 544.032 | 544.032
2024-03-22 | 18:00 | 2024-03-22 | 1110.732 |  |  | 555.366 | 555.366
2024-03-22 | 19:00 | 2024-03-22 | 1314.744 |  |  | 657.372 | 657.372
2024-03-22 | 20:00 | 2024-03-22 | 1473.42 |  |  | 736.71 | 736.71
2024-03-22 | 21:00 | 2024-03-22 | 1496.088 |  |  | 748.044 | 748.044
2024-03-22 | 22:00 | 2024-03-22 | 1246.74 |  |  | 623.37 | 623.37
2024-03-22 | 23:00 | 2024-03-22 | 952.056 |  |  | 476.028 | 476.028
2024-03-23 | 24:00 | 2024-03-22 | 770.712 |  |  | 385.356 | 385.356
2024-03-23 | 1:00 | 2024-03-22 | 838.716 |  |  | 419.358 | 419.358
2024-03-23 | 2:00 | 2024-03-22 | 929.388 |  |  | 464.694 | 464.694
2024-03-23 | 3:00 | 2024-03-22 | 974.724 |  |  | 487.362 | 487.362
2024-03-23 | 4:00 | 2024-03-22 | 1088.064 |  |  | 544.032 | 544.032
2024-03-23 | 5:00 | 2024-03-22 | 1360.08 |  |  | 680.04 | 680.04
2024-03-23 | 6:00 | 2024-03-22 | 1836.108 |  |  | 918.054 | 918.054
2024-03-23 | 7:00 | 2024-03-23 | 2017.63 |  |  | 1008.815 | 1008.815
2024-03-23 | 8:00 | 2024-03-23 | 1768.26 |  |  | 884.13 | 884.13
2024-03-23 | 9:00 | 2024-03-23 | 1632.24 |  |  | 816.12 | 816.12
2024-03-23 | 10:00 | 2024-03-23 | 1450.88 |  |  | 725.44 | 725.44
2024-03-23 | 11:00 | 2024-03-23 | 1156.17 |  |  | 578.085 | 578.085
2024-03-23 | 12:00 | 2024-03-23 | 1088.16 |  |  | 544.08 | 544.08
2024-03-23 | 13:00 | 2024-03-23 | 997.48 |  |  | 498.74 | 498.74
2024-03-23 | 14:00 | 2024-03-23 | 929.47 |  |  | 464.735 | 464.735
2024-03-23 | 15:00 | 2024-03-23 | 861.46 |  |  | 430.73 | 430.73
2024-03-23 | 16:00 | 2024-03-23 | 929.47 |  |  | 464.735 | 464.735
2024-03-23 | 17:00 | 2024-03-23 | 906.8 |  |  | 453.4 | 453.4
2024-03-23 | 18:00 | 2024-03-23 | 1020.15 |  |  | 510.075 | 510.075
2024-03-23 | 19:00 | 2024-03-23 | 1133.5 |  |  | 566.75 | 566.75
2024-03-23 | 20:00 | 2024-03-23 | 1246.85 |  |  | 623.425 | 623.425
2024-03-23 | 21:00 | 2024-03-23 | 1178.84 |  |  | 589.42 | 589.42
2024-03-23 | 22:00 | 2024-03-23 | 1020.15 |  |  | 510.075 | 510.075
2024-03-23 | 23:00 | 2024-03-23 | 657.43 |  |  | 328.715 | 328.715
2024-03-24 | 24:00 | 2024-03-23 | 612.09 |  |  | 306.045 | 306.045
2024-03-24 | 1:00 | 2024-03-23 | 589.42 |  |  | 294.71 | 294.71
2024-03-24 | 2:00 | 2024-03-23 | 589.42 |  |  | 294.71 | 294.71
2024-03-24 | 3:00 | 2024-03-23 | 657.43 |  |  | 328.715 | 328.715
2024-03-24 | 4:00 | 2024-03-23 | 702.77 |  |  | 351.385 | 351.385
2024-03-24 | 5:00 | 2024-03-23 | 1020.15 |  |  | 510.075 | 510.075
2024-03-24 | 6:00 | 2024-03-23 | 1496.22 |  |  | 748.11 | 748.11
2024-03-24 | 7:00 | 2024-03-24 | 1678.32 |  |  | 839.16 | 839.16
2024-03-24 | 8:00 | 2024-03-24 | 1519.56 |  |  | 759.78 | 759.78
2024-03-24 | 9:00 | 2024-03-24 | 1383.48 |  |  | 691.74 | 691.74
2024-03-24 | 10:00 | 2024-03-24 | 1111.32 |  |  | 555.66 | 555.66
2024-03-24 | 11:00 | 2024-03-24 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2024-03-24 | 12:00 | 2024-03-24 | 952.56 |  |  | 476.28 | 476.28
2024-03-24 | 13:00 | 2024-03-24 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2024-03-24 | 14:00 | 2024-03-24 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2024-03-24 | 15:00 | 2024-03-24 | 884.52 |  |  | 442.26 | 442.26
2024-03-24 | 16:00 | 2024-03-24 | 1020.6 |  |  | 510.3 | 510.3
2024-03-24 | 17:00 | 2024-03-24 | 1134 |  |  | 567 | 567
2024-03-24 | 18:00 | 2024-03-24 | 1202.04 |  |  | 601.02 | 601.02
2024-03-24 | 19:00 | 2024-03-24 | 1247.4 |  |  | 623.7 | 623.7
2024-03-24 | 20:00 | 2024-03-24 | 1270.08 |  |  | 635.04 | 635.04
2024-03-24 | 21:00 | 2024-03-24 | 1134 |  |  | 567 | 567
2024-03-24 | 22:00 | 2024-03-24 | 1043.28 |  |  | 521.64 | 521.64
2024-03-24 | 23:00 | 2024-03-24 | 680.4 |  |  | 340.2 | 340.2
2024-03-25 | 24:00 | 2024-03-24 | 612.36 |  |  | 306.18 | 306.18
2024-03-25 | 1:00 | 2024-03-24 | 476.28 |  |  | 238.14 | 238.14
2024-03-25 | 2:00 | 2024-03-24 | 567 |  |  | 283.5 | 283.5
2024-03-25 | 3:00 | 2024-03-24 | 612.36 |  |  | 306.18 | 306.18
2024-03-25 | 4:00 | 2024-03-24 | 703.08 |  |  | 351.54 | 351.54
2024-03-25 | 5:00 | 2024-03-24 | 997.92 |  |  | 498.96 | 498.96
2024-03-25 | 6:00 | 2024-03-24 | 1451.52 |  |  | 725.76 | 725.76
2024-03-25 | 7:00 | 2024-03-25 | 1602.612 |  |  | 801.306 | 801.306
2024-03-25 | 8:00 | 2024-03-25 | 1467.18 |  |  | 733.59 | 733.59
2024-03-25 | 9:00 | 2024-03-25 | 1467.18 |  |  | 733.59 | 733.59
2024-03-25 | 10:00 | 2024-03-25 | 1286.604 |  |  | 643.302 | 643.302
2024-03-25 | 11:00 | 2024-03-25 | 1218.888 |  |  | 609.444 | 609.444
2024-03-25 | 12:00 | 2024-03-25 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2024-03-25 | 13:00 | 2024-03-25 | 1060.884 |  |  | 530.442 | 530.442
2024-03-25 | 14:00 | 2024-03-25 | 970.596 |  |  | 485.298 | 485.298
2024-03-25 | 15:00 | 2024-03-25 | 948.024 |  |  | 474.012 | 474.012
2024-03-25 | 16:00 | 2024-03-25 | 948.024 |  |  | 474.012 | 474.012
2024-03-25 | 17:00 | 2024-03-25 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2024-03-25 | 18:00 | 2024-03-25 | 1264.032 |  |  | 632.016 | 632.016
2024-03-25 | 19:00 | 2024-03-25 | 1399.464 |  |  | 699.732 | 699.732
2024-03-25 | 20:00 | 2024-03-25 | 1422.036 |  |  | 711.018 | 711.018
2024-03-25 | 21:00 | 2024-03-25 | 1264.032 |  |  | 632.016 | 632.016
2024-03-25 | 22:00 | 2024-03-25 | 1083.456 |  |  | 541.728 | 541.728
2024-03-25 | 23:00 | 2024-03-25 | 744.876 |  |  | 372.438 | 372.438
2024-03-26 | 24:00 | 2024-03-25 | 609.444 |  |  | 304.722 | 304.722
2024-03-26 | 1:00 | 2024-03-25 | 609.444 |  |  | 304.722 | 304.722
2024-03-26 | 2:00 | 2024-03-25 | 609.444 |  |  | 304.722 | 304.722
2024-03-26 | 3:00 | 2024-03-25 | 677.16 |  |  | 338.58 | 338.58
2024-03-26 | 4:00 | 2024-03-25 | 744.876 |  |  | 372.438 | 372.438
2024-03-26 | 5:00 | 2024-03-25 | 1128.6 |  |  | 564.3 | 564.3
2024-03-26 | 6:00 | 2024-03-25 | 1580.04 |  |  | 790.02 | 790.02
2024-03-26 | 7:00 | 2024-03-26 | 1808 |  |  | 904 | 904
2024-03-26 | 8:00 | 2024-03-26 | 1491.6 |  |  | 745.8 | 745.8
2024-03-26 | 9:00 | 2024-03-26 | 1423.8 |  |  | 711.9 | 711.9
2024-03-26 | 10:00 | 2024-03-26 | 1265.6 |  |  | 632.8 | 632.8
2024-03-26 | 11:00 | 2024-03-26 | 1152.6 |  |  | 576.3 | 576.3
2024-03-26 | 12:00 | 2024-03-26 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2024-03-26 | 13:00 | 2024-03-26 | 1062.2 |  |  | 531.1 | 531.1
2024-03-26 | 14:00 | 2024-03-26 | 1017 |  |  | 508.5 | 508.5
2024-03-26 | 15:00 | 2024-03-26 | 1017 |  |  | 508.5 | 508.5
2024-03-26 | 16:00 | 2024-03-26 | 1039.6 |  |  | 519.8 | 519.8
2024-03-26 | 17:00 | 2024-03-26 | 1084.8 |  |  | 542.4 | 542.4
2024-03-26 | 18:00 | 2024-03-26 | 1220.4 |  |  | 610.2 | 610.2
2024-03-26 | 19:00 | 2024-03-26 | 1243 |  |  | 621.5 | 621.5
2024-03-26 | 20:00 | 2024-03-26 | 1310.8 |  |  | 655.4 | 655.4
2024-03-26 | 21:00 | 2024-03-26 | 1333.4 |  |  | 666.7 | 666.7
2024-03-26 | 22:00 | 2024-03-26 | 1175.2 |  |  | 587.6 | 587.6
2024-03-26 | 23:00 | 2024-03-26 | 723.2 |  |  | 361.6 | 361.6
2024-03-27 | 24:00 | 2024-03-26 | 610.2 |  |  | 305.1 | 305.1
2024-03-27 | 1:00 | 2024-03-26 | 678 |  |  | 339 | 339
2024-03-27 | 2:00 | 2024-03-26 | 768.4 |  |  | 384.2 | 384.2
2024-03-27 | 3:00 | 2024-03-26 | 836.2 |  |  | 418.1 | 418.1
2024-03-27 | 4:00 | 2024-03-26 | 904 |  |  | 452 | 452
2024-03-27 | 5:00 | 2024-03-26 | 1062.2 |  |  | 531.1 | 531.1
2024-03-27 | 6:00 | 2024-03-26 | 1469 |  |  | 734.5 | 734.5
2024-03-27 | 7:00 | 2024-03-27 | 1765.92 |  |  | 882.96 | 882.96
2024-03-27 | 8:00 | 2024-03-27 | 1630.08 |  |  | 815.04 | 815.04
2024-03-27 | 9:00 | 2024-03-27 | 1562.16 |  |  | 781.08 | 781.08
2024-03-27 | 10:00 | 2024-03-27 | 1358.4 |  |  | 679.2 | 679.2
2024-03-27 | 11:00 | 2024-03-27 | 1154.64 |  |  | 577.32 | 577.32
2024-03-27 | 12:00 | 2024-03-27 | 1064.08 |  |  | 532.04 | 532.04
2024-03-27 | 13:00 | 2024-03-27 | 1064.08 |  |  | 532.04 | 532.04
2024-03-27 | 14:00 | 2024-03-27 | 973.52 |  |  | 486.76 | 486.76
2024-03-27 | 15:00 | 2024-03-27 | 973.52 |  |  | 486.76 | 486.76
2024-03-27 | 16:00 | 2024-03-27 | 1086.72 |  |  | 543.36 | 543.36
2024-03-27 | 17:00 | 2024-03-27 | 1267.84 |  |  | 633.92 | 633.92
2024-03-27 | 18:00 | 2024-03-27 | 1267.84 |  |  | 633.92 | 633.92
2024-03-27 | 19:00 | 2024-03-27 | 1267.84 |  |  | 633.92 | 633.92
2024-03-27 | 20:00 | 2024-03-27 | 1267.84 |  |  | 633.92 | 633.92
2024-03-27 | 21:00 | 2024-03-27 | 1154.64 |  |  | 577.32 | 577.32
2024-03-27 | 22:00 | 2024-03-27 | 1086.72 |  |  | 543.36 | 543.36
2024-03-27 | 23:00 | 2024-03-27 | 701.84 |  |  | 350.92 | 350.92
2024-03-28 | 24:00 | 2024-03-27 | 498.08 |  |  | 249.04 | 249.04
2024-03-28 | 1:00 | 2024-03-27 | 498.08 |  |  | 249.04 | 249.04
2024-03-28 | 2:00 | 2024-03-27 | 520.72 |  |  | 260.36 | 260.36
2024-03-28 | 3:00 | 2024-03-27 | 543.36 |  |  | 271.68 | 271.68
2024-03-28 | 4:00 | 2024-03-27 | 724.48 |  |  | 362.24 | 362.24
2024-03-28 | 5:00 | 2024-03-27 | 928.24 |  |  | 464.12 | 464.12
2024-03-28 | 6:00 | 2024-03-27 | 1244.32 |  |  | 622.16 | 622.16
2024-03-28 | 7:00 | 2024-03-28 | 1289.568 |  |  | 644.784 | 644.784
2024-03-28 | 8:00 | 2024-03-28 | 1334.816 |  |  | 667.408 | 667.408
2024-03-28 | 9:00 | 2024-03-28 | 1289.568 |  |  | 644.784 | 644.784
2024-03-28 | 10:00 | 2024-03-28 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-28 | 11:00 | 2024-03-28 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-28 | 12:00 | 2024-03-28 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-28 | 13:00 | 2024-03-28 | 1085.952 |  |  | 542.976 | 542.976
2024-03-28 | 14:00 | 2024-03-28 | 1108.576 |  |  | 554.288 | 554.288
2024-03-28 | 15:00 | 2024-03-28 | 1063.328 |  |  | 531.664 | 531.664
2024-03-28 | 16:00 | 2024-03-28 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-28 | 17:00 | 2024-03-28 | 1176.448 |  |  | 588.224 | 588.224
2024-03-28 | 18:00 | 2024-03-28 | 1266.944 |  |  | 633.472 | 633.472
2024-03-28 | 19:00 | 2024-03-28 | 1176.448 |  |  | 588.224 | 588.224
2024-03-28 | 20:00 | 2024-03-28 | 1199.072 |  |  | 599.536 | 599.536
2024-03-28 | 21:00 | 2024-03-28 | 1018.08 |  |  | 509.04 | 509.04
2024-03-28 | 22:00 | 2024-03-28 | 678.72 |  |  | 339.36 | 339.36
2024-03-28 | 23:00 | 2024-03-28 | 475.104 |  |  | 237.552 | 237.552
2024-03-29 | 24:00 | 2024-03-28 | 452.48 |  |  | 226.24 | 226.24
2024-03-29 | 1:00 | 2024-03-28 | 542.976 |  |  | 271.488 | 271.488
2024-03-29 | 2:00 | 2024-03-28 | 565.6 |  |  | 282.8 | 282.8
2024-03-29 | 3:00 | 2024-03-28 | 610.848 |  |  | 305.424 | 305.424
2024-03-29 | 4:00 | 2024-03-28 | 904.96 |  |  | 452.48 | 452.48
2024-03-29 | 5:00 | 2024-03-28 | 1312.192 |  |  | 656.096 | 656.096
2024-03-29 | 6:00 | 2024-03-28 | 1588.16 |  |  | 794.08 | 794.08
2024-03-29 | 7:00 | 2024-03-29 | 1474.72 |  |  | 737.36 | 737.36
2024-03-29 | 8:00 | 2024-03-29 | 1315.904 |  |  | 657.952 | 657.952
2024-03-29 | 9:00 | 2024-03-29 | 1247.84 |  |  | 623.92 | 623.92
2024-03-29 | 10:00 | 2024-03-29 | 1270.528 |  |  | 635.264 | 635.264
2024-03-29 | 11:00 | 2024-03-29 | 1111.712 |  |  | 555.856 | 555.856
2024-03-29 | 12:00 | 2024-03-29 | 1134.4 |  |  | 567.2 | 567.2
2024-03-29 | 13:00 | 2024-03-29 | 1020.96 |  |  | 510.48 | 510.48
2024-03-29 | 14:00 | 2024-03-29 | 952.896 |  |  | 476.448 | 476.448
2024-03-29 | 15:00 | 2024-03-29 | 907.52 |  |  | 453.76 | 453.76
2024-03-29 | 16:00 | 2024-03-29 | 952.896 |  |  | 476.448 | 476.448
2024-03-29 | 17:00 | 2024-03-29 | 952.896 |  |  | 476.448 | 476.448
2024-03-29 | 18:00 | 2024-03-29 | 1111.712 |  |  | 555.856 | 555.856
2024-03-29 | 19:00 | 2024-03-29 | 1179.776 |  |  | 589.888 | 589.888
2024-03-29 | 20:00 | 2024-03-29 | 1134.4 |  |  | 567.2 | 567.2
2024-03-29 | 21:00 | 2024-03-29 | 1066.336 |  |  | 533.168 | 533.168
2024-03-29 | 22:00 | 2024-03-29 | 748.704 |  |  | 374.352 | 374.352
2024-03-29 | 23:00 | 2024-03-29 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2024-03-30 | 24:00 | 2024-03-29 | 521.824 |  |  | 260.912 | 260.912
2024-03-30 | 1:00 | 2024-03-29 | 476.448 |  |  | 238.224 | 238.224
2024-03-30 | 2:00 | 2024-03-29 | 589.888 |  |  | 294.944 | 294.944
2024-03-30 | 3:00 | 2024-03-29 | 612.576 |  |  | 306.288 | 306.288
2024-03-30 | 4:00 | 2024-03-29 | 816.768 |  |  | 408.384 | 408.384
2024-03-30 | 5:00 | 2024-03-29 | 1293.216 |  |  | 646.608 | 646.608
2024-03-30 | 6:00 | 2024-03-29 | 1386.774 |  |  | 693.387 | 693.387
2024-03-30 | 7:00 | 2024-03-30 | 1295.838 |  |  | 647.919 | 647.919
2024-03-30 | 8:00 | 2024-03-30 | 1250.37 |  |  | 625.185 | 625.185
2024-03-30 | 9:00 | 2024-03-30 | 1159.434 |  |  | 579.717 | 579.717
2024-03-30 | 10:00 | 2024-03-30 | 1113.966 |  |  | 556.983 | 556.983
2024-03-30 | 11:00 | 2024-03-30 | 1136.7 |  |  | 568.35 | 568.35
2024-03-30 | 12:00 | 2024-03-30 | 1113.966 |  |  | 556.983 | 556.983
2024-03-30 | 13:00 | 2024-03-30 | 1091.232 |  |  | 545.616 | 545.616
2024-03-30 | 14:00 | 2024-03-30 | 932.094 |  |  | 466.047 | 466.047
2024-03-30 | 15:00 | 2024-03-30 | 977.562 |  |  | 488.781 | 488.781
2024-03-30 | 16:00 | 2024-03-30 | 1113.966 |  |  | 556.983 | 556.983
2024-03-30 | 17:00 | 2024-03-30 | 1273.104 |  |  | 636.552 | 636.552
2024-03-30 | 18:00 | 2024-03-30 | 1182.168 |  |  | 591.084 | 591.084
2024-03-30 | 19:00 | 2024-03-30 | 1227.636 |  |  | 613.818 | 613.818
2024-03-30 | 20:00 | 2024-03-30 | 1295.838 |  |  | 647.919 | 647.919
2024-03-30 | 21:00 | 2024-03-30 | 1091.232 |  |  | 545.616 | 545.616
2024-03-30 | 22:00 | 2024-03-30 | 863.892 |  |  | 431.946 | 431.946
2024-03-30 | 23:00 | 2024-03-30 | 613.818 |  |  | 306.909 | 306.909
2024-03-31 | 24:00 | 2024-03-30 | 636.552 |  |  | 318.276 | 318.276
2024-03-31 | 1:00 | 2024-03-30 | 682.02 |  |  | 341.01 | 341.01
2024-03-31 | 2:00 | 2024-03-30 | 750.222 |  |  | 375.111 | 375.111
2024-03-31 | 4:00 | 2024-03-30 | 841.158 |  |  | 420.579 | 420.579
2024-03-31 | 5:00 | 2024-03-30 | 1045.764 |  |  | 522.882 | 522.882
2024-03-31 | 6:00 | 2024-03-30 | 1500.444 |  |  | 750.222 | 750.222
2024-03-31 | 7:00 | 2024-03-31 | 1264.48 |  |  | 632.24 | 632.24
2024-03-31 | 8:00 | 2024-03-31 | 1151.58 |  |  | 575.79 | 575.79
2024-03-31 | 9:00 | 2024-03-31 | 993.52 |  |  | 496.76 | 496.76
2024-03-31 | 10:00 | 2024-03-31 | 835.46 |  |  | 417.73 | 417.73
2024-03-31 | 11:00 | 2024-03-31 | 790.3 |  |  | 395.15 | 395.15
2024-03-31 | 12:00 | 2024-03-31 | 677.4 |  |  | 338.7 | 338.7
2024-03-31 | 13:00 | 2024-03-31 | 496.76 |  |  | 248.38 | 248.38
2024-03-31 | 14:00 | 2024-03-31 | 519.34 |  |  | 259.67 | 259.67
2024-03-31 | 15:00 | 2024-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2024-03-31 | 16:00 | 2024-03-31 | 406.44 |  |  | 203.22 | 203.22
2024-03-31 | 17:00 | 2024-03-31 | 451.6 |  |  | 225.8 | 225.8
2024-03-31 | 18:00 | 2024-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2024-03-31 | 19:00 | 2024-03-31 | 587.08 |  |  | 293.54 | 293.54
2024-03-31 | 20:00 | 2024-03-31 | 654.82 |  |  | 327.41 | 327.41
2024-03-31 | 21:00 | 2024-03-31 | 654.82 |  |  | 327.41 | 327.41
2024-03-31 | 22:00 | 2024-03-31 | 632.24 |  |  | 316.12 | 316.12
2024-03-31 | 23:00 | 2024-03-31 | 406.44 |  |  | 203.22 | 203.22
2024-04-01 | 24:00 | 2024-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2024-04-01 | 1:00 | 2024-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2024-04-01 | 2:00 | 2024-03-31 | 248.38 |  |  | 124.19 | 124.19
2024-04-01 | 3:00 | 2024-03-31 | 316.12 |  |  | 158.06 | 158.06
2024-04-01 | 4:00 | 2024-03-31 | 429.02 |  |  | 214.51 | 214.51
2024-04-01 | 5:00 | 2024-03-31 | 632.24 |  |  | 316.12 | 316.12
2024-04-01 | 6:00 | 2024-03-31 | 1061.26 |  |  | 530.63 | 530.63
Formulas:
Gtag = IF(HOUR([Zeit])<7,[Gtag, row above],[Tag])
Tag = IF([Zeit]=1,[Tag, row above]+1,[Tag, row above])

## Temperatur
Tag | Temperaturstation
2021-04-01 | 5
2021-04-02 | 8
2021-04-03 | 10.8
2021-04-04 | 10.1
2021-04-05 | 6.7
2021-04-06 | 5.8
2021-04-07 | 4.8
2021-04-08 | 4.4
2021-04-09 | 6.8
2021-04-10 | 10.5
2021-04-11 | 8
2021-04-12 | 6.2
2021-04-13 | 6.3
2021-04-14 | 8.6
2021-04-15 | 8.8
2021-04-16 | 4.2
2021-04-17 | 6.8
2021-04-18 | 8.9
2021-04-19 | 8.3
2021-04-20 | 7.2
2021-04-21 | 7.1
2021-04-22 | 7.8
2021-04-23 | 8.6
2021-04-24 | 8
2021-04-25 | 10.3
2021-04-26 | 10.3
2021-04-27 | 14.7
2021-04-28 | 20
2021-04-29 | 15.4
2021-04-30 | 17.8
2021-05-01 | 15.3
2021-05-02 | 13.8
2021-05-03 | 12.9
2021-05-04 | 15.2
2021-05-05 | 12.4
2021-05-06 | 10.9
2021-05-07 | 10.7
2021-05-08 | 14.6
2021-05-09 | 16.7
2021-05-10 | 22.2
2021-05-11 | 20.9
2021-05-12 | 10.6
2021-05-13 | 8.4
2021-05-14 | 11.3
2021-05-15 | 7.9
2021-05-16 | 7.3
2021-05-17 | 10.8
2021-05-18 | 14.1
2021-05-19 | 16.8
2021-05-20 | 18.7
2021-05-21 | 18.6
2021-05-22 | 19.5
2021-05-23 | 20.3
2021-05-24 | 21.1
2021-05-25 | 18.5
2021-05-26 | 18
2021-05-27 | 16.2
2021-05-28 | 18.8
2021-05-29 | 18.7
2021-05-30 | 18.3
2021-05-31 | 17.3
2021-06-01 | 16
2021-06-02 | 15.8
2021-06-03 | 15.1
2021-06-04 | 13.8
2021-06-05 | 12.4
2021-06-06 | 15.3
2021-06-07 | 18.3
2021-06-08 | 17.4
2021-06-09 | 14.8
2021-06-10 | 15.4
2021-06-11 | 12.9
2021-06-12 | 13.1
2021-06-13 | 12.7
2021-06-14 | 14.5
2021-06-15 | 17.9
2021-06-16 | 16.6
2021-06-17 | 17
2021-06-18 | 19.7
2021-06-19 | 18.3
2021-06-20 | 18.5
2021-06-21 | 19.4
2021-06-22 | 16.2
2021-06-23 | 16.5
2021-06-24 | 14.9
2021-06-25 | 15.3
2021-06-26 | 17.6
2021-06-27 | 20.1
2021-06-28 | 21.8
2021-06-29 | 22.9
2021-06-30 | 22
2021-07-01 | 16.9
2021-07-02 | 15.8
2021-07-03 | 19.4
2021-07-04 | 21.2
2021-07-05 | 20
2021-07-06 | 18.7
2021-07-07 | 20
2021-07-08 | 18.4
2021-07-09 | 18.2
2021-07-10 | 19.4
2021-07-11 | 15.4
2021-07-12 | 14.4
2021-07-13 | 15.6
2021-07-14 | 15.9
2021-07-15 | 14.7
2021-07-16 | 16.1
2021-07-17 | 17.6
2021-07-18 | 21
2021-07-19 | 17.3
2021-07-20 | 15.3
2021-07-21 | 13.5
2021-07-22 | 14.5
2021-07-23 | 17.5
2021-07-24 | 21.3
2021-07-25 | 23.6
2021-07-26 | 24.4
2021-07-27 | 25.9
2021-07-28 | 20.8
2021-07-29 | 16.9
2021-07-30 | 16.8
2021-07-31 | 17.3
2021-08-01 | 22.7
2021-08-02 | 20.7
2021-08-03 | 19.4
2021-08-04 | 20
2021-08-05 | 20.5
2021-08-06 | 17.2
2021-08-07 | 16.7
2021-08-08 | 16.7
2021-08-09 | 18.8
2021-08-10 | 17.3
2021-08-11 | 17
2021-08-12 | 17.7
2021-08-13 | 18.1
2021-08-14 | 21.2
2021-08-15 | 23.9
2021-08-16 | 18.5
2021-08-17 | 20.4
2021-08-18 | 24.1
2021-08-19 | 26.4
2021-08-20 | 24.8
2021-08-21 | 24.6
2021-08-22 | 20.2
2021-08-23 | 19.5
2021-08-24 | 19.9
2021-08-25 | 19.8
2021-08-26 | 16.1
2021-08-27 | 17
2021-08-28 | 18.7
2021-08-29 | 20.8
2021-08-30 | 16.8
2021-08-31 | 13.2
2021-09-01 | 13.8
2021-09-02 | 15.1
2021-09-03 | 17.4
2021-09-04 | 17.4
2021-09-05 | 16.1
2021-09-06 | 13.4
2021-09-07 | 15.3
2021-09-08 | 18.3
2021-09-09 | 20.5
2021-09-10 | 21.3
2021-09-11 | 18.4
2021-09-12 | 11.1
2021-09-13 | 11
2021-09-14 | 13.4
2021-09-15 | 12.7
2021-09-16 | 14.1
2021-09-17 | 15.8
2021-09-18 | 16.1
2021-09-19 | 11
2021-09-20 | 9
2021-09-21 | 12.5
2021-09-22 | 11.4
2021-09-23 | 12.7
2021-09-24 | 16.3
2021-09-25 | 12.7
2021-09-26 | 12
2021-09-27 | 11.8
2021-09-28 | 12
2021-09-29 | 10.3
2021-09-30 | 9.7
2021-10-01 | 10.8
2021-10-02 | 13.4
2021-10-03 | 14.9
2021-10-04 | 10.8
2021-10-05 | 15.3
2021-10-06 | 15.7
2021-10-07 | 9.1
2021-10-08 | 8.8
2021-10-09 | 9.3
2021-10-10 | 6.8
2021-10-11 | 8
2021-10-12 | 10.9
2021-10-13 | 9.4
2021-10-14 | 8.6
2021-10-15 | 6.4
2021-10-16 | 6.9
2021-10-17 | 12
2021-10-18 | 13.6
2021-10-19 | 14.5
2021-10-20 | 14.3
2021-10-21 | 12.9
2021-10-22 | 10.6
2021-10-23 | 9.8
2021-10-24 | 9.7
2021-10-25 | 9.1
2021-10-26 | 5.8
2021-10-27 | 0.3
2021-10-28 | -0.7
2021-10-29 | 1.3
2021-10-30 | 5.7
2021-10-31 | 5.3
2021-11-01 | 7.4
2021-11-02 | 7.7
2021-11-03 | 8.2
2021-11-04 | 8.2
2021-11-05 | 6.4
2021-11-06 | 5.1
2021-11-07 | 6.7
2021-11-08 | 7.4
2021-11-09 | 6.3
2021-11-10 | 10.6
2021-11-11 | 7.3
2021-11-12 | 4.2
2021-11-13 | 1.1
2021-11-14 | 3.5
2021-11-15 | 4.4
2021-11-16 | 4.2
2021-11-17 | 6
2021-11-18 | 8.9
2021-11-19 | 7.1
2021-11-20 | 2.3
2021-11-21 | 5.6
2021-11-22 | 4.1
2021-11-23 | 7
2021-11-24 | 10.3
2021-11-25 | 8.7
2021-11-26 | 8.2
2021-11-27 | 6.3
2021-11-28 | 5.1
2021-11-29 | 3.1
2021-11-30 | -0.6
2021-12-01 | -1.1
2021-12-02 | 1.1
2021-12-03 | 1
2021-12-04 | 2.1
2021-12-05 | 1.9
2021-12-06 | -0.6
2021-12-07 | -1.6
2021-12-08 | -4.2
2021-12-09 | -0.2
2021-12-10 | 1.3
2021-12-11 | -3
2021-12-12 | -6.5
2021-12-13 | -2.2
2021-12-14 | 6
2021-12-15 | 8
2021-12-16 | 6.6
2021-12-17 | 6
2021-12-18 | 4.1
2021-12-19 | 3.5
2021-12-20 | 0.9
2021-12-21 | 5.3
2021-12-22 | 6.9
2021-12-23 | 11.6
2021-12-24 | 11.7
2021-12-25 | 9.4
2021-12-26 | 7.2
2021-12-27 | 6.9
2021-12-28 | 6.4
2021-12-29 | 9.5
2021-12-30 | 7.2
2021-12-31 | 7
2022-01-01 | 5
2022-01-02 | 3.5
2022-01-03 | 4.9
2022-01-04 | 7.8
2022-01-05 | 7
2022-01-06 | 7
2022-01-07 | 5.5
2022-01-08 | 3.8
2022-01-09 | 2.1
2022-01-10 | 2.3
2022-01-11 | 0.4
2022-01-12 | -2
2022-01-13 | -3.1
2022-01-14 | -4.9
2022-01-15 | -1.6
2022-01-16 | -2.7
2022-01-17 | -2.9
2022-01-18 | -2.7
2022-01-19 | -3.3
2022-01-20 | -2.5
2022-01-21 | -0.8
2022-01-22 | -0.5
2022-01-23 | -1.4
2022-01-24 | -3.2
2022-01-25 | -3.4
2022-01-26 | -2.7
2022-01-27 | 1.8
2022-01-28 | 3.4
2022-01-29 | 7.4
2022-01-30 | 9.6
2022-01-31 | 7.5
2022-02-01 | 6.1
2022-02-02 | 2.2
2022-02-03 | 1.9
2022-02-04 | 5
2022-02-05 | 2.1
2022-02-06 | 0.7
2022-02-07 | 0.8
2022-02-08 | -0.3
2022-02-09 | -3.4
2022-02-10 | -4.3
2022-02-11 | -1.8
2022-02-12 | -2.3
2022-02-13 | -2.3
2022-02-14 | -2.2
2022-02-15 | 0.9
2022-02-16 | 1.9
2022-02-17 | 1.4
2022-02-18 | 0
2022-02-19 | 0.1
2022-02-20 | -0.6
2022-02-21 | -2.9
2022-02-22 | -4.5
2022-02-23 | -4.1
2022-02-24 | -1.9
2022-02-25 | 0.1
2022-02-26 | 2.1
2022-02-27 | 0.5
2022-02-28 | 1.7
2022-03-01 | 1.4
2022-03-02 | 0.4
2022-03-03 | -0.8
2022-03-04 | 1.9
2022-03-05 | 3.5
2022-03-06 | 7.1
2022-03-07 | 10
2022-03-08 | 10.5
2022-03-09 | 9.3
2022-03-10 | 4.8
2022-03-11 | -0.6
2022-03-12 | -3.7
2022-03-13 | -4.8
2022-03-14 | -3.9
2022-03-15 | -1.9
2022-03-16 | 4
2022-03-17 | 3.7
2022-03-18 | 4.1
2022-03-19 | 3.2
2022-03-20 | 3.5
2022-03-21 | 2.2
2022-03-22 | 3.1
2022-03-23 | 1.1
2022-03-24 | 1.1
2022-03-25 | -0.4
2022-03-26 | -1.9
2022-03-27 | 0.1
2022-03-28 | 2.7
2022-03-29 | 0.7
2022-03-30 | 1.7
2022-03-31 | 0.5
2022-04-01 | 1.3
2022-04-02 | 2.1
2022-04-03 | 2.3
2022-04-04 | 4.4
2022-04-05 | 2
2022-04-06 | 2.6
2022-04-07 | 3.6
2022-04-08 | 4.8
2022-04-09 | 6.5
2022-04-10 | 8.8
2022-04-11 | 11.4
2022-04-12 | 9.5
2022-04-13 | 10.5
2022-04-14 | 15.7
2022-04-15 | 17.2
2022-04-16 | 17
2022-04-17 | 18.6
2022-04-18 | 16.1
2022-04-19 | 10.5
2022-04-20 | 8.7
2022-04-21 | 9.7
2022-04-22 | 11.3
2022-04-23 | 11.6
2022-04-24 | 14.4
2022-04-25 | 17.2
2022-04-26 | 12
2022-04-27 | 5.5
2022-04-28 | 7.1
2022-04-29 | 10.1
2022-04-30 | 8.1
2022-05-01 | 10.8
2022-05-02 | 13.3
2022-05-03 | 13.8
2022-05-04 | 13.1
2022-05-05 | 13.7
2022-05-06 | 16
2022-05-07 | 14.4
2022-05-08 | 16.6
2022-05-09 | 15.5
2022-05-10 | 12.6
2022-05-11 | 11.5
2022-05-12 | 8.8
2022-05-13 | 10.4
2022-05-14 | 12.4
2022-05-15 | 13.1
2022-05-16 | 12.3
2022-05-17 | 10.7
2022-05-18 | 14
2022-05-19 | 10.4
2022-05-20 | 9.8
2022-05-21 | 11.1
2022-05-22 | 8.7
2022-05-23 | 5.8
2022-05-24 | 5.6
2022-05-25 | 9.3
2022-05-26 | 7.6
2022-05-27 | 12.5
2022-05-28 | 14
2022-05-29 | 9.3
2022-05-30 | 11.7
2022-05-31 | 12.9
2022-06-01 | 12.9
2022-06-02 | 12.3
2022-06-03 | 11.9
2022-06-04 | 14.2
2022-06-05 | 16.7
2022-06-06 | 17.8
2022-06-07 | 18.8
2022-06-08 | 19.6
2022-06-09 | 16.5
2022-06-10 | 13.1
2022-06-11 | 16.6
2022-06-12 | 18.7
2022-06-13 | 19
2022-06-14 | 14.4
2022-06-15 | 16.5
2022-06-16 | 18.4
2022-06-17 | 24.7
2022-06-18 | 26.4
2022-06-19 | 27.5
2022-06-20 | 21
2022-06-21 | 16.9
2022-06-22 | 17.8
2022-06-23 | 15.5
2022-06-24 | 13
2022-06-25 | 12.3
2022-06-26 | 12.6
2022-06-27 | 11.5
2022-06-28 | 14.2
2022-06-29 | 14.8
2022-06-30 | 14.7
2022-07-01 | 18.1
2022-07-02 | 20.6
2022-07-03 | 17.2
2022-07-04 | 18.2
2022-07-05 | 18.4
2022-07-06 | 20.3
2022-07-07 | 21
2022-07-08 | 21.4
2022-07-09 | 21.5
2022-07-10 | 20.7
2022-07-11 | 16.7
2022-07-12 | 17.5
2022-07-13 | 18.6
2022-07-14 | 19.8
2022-07-15 | 19.6
2022-07-16 | 21.3
2022-07-17 | 22.4
2022-07-18 | 23.1
2022-07-19 | 22.9
2022-07-20 | 22.5
2022-07-21 | 23.7
2022-07-22 | 24.5
2022-07-23 | 22.9
2022-07-24 | 21.1
2022-07-25 | 23
2022-07-26 | 24.3
2022-07-27 | 27.3
2022-07-28 | 20.1
2022-07-29 | 19
2022-07-30 | 20
2022-07-31 | 20.3
2022-08-01 | 23.8
2022-08-02 | 27.3
2022-08-03 | 23.5
2022-08-04 | 21.8
2022-08-05 | 24.8
2022-08-06 | 20.7
2022-08-07 | 20.6
2022-08-08 | 18.5
2022-08-09 | 18.5
2022-08-10 | 17.9
2022-08-11 | 17.3
2022-08-12 | 17.3
2022-08-13 | 15.5
2022-08-14 | 15.5
2022-08-15 | 17.1
2022-08-16 | 20
2022-08-17 | 21.3
2022-08-18 | 19.3
2022-08-19 | 17.6
2022-08-20 | 15.3
2022-08-21 | 16.9
2022-08-22 | 18.2
2022-08-23 | 18.2
2022-08-24 | 16.4
2022-08-25 | 15.8
2022-08-26 | 14.5
2022-08-27 | 15.6
2022-08-28 | 16.6
2022-08-29 | 16.1
2022-08-30 | 17.8
2022-08-31 | 16.6
2022-09-01 | 14.5
2022-09-02 | 17
2022-09-03 | 18.6
2022-09-04 | 19.7
2022-09-05 | 21.2
2022-09-06 | 21.6
2022-09-07 | 18.9
2022-09-08 | 15.2
2022-09-09 | 14.4
2022-09-10 | 12.2
2022-09-11 | 12.3
2022-09-12 | 12.6
2022-09-13 | 14.3
2022-09-14 | 15.2
2022-09-15 | 13.5
2022-09-16 | 10.7
2022-09-17 | 10.2
2022-09-18 | 12.8
2022-09-19 | 11.4
2022-09-20 | 13
2022-09-21 | 11.8
2022-09-22 | 14.1
2022-09-23 | 14.6
2022-09-24 | 13.9
2022-09-25 | 15.2
2022-09-26 | 15.6
2022-09-27 | 12.3
2022-09-28 | 12.9
2022-09-29 | 11.8
2022-09-30 | 8.9
2022-10-01 | 10.1
2022-10-02 | 9.5
2022-10-03 | 10.4
2022-10-04 | 13
2022-10-05 | 12.5
2022-10-06 | 12.6
2022-10-07 | 13.4
2022-10-08 | 13.2
2022-10-09 | 13.3
2022-10-10 | 7.8
2022-10-11 | 6.3
2022-10-12 | 4.9
2022-10-13 | 6.8
2022-10-14 | 11.5
2022-10-15 | 10.8
2022-10-16 | 10.2
2022-10-17 | 12.3
2022-10-18 | 11.5
2022-10-19 | 14.6
2022-10-20 | 15.1
2022-10-21 | 15.2
2022-10-22 | 18.6
2022-10-23 | 15
2022-10-24 | 12.2
2022-10-25 | 15.6
2022-10-26 | 17.7
2022-10-27 | 13.8
2022-10-28 | 14.1
2022-10-29 | 10.2
2022-10-30 | 5.4
2022-10-31 | 5.1
2022-11-01 | 8.6
2022-11-02 | 12.6
2022-11-03 | 8
2022-11-04 | 8.4
2022-11-05 | 6.4
2022-11-06 | 11.1
2022-11-07 | 13.4
2022-11-08 | 11.4
2022-11-09 | 8.3
2022-11-10 | 4.8
2022-11-11 | 2.6
2022-11-12 | 3.8
2022-11-13 | 4.4
2022-11-14 | 4.3
2022-11-15 | 4.6
2022-11-16 | 4.2
2022-11-17 | 4.4
2022-11-18 | 5.1
2022-11-19 | 5
2022-11-20 | 3.7
2022-11-21 | 2.4
2022-11-22 | 3.1
2022-11-23 | 5.4
2022-11-24 | 4
2022-11-25 | 0.2
2022-11-26 | -1.7
2022-11-27 | -2.2
2022-11-28 | 1.1
2022-11-29 | 3.6
2022-11-30 | 2.9
2022-12-01 | 3.4
2022-12-02 | 3.1
2022-12-03 | -0.4
2022-12-04 | 2
2022-12-05 | 4
2022-12-06 | 2.7
2022-12-07 | 3
2022-12-08 | 5.2
2022-12-09 | 3.9
2022-12-10 | 1.8
2022-12-11 | 3.3
2022-12-12 | 2.6
2022-12-13 | 0.4
2022-12-14 | 2.6
2022-12-15 | 2.9
2022-12-16 | 5.3
2022-12-17 | 3.2
2022-12-18 | 8.1
2022-12-19 | 6.9
2022-12-20 | 3.5
2022-12-21 | 4.3
2022-12-22 | 8.1
2022-12-23 | 8.6
2022-12-24 | 12.4
2022-12-25 | 6.1
2022-12-26 | 5.1
2022-12-27 | 7.2
2022-12-28 | 7.6
2022-12-29 | 4.1
2022-12-30 | 2.1
2022-12-31 | 2.9
2023-01-01 | 7.4
2023-01-02 | 7.4
2023-01-03 | 9.2
2023-01-04 | 6.1
2023-01-05 | 5.1
2023-01-06 | 9.1
2023-01-07 | 10.3
2023-01-08 | 9.2
2023-01-09 | 9
2023-01-10 | 3.8
2023-01-11 | 2.2
2023-01-12 | -0.5
2023-01-13 | 5.5
2023-01-14 | 4.8
2023-01-15 | 3.8
2023-01-16 | 7
2023-01-17 | 6.1
2023-01-18 | 3.2
2023-01-19 | 3.3
2023-01-20 | 3.6
2023-01-21 | 4.1
2023-01-22 | 3.8
2023-01-23 | 3.1
2023-01-24 | 2.6
2023-01-25 | 2.4
2023-01-26 | 4.1
2023-01-27 | 2.8
2023-01-28 | 1.5
2023-01-29 | 0.4
2023-01-30 | 0.7
2023-01-31 | 1.1
2023-02-01 | 4.7
2023-02-02 | 3.1
2023-02-03 | 0.8
2023-02-04 | 2.4
2023-02-05 | 4.2
2023-02-06 | 8.2
2023-02-07 | 8.3
2023-02-08 | 5.9
2023-02-09 | 3
2023-02-10 | 3.3
2023-02-11 | 4.7
2023-02-12 | 5.2
2023-02-13 | 4.7
2023-02-14 | 6.7
2023-02-15 | 7.7
2023-02-16 | 5.4
2023-02-17 | 3.3
2023-02-18 | 5.8
2023-02-19 | 7.3
2023-02-20 | 8.8
2023-02-21 | 5.9
2023-02-22 | 4.4
2023-02-23 | 4.7
2023-02-24 | 5.8
2023-02-25 | 8.4
2023-02-26 | 6.7
2023-02-27 | 5.4
2023-02-28 | 5.6
2023-03-01 | 3.9
2023-03-02 | 3
2023-03-03 | 3.5
2023-03-04 | 4.6
2023-03-05 | 4
2023-03-06 | 4.3
2023-03-07 | 6.1
2023-03-08 | 6.7
2023-03-09 | 8.9
2023-03-10 | 7.8
2023-03-11 | 9
2023-03-12 | 8.6
2023-03-13 | 8.7
2023-03-14 | 9.6
2023-03-15 | 7.9
2023-03-16 | 10.3
2023-03-17 | 10.2
2023-03-18 | 9.3
2023-03-19 | 10
2023-03-20 | 14.7
2023-03-21 | 12.4
2023-03-22 | 7.5
2023-03-23 | 4.7
2023-03-24 | 3.4
2023-03-25 | 2.1
2023-03-26 | 3.7
2023-03-27 | 7.3
2023-03-28 | 9.2
2023-03-29 | 10.8
2023-03-30 | 11.3
2023-03-31 | 12.3
2023-04-01 | 13.4
2023-04-02 | 14.6
2023-04-03 | 15.3
2023-04-04 | 15.2
2023-04-05 | 12.7
2023-04-06 | 12.9
2023-04-07 | 16.2
2023-04-08 | 10.7
2023-04-09 | 9.2
2023-04-10 | 10.9
2023-04-11 | 13.2
2023-04-12 | 13.1
2023-04-13 | 12.1
2023-04-14 | 9.7
2023-04-15 | 5.9
2023-04-16 | 7
2023-04-17 | 10.7
2023-04-18 | 8.1
2023-04-19 | 10.1
2023-04-20 | 12.8
2023-04-21 | 11.9
2023-04-22 | 12.6
2023-04-23 | 14.7
2023-04-24 | 16.4
2023-04-25 | 16.9
2023-04-26 | 14.4
2023-04-27 | 11.3
2023-04-28 | 11.6
2023-04-29 | 12.6
2023-04-30 | 13.5
2023-05-01 | 11.3
2023-05-02 | 11.3
2023-05-03 | 7
2023-05-04 | 8.9
2023-05-05 | 12.6
2023-05-06 | 15.2
2023-05-07 | 12.3
2023-05-08 | 13.2
2023-05-09 | 14.3
2023-05-10 | 12.6
2023-05-11 | 9.9
2023-05-12 | 9.8
2023-05-13 | 10.5
2023-05-14 | 11.4
2023-05-15 | 9.5
2023-05-16 | 12.7
2023-05-17 | 13.6
2023-05-18 | 14.8
2023-05-19 | 17.8
2023-05-20 | 20.2
2023-05-21 | 22.3
2023-05-22 | 17.5
2023-05-23 | 15.3
2023-05-24 | 12.5
2023-05-25 | 15.8
2023-05-26 | 15.2
2023-05-27 | 14.4
2023-05-28 | 14.1
2023-05-29 | 13.6
2023-05-30 | 10.7
2023-05-31 | 14
2023-06-01 | 15.3
2023-06-02 | 14.9
2023-06-03 | 15.9
2023-06-04 | 14.7
2023-06-05 | 13.6
2023-06-06 | 18.7
2023-06-07 | 22.5
2023-06-08 | 24.4
2023-06-09 | 26.3
2023-06-10 | 24.6
2023-06-11 | 21.8
2023-06-12 | 20.4
2023-06-13 | 19.1
2023-06-14 | 15.1
2023-06-15 | 16.2
2023-06-16 | 15.6
2023-06-17 | 15.6
2023-06-18 | 18
2023-06-19 | 17.6
2023-06-20 | 14.7
2023-06-21 | 15.8
2023-06-22 | 17.3
2023-06-23 | 17.5
2023-06-24 | 18.6
2023-06-25 | 14.8
2023-06-26 | 16.2
2023-06-27 | 18.7
2023-06-28 | 17.2
2023-06-29 | 15.3
2023-06-30 | 14.9
2023-07-01 | 16.4
2023-07-02 | 17.7
2023-07-03 | 20.4
2023-07-04 | 21
2023-07-05 | 18.8
2023-07-06 | 22
2023-07-07 | 18.3
2023-07-08 | 14.4
2023-07-09 | 12.2
2023-07-10 | 16.1
2023-07-11 | 17.7
2023-07-12 | 17.6
2023-07-13 | 17.2
2023-07-14 | 19.3
2023-07-15 | 19.5
2023-07-16 | 21.4
2023-07-17 | 22.6
2023-07-18 | 24.5
2023-07-19 | 25.1
2023-07-20 | 22
2023-07-21 | 19.4
2023-07-22 | 21.9
2023-07-23 | 22.7
2023-07-24 | 20.9
2023-07-25 | 19.4
2023-07-26 | 18.6
2023-07-27 | 21
2023-07-28 | 19.4
2023-07-29 | 19.1
2023-07-30 | 18.8
2023-07-31 | 19.6
2023-08-01 | 20.5
2023-08-02 | 20
2023-08-03 | 20.1
2023-08-04 | 17.5
2023-08-05 | 16.7
2023-08-06 | 18.1
2023-08-07 | 19.2
2023-08-08 | 21.4
2023-08-09 | 19.4
2023-08-10 | 19.7
2023-08-11 | 16.9
2023-08-12 | 17.3
2023-08-13 | 15.2
2023-08-14 | 15.6
2023-08-15 | 14.4
2023-08-16 | 15.3
2023-08-17 | 16.4
2023-08-18 | 14
2023-08-19 | 13.9
2023-08-20 | 13
2023-08-21 | 13.1
2023-08-22 | 14.9
2023-08-23 | 12.3
2023-08-24 | 12.2
2023-08-25 | 13.8
2023-08-26 | 16
2023-08-27 | 15.3
2023-08-28 | 18.2
2023-08-29 | 18.6
2023-08-30 | 17.5
2023-08-31 | 14.3
2023-09-01 | 14.4
2023-09-02 | 16.2
2023-09-03 | 15.2
2023-09-04 | 15.8
2023-09-05 | 18.6
2023-09-06 | 18.6
2023-09-07 | 17.8
2023-09-08 | 18
2023-09-09 | 15.5
2023-09-10 | 12.9
2023-09-11 | 12
2023-09-12 | 12.9
2023-09-13 | 15.6
2023-09-14 | 15.5
2023-09-15 | 15.4
2023-09-16 | 16.2
2023-09-17 | 18
2023-09-18 | 19.5
2023-09-19 | 19.1
2023-09-20 | 18.9
2023-09-21 | 14.4
2023-09-22 | 9.8
2023-09-23 | 8.9
2023-09-24 | 11.1
2023-09-25 | 13.1
2023-09-26 | 14.7
2023-09-27 | 15.1
2023-09-28 | 15.4
2023-09-29 | 17.9
2023-09-30 | 16.4
2023-10-01 | 15.4
2023-10-02 | 14.6
2023-10-03 | 13.6
2023-10-04 | 13.5
2023-10-05 | 12.2
2023-10-06 | 14.4
2023-10-07 | 13.9
2023-10-08 | 15.9
2023-10-09 | 15.7
2023-10-10 | 15.1
2023-10-11 | 14.3
2023-10-12 | 13
2023-10-13 | 14.7
2023-10-14 | 13.7
2023-10-15 | 14.1
2023-10-16 | 15.4
2023-10-17 | 12.9
2023-10-18 | 13.1
2023-10-19 | 16.6
2023-10-20 | 15.3
2023-10-21 | 10.6
2023-10-22 | 7.9
2023-10-23 | 7.7
2023-10-24 | 8.4
2023-10-25 | 11.7
2023-10-26 | 11
2023-10-27 | 8.8
2023-10-28 | 6.7
2023-10-29 | 9.9
2023-10-30 | 11.3
2023-10-31 | 11.4
2023-11-01 | 9.5
2023-11-02 | 12.6
2023-11-03 | 12.4
2023-11-04 | 10.7
2023-11-05 | 7.7
2023-11-06 | 4.8
2023-11-07 | 6.8
2023-11-08 | 7.6
2023-11-09 | 6.2
2023-11-10 | 8
2023-11-11 | 7.2
2023-11-12 | 8.9
2023-11-13 | 9.5
2023-11-14 | 9.3
2023-11-15 | 9
2023-11-16 | 8.6
2023-11-17 | 7.7
2023-11-18 | 7.5
2023-11-19 | 6.1
2023-11-20 | 5.5
2023-11-21 | 4.8
2023-11-22 | 6.3
2023-11-23 | 5.4
2023-11-24 | 6.8
2023-11-25 | 5.3
2023-11-26 | 4.7
2023-11-27 | 5.2
2023-11-28 | 3.9
2023-11-29 | 2.6
2023-11-30 | 2.1
2023-12-01 | 2
2023-12-02 | 0.2
2023-12-03 | -0.1
2023-12-04 | 0.9
2023-12-05 | 2.9
2023-12-06 | 3.5
2023-12-07 | 3.1
2023-12-08 | 2.2
2023-12-09 | 1.1
2023-12-10 | 2.8
2023-12-11 | 5.7
2023-12-12 | 8.3
2023-12-13 | 8.2
2023-12-14 | 5.2
2023-12-15 | 5.8
2023-12-16 | 5.2
2023-12-17 | 4.9
2023-12-18 | 10.4
2023-12-19 | 8.3
2023-12-20 | 4.9
2023-12-21 | 5.5
2023-12-22 | 6
2023-12-23 | 5.5
2023-12-24 | 6.4
2023-12-25 | 4
2023-12-26 | 1.9
2023-12-27 | 0
2023-12-28 | -5.7
2023-12-29 | -3.1
2023-12-30 | 0.4
2023-12-31 | 0.9
2024-01-01 | 0.6
2024-01-02 | 1.3
2024-01-03 | 1.7
2024-01-04 | 0.6
2024-01-05 | -2.8
2024-01-06 | -1.4
2024-01-07 | 1.5
2024-01-08 | 6.8
2024-01-09 | 9.1
2024-01-10 | 10.3
2024-01-11 | 4.2
2024-01-12 | 5.7
2024-01-13 | 9.1
2024-01-14 | 4.3
2024-01-15 | 8.2
2024-01-16 | 3.6
2024-01-17 | 2.2
2024-01-18 | -0.5
2024-01-19 | -0.8
2024-01-20 | -1.8
2024-01-21 | -0.3
2024-01-22 | 0.1
2024-01-23 | -0.7
2024-01-24 | -0.4
2024-01-25 | 0.3
2024-01-26 | 1.2
2024-01-27 | 1.9
2024-01-28 | 2.6
2024-01-29 | 1.9
2024-01-30 | 0.4
2024-01-31 | 0.9
2024-02-01 | 0.8
2024-02-02 | 0.1
2024-02-03 | -1.9
2024-02-04 | -2.6
2024-02-05 | -2.2
2024-02-06 | -2.2
2024-02-07 | -1.7
2024-02-08 | 1
2024-02-09 | 2.1
2024-02-10 | 2.8
2024-02-11 | 1.8
2024-02-12 | 0.8
2024-02-13 | 1
2024-02-14 | 2.4
2024-02-15 | -1.2
2024-02-16 | 1.1
2024-02-17 | 1.5
2024-02-18 | 1.7
2024-02-19 | 0.8
2024-02-20 | 8
2024-02-21 | 3.5
2024-02-22 | 2.3
2024-02-23 | 3
2024-02-24 | 3.6
2024-02-25 | 3.7
2024-02-26 | 6
2024-02-27 | 3.1
2024-02-28 | 2.8
2024-02-29 | 6.9
2024-03-01 | 5.1
2024-03-02 | 5.1
2024-03-03 | 3.3
2024-03-04 | 2.6
2024-03-05 | 2.6
2024-03-06 | 3.5
2024-03-07 | 5.7
2024-03-08 | 6.7
2024-03-09 | 5.6
2024-03-10 | 2.9
2024-03-11 | 3.1
2024-03-12 | 2.3
2024-03-13 | 3.6
2024-03-14 | 2.9
2024-03-15 | 4.5
2024-03-16 | 7
2024-03-17 | 9.7
2024-03-18 | 7.1
2024-03-19 | 5.8
2024-03-20 | 4.5
2024-03-21 | 3.8
2024-03-22 | 3.6
2024-03-23 | 7.9
2024-03-24 | 8.1
2024-03-25 | 6.4
2024-03-26 | 7.1
2024-03-27 | 8.5
2024-03-28 | 10
2024-03-29 | 7.8
2024-03-30 | 8.1
2024-03-31 | 5.4

## Regression
| Maximum |  | #N/A | #N/A | #N/A
| 2658.488 |  | 121 Tage/Werte
| 2024-02-06 | bei -2,2°C | 120
Maximum von Ausspeisezone |  |  | lin Reg 120 Werte
Gtag | Ergebnis | Temperaturstation | PW 120 Werte | df | df | lin Fkt 120 Werte | Nr.
2021-04-01 | 1420 | 5 | #N/A
2021-04-02 | 1528 | 8 | #N/A | [5 empty] | Daten |  | Mittelwert x | -0.81818
2021-04-03 | 1392 | 10.8 | #N/A |  |  |  |  | Nr. | PW 120 Werte | lin Fkt 120 Werte | Mittelwert y | 2169.7875
2021-04-04 | 1108 | 10.1 | #N/A |  |  |  |  | 1 | 1376 | 2098.2676 | Steigung Regr. | -65.1007
2021-04-05 | 1222 | 6.7 | #N/A |  |  |  |  | 2 | 1686 | 2163.2188 | Achsabschn. Regr. | 2116.5233
2021-04-06 | 1358 | 5.8 | #N/A |  |  |  |  | 3 | 1820 | 2033.3163
2021-04-07 | 1316 | 4.8 | #N/A |  |  |  |  | 4 | 1750 | 2046.3065
2021-04-08 | 1454 | 4.4 | #N/A |  |  |  |  | 5 | 1904 | 2156.7237
2021-04-09 | 1428 | 6.8 | #N/A |  |  |  |  | 6 | 2010 | 2189.1994
2021-04-10 | 1388 | 10.5 | #N/A |  |  |  |  | 7 | 1966 | 2046.3065
2021-04-11 | 1368 | 8 | #N/A |  |  |  |  | 8 | 2034 | 2052.8017
2021-04-12 | 1458 | 6.2 | #N/A |  |  |  |  | 9 | 2016 | 2156.7237
2021-04-13 | 1522 | 6.3 | #N/A |  |  |  |  | 10 | 2196 | 2221.675
2021-04-14 | 1432 | 8.6 | #N/A |  |  |  |  | 11 | 2174 | 2390.5484
2021-04-15 | 1288 | 8.8 | #N/A |  |  |  |  | 12 | 2152 | 2130.7432
2021-04-16 | 1656 | 4.2 | #N/A |  |  |  |  | 13 | 2018 | 2033.3163
2021-04-17 | 1696 | 6.8 | #N/A |  |  |  |  | 14 | 2196 | 2312.6068
2021-04-18 | 1516 | 8.9 | #N/A |  |  |  |  | 15 | 2468 | 2539.9363
2021-04-19 | 1474 | 8.3 | #N/A |  |  |  |  | 16 | 2648 | 2260.6458
2021-04-20 | 1408 | 7.2 | #N/A |  |  |  |  | 17 | 1954 | 2059.2968
2021-04-21 | 1338 | 7.1 | #N/A |  |  |  |  | 18 | 1880 | 2091.7724
2021-04-22 | 1322 | 7.8 | #N/A |  |  |  |  | 19 | 1874 | 2247.6555
2021-04-23 | 1526 | 8.6 | #N/A |  |  |  |  | 20 | 2036 | 2319.1019
2021-04-24 | 1432 | 8 | #N/A |  |  |  |  | 21 | 2272 | 2436.0143
2021-04-25 | 1496 | 10.3 | #N/A |  |  |  |  | 22 | 2358 | 2221.675
2021-04-26 | 1290 | 10.3 | #N/A |  |  |  |  | 23 | 2304 | 2293.1214
2021-04-27 | 1316 | 14.7 | #N/A |  |  |  |  | 24 | 2378 | 2306.1117
2021-04-28 | 886 | 20 | #N/A |  |  |  |  | 25 | 2306 | 2293.1214
2021-04-29 | 796 | 15.4 | #N/A |  |  |  |  | 26 | 2254 | 2332.0922
2021-04-30 | 770 | 17.8 | #N/A |  |  |  |  | 27 | 2290 | 2280.1312
2021-05-01 | 656 | 15.3 | #N/A |  |  |  |  | 28 | 2146 | 2169.714
2021-05-02 | 728 | 13.8 | #N/A |  |  |  |  | 29 | 2256 | 2150.2286
2021-05-03 | 862 | 12.9 | #N/A |  |  |  |  | 30 | 2222 | 2208.6848
2021-05-04 | 952 | 15.2 | #N/A |  |  |  |  | 31 | 2238 | 2325.5971
2021-05-05 | 702 | 12.4 | #N/A |  |  |  |  | 32 | 2292 | 2338.5873
2021-05-06 | 952 | 10.9 | #N/A |  |  |  |  | 33 | 2320 | 2293.1214
2021-05-07 | 1040 | 10.7 | #N/A |  |  |  |  | 34 | 2072 | 2072.287
2021-05-08 | 1040 | 14.6 | #N/A |  |  |  |  | 35 | 2042 | 2065.7919
2021-05-09 | 744 | 16.7 | #N/A |  |  |  |  | 36 | 2090 | 2137.2383
2021-05-10 | 816 | 22.2 | #N/A |  |  |  |  | 37 | 2264 | 2338.5873
2021-05-11 | 500 | 20.9 | #N/A |  |  |  |  | 38 | 2460 | 2397.0435
2021-05-12 | 610 | 10.6 | #N/A |  |  |  |  | 39 | 2352 | 2234.6653
2021-05-13 | 926 | 8.4 | #N/A |  |  |  |  | 40 | 2336 | 2267.1409
2021-05-14 | 1040 | 11.3 | #N/A |  |  |  |  | 41 | 2362 | 2267.1409
2021-05-15 | 978 | 7.9 | #N/A |  |  |  |  | 42 | 2538 | 2260.6458
2021-05-16 | 1088 | 7.3 | #N/A |  |  |  |  | 43 | 2214 | 2059.2968
2021-05-17 | 1160 | 10.8 | #N/A |  |  |  |  | 44 | 1940 | 2026.8211
2021-05-18 | 912 | 14.1 | #N/A |  |  |  |  | 45 | 2118 | 2117.7529
2021-05-19 | 774 | 16.8 | #N/A |  |  |  |  | 46 | 2272 | 2111.2578
2021-05-20 | 638 | 18.7 | #N/A |  |  |  |  | 47 | 2042 | 2156.7237
2021-05-21 | 524 | 18.6 | #N/A |  |  |  |  | 48 | 2312 | 2306.1117
2021-05-22 | 478 | 19.5 | #N/A |  |  |  |  | 49 | 2490 | 2410.0338
2021-05-23 | 524 | 20.3 | #N/A |  |  |  |  | 50 | 2440 | 2384.0532
2021-05-24 | 496 | 21.1 | #N/A |  |  |  |  | 51 | 2308 | 2241.1604
2021-05-25 | 384 | 18.5 | #N/A |  |  |  |  | 52 | 2182 | 2111.2578
2021-05-26 | 430 | 18 | #N/A |  |  |  |  | 53 | 2156 | 2085.2773
2021-05-27 | 542 | 16.2 | #N/A |  |  |  |  | 54 | 2150 | 2026.8211
2021-05-28 | 450 | 18.8 | #N/A |  |  |  |  | 55 | 2018 | 2091.7724
2021-05-29 | 518 | 18.7 | #N/A |  |  |  |  | 56 | 2170 | 2169.714
2021-05-30 | 448 | 18.3 | #N/A |  |  |  |  | 57 | 1898 | 2156.7237
2021-05-31 | 492 | 17.3 | #N/A |  |  |  |  | 58 | 2166 | 2358.0727
2021-06-01 | 404 | 16 | #N/A |  |  |  |  | 59 | 2344 | 2429.5191
2021-06-02 | 450 | 15.8 | #N/A |  |  |  |  | 60 | 2614 | 2371.063
2021-06-03 | 652 | 15.1 | #N/A |  |  |  |  | 61 | 2590 | 2241.1604
2021-06-04 | 604 | 13.8 | #N/A |  |  |  |  | 62 | 1962 | 2046.3065
2021-06-05 | 696 | 12.4 | #N/A |  |  |  |  | 63 | 2074 | 2046.3065
2021-06-06 | 632 | 15.3 | #N/A |  |  |  |  | 64 | 2140 | 2143.7335
2021-06-07 | 542 | 18.3 | #N/A |  |  |  |  | 65 | 2186 | 2241.1604
2021-06-08 | 474 | 17.4 | #N/A |  |  |  |  | 66 | 2298 | 2111.2578
2021-06-09 | 450 | 14.8 | #N/A |  |  |  |  | 67 | 2140 | 2072.287
2021-06-10 | 586 | 15.4 | #N/A |  |  |  |  | 68 | 1918 | 2085.2773
2021-06-11 | 584 | 12.9 | #N/A |  |  |  |  | 69 | 2030.392 | 2033.3163
2021-06-12 | 636 | 13.1 | #N/A |  |  |  |  | 70 | 2044.042 | 2104.7627
2021-06-13 | 682 | 12.7 | #N/A |  |  |  |  | 71 | 2130.85 | 2228.1701
2021-06-14 | 636 | 14.5 | #N/A |  |  |  |  | 72 | 2332.72 | 2260.6458
2021-06-15 | 588 | 17.9 | #N/A |  |  |  |  | 73 | 2199.512 | 2046.3065
2021-06-16 | 472 | 16.6 | #N/A |  |  |  |  | 74 | 2149.248 | 2143.7335
2021-06-17 | 588 | 17 | #N/A |  |  |  |  | 75 | 2002.856 | 2091.7724
2021-06-18 | 526 | 19.7 | #N/A |  |  |  |  | 76 | 1949.322 | 2150.2286
2021-06-19 | 572 | 18.3 | #N/A |  |  |  |  | 77 | 2040.584 | 2020.326
2021-06-20 | 524 | 18.5 | #N/A |  |  |  |  | 78 | 2154.816 | 2091.7724
2021-06-21 | 500 | 19.4 | #N/A |  |  |  |  | 79 | 2087.106 | 2072.287
2021-06-22 | 478 | 16.2 | #N/A |  |  |  |  | 80 | 2200.492 | 2046.3065
2021-06-23 | 498 | 16.5 | #N/A |  |  |  |  | 81 | 2017.62 | 2065.7919
2021-06-24 | 636 | 14.9 | #N/A |  |  |  |  | 82 | 1915.536 | 2104.7627
2021-06-25 | 636 | 15.3 | #N/A |  |  |  |  | 83 | 1950.48 | 2124.2481
2021-06-26 | 590 | 17.6 | #N/A |  |  |  |  | 84 | 1975.944 | 2059.2968
2021-06-27 | 498 | 20.1 | #N/A |  |  |  |  | 85 | 1899.072 | 2046.3065
2021-06-28 | 448 | 21.8 | #N/A |  |  |  |  | 86 | 1878.456 | 2117.7529
2021-06-29 | 338 | 22.9 | #N/A |  |  |  |  | 87 | 2444.688 | 2487.9753
2021-06-30 | 314 | 22 | #N/A |  |  |  |  | 88 | 2449.44 | 2319.1019
2021-07-01 | 474 | 16.9 | #N/A |  |  |  |  | 89 | 2298.154 | 2091.7724
2021-07-02 | 496 | 15.8 | #N/A |  |  |  |  | 90 | 2093.552 | 2059.2968
2021-07-03 | 476 | 19.4 | #N/A |  |  |  |  | 91 | 2040.48 | 2078.7822
2021-07-04 | 456 | 21.2 | #N/A |  |  |  |  | 92 | 2100.126 | 2033.3163
2021-07-05 | 480 | 20 | #N/A |  |  |  |  | 93 | 2065.336 | 2078.7822
2021-07-06 | 388 | 18.7 | #N/A |  |  |  |  | 94 | 2220.092 | 2299.6166
2021-07-07 | 340 | 20 | #N/A |  |  |  |  | 95 | 2306.016 | 2208.6848
2021-07-08 | 500 | 18.4 | #N/A |  |  |  |  | 96 | 2173.44 | 2020.326
2021-07-09 | 432 | 18.2 | #N/A |  |  |  |  | 97 | 1986.21 | 2150.2286
2021-07-10 | 456 | 19.4 | #N/A |  |  |  |  | 98 | 2113.792 | 2169.714
2021-07-11 | 522 | 15.4 | #N/A |  |  |  |  | 99 | 2228.866 | 2234.6653
2021-07-12 | 502 | 14.4 | #N/A |  |  |  |  | 100 | 2202.624 | 2137.2383
2021-07-13 | 458 | 15.6 | #N/A |  |  |  |  | 101 | 2235.38 | 2111.2578
2021-07-14 | 454 | 15.9 | #N/A |  |  |  |  | 102 | 2262 | 2163.2188
2021-07-15 | 618 | 14.7 | #N/A |  |  |  |  | 103 | 2221.464 | 2143.7335
2021-07-16 | 520 | 16.1 | #N/A |  |  |  |  | 104 | 2219.308 | 2098.2676
2021-07-17 | 522 | 17.6 | #N/A |  |  |  |  | 105 | 2234.596 | 2039.8114
2021-07-18 | 502 | 21 | #N/A |  |  |  |  | 106 | 2215.48 | 2091.7724
2021-07-19 | 544 | 17.3 | #N/A |  |  |  |  | 107 | 2103.304 | 2059.2968
2021-07-20 | 456 | 15.3 | #N/A |  |  |  |  | 108 | 2010.624 | 2065.7919
2021-07-21 | 524 | 13.5 | #N/A |  |  |  |  | 109 | 2237.732 | 2111.2578
2021-07-22 | 608 | 14.5 | #N/A |  |  |  |  | 110 | 2441.74 | 2241.1604
2021-07-23 | 590 | 17.5 | #N/A |  |  |  |  | 111 | 2465.208 | 2286.6263
2021-07-24 | 432 | 21.3 | #N/A |  |  |  |  | 112 | 2560.096 | 2260.6458
2021-07-25 | 454 | 23.6 | #N/A |  |  |  |  | 113 | 2658.488 | 2260.6458
2021-07-26 | 408 | 24.4 | #N/A |  |  |  |  | 114 | 2516.58 | 2228.1701
2021-07-27 | 318 | 25.9 | #N/A |  |  |  |  | 115 | 2167.9 | 2052.8017
2021-07-28 | 298 | 20.8 | #N/A |  |  |  |  | 116 | 2200.93 | 2065.7919
2021-07-29 | 524 | 16.9 | #N/A |  |  |  |  | 117 | 2217.544 | 2052.8017
2021-07-30 | 430 | 16.8 | #N/A |  |  |  |  | 118 | 2081.716 | 2195.6945
2021-07-31 | 500 | 17.3 | #N/A |  |  |  |  | 119 | 2092.632 | 2046.3065
2021-08-01 | 406 | 22.7 | #N/A |  |  |  |  | 120 | 2207.138 | 2020.326
2021-08-02 | 450 | 20.7 | #N/A |  |  |  |  | 121 | 2194.56 | 2065.7919
2021-08-03 | 360 | 19.4 | #N/A | [5 empty] | #N/A | 0
2021-08-04 | 340 | 20 | #N/A
2021-08-05 | 452 | 20.5 | #N/A
2021-08-06 | 452 | 17.2 | #N/A
2021-08-07 | 588 | 16.7 | #N/A
2021-08-08 | 520 | 16.7 | #N/A
2021-08-09 | 478 | 18.8 | #N/A
2021-08-10 | 412 | 17.3 | #N/A
2021-08-11 | 390 | 17 | #N/A
2021-08-12 | 550 | 17.7 | #N/A
2021-08-13 | 478 | 18.1 | #N/A
2021-08-14 | 454 | 21.2 | #N/A
2021-08-15 | 410 | 23.9 | #N/A
2021-08-16 | 458 | 18.5 | #N/A
2021-08-17 | 346 | 20.4 | #N/A
2021-08-18 | 322 | 24.1 | #N/A
2021-08-19 | 434 | 26.4 | #N/A
2021-08-20 | 364 | 24.8 | #N/A
2021-08-21 | 386 | 24.6 | #N/A
2021-08-22 | 434 | 20.2 | #N/A
2021-08-23 | 412 | 19.5 | #N/A
2021-08-24 | 322 | 19.9 | #N/A
2021-08-25 | 322 | 19.8 | #N/A
2021-08-26 | 482 | 16.1 | #N/A
2021-08-27 | 508 | 17 | #N/A
2021-08-28 | 414 | 18.7 | #N/A
2021-08-29 | 390 | 20.8 | #N/A
2021-08-30 | 460 | 16.8 | #N/A
2021-08-31 | 438 | 13.2 | #N/A
2021-09-01 | 436 | 13.8 | #N/A
2021-09-02 | 574 | 15.1 | #N/A
2021-09-03 | 476 | 17.4 | #N/A
2021-09-04 | 544 | 17.4 | #N/A
2021-09-05 | 542 | 16.1 | #N/A
2021-09-06 | 634 | 13.4 | #N/A
2021-09-07 | 566 | 15.3 | #N/A
2021-09-08 | 454 | 18.3 | #N/A
2021-09-09 | 500 | 20.5 | #N/A
2021-09-10 | 410 | 21.3 | #N/A
2021-09-11 | 480 | 18.4 | #N/A
2021-09-12 | 610 | 11.1 | #N/A
2021-09-13 | 632 | 11 | #N/A
2021-09-14 | 654 | 13.4 | #N/A
2021-09-15 | 564 | 12.7 | #N/A
2021-09-16 | 676 | 14.1 | #N/A
2021-09-17 | 678 | 15.8 | #N/A
2021-09-18 | 654 | 16.1 | #N/A
2021-09-19 | 812 | 11 | #N/A
2021-09-20 | 880 | 9 | #N/A
2021-09-21 | 924 | 12.5 | #N/A
2021-09-22 | 722 | 11.4 | #N/A
2021-09-23 | 718 | 12.7 | #N/A
2021-09-24 | 740 | 16.3 | #N/A
2021-09-25 | 744 | 12.7 | #N/A
2021-09-26 | 762 | 12 | #N/A
2021-09-27 | 922 | 11.8 | #N/A
2021-09-28 | 880 | 12 | #N/A
2021-09-29 | 836 | 10.3 | #N/A
2021-09-30 | 934 | 9.7 | #N/A
2021-10-01 | 960 | 10.8 | #N/A
2021-10-02 | 1052 | 13.4 | #N/A
2021-10-03 | 826 | 14.9 | #N/A
2021-10-04 | 874 | 10.8 | #N/A
2021-10-05 | 986 | 15.3 | #N/A
2021-10-06 | 806 | 15.7 | #N/A
2021-10-07 | 964 | 9.1 | #N/A
2021-10-08 | 1010 | 8.8 | #N/A
2021-10-09 | 918 | 9.3 | #N/A
2021-10-10 | 1100 | 6.8 | #N/A
2021-10-11 | 1162 | 8 | #N/A
2021-10-12 | 1072 | 10.9 | #N/A
2021-10-13 | 1206 | 9.4 | #N/A
2021-10-14 | 1096 | 8.6 | #N/A
2021-10-15 | 1238 | 6.4 | #N/A
2021-10-16 | 1408 | 6.9 | #N/A
2021-10-17 | 1356 | 12 | #N/A
2021-10-18 | 1210 | 13.6 | #N/A
2021-10-19 | 978 | 14.5 | #N/A
2021-10-20 | 910 | 14.3 | #N/A
2021-10-21 | 890 | 12.9 | #N/A
2021-10-22 | 888 | 10.6 | #N/A
2021-10-23 | 1024 | 9.8 | #N/A
2021-10-24 | 1024 | 9.7 | #N/A
2021-10-25 | 1058 | 9.1 | #N/A
2021-10-26 | 1102 | 5.8 | #N/A
2021-10-27 | 1332 | 0.3 | 1332 | -936.7987 | 1.2503 | 2096.9931 | 1
2021-10-28 | 1596 | -0.7 | 1596 | -67.8112 | 0.013967 | 2162.0938 | 2
2021-10-29 | 1820 | 1.3 | 1820 | -740.9135 | 4.4867 | 2031.8925 | 3
2021-10-30 | 1642 | 5.7 | #N/A
2021-10-31 | 1622 | 5.3 | #N/A
2021-11-01 | 1460 | 7.4 | #N/A
2021-11-02 | 1398 | 7.7 | #N/A
2021-11-03 | 1304 | 8.2 | #N/A
2021-11-04 | 1242 | 8.2 | #N/A
2021-11-05 | 1384 | 6.4 | #N/A
2021-11-06 | 1522 | 5.1 | #N/A
2021-11-07 | 1488 | 6.7 | #N/A
2021-11-08 | 1400 | 7.4 | #N/A
2021-11-09 | 1466 | 6.3 | #N/A
2021-11-10 | 1294 | 10.6 | #N/A
2021-11-11 | 1298 | 7.3 | #N/A
2021-11-12 | 1528 | 4.2 | #N/A
2021-11-13 | 1750 | 1.1 | 1750 | -805.2287 | 3.6794 | 2044.9126 | 4
2021-11-14 | 1698 | 3.5 | #N/A
2021-11-15 | 1594 | 4.4 | #N/A
2021-11-16 | 1634 | 4.2 | #N/A
2021-11-17 | 1544 | 6 | #N/A
2021-11-18 | 1458 | 8.9 | #N/A
2021-11-19 | 1400 | 7.1 | #N/A
2021-11-20 | 1478 | 2.3 | #N/A
2021-11-21 | 1678 | 5.6 | #N/A
2021-11-22 | 1516 | 4.1 | #N/A
2021-11-23 | 1586 | 7 | #N/A
2021-11-24 | 1546 | 10.3 | #N/A
2021-11-25 | 1380 | 8.7 | #N/A
2021-11-26 | 1556 | 8.2 | #N/A
2021-11-27 | 1430 | 6.3 | #N/A
2021-11-28 | 1596 | 5.1 | #N/A
2021-11-29 | 1660 | 3.1 | #N/A
2021-11-30 | 1904 | -0.6 | 1904 | -57.99 | 0.047603 | 2155.5837 | 5
2021-12-01 | 2010 | -1.1 | 2010 | 45.031 | 0.079421 | 2188.134 | 6
2021-12-02 | 1966 | 1.1 | 1966 | -390.9014 | 3.6794 | 2044.9126 | 7
2021-12-03 | 2034 | 1 | 2034 | -246.8863 | 3.3058 | 2051.4226 | 8
2021-12-04 | 1946 | 2.1 | #N/A
2021-12-05 | 1860 | 1.9 | #N/A
2021-12-06 | 2016 | -0.6 | 2016 | -33.5536 | 0.047603 | 2155.5837 | 9
2021-12-07 | 2196 | -1.6 | 2196 | -20.4934 | 0.61124 | 2220.6843 | 10
2021-12-08 | 2174 | -4.2 | 2174 | -14.246 | 11.4367 | 2389.946 | 11
2021-12-09 | 2152 | -0.2 | 2152 | -10.9959 | 0.38215 | 2129.5434 | 12
2021-12-10 | 2018 | 1.3 | 2018 | -321.5135 | 4.4867 | 2031.8925 | 13
2021-12-11 | 2196 | -3 | 2196 | -57.191 | 4.7603 | 2311.8253 | 14
2021-12-12 | 2468 | -6.5 | 2468 | -1694.3894 | 32.2831 | 2539.6775 | 15
2021-12-13 | 2648 | -2.2 | 2648 | -660.8028 | 1.9094 | 2259.7447 | 16
2021-12-14 | 2152 | 6 | #N/A
2021-12-15 | 1726 | 8 | #N/A
2021-12-16 | 1548 | 6.6 | #N/A
2021-12-17 | 1636 | 6 | #N/A
2021-12-18 | 1678 | 4.1 | #N/A
2021-12-19 | 1748 | 3.5 | #N/A
2021-12-20 | 1954 | 0.9 | 1954 | -370.7621 | 2.9521 | 2057.9327 | 17
2021-12-21 | 1906 | 5.3 | #N/A
2021-12-22 | 1634 | 6.9 | #N/A
2021-12-23 | 1368 | 11.6 | #N/A
2021-12-24 | 1368 | 11.7 | #N/A
2021-12-25 | 1322 | 9.4 | #N/A
2021-12-26 | 1508 | 7.2 | #N/A
2021-12-27 | 1582 | 6.9 | #N/A
2021-12-28 | 1644 | 6.4 | #N/A
2021-12-29 | 1478 | 9.5 | #N/A
2021-12-30 | 1456 | 7.2 | #N/A
2021-12-31 | 1504 | 7 | #N/A
2022-01-01 | 1506 | 5 | #N/A
2022-01-02 | 1758 | 3.5 | #N/A
2022-01-03 | 1824 | 4.9 | #N/A
2022-01-04 | 1676 | 7.8 | #N/A
2022-01-05 | 1512 | 7 | #N/A
2022-01-06 | 1494 | 7 | #N/A
2022-01-07 | 1640 | 5.5 | #N/A
2022-01-08 | 1746 | 3.8 | #N/A
2022-01-09 | 1764 | 2.1 | #N/A
2022-01-10 | 1906 | 2.3 | #N/A
2022-01-11 | 1880 | 0.4 | 1880 | -353.0138 | 1.484 | 2090.483 | 18
2022-01-12 | 1874 | -2 | 1874 | 349.567 | 1.3967 | 2246.7246 | 19
2022-01-13 | 2036 | -3.1 | 2036 | 305.2787 | 5.2067 | 2318.3353 | 20
2022-01-14 | 2272 | -4.9 | 2272 | -417.213 | 16.6612 | 2435.5165 | 21
2022-01-15 | 2358 | -1.6 | 2358 | -147.148 | 0.61124 | 2220.6843 | 22
2022-01-16 | 2304 | -2.7 | 2304 | -252.5636 | 3.5412 | 2292.2951 | 23
2022-01-17 | 2378 | -2.9 | 2378 | -433.4606 | 4.334 | 2305.3152 | 24
2022-01-18 | 2306 | -2.7 | 2306 | -256.3272 | 3.5412 | 2292.2951 | 25
2022-01-19 | 2254 | -3.3 | 2254 | -209.0002 | 6.1594 | 2331.3555 | 26
2022-01-20 | 2290 | -2.5 | 2290 | -202.1756 | 2.8285 | 2279.2749 | 27
2022-01-21 | 2146 | -0.8 | 2146 | -0.4325 | 0.00033058 | 2168.6038 | 28
2022-01-22 | 2256 | -0.5 | 2256 | 27.4313 | 0.10124 | 2149.0736 | 29
2022-01-23 | 2222 | -1.4 | 2222 | -30.3782 | 0.33851 | 2207.6642 | 30
2022-01-24 | 2238 | -3.2 | 2238 | -162.4698 | 5.6731 | 2324.8454 | 31
2022-01-25 | 2292 | -3.4 | 2292 | -315.5305 | 6.6658 | 2337.8655 | 32
2022-01-26 | 2320 | -2.7 | 2320 | -282.6727 | 3.5412 | 2292.2951 | 33
2022-01-27 | 2138 | 1.8 | #N/A
2022-01-28 | 2056 | 3.4 | #N/A
2022-01-29 | 2024 | 7.4 | #N/A
2022-01-30 | 1786 | 9.6 | #N/A
2022-01-31 | 1790 | 7.5 | #N/A
2022-02-01 | 1662 | 6.1 | #N/A
2022-02-02 | 1764 | 2.2 | #N/A
2022-02-03 | 1866 | 1.9 | #N/A
2022-02-04 | 1932 | 5 | #N/A
2022-02-05 | 1958 | 2.1 | #N/A
2022-02-06 | 2072 | 0.7 | 2072 | -148.4592 | 2.3049 | 2070.9528 | 34
2022-02-07 | 2042 | 0.8 | 2042 | -206.7834 | 2.6185 | 2064.4428 | 35
2022-02-08 | 2090 | -0.3 | 2090 | -41.3444 | 0.26851 | 2136.0535 | 36
2022-02-09 | 2264 | -3.4 | 2264 | -243.2396 | 6.6658 | 2337.8655 | 37
2022-02-10 | 2460 | -4.3 | 2460 | -1010.4673 | 12.1231 | 2396.4561 | 38
2022-02-11 | 2352 | -1.8 | 2352 | -178.8996 | 0.96397 | 2233.7045 | 39
2022-02-12 | 2336 | -2.3 | 2336 | -246.2967 | 2.1958 | 2266.2548 | 40
2022-02-13 | 2362 | -2.3 | 2362 | -284.824 | 2.1958 | 2266.2548 | 41
2022-02-14 | 2538 | -2.2 | 2538 | -508.8028 | 1.9094 | 2259.7447 | 42
2022-02-15 | 2214 | 0.9 | 2214 | 75.9652 | 2.9521 | 2057.9327 | 43
2022-02-16 | 2016 | 1.9 | #N/A
2022-02-17 | 1940 | 1.4 | 1940 | -509.7104 | 4.9203 | 2025.3824 | 44
2022-02-18 | 2118 | 0 | 2118 | -42.3716 | 0.66942 | 2116.5233 | 45
2022-02-19 | 2272 | 0.1 | 2272 | 93.8497 | 0.84306 | 2110.0132 | 46
2022-02-20 | 2042 | -0.6 | 2042 | -27.8809 | 0.047603 | 2155.5837 | 47
2022-02-21 | 2312 | -2.9 | 2312 | -296.0606 | 4.334 | 2305.3152 | 48
2022-02-22 | 2490 | -4.5 | 2490 | -1178.9643 | 13.5558 | 2409.4762 | 49
2022-02-23 | 2440 | -4.1 | 2440 | -886.7884 | 10.7703 | 2383.436 | 50
2022-02-24 | 2308 | -1.9 | 2308 | -149.5208 | 1.1703 | 2240.2145 | 51
2022-02-25 | 2182 | 0.1 | 2182 | 11.2133 | 0.84306 | 2110.0132 | 52
2022-02-26 | 2230 | 2.1 | #N/A
2022-02-27 | 2156 | 0.5 | 2156 | -18.1744 | 1.7376 | 2083.973 | 53
2022-02-28 | 2172 | 1.7 | #N/A
2022-03-01 | 2150 | 1.4 | 2150 | -43.8922 | 4.9203 | 2025.3824 | 54
2022-03-02 | 2018 | 0.4 | 2018 | -184.9047 | 1.484 | 2090.483 | 55
2022-03-03 | 2170 | -0.8 | 2170 | 0.0038642 | 0.00033058 | 2168.6038 | 56
2022-03-04 | 2192 | 1.9 | #N/A
2022-03-05 | 2170 | 3.5 | #N/A
2022-03-06 | 2080 | 7.1 | #N/A
2022-03-07 | 1652 | 10 | #N/A
2022-03-08 | 1610 | 10.5 | #N/A
2022-03-09 | 1432 | 9.3 | #N/A
2022-03-10 | 1564 | 4.8 | #N/A
2022-03-11 | 1898 | -0.6 | 1898 | -59.2991 | 0.047603 | 2155.5837 | 57
2022-03-12 | 2166 | -3.7 | 2166 | 10.9148 | 8.3049 | 2357.3957 | 58
2022-03-13 | 2344 | -4.8 | 2344 | -693.6826 | 15.8549 | 2429.0064 | 59
2022-03-14 | 2614 | -3.9 | 2614 | -1368.9822 | 9.4976 | 2370.4158 | 60
2022-03-15 | 2590 | -1.9 | 2590 | -454.5936 | 1.1703 | 2240.2145 | 61
2022-03-16 | 2366 | 4 | #N/A
2022-03-17 | 1972 | 3.7 | #N/A
2022-03-18 | 1854 | 4.1 | #N/A
2022-03-19 | 1944 | 3.2 | #N/A
2022-03-20 | 1918 | 3.5 | #N/A
2022-03-21 | 1986 | 2.2 | #N/A
2022-03-22 | 2074 | 3.1 | #N/A
2022-03-23 | 1962 | 1.1 | 1962 | -398.5741 | 3.6794 | 2044.9126 | 62
2022-03-24 | 2074 | 1.1 | 2074 | -183.7378 | 3.6794 | 2044.9126 | 63
2022-03-25 | 2140 | -0.4 | 2140 | -12.4566 | 0.17488 | 2142.5636 | 64
2022-03-26 | 2186 | -1.9 | 2186 | -17.539 | 1.1703 | 2240.2145 | 65
2022-03-27 | 2298 | 0.1 | 2298 | 117.7224 | 0.84306 | 2110.0132 | 66
2022-03-28 | 2184 | 2.7 | #N/A
2022-03-29 | 2140 | 0.7 | 2140 | -45.2228 | 2.3049 | 2070.9528 | 67
2022-03-30 | 1984 | 1.7 | #N/A
2022-03-31 | 1918 | 0.5 | 1918 | -331.9017 | 1.7376 | 2083.973 | 68
2022-04-01 | 2030.392 | 1.3 | 2030.392 | -295.265 | 4.4867 | 2031.8925 | 69
2022-04-02 | 2029.3 | 2.1 | #N/A
2022-04-03 | 1894.82 | 2.3 | #N/A
2022-04-04 | 2008.44 | 4.4 | #N/A
2022-04-05 | 1894.99 | 2 | #N/A
2022-04-06 | 1850.402 | 2.6 | #N/A
2022-04-07 | 1806.948 | 3.6 | #N/A
2022-04-08 | 1896.01 | 4.8 | #N/A
2022-04-09 | 1806.948 | 6.5 | #N/A
2022-04-10 | 1651.68 | 8.8 | #N/A
2022-04-11 | 1516.944 | 11.4 | #N/A
2022-04-12 | 1384.46 | 9.5 | #N/A
2022-04-13 | 1341.36 | 10.5 | #N/A
2022-04-14 | 1181.37 | 15.7 | #N/A
2022-04-15 | 1203.984 | 17.2 | #N/A
2022-04-16 | 912.004 | 17 | #N/A
2022-04-17 | 912.578 | 18.6 | #N/A
2022-04-18 | 713.536 | 16.1 | #N/A
2022-04-19 | 914.874 | 10.5 | #N/A
2022-04-20 | 1025.8 | 8.7 | #N/A
2022-04-21 | 1095.542 | 9.7 | #N/A
2022-04-22 | 1183.384 | 11.3 | #N/A
2022-04-23 | 1271.442 | 11.6 | #N/A
2022-04-24 | 1142.196 | 14.4 | #N/A
2022-04-25 | 1058.722 | 17.2 | #N/A
2022-04-26 | 827.172 | 12 | #N/A
2022-04-27 | 1049.51 | 5.5 | #N/A
2022-04-28 | 1193.242 | 7.1 | #N/A
2022-04-29 | 1375.672 | 10.1 | #N/A
2022-04-30 | 1226.83 | 8.1 | #N/A
2022-05-01 | 1259.44 | 10.8 | #N/A
2022-05-02 | 1255.856 | 13.3 | #N/A
2022-05-03 | 994.576 | 13.8 | #N/A
2022-05-04 | 888.72 | 13.1 | #N/A
2022-05-05 | 936.852 | 13.7 | #N/A
2022-05-06 | 845.5 | 16 | #N/A
2022-05-07 | 733.656 | 14.4 | #N/A
2022-05-08 | 822.51 | 16.6 | #N/A
2022-05-09 | 603.558 | 15.5 | #N/A
2022-05-10 | 716.16 | 12.6 | #N/A
2022-05-11 | 669.24 | 11.5 | #N/A
2022-05-12 | 891.2 | 8.8 | #N/A
2022-05-13 | 1157.728 | 10.4 | #N/A
2022-05-14 | 1048.946 | 12.4 | #N/A
2022-05-15 | 1056.184 | 13.1 | #N/A
2022-05-16 | 986.304 | 12.3 | #N/A
2022-05-17 | 970.08 | 10.7 | #N/A
2022-05-18 | 917.662 | 14 | #N/A
2022-05-19 | 855.304 | 10.4 | #N/A
2022-05-20 | 893.76 | 9.8 | #N/A
2022-05-21 | 1114.2 | 11.1 | #N/A
2022-05-22 | 1034.632 | 8.7 | #N/A
2022-05-23 | 1194.938 | 5.8 | #N/A
2022-05-24 | 1387.56 | 5.6 | #N/A
2022-05-25 | 1251.824 | 9.3 | #N/A
2022-05-26 | 1049.886 | 7.6 | #N/A
2022-05-27 | 1252.832 | 12.5 | #N/A
2022-05-28 | 1146.786 | 14 | #N/A
2022-05-29 | 919.794 | 9.3 | #N/A
2022-05-30 | 1076.448 | 11.7 | #N/A
2022-05-31 | 920.204 | 12.9 | #N/A
2022-06-01 | 829.17 | 12.9 | #N/A
2022-06-02 | 825.47 | 12.3 | #N/A
2022-06-03 | 894.32 | 11.9 | #N/A
2022-06-04 | 915.776 | 14.2 | #N/A
2022-06-05 | 803.376 | 16.7 | #N/A
2022-06-06 | 604.476 | 17.8 | #N/A
2022-06-07 | 557.05 | 18.8 | #N/A
2022-06-08 | 449.2 | 19.6 | #N/A
2022-06-09 | 515.2 | 16.5 | #N/A
2022-06-10 | 539.808 | 13.1 | #N/A
2022-06-11 | 588.016 | 16.6 | #N/A
2022-06-12 | 592.384 | 18.7 | #N/A
2022-06-13 | 518.144 | 19 | #N/A
2022-06-14 | 492.096 | 14.4 | #N/A
2022-06-15 | 533.472 | 16.5 | #N/A
2022-06-16 | 557.5 | 18.4 | #N/A
2022-06-17 | 468.846 | 24.7 | #N/A
2022-06-18 | 400.32 | 26.4 | #N/A
2022-06-19 | 357.984 | 27.5 | #N/A
2022-06-20 | 332.61 | 21 | #N/A
2022-06-21 | 335.37 | 16.9 | #N/A
2022-06-22 | 402.444 | 17.8 | #N/A
2022-06-23 | 514.924 | 15.5 | #N/A
2022-06-24 | 541.872 | 13 | #N/A
2022-06-25 | 674.94 | 12.3 | #N/A
2022-06-26 | 680.58 | 12.6 | #N/A
2022-06-27 | 703.886 | 11.5 | #N/A
2022-06-28 | 591.448 | 14.2 | #N/A
2022-06-29 | 549.36 | 14.8 | #N/A
2022-06-30 | 681.3 | 14.7 | #N/A
2022-07-01 | 633.752 | 18.1 | #N/A
2022-07-02 | 498.74 | 20.6 | #N/A
2022-07-03 | 386.716 | 17.2 | #N/A
2022-07-04 | 453.44 | 18.2 | #N/A
2022-07-05 | 477.54 | 18.4 | #N/A
2022-07-06 | 388.076 | 20.3 | #N/A
2022-07-07 | 479.64 | 21 | #N/A
2022-07-08 | 341.19 | 21.4 | #N/A
2022-07-09 | 386.546 | 21.5 | #N/A
2022-07-10 | 411.264 | 20.7 | #N/A
2022-07-11 | 413.028 | 16.7 | #N/A
2022-07-12 | 387.124 | 17.5 | #N/A
2022-07-13 | 409.788 | 18.6 | #N/A
2022-07-14 | 433.732 | 19.8 | #N/A
2022-07-15 | 456.04 | 19.6 | #N/A
2022-07-16 | 387.26 | 21.3 | #N/A
2022-07-17 | 366.688 | 22.4 | #N/A
2022-07-18 | 365.056 | 23.1 | #N/A
2022-07-19 | 296.79 | 22.9 | #N/A
2022-07-20 | 319.536 | 22.5 | #N/A
2022-07-21 | 365.6 | 23.7 | #N/A
2022-07-22 | 319.424 | 24.5 | #N/A
2022-07-23 | 341.13 | 22.9 | #N/A
2022-07-24 | 387.94 | 21.1 | #N/A
2022-07-25 | 342.09 | 23 | #N/A
2022-07-26 | 274.104 | 24.3 | #N/A
2022-07-27 | 273.96 | 27.3 | #N/A
2022-07-28 | 365.216 | 20.1 | #N/A
2022-07-29 | 364.384 | 19 | #N/A
2022-07-30 | 340.86 | 20 | #N/A
2022-07-31 | 387.362 | 20.3 | #N/A
2022-08-01 | 341.91 | 23.8 | #N/A
2022-08-02 | 271.728 | 27.3 | #N/A
2022-08-03 | 293.332 | 23.5 | #N/A
2022-08-04 | 363.264 | 21.8 | #N/A
2022-08-05 | 317.884 | 24.8 | #N/A
2022-08-06 | 383.69 | 20.7 | #N/A
2022-08-07 | 338.01 | 20.6 | #N/A
2022-08-08 | 383.792 | 18.5 | #N/A
2022-08-09 | 315.42 | 18.5 | #N/A
2022-08-10 | 317.912 | 17.9 | #N/A
2022-08-11 | 476.616 | 17.3 | #N/A
2022-08-12 | 429.286 | 17.3 | #N/A
2022-08-13 | 498.432 | 15.5 | #N/A
2022-08-14 | 588.796 | 15.5 | #N/A
2022-08-15 | 498.212 | 17.1 | #N/A
2022-08-16 | 450.4 | 20 | #N/A
2022-08-17 | 406.908 | 21.3 | #N/A
2022-08-18 | 385.458 | 19.3 | #N/A
2022-08-19 | 499.004 | 17.6 | #N/A
2022-08-20 | 520.996 | 15.3 | #N/A
2022-08-21 | 521.364 | 16.9 | #N/A
2022-08-22 | 431.49 | 18.2 | #N/A
2022-08-23 | 432.364 | 18.2 | #N/A
2022-08-24 | 386.818 | 16.4 | #N/A
2022-08-25 | 475.776 | 15.8 | #N/A
2022-08-26 | 456.56 | 14.5 | #N/A
2022-08-27 | 524.262 | 15.6 | #N/A
2022-08-28 | 501.116 | 16.6 | #N/A
2022-08-29 | 547.152 | 16.1 | #N/A
2022-08-30 | 526.424 | 17.8 | #N/A
2022-08-31 | 459.04 | 16.6 | #N/A
2022-09-01 | 481.026 | 14.5 | #N/A
2022-09-02 | 479.976 | 17 | #N/A
2022-09-03 | 547.392 | 18.6 | #N/A
2022-09-04 | 457 | 19.7 | #N/A
2022-09-05 | 412.02 | 21.2 | #N/A
2022-09-06 | 365.952 | 21.6 | #N/A
2022-09-07 | 273.888 | 18.9 | #N/A
2022-09-08 | 502.304 | 15.2 | #N/A
2022-09-09 | 479.598 | 14.4 | #N/A
2022-09-10 | 567.8 | 12.2 | #N/A
2022-09-11 | 585.052 | 12.3 | #N/A
2022-09-12 | 655.458 | 12.6 | #N/A
2022-09-13 | 660.04 | 14.3 | #N/A
2022-09-14 | 520.49 | 15.2 | #N/A
2022-09-15 | 654.936 | 13.5 | #N/A
2022-09-16 | 843.526 | 10.7 | #N/A
2022-09-17 | 889.278 | 10.2 | #N/A
2022-09-18 | 995.984 | 12.8 | #N/A
2022-09-19 | 1027.08 | 11.4 | #N/A
2022-09-20 | 932.586 | 13 | #N/A
2022-09-21 | 908.64 | 11.8 | #N/A
2022-09-22 | 910.16 | 14.1 | #N/A
2022-09-23 | 791.98 | 14.6 | #N/A
2022-09-24 | 923.73 | 13.9 | #N/A
2022-09-25 | 790.23 | 15.2 | #N/A
2022-09-26 | 721.024 | 15.6 | #N/A
2022-09-27 | 772.14 | 12.3 | #N/A
2022-09-28 | 846.56 | 12.9 | #N/A
2022-09-29 | 843.082 | 11.8 | #N/A
2022-09-30 | 1050.18 | 8.9 | #N/A
2022-10-01 | 1062.576 | 10.1 | #N/A
2022-10-02 | 1144.44 | 9.5 | #N/A
2022-10-03 | 1071.224 | 10.4 | #N/A
2022-10-04 | 976.1 | 13 | #N/A
2022-10-05 | 842.046 | 12.5 | #N/A
2022-10-06 | 861.232 | 12.6 | #N/A
2022-10-07 | 821.088 | 13.4 | #N/A
2022-10-08 | 796.18 | 13.2 | #N/A
2022-10-09 | 884.832 | 13.3 | #N/A
2022-10-10 | 999.944 | 7.8 | #N/A
2022-10-11 | 1135.1 | 6.3 | #N/A
2022-10-12 | 1177.696 | 4.9 | #N/A
2022-10-13 | 1263.584 | 6.8 | #N/A
2022-10-14 | 1288.086 | 11.5 | #N/A
2022-10-15 | 1219.752 | 10.8 | #N/A
2022-10-16 | 1333.4 | 10.2 | #N/A
2022-10-17 | 1226.556 | 12.3 | #N/A
2022-10-18 | 1131.3 | 11.5 | #N/A
2022-10-19 | 1158.516 | 14.6 | #N/A
2022-10-20 | 839.456 | 15.1 | #N/A
2022-10-21 | 906.48 | 15.2 | #N/A
2022-10-22 | 886.704 | 18.6 | #N/A
2022-10-23 | 820.944 | 15 | #N/A
2022-10-24 | 891.306 | 12.2 | #N/A
2022-10-25 | 1000.384 | 15.6 | #N/A
2022-10-26 | 725.44 | 17.7 | #N/A
2022-10-27 | 725.376 | 13.8 | #N/A
2022-10-28 | 905.12 | 14.1 | #N/A
2022-10-29 | 1115.828 | 10.2 | #N/A
2022-10-30 | 1411.244 | 5.4 | #N/A
2022-10-31 | 1634.976 | 5.1 | #N/A
2022-11-01 | 1499.916 | 8.6 | #N/A
2022-11-02 | 1159.842 | 12.6 | #N/A
2022-11-03 | 1268.288 | 8 | #N/A
2022-11-04 | 1384.7 | 8.4 | #N/A
2022-11-05 | 1530.408 | 6.4 | #N/A
2022-11-06 | 1481.7 | 11.1 | #N/A
2022-11-07 | 1325.612 | 13.4 | #N/A
2022-11-08 | 1291.62 | 11.4 | #N/A
2022-11-09 | 1247.62 | 8.3 | #N/A
2022-11-10 | 1496.616 | 4.8 | #N/A
2022-11-11 | 1670.328 | 2.6 | #N/A
2022-11-12 | 1843.688 | 3.8 | #N/A
2022-11-13 | 1710.76 | 4.4 | #N/A
2022-11-14 | 1687.35 | 4.3 | #N/A
2022-11-15 | 1733.116 | 4.6 | #N/A
2022-11-16 | 1693.05 | 4.2 | #N/A
2022-11-17 | 1575.7 | 4.4 | #N/A
2022-11-18 | 1640.748 | 5.1 | #N/A
2022-11-19 | 1730.036 | 5 | #N/A
2022-11-20 | 1727.88 | 3.7 | #N/A
2022-11-21 | 1861.192 | 2.4 | #N/A
2022-11-22 | 1904.85 | 3.1 | #N/A
2022-11-23 | 1819.098 | 5.4 | #N/A
2022-11-24 | 1729.266 | 4 | #N/A
2022-11-25 | 2044.042 | 0.2 | 2044.042 | -128.0318 | 1.0367 | 2103.5032 | 70
2022-11-26 | 2130.85 | -1.7 | 2130.85 | 34.3358 | 0.7776 | 2227.1944 | 71
2022-11-27 | 2332.72 | -2.2 | 2332.72 | -225.1431 | 1.9094 | 2259.7447 | 72
2022-11-28 | 2199.512 | 1.1 | 2199.512 | 57.0171 | 3.6794 | 2044.9126 | 73
2022-11-29 | 2040.948 | 3.6 | #N/A
2022-11-30 | 2037.49 | 2.9 | #N/A
2022-12-01 | 1880.424 | 3.4 | #N/A
2022-12-02 | 1902.3 | 3.1 | #N/A
2022-12-03 | 2149.248 | -0.4 | 2149.248 | -8.5892 | 0.17488 | 2142.5636 | 74
2022-12-04 | 2196.376 | 2 | #N/A
2022-12-05 | 1929.668 | 4 | #N/A
2022-12-06 | 2044.042 | 2.7 | #N/A
2022-12-07 | 1906.72 | 3 | #N/A
2022-12-08 | 1725.416 | 5.2 | #N/A
2022-12-09 | 1839.588 | 3.9 | #N/A
2022-12-10 | 2059.696 | 1.8 | #N/A
2022-12-11 | 1949.322 | 3.3 | #N/A
2022-12-12 | 1913.01 | 2.6 | #N/A
2022-12-13 | 2002.856 | 0.4 | 2002.856 | -203.3529 | 1.484 | 2090.483 | 75
2022-12-14 | 1937.924 | 2.6 | #N/A
2022-12-15 | 1873.476 | 2.9 | #N/A
2022-12-16 | 2073.128 | 5.3 | #N/A
2022-12-17 | 2121.956 | 3.2 | #N/A
2022-12-18 | 2054.962 | 8.1 | #N/A
2022-12-19 | 1720.488 | 6.9 | #N/A
2022-12-20 | 1805.28 | 3.5 | #N/A
2022-12-21 | 1831.734 | 4.3 | #N/A
2022-12-22 | 1623.312 | 8.1 | #N/A
2022-12-23 | 1557.468 | 8.6 | #N/A
2022-12-24 | 1491.204 | 12.4 | #N/A
2022-12-25 | 1393.14 | 6.1 | #N/A
2022-12-26 | 1552.224 | 5.1 | #N/A
2022-12-27 | 1599.346 | 7.2 | #N/A
2022-12-28 | 1463.15 | 7.6 | #N/A
2022-12-29 | 1620.144 | 4.1 | #N/A
2022-12-30 | 1726.802 | 2.1 | #N/A
2022-12-31 | 1928.292 | 2.9 | #N/A
2023-01-01 | 1736.658 | 7.4 | #N/A
2023-01-02 | 1642.938 | 7.4 | #N/A
2023-01-03 | 1752.348 | 9.2 | #N/A
2023-01-04 | 1622.304 | 6.1 | #N/A
2023-01-05 | 1579.34 | 5.1 | #N/A
2023-01-06 | 1758.12 | 9.1 | #N/A
2023-01-07 | 1593.098 | 10.3 | #N/A
2023-01-08 | 1550.292 | 9.2 | #N/A
2023-01-09 | 1550.292 | 9 | #N/A
2023-01-10 | 1662.188 | 3.8 | #N/A
2023-01-11 | 1751.412 | 2.2 | #N/A
2023-01-12 | 1949.322 | -0.5 | 1949.322 | -70.1481 | 0.10124 | 2149.0736 | 76
2023-01-13 | 1903.15 | 5.5 | #N/A
2023-01-14 | 1701.336 | 4.8 | #N/A
2023-01-15 | 1947.756 | 3.8 | #N/A
2023-01-16 | 1860.528 | 7 | #N/A
2023-01-17 | 1837.456 | 6.1 | #N/A
2023-01-18 | 1838.112 | 3.2 | #N/A
2023-01-19 | 1725.416 | 3.3 | #N/A
2023-01-20 | 1726.186 | 3.6 | #N/A
2023-01-21 | 1771.338 | 4.1 | #N/A
2023-01-22 | 1838.604 | 3.8 | #N/A
2023-01-23 | 1862.354 | 3.1 | #N/A
2023-01-24 | 1882.776 | 2.6 | #N/A
2023-01-25 | 1926.916 | 2.4 | #N/A
2023-01-26 | 1814.886 | 4.1 | #N/A
2023-01-27 | 1927.948 | 2.8 | #N/A
2023-01-28 | 2040.584 | 1.5 | 2040.584 | -299.5171 | 5.374 | 2018.8723 | 77
2023-01-29 | 2154.816 | 0.4 | 2154.816 | -18.238 | 1.484 | 2090.483 | 78
2023-01-30 | 2087.106 | 0.7 | 2087.106 | -125.5255 | 2.3049 | 2070.9528 | 79
2023-01-31 | 2200.492 | 1.1 | 2200.492 | 58.8969 | 3.6794 | 2044.9126 | 80
2023-02-01 | 1950.018 | 4.7 | #N/A
2023-02-02 | 1819.584 | 3.1 | #N/A
2023-02-03 | 2017.62 | 0.8 | 2017.62 | -246.2346 | 2.6185 | 2064.4428 | 81
2023-02-04 | 2057.488 | 2.4 | #N/A
2023-02-05 | 2151.552 | 4.2 | #N/A
2023-02-06 | 1949.844 | 8.2 | #N/A
2023-02-07 | 1658.488 | 8.3 | #N/A
2023-02-08 | 1748.136 | 5.9 | #N/A
2023-02-09 | 1882.776 | 3 | #N/A
2023-02-10 | 1994.846 | 3.3 | #N/A
2023-02-11 | 1995.202 | 4.7 | #N/A
2023-02-12 | 2018.88 | 5.2 | #N/A
2023-02-13 | 1908.25 | 4.7 | #N/A
2023-02-14 | 1905.02 | 6.7 | #N/A
2023-02-15 | 1569.4 | 7.7 | #N/A
2023-02-16 | 1795.36 | 5.4 | #N/A
2023-02-17 | 1931.904 | 3.3 | #N/A
2023-02-18 | 2065.952 | 5.8 | #N/A
2023-02-19 | 1797.12 | 7.3 | #N/A
2023-02-20 | 1793.92 | 8.8 | #N/A
2023-02-21 | 1569.26 | 5.9 | #N/A
2023-02-22 | 1771.338 | 4.4 | #N/A
2023-02-23 | 1727.264 | 4.7 | #N/A
2023-02-24 | 2086.548 | 5.8 | #N/A
2023-02-25 | 1951.236 | 8.4 | #N/A
2023-02-26 | 1884.624 | 6.7 | #N/A
2023-02-27 | 1819.584 | 5.4 | #N/A
2023-02-28 | 1757.964 | 5.6 | #N/A
2023-03-01 | 1763.736 | 3.9 | #N/A
2023-03-02 | 1788.086 | 3 | #N/A
2023-03-03 | 1894.872 | 3.5 | #N/A
2023-03-04 | 1941.88 | 4.6 | #N/A
2023-03-05 | 2006.772 | 4 | #N/A
2023-03-06 | 1959.936 | 4.3 | #N/A
2023-03-07 | 1964.982 | 6.1 | #N/A
2023-03-08 | 1716.08 | 6.7 | #N/A
2023-03-09 | 1581.72 | 8.9 | #N/A
2023-03-10 | 1623.168 | 7.8 | #N/A
2023-03-11 | 1602.754 | 9 | #N/A
2023-03-12 | 1489.224 | 8.6 | #N/A
2023-03-13 | 1559.4 | 8.7 | #N/A
2023-03-14 | 1581.02 | 9.6 | #N/A
2023-03-15 | 1307.552 | 7.9 | #N/A
2023-03-16 | 1333.518 | 10.3 | #N/A
2023-03-17 | 1469.39 | 10.2 | #N/A
2023-03-18 | 1403.184 | 9.3 | #N/A
2023-03-19 | 1425.312 | 10 | #N/A
2023-03-20 | 1627.92 | 14.7 | #N/A
2023-03-21 | 1129 | 12.4 | #N/A
2023-03-22 | 1099.854 | 7.5 | #N/A
2023-03-23 | 1422.288 | 4.7 | #N/A
2023-03-24 | 1648.194 | 3.4 | #N/A
2023-03-25 | 1808 | 2.1 | #N/A
2023-03-26 | 1974.378 | 3.7 | #N/A
2023-03-27 | 1768.572 | 7.3 | #N/A
2023-03-28 | 1627.776 | 9.2 | #N/A
2023-03-29 | 1308.248 | 10.8 | #N/A
2023-03-30 | 1215.432 | 11.3 | #N/A
2023-03-31 | 1264.48 | 12.3 | #N/A
2023-04-01 | 1149.438 | 13.4 | #N/A
2023-04-02 | 1151.784 | 14.6 | #N/A
2023-04-03 | 974.638 | 15.3 | #N/A
2023-04-04 | 792.89 | 15.2 | #N/A
2023-04-05 | 860.7 | 12.7 | #N/A
2023-04-06 | 927.912 | 12.9 | #N/A
2023-04-07 | 1039.876 | 16.2 | #N/A
2023-04-08 | 1062.482 | 10.7 | #N/A
2023-04-09 | 1289.226 | 9.2 | #N/A
2023-04-10 | 1225.476 | 10.9 | #N/A
2023-04-11 | 1112.594 | 13.2 | #N/A
2023-04-12 | 904 | 13.1 | #N/A
2023-04-13 | 857.356 | 12.1 | #N/A
2023-04-14 | 1058.628 | 9.7 | #N/A
2023-04-15 | 1265.152 | 5.9 | #N/A
2023-04-16 | 1497.144 | 7 | #N/A
2023-04-17 | 1386.896 | 10.7 | #N/A
2023-04-18 | 1110.046 | 8.1 | #N/A
2023-04-19 | 1243.22 | 10.1 | #N/A
2023-04-20 | 1084.416 | 12.8 | #N/A
2023-04-21 | 1108.282 | 11.9 | #N/A
2023-04-22 | 1057.688 | 12.6 | #N/A
2023-04-23 | 1062.012 | 14.7 | #N/A
2023-04-24 | 813.168 | 16.4 | #N/A
2023-04-25 | 792.54 | 16.9 | #N/A
2023-04-26 | 654.182 | 14.4 | #N/A
2023-04-27 | 767.788 | 11.3 | #N/A
2023-04-28 | 906.4 | 11.6 | #N/A
2023-04-29 | 956.088 | 12.6 | #N/A
2023-04-30 | 933.652 | 13.5 | #N/A
2023-05-01 | 911.04 | 11.3 | #N/A
2023-05-02 | 934.144 | 11.3 | #N/A
2023-05-03 | 1025.37 | 7 | #N/A
2023-05-04 | 1117.102 | 8.9 | #N/A
2023-05-05 | 1209.46 | 12.6 | #N/A
2023-05-06 | 1139 | 15.2 | #N/A
2023-05-07 | 911.12 | 12.3 | #N/A
2023-05-08 | 930.208 | 13.2 | #N/A
2023-05-09 | 909.92 | 14.3 | #N/A
2023-05-10 | 796.74 | 12.6 | #N/A
2023-05-11 | 907.36 | 9.9 | #N/A
2023-05-12 | 1133 | 9.8 | #N/A
2023-05-13 | 1117.004 | 10.5 | #N/A
2023-05-14 | 1185.6 | 11.4 | #N/A
2023-05-15 | 1071.788 | 9.5 | #N/A
2023-05-16 | 1163.922 | 12.7 | #N/A
2023-05-17 | 888.42 | 13.6 | #N/A
2023-05-18 | 772.072 | 14.8 | #N/A
2023-05-19 | 768.536 | 17.8 | #N/A
2023-05-20 | 542.88 | 20.2 | #N/A
2023-05-21 | 473.97 | 22.3 | #N/A
2023-05-22 | 452.04 | 17.5 | #N/A
2023-05-23 | 520.766 | 15.3 | #N/A
2023-05-24 | 542.448 | 12.5 | #N/A
2023-05-25 | 610.956 | 15.8 | #N/A
2023-05-26 | 521.134 | 15.2 | #N/A
2023-05-27 | 610.632 | 14.4 | #N/A
2023-05-28 | 678.48 | 14.1 | #N/A
2023-05-29 | 656.212 | 13.6 | #N/A
2023-05-30 | 634.816 | 10.7 | #N/A
2023-05-31 | 701.096 | 14 | #N/A
2023-06-01 | 588.068 | 15.3 | #N/A
2023-06-02 | 654.008 | 14.9 | #N/A
2023-06-03 | 746.196 | 15.9 | #N/A
2023-06-04 | 633.92 | 14.7 | #N/A
2023-06-05 | 747.318 | 13.6 | #N/A
2023-06-06 | 745.734 | 18.7 | #N/A
2023-06-07 | 429.932 | 22.5 | #N/A
2023-06-08 | 384.098 | 24.4 | #N/A
2023-06-09 | 361.504 | 26.3 | #N/A
2023-06-10 | 361.056 | 24.6 | #N/A
2023-06-11 | 383.554 | 21.8 | #N/A
2023-06-12 | 383.792 | 20.4 | #N/A
2023-06-13 | 361.312 | 19.1 | #N/A
2023-06-14 | 362.432 | 15.1 | #N/A
2023-06-15 | 408.132 | 16.2 | #N/A
2023-06-16 | 474.558 | 15.6 | #N/A
2023-06-17 | 497.42 | 15.6 | #N/A
2023-06-18 | 497.948 | 18 | #N/A
2023-06-19 | 430.046 | 17.6 | #N/A
2023-06-20 | 452.88 | 14.7 | #N/A
2023-06-21 | 475.524 | 15.8 | #N/A
2023-06-22 | 473.466 | 17.3 | #N/A
2023-06-23 | 520.72 | 17.5 | #N/A
2023-06-24 | 474.6 | 18.6 | #N/A
2023-06-25 | 495.88 | 14.8 | #N/A
2023-06-26 | 543.696 | 16.2 | #N/A
2023-06-27 | 478.128 | 18.7 | #N/A
2023-06-28 | 385.9 | 17.2 | #N/A
2023-06-29 | 474.558 | 15.3 | #N/A
2023-06-30 | 564.2 | 14.9 | #N/A
2023-07-01 | 564.25 | 16.4 | #N/A
2023-07-02 | 519.616 | 17.7 | #N/A
2023-07-03 | 497.112 | 20.4 | #N/A
2023-07-04 | 384.438 | 21 | #N/A
2023-07-05 | 316.036 | 18.8 | #N/A
2023-07-06 | 337.83 | 22 | #N/A
2023-07-07 | 383.146 | 18.3 | #N/A
2023-07-08 | 449.24 | 14.4 | #N/A
2023-07-09 | 542.544 | 12.2 | #N/A
2023-07-10 | 565.15 | 16.1 | #N/A
2023-07-11 | 474.726 | 17.7 | #N/A
2023-07-12 | 383.486 | 17.6 | #N/A
2023-07-13 | 403.812 | 17.2 | #N/A
2023-07-14 | 428.564 | 19.3 | #N/A
2023-07-15 | 429.21 | 19.5 | #N/A
2023-07-16 | 407.34 | 21.4 | #N/A
2023-07-17 | 361.728 | 22.6 | #N/A
2023-07-18 | 338.1 | 24.5 | #N/A
2023-07-19 | 292.37 | 25.1 | #N/A
2023-07-20 | 336.84 | 22 | #N/A
2023-07-21 | 381.922 | 19.4 | #N/A
2023-07-22 | 382.5 | 21.9 | #N/A
2023-07-23 | 360.32 | 22.7 | #N/A
2023-07-24 | 384.506 | 20.9 | #N/A
2023-07-25 | 314.552 | 19.4 | #N/A
2023-07-26 | 337.98 | 18.6 | #N/A
2023-07-27 | 338.4 | 21 | #N/A
2023-07-28 | 383.622 | 19.4 | #N/A
2023-07-29 | 360.736 | 19.1 | #N/A
2023-07-30 | 384.812 | 18.8 | #N/A
2023-07-31 | 385.832 | 19.6 | #N/A
2023-08-01 | 317.632 | 20.5 | #N/A
2023-08-02 | 271.344 | 20 | #N/A
2023-08-03 | 383.588 | 20.1 | #N/A
2023-08-04 | 404.388 | 17.5 | #N/A
2023-08-05 | 454.12 | 16.7 | #N/A
2023-08-06 | 363.232 | 18.1 | #N/A
2023-08-07 | 407.88 | 19.2 | #N/A
2023-08-08 | 317.156 | 21.4 | #N/A
2023-08-09 | 271.32 | 19.4 | #N/A
2023-08-10 | 429.742 | 19.7 | #N/A
2023-08-11 | 427.728 | 16.9 | #N/A
2023-08-12 | 427.082 | 17.3 | #N/A
2023-08-13 | 494.428 | 15.2 | #N/A
2023-08-14 | 446.2 | 15.6 | #N/A
2023-08-15 | 443.8 | 14.4 | #N/A
2023-08-16 | 464.688 | 15.3 | #N/A
2023-08-17 | 462.882 | 16.4 | #N/A
2023-08-18 | 641.422 | 14 | #N/A
2023-08-19 | 691.672 | 13.9 | #N/A
2023-08-20 | 677.52 | 13 | #N/A
2023-08-21 | 720.128 | 13.1 | #N/A
2023-08-22 | 743.028 | 14.9 | #N/A
2023-08-23 | 562.9 | 12.3 | #N/A
2023-08-24 | 651.63 | 12.2 | #N/A
2023-08-25 | 674.34 | 13.8 | #N/A
2023-08-26 | 677.34 | 16 | #N/A
2023-08-27 | 631.008 | 15.3 | #N/A
2023-08-28 | 540.336 | 18.2 | #N/A
2023-08-29 | 404.496 | 18.6 | #N/A
2023-08-30 | 473.004 | 17.5 | #N/A
2023-08-31 | 584.064 | 14.3 | #N/A
2023-09-01 | 607.23 | 14.4 | #N/A
2023-09-02 | 606.474 | 16.2 | #N/A
2023-09-03 | 565.05 | 15.2 | #N/A
2023-09-04 | 588.744 | 15.8 | #N/A
2023-09-05 | 522.192 | 18.6 | #N/A
2023-09-06 | 407.88 | 18.6 | #N/A
2023-09-07 | 429.78 | 17.8 | #N/A
2023-09-08 | 429.172 | 18 | #N/A
2023-09-09 | 471.996 | 15.5 | #N/A
2023-09-10 | 631.232 | 12.9 | #N/A
2023-09-11 | 698.12 | 12 | #N/A
2023-09-12 | 637.616 | 12.9 | #N/A
2023-09-13 | 521.594 | 15.6 | #N/A
2023-09-14 | 547.152 | 15.5 | #N/A
2023-09-15 | 660.504 | 15.4 | #N/A
2023-09-16 | 610.2 | 16.2 | #N/A
2023-09-17 | 566.85 | 18 | #N/A
2023-09-18 | 453.4 | 19.5 | #N/A
2023-09-19 | 408.528 | 19.1 | #N/A
2023-09-20 | 408.564 | 18.9 | #N/A
2023-09-21 | 590.928 | 14.4 | #N/A
2023-09-22 | 819.432 | 9.8 | #N/A
2023-09-23 | 845.672 | 8.9 | #N/A
2023-09-24 | 887.64 | 11.1 | #N/A
2023-09-25 | 911.2 | 13.1 | #N/A
2023-09-26 | 886.314 | 14.7 | #N/A
2023-09-27 | 613.98 | 15.1 | #N/A
2023-09-28 | 635.656 | 15.4 | #N/A
2023-09-29 | 727.744 | 17.9 | #N/A
2023-09-30 | 590.512 | 16.4 | #N/A
2023-10-01 | 657.604 | 15.4 | #N/A
2023-10-02 | 704.878 | 14.6 | #N/A
2023-10-03 | 566.75 | 13.6 | #N/A
2023-10-04 | 613.116 | 13.5 | #N/A
2023-10-05 | 633.024 | 12.2 | #N/A
2023-10-06 | 745.404 | 14.4 | #N/A
2023-10-07 | 748.374 | 13.9 | #N/A
2023-10-08 | 843.452 | 15.9 | #N/A
2023-10-09 | 706.924 | 15.7 | #N/A
2023-10-10 | 660.33 | 15.1 | #N/A
2023-10-11 | 592.332 | 14.3 | #N/A
2023-10-12 | 775.064 | 13 | #N/A
2023-10-13 | 819.72 | 14.7 | #N/A
2023-10-14 | 816.408 | 13.7 | #N/A
2023-10-15 | 775.268 | 14.1 | #N/A
2023-10-16 | 772.344 | 15.4 | #N/A
2023-10-17 | 702.584 | 12.9 | #N/A
2023-10-18 | 839.604 | 13.1 | #N/A
2023-10-19 | 817.56 | 16.6 | #N/A
2023-10-20 | 818.568 | 15.3 | #N/A
2023-10-21 | 929.552 | 10.6 | #N/A
2023-10-22 | 1067.746 | 7.9 | #N/A
2023-10-23 | 1248.83 | 7.7 | #N/A
2023-10-24 | 1246.41 | 8.4 | #N/A
2023-10-25 | 1021.95 | 11.7 | #N/A
2023-10-26 | 958.272 | 11 | #N/A
2023-10-27 | 1050.088 | 8.8 | #N/A
2023-10-28 | 1141.2 | 6.7 | #N/A
2023-10-29 | 1208.718 | 9.9 | #N/A
2023-10-30 | 1117.69 | 11.3 | #N/A
2023-10-31 | 1109.85 | 11.4 | #N/A
2023-11-01 | 1052.988 | 9.5 | #N/A
2023-11-02 | 1111.516 | 12.6 | #N/A
2023-11-03 | 995.984 | 12.4 | #N/A
2023-11-04 | 1087.104 | 10.7 | #N/A
2023-11-05 | 1137.7 | 7.7 | #N/A
2023-11-06 | 1411.74 | 4.8 | #N/A
2023-11-07 | 1608.292 | 6.8 | #N/A
2023-11-08 | 1287.744 | 7.6 | #N/A
2023-11-09 | 1429.092 | 6.2 | #N/A
2023-11-10 | 1366.92 | 8 | #N/A
2023-11-11 | 1368 | 7.2 | #N/A
2023-11-12 | 1344.964 | 8.9 | #N/A
2023-11-13 | 1339.89 | 9.5 | #N/A
2023-11-14 | 1315.324 | 9.3 | #N/A
2023-11-15 | 1204.902 | 9 | #N/A
2023-11-16 | 1207.552 | 8.6 | #N/A
2023-11-17 | 1365.36 | 7.7 | #N/A
2023-11-18 | 1389.702 | 7.5 | #N/A
2023-11-19 | 1434.762 | 6.1 | #N/A
2023-11-20 | 1568.508 | 5.5 | #N/A
2023-11-21 | 1571.682 | 4.8 | #N/A
2023-11-22 | 1481.22 | 6.3 | #N/A
2023-11-23 | 1433.502 | 5.4 | #N/A
2023-11-24 | 1567.68 | 6.8 | #N/A
2023-11-25 | 1523.446 | 5.3 | #N/A
2023-11-26 | 1593.9 | 4.7 | #N/A
2023-11-27 | 1501.5 | 5.2 | #N/A
2023-11-28 | 1575.822 | 3.9 | #N/A
2023-11-29 | 1553.392 | 2.6 | #N/A
2023-11-30 | 1665.13 | 2.1 | #N/A
2023-12-01 | 1732.648 | 2 | #N/A
2023-12-02 | 1915.536 | 0.2 | 1915.536 | -258.8742 | 1.0367 | 2103.5032 | 82
2023-12-03 | 1950.48 | -0.1 | 1950.48 | -157.5026 | 0.51579 | 2123.0334 | 83
2023-12-04 | 1975.944 | 0.9 | 1975.944 | -333.0583 | 2.9521 | 2057.9327 | 84
2023-12-05 | 1881.278 | 2.9 | #N/A
2023-12-06 | 1717.904 | 3.5 | #N/A
2023-12-07 | 1763.424 | 3.1 | #N/A
2023-12-08 | 1808.32 | 2.2 | #N/A
2023-12-09 | 1899.072 | 1.1 | 1899.072 | -519.2815 | 3.6794 | 2044.9126 | 85
2023-12-10 | 2037.78 | 2.8 | #N/A
2023-12-11 | 1930.35 | 5.7 | #N/A
2023-12-12 | 1839.672 | 8.3 | #N/A
2023-12-13 | 1492.392 | 8.2 | #N/A
2023-12-14 | 1445.888 | 5.2 | #N/A
2023-12-15 | 1689 | 5.8 | #N/A
2023-12-16 | 1602.328 | 5.2 | #N/A
2023-12-17 | 1836.27 | 4.9 | #N/A
2023-12-18 | 1583.96 | 10.4 | #N/A
2023-12-19 | 1514.2 | 8.3 | #N/A
2023-12-20 | 1583.12 | 4.9 | #N/A
2023-12-21 | 1627.056 | 5.5 | #N/A
2023-12-22 | 1694.85 | 6 | #N/A
2023-12-23 | 1654.764 | 5.5 | #N/A
2023-12-24 | 1695.75 | 6.4 | #N/A
2023-12-25 | 1736.196 | 4 | #N/A
2023-12-26 | 1739.43 | 1.9 | #N/A
2023-12-27 | 1878.456 | 0 | 1878.456 | -238.3621 | 0.66942 | 2116.5233 | 86
2023-12-28 | 2444.688 | -5.7 | 2444.688 | -1342.0144 | 23.8321 | 2487.597 | 87
2023-12-29 | 2449.44 | -3.1 | 2449.44 | -638.1162 | 5.2067 | 2318.3353 | 88
2023-12-30 | 2298.154 | 0.4 | 2298.154 | 156.3738 | 1.484 | 2090.483 | 89
2023-12-31 | 2093.552 | 0.9 | 2093.552 | -130.9864 | 2.9521 | 2057.9327 | 90
2024-01-01 | 2040.48 | 0.6 | 2040.48 | -183.3815 | 2.0112 | 2077.4629 | 91
2024-01-02 | 2100.126 | 1.3 | 2100.126 | -147.5557 | 4.4867 | 2031.8925 | 92
2024-01-03 | 1991.616 | 1.7 | #N/A
2024-01-04 | 2065.336 | 0.6 | 2065.336 | -148.1312 | 2.0112 | 2077.4629 | 93
2024-01-05 | 2220.092 | -2.8 | 2220.092 | -99.6944 | 3.9276 | 2298.8051 | 94
2024-01-06 | 2306.016 | -1.4 | 2306.016 | -79.2602 | 0.33851 | 2207.6642 | 95
2024-01-07 | 2173.44 | 1.5 | 2173.44 | 8.4672 | 5.374 | 2018.8723 | 96
2024-01-08 | 2046.06 | 6.8 | #N/A
2024-01-09 | 1794.406 | 9.1 | #N/A
2024-01-10 | 1477.45 | 10.3 | #N/A
2024-01-11 | 1769.664 | 4.2 | #N/A
2024-01-12 | 1909.656 | 5.7 | #N/A
2024-01-13 | 1935.11 | 9.1 | #N/A
2024-01-14 | 1826.56 | 4.3 | #N/A
2024-01-15 | 1846.962 | 8.2 | #N/A
2024-01-16 | 1846.152 | 3.6 | #N/A
2024-01-17 | 1801.2 | 2.2 | #N/A
2024-01-18 | 1986.21 | -0.5 | 1986.21 | -58.411 | 0.10124 | 2149.0736 | 97
2024-01-19 | 2113.792 | -0.8 | 2113.792 | -1.0181 | 0.00033058 | 2168.6038 | 98
2024-01-20 | 2228.866 | -1.8 | 2228.866 | -58.0044 | 0.96397 | 2233.7045 | 99
2024-01-21 | 2202.624 | -0.3 | 2202.624 | 17.0153 | 0.26851 | 2136.0535 | 100
2024-01-22 | 2235.38 | 0.1 | 2235.38 | 60.2259 | 0.84306 | 2110.0132 | 101
2024-01-23 | 2262 | -0.7 | 2262 | 10.8978 | 0.013967 | 2162.0938 | 102
2024-01-24 | 2221.464 | -0.4 | 2221.464 | 21.6102 | 0.17488 | 2142.5636 | 103
2024-01-25 | 2219.308 | 0.3 | 2219.308 | 55.373 | 1.2503 | 2096.9931 | 104
2024-01-26 | 2234.596 | 1.2 | 2234.596 | 130.7954 | 4.0731 | 2038.4025 | 105
2024-01-27 | 2250.468 | 1.9 | #N/A
2024-01-28 | 2142.824 | 2.6 | #N/A
2024-01-29 | 2148.464 | 1.9 | #N/A
2024-01-30 | 2215.48 | 0.4 | 2215.48 | 55.6618 | 1.484 | 2090.483 | 106
2024-01-31 | 2103.304 | 0.9 | 2103.304 | -114.2307 | 2.9521 | 2057.9327 | 107
2024-02-01 | 2010.624 | 0.8 | 2010.624 | -257.5554 | 2.6185 | 2064.4428 | 108
2024-02-02 | 2237.732 | 0.1 | 2237.732 | 62.3854 | 0.84306 | 2110.0132 | 109
2024-02-03 | 2441.74 | -1.9 | 2441.74 | -294.2032 | 1.1703 | 2240.2145 | 110
2024-02-04 | 2465.208 | -2.6 | 2465.208 | -526.3857 | 3.1749 | 2285.785 | 111
2024-02-05 | 2560.096 | -2.2 | 2560.096 | -539.3354 | 1.9094 | 2259.7447 | 112
2024-02-06 | 2658.488 | -2.2 | 2658.488 | -675.2953 | 1.9094 | 2259.7447 | 113
2024-02-07 | 2516.58 | -1.7 | 2516.58 | -305.808 | 0.7776 | 2227.1944 | 114
2024-02-08 | 2167.9 | 1 | 2167.9 | -3.4318 | 3.3058 | 2051.4226 | 115
2024-02-09 | 2276 | 2.1 | #N/A
2024-02-10 | 2319.072 | 2.8 | #N/A
2024-02-11 | 2136.62 | 1.8 | #N/A
2024-02-12 | 2200.93 | 0.8 | 2200.93 | 50.3943 | 2.6185 | 2064.4428 | 116
2024-02-13 | 2217.544 | 1 | 2217.544 | 86.8301 | 3.3058 | 2051.4226 | 117
2024-02-14 | 2136.808 | 2.4 | #N/A
2024-02-15 | 2081.716 | -1.2 | 2081.716 | 33.6273 | 0.14579 | 2194.6441 | 118
2024-02-16 | 2092.632 | 1.1 | 2092.632 | -147.9982 | 3.6794 | 2044.9126 | 119
2024-02-17 | 2207.138 | 1.5 | 2207.138 | 86.5853 | 5.374 | 2018.8723 | 120
2024-02-18 | 2148.464 | 1.7 | #N/A
2024-02-19 | 2194.56 | 0.8 | 2194.56 | 40.0865 | 2.6185 | 2064.4428 | 121
2024-02-20 | 2162.39 | 8 | #N/A
2024-02-21 | 1842.75 | 3.5 | #N/A
2024-02-22 | 1983.774 | 2.3 | #N/A
2024-02-23 | 2130.604 | 3 | #N/A
2024-02-24 | 2176.896 | 3.6 | #N/A
2024-02-25 | 2122.446 | 3.7 | #N/A
2024-02-26 | 2031.692 | 6 | #N/A
2024-02-27 | 1940.21 | 3.1 | #N/A
2024-02-28 | 2024.216 | 2.8 | #N/A
2024-02-29 | 1904.28 | 6.9 | #N/A
2024-03-01 | 1859.104 | 5.1 | #N/A
2024-03-02 | 2103.288 | 5.1 | #N/A
2024-03-03 | 2062.97 | 3.3 | #N/A
2024-03-04 | 2123.562 | 2.6 | #N/A
2024-03-05 | 2214.316 | 2.6 | #N/A
2024-03-06 | 2123.376 | 3.5 | #N/A
2024-03-07 | 1985.514 | 5.7 | #N/A
2024-03-08 | 2025.462 | 6.7 | #N/A
2024-03-09 | 1914.864 | 5.6 | #N/A
2024-03-10 | 1975.77 | 2.9 | #N/A
2024-03-11 | 2110.728 | 3.1 | #N/A
2024-03-12 | 2107.194 | 2.3 | #N/A
2024-03-13 | 1904.112 | 3.6 | #N/A
2024-03-14 | 1764.672 | 2.9 | #N/A
2024-03-15 | 1994.96 | 4.5 | #N/A
2024-03-16 | 1885.76 | 7 | #N/A
2024-03-17 | 1820.48 | 9.7 | #N/A
2024-03-18 | 1608.434 | 7.1 | #N/A
2024-03-19 | 1674.62 | 5.8 | #N/A
2024-03-20 | 1696.8 | 4.5 | #N/A
2024-03-21 | 1744.05 | 3.8 | #N/A
2024-03-22 | 1904.112 | 3.6 | #N/A
2024-03-23 | 2017.63 | 7.9 | #N/A
2024-03-24 | 1678.32 | 8.1 | #N/A
2024-03-25 | 1602.612 | 6.4 | #N/A
2024-03-26 | 1808 | 7.1 | #N/A
2024-03-27 | 1765.92 | 8.5 | #N/A
2024-03-28 | 1588.16 | 10 | #N/A
2024-03-29 | 1474.72 | 7.8 | #N/A
2024-03-30 | 1500.444 | 8.1 | #N/A
2024-03-31 | 1264.48 | 5.4 | #N/A
-26080.6232

## Bruttokapazität
Temperatur | Maximum bei -2,2°C | lin Reg 120 Werte |  | Korrelationskoeffizient: -0,585 | 0.585
20 | 2658.488 | 814.5103
18 | 2658.488 | 944.7116
16 | 2658.488 | 1074.9129
14 | 2658.488 | 1205.1142
12 | 2658.488 | 1335.3155
10 | 2658.488 | 1465.5168
8 | 2658.488 | 1595.7181
6 | 2658.488 | 1725.9194
4 | 2658.488 | 1856.1207
2 | 2658.488 | 1986.322
0 | 2658.488 | 2116.5233
-2 | 2658.488 | 2246.7246 | -12 | 0
-3 | 2658.488 | 2311.8253 | -12 | 3200
-4 | 2658.488 | 2376.9259
-5 | 2658.488 | 2442.0266
-6 | 2658.488 | 2507.1272
-7 | 2658.488 | 2572.2279
-8 | 2658.488 | 2637.3285
-9 | 2658.488 | 2702.4292
-10 | 2658.488 | 2767.5298
-11 | 2658.488 | 2832.6305
-12 | 2658.488 | 2897.7311
-13 | 2658.488 | 2962.8318
-14 | 2658.488 | 3027.9324
-15 | 2658.488 | 3093.0331
-16 | 2658.488 | 3158.1337
-12 | 2658.488 | 2897.7311
Abweichung MAX | 0 | 239.2431
Abweichung [%] | 0% | 8.999% | 3%

## Bestellkapazität
0 | Ausspeisepunkt bzw. Ausspeisezone | Name Beispielzone xyz
| Auslegungstemperatur (gemäß DIN EN 12831 Beiblatt 1, Tabelle 1) | -12
| Regressionsergebnis (Bruttokapazität nach § 13 Ziff. 5 KoV XII) | 2897.7311
| Korrelationskoeffizient (negativ, da die Gerade sinkt) | -0.585
| hilfsweiser Ansatz des tatsächlichen Maximums nach § 13 Ziff. 6 KoV XII | Nicht notwendig!
| Hinzurechnung: RLM-Ausspeisungen mit geringer Temperaturkorrelation nach § 13 Ziff. 4 KoV XII und/oder Erhöhungen gem. § 14 Ziff. 1 KoV XII | 0
| Abzug: Kapazitätsreduzierung durch den Einsatz kapazitätrelevanter Instrumente nach § 12 KoV XII | 0
| Abzug: prognostizierte dauerhafte Kapazitätsanpassungen nach § 14 Ziff. 1 KoV XII (z. B. Stilllegungen, Leistungsänderungen) | 0
| Abzug: prognostizierte dauerhafte Kapazitätsanpassungen nach § 13 Ziff. 3 KoV XII (z. B. Biogasanlagen) | 0 | Soweit im Tabellenblatt „Lastgang“ in Spalte "Bereinigung um Effekte gem. § 13 Ziff. 3 KoV XII (Werte werden in Abzug gebracht!)" Werte aufgeführt sind, ist keine Angabe mehr notwendig
| Bestellkapazität nach § 14 Ziff. 4 KoV XII (Nettokapazität) | 2897.7311